
Tehniskās specifikācijas projekts

Iepirkuma priekšmets
Ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, dzesēšanas un  siltummezglu centrālo iekārtu apkopes Nacionālā pētniecības un inovāciju institūta Teikas zinātniskā centra ēkās.

Nacionālā pētniecības un inovāciju institūta Teikas zinātniskā centra darbības nodrošināšanai galvenajā korpusā ir izbūvēta pieplūdes, nosūces ventilācijas sistēmas. Pieplūdes ventilāciju laboratorijās nodrošina 3 gaisa sagatavošanas iekārtas. Nosūci no laboratorijas telpām nodrošina 84 individuālas iekārtas. Administratīvā korpusā ventilāciju nodrošina 1 pieplūdes / nosūces  gaisa sagatavošanas iekārta. 

Laboratoriju lokālo nosūces ventilācijas iekārtu saraksts.

Nosūces ventilācijas sistēma ir organizēta individuāli katrai laboratorijai ar atsevišķu ventilatoru MB18/7T2 0,75kW, maksimālā ražība 1940 m3/h (50 Hz), maksimālais spiediens 105 mm/H2O, ar elektromotoru T2A801-2 0,75 kW 2840 min-1, katrs ventilators ir apgādāts ar frekfenču regulatoru SV008iG5A-4, 3f/3f in/out 1,9 kVA, ko vada automātikas releju bloks, kas nodrošina atbilstoši ieslēgto velkmju skaitam iestādītos ventilatoru pagriezienus, kas atrodas abu korpusu tehniskajos stāvos - kopā 84 ventilatori. 20 laboratorijās nosūces ventilācijas vadībai ir uzstādīti SIEMENS LOGO! kontrolieri frekfenču regulatora vadībai, kas sajūgti ar vietējo ugunsgrēka signalizācijas sistēmu velkmēs. Laboratorijā parasti ir divas velkmes, uz velkmēm atrodas elektriski vadāmi vārsti, kas caur kopējo skārda gaisa vadu iziet tehniskajā stāvā pie ventilatora. Sistēma beidzas ar atsevišķu gaisa izvadu tehniskā stāva sienā ar gravitācijas restēm. 

Pieplūdes iekārtu saraksts.

1. Korpuss.
1. Stāvs: pieplūdes gaisa sagatavošanas iekārta CVA-5-P nodrošina pieplūdi 1. stāvam. Iekārtas ražība 18220 m3/h, siltumnesējs ūdens 60/80 °C, sildīšanas jauda 242,1 kW, ventilators THLZ 450 AR, spiediens 680 Pa, elektromotors ILA7 163-2AA60-Z+A11, 11 kW, 2920 1/min. Iekārtai  ir vien pakāpju filtru sistēma pirms ventilatora, filtru klase F 5, filtru skaits- 4  izmēri 592×592×300-6, iekārta izvietota 1. stāvā 103. telpā.
2. Stāvs: Ir autonoma pieplūdes/ nosūces iekārta ar plākšņu rekuperatoru un elektrisko kaloriferu 6,01 kW vienai laboratorijai  Systemair Topvex TX03EL-L. Iekārta izvietota sienas skapī. Filtri F7 653×250×400-10 1gab. F5 250×653×300-4.
3. Stāvs: pieplūdes gaisa sagatavošanas iekārta VS-80-R-H nodrošina pieplūdi 3. stāvam. Iekārtas ražība 22000 m3/h, siltumnesējs 35% etilēnglikola šķīdums 60/80 °C, sildīšanas jauda 281,3 kW, spiediens 450 Pa, ventilators 11 kW, 1460 1/min.  Iekārtai ir divu pakāpju filtru sistēma pirms un pēc ventilatora, filtru klase G4,  filtri, izmēri 1185×660×48, filtru skaits 3 gab.,  filtri F 7, filtru izmēri 490×592×600- 6, filtru skaits 8 gab. Iekārta izvietota uz 1. laboratorijas korpusa jumta.

2. Korpuss.
1. Stāvs: visa korpusa 3 stāvu pieplūdes ventilāciju nodrošina viena gaisa sagatavošanas iekārta Flakt Woods EU‑64. Iekārtas ražība 61300 m3/h, spiediens 645 Pa, siltumnesējs ūdens 60/80 °C, sildīšanas jauda  762,2 kW, ventilators EULB-64, elektromotors 18 kW, 1470 1/min. Iekārtai ir vien pakāpju filtru sistēma pirms ventilatora, filtru klase F 5, filtru skaits 15, filtru izmērs- 592×592×600-6. Iekārta atrodas 2. korpusā 1. stāva 150. telpā. 

Administratīvais korpuss.
1. Stāvs: Administratīvā korpusa ventilāciju nodrošina viena pieplūdes/ nosūces gaisa sagatavošanas iekārta VS-30-R-RE ar rekuperatoru un elektrisko kaloriferu un freona dzesētāju DSL 24DC INV. Iekārtas ražība, pieplūdei 3390 m3/h, spiediens 350 Pa, nosūcei 3140 m3/h, spiediens 350 Pa, elektriskais kalorifers 17,1 kW, freona dzesēšanas sekcijas jauda 14,0 kW. Iekārtai divu pakāpju filtri pirms un pēc ventilatora, filtru klase G4, izmēri 872×491×48 mm, 1 filtrs, F5 428×428×400-5, 3 gab., nosūces filtrs, F5  869×428×400-9 1 gab.  Iekārta atrodas administratīvā korpusa 5. tehniskajā stāvā. Ārējais freona dzesēšanas bloks Alpic Air ACO-140 CL23, freons R407C 3,7 kg, atrodas uz administratīvā korpusa 5. stāva jumta.


Nacionālā pētniecības un inovāciju institūta Teikas zinātniskā centra galvenā korpusa 
kondicionieru un freona dzesēšanas iekārtu saraksts.

	Teikas zinātniskā centra galvenajā korpusā laboratorijas iekārtu darbības nodrošināšanai pamatā izmanto SPLIT sistēmas kondicionierus, kas strādā arī ziemas apstākļos. Pamatā tie ir inverter tipa kondicionieri ar ziemas paketi.  Daļa kondicionieru izmanto tikai vasaras sezonā, tādēļ to slodze ir mazāka. Vēl ir daži logā ievietojamie kondicionieri.  Dzesēšanai izmanto dažādu ražotāju kondicionierus un invertorus LG, Midea, Airwell u.c., ar dzesēšanas jaudu no 2,5 kW līdz 10 kW.

Iekārtu saraksts.
1. Korpuss.
1. Stāvs:  logā ievietoti 1, 1 SPLIT.
2. Stāvs: 9 SPLIT (atsevišķs līgums ar Bioloģiski aktīvo savienojumu analīzes laboratoriju ar savu apkopes biežumu.)
3. Stāvs: 1 SPLIT iekšējais bloks 315. kabinets. Ārējais bloks PANASONIC CU-A9BK P5, 2,7 kW dzesēšanas, 3,0 kW sildīšanas jauda, freons R22 0,92 kg, atrodas uz 1. korpusa tehniskā stāva sienas.

2. Korpuss.
1. Stāvs: 13 SPLIT,1 SPLIT iekšējais bloks 170. laboratorijā. Ārējais bloks LG inventer D24RL (ASUW2426WR0) 6,8 kW dzesēšanas, 8,0 kW sildīšanas jauda, freons R410A 1,35 kg, atrodas uz 2. laboratorijas korpusa sienas. 1 SPLIT iekšējais bloks 142. laboratorijā. Ārējais bloks Alpic AWO‑53HPR1, 5,3 kW dzesēšanas, 5,6 kW sildīšanas jauda, freons R410A 1,7 kg, atrodas uz 2. laboratorijas korpusa sienas. 2 SPLIT atrodas 169. laboratorijā. Ārējie bloki LG inventer Aukstuma kamera DESMON atrodas 162. laboratorijā, ar ārā iznestu dzesētāju DS-M05-07R-10MT, freons R404A 2,2 kg. 1 ūdens dzesētājs 8 kW zondes dzesēšanai, 2 logā ievietoti.
2. Stāvs: 2 SPLIT, 2 logā ievietoti.
3. Stāvs: 4 SPLIT, 1 logā ievietots. 1 SPILT iekšējais bloks 359. laboratorija. Ārējais bloks Alpic Air, 5,3 kW dzesēšanas, 6,0 kW sildīšanas jauda, freons R410A 1,4 kg, atrodas uz tehniskā stāva sienas. 1 SPILT iekšējais bloks 356. laboratorija. Ārējais bloks Alpic Air, 5,3 kW dzesēšanas, 6,0 kW sildīšanas jauda, freons R410A 1,4 kg, atrodas uz tehniskā stāva sienas. 1 SPLIT iekšējais bloks 340. laboratorijā. Ārējais bloks LG inventer C24AWU (ASUW2468UH1) 7,0 kW dzesēšanas, 8,4 kW sildīšanas jauda, freons R410A 1,8 kg, atrodas uz tehniskā stāva sienas. 1 SPLIT iekšējais bloks 370. laboratorijā. Ārējais bloks LG UU24 (AUUH246D) 7,0 kW dzesēšanas, 8,4 kW sildīšanas jauda, freons R410A 1,95 kg, atrodas uz tehniskā stāva sienas.


Administratīvais korpuss.
1. Stāvs: 1 SPLIT, iekšējais bloks 110. kabinets. Ārējais bloks Panasonic inventer CU-E7NKE-3, 2,0 kW dzesēšanas, 2,8 kW sildīšanas jauda, freons R410A 0,83 kg, atrodas uz 2. laboratorijas korpusa sienas.

2. Stāvs: 6 SPLIT. 1 SPLIT iekšējais bloks iebūvēts pārrunu telpas sienā pie griestiem. Ārējais bloks Airvell GCN 30, 8,4 kW dzesēšanas, 9,0 kW sildīšanas jauda, freons R410A 1,14 kg, atrodas uz administratīvā korpusa sienas 4. stāvs. 1 SPILT iekšējais bloks 212. kabinets. Ārējais bloks Midea MSR1-09HRN1-QC2(A), 9000Btu/h dzesēšanas, 9500 Btu/h sildīšanas jauda, freons R410A 0,59 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas 3. stāvs virs galerijas. 1 SPILT iekšējais bloks 210. kabinets. Ārējais bloks Airwell GNC12 MRC410, 3,6 kW dzesēšanas, 3,82 kW sildīšanas jauda, freons R410A 0,89 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas 3. stāvs virs galerijas. 1 SPILT iekšējais bloks 211. kabinets. Ārējais bloks FUJITSU AOY12ASGC, 3,5 kW dzesēšanas jauda, freons R22 0,75 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas 3. stāvs virs galerijas. 1 SPILT iekšējais bloks 209. kabinets. Ārējais bloks Midea MSR3-12HRN1, 11000Btu/h dzesēšanas, 11000 Btu/h sildīšanas jauda, freons R410A 0,79 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas virs centrālās ieejas. 1 SPILT iekšējais bloks 208. kabinets. Ārējais bloks Midea MSR3 12HRN1-QC2,11000Btu/h dzesēšanas, 12000 Btu/h sildīšanas jauda freons R410A 0,78 kg atrodas pie administratīvā korpusa sienas virs centrālās ieejas.

3. Stāvs: 6 SPLIT. 1 SPILT iekšējais bloks 306. kabinets. Ārējais bloks Midea MSR1-09HRN1-QC2(A), 9000Btu/h dzesēšanas, 9500 Btu/h sildīšanas jauda, freons R410A 0,59 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas 3. stāvs virs galerijas. 1 SPILT iekšējais bloks 307. datormodelēšanas centrs. Ārējais bloks Midea MSR1U-18HRN1-QRC4W, 17000Btu/h dzesēšanas, 18000 Btu/h sildīšanas jauda, freons R410A 1,25 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas 3. stāvs virs galerijas. 1 SPILT iekšējais bloks 308. lasītava. Ārējais bloks Midea MSR1U-18HRN1-QRC4W, 17000 Btu/h dzesēšanas, 18000 Btu/h sildīšanas jauda, freons R410A 1,25 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas 3. stāvs virs galerijas. 1 SPILT iekšējais bloks 309. grāmatvedība . Ārējais bloks Midea MSR1U-09HRN1-QC2(A), 9000 Btu/h dzesēšanas, 9500 Btu/h sildīšanas jauda, freons R410A 0,59 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas 3.stāvs virs galerijas. 1 SPILT iekšējais bloks 311. kabinets. Ārējais bloks Midea MSR1-09HRN1-QC2, 9000Btu/h dzesēšanas, 9500 Btu/h sildīšanas jauda, freons R410A 0,59 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas 3.stāvs virs galerijas. 1 SPILT iekšējais bloks 314. kabinets. Ārējais bloks Midea MSR1-09HRN1-QC2, 9000 Btu/h dzesēšanas, 9500 Btu/h sildīšanas jauda, freons R410A 0,59 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas 3.stāvs virs galerijas.

4. Stāvs: 1 SPLIT iekšējais bloks 401. kabinets, ārējais bloks FUJITSU AOY7RSC, 2,0 kW dzesēšanas, 2,3 kW sildīšanas jauda, freons R22 0,58 kg, izvietots uz administratīvā korpusa sienas 4. stāvs. 2 SPLIT iebūvēti lielās zāles griestos. Ārējie bloki Alpic Air ACO-12UHPS3, 12,0 kW dzesēšanas, 12,5 kW sildīšanas jauda, freons R410A 3,6 kg, atrodas uz administratīvā korpusa 5. stāva jumta.

5. Stāvs: 5 SPLIT iekšējie bloki darbam serveru telpās. 3 ārējie bloki LG D18RL INVENTER 5 kW dzesēšanas, 5,8 kW sildīšanas jauda, freons R410A 1,15 kg, klastera dzesēšanai, izvietoti uz administrācijas korpusa sienas 4. stāvs. 2. ārējie bloki MIDEA MO12FU 18HRFN1-QRC8GW, 17500 Btu/h dzesēšana, 18000 Btu/h sildīšana freons R410A 1,25 kg serveru dzesēšanai, izvietoti uz administratīvā korpusa sienas 4. stāvs.

	Āra bloki ir izvietoti: 
1. pie sienas starp 1 un 2 stāvu un starp 2 un 3 stāvu- apkalpošana no kāpnēm vai pacēlāja;
2. uz laboratorijas korpusu tehniskā stāva sienas- apkalpošana no laboratorijas korpusa jumta;
3. uz sienas virs pārejas galerijas no administratīvā korpusa uz 1. korpusu- apkalpošana no galerijas jumta un kāpnēm no galerijas jumta, 3. stāva līmenis bez nožogojuma;
4. pie administratīvā korpusa sienas- apkalpošana no laboratorijas korpusa jumta;
5. uz administratīvā korpusa jumta- apkalpošana no administratīvā korpusa jumta (stāvas stacionāras  kāpnes). 

Biofarmācijas korpusa ventilācijas un dzesēšanas sistēmas apraksts.

	Biofarmācijas korpusā iekārtas ir nodotas ekspluatācijā 2016. gada februārī. Ventilācijas iekārtas ir sarežģītas ar kaloriferu rekuperācijas sistēmu, ar etilēnglikola dzesēšanas sistēmu un tvaika mitrināšanas iekārtām un HEPA filtriem laboratorijās. Iekārtas ir izvietotas korpusa pagrabā un ceturtajā stāvā. Dzesēšanas iekārtas ir izvietotas uz ēkas jumta. Katra iekārta apkalpo vairākus stāvus ar mainīgiem gaisa apmaiņas parametriem. Arī uz gaisa vaidiem ir elektroniski pēc spiediena gaisa vadā strādājoši vārsti. Pretendentam jāpierāda analoģisku iekārtu apkalpošanas prasmes un jāpiestāda atsauksmes.

Biofarmācijas korpusā izvietoto iekārtu apraksts.

	Ventilācijas sistēma PN-1 nodrošina gaisa pieplūdi un nosūci biroja telpās, auditorijās un tehniskajās telpās. Ventilācijas agregāts BS-2(25) ir sadalīts- pieplūdes daļa atrodas pagrābā telpā T 04, nosūces daļa 4. stāvā telpā T 41. PN1 sistēma ir aprīkota ar ūdens gaisa sildītājiem, ūdens gaisa dzesētājiem, filtru sistēmām, klusinātājiem. Pieplūdes/ nosūces ventilatora ražība L=2695/2695 m3/h.
	Ventilācijas sistēma PN-2 nodrošina gaisa pieplūdi un nosūci personāla telpās, WC un dušās. Ventilācijas agregāts BS-5(50) ir sadalīts- pieplūdes daļa atrodas pagrābā telpā T 04, nosūces daļa 4. stāvā telpā T 41. PN2 sistēma ir aprīkota ar ūdens gaisa sildītājiem, ūdens gaisa dzesētājiem, filtru sistēmām, klusinātājiem. Pieplūdes/ nosūces ventilatora ražība L=8385/7920 m3/h.
	Ventilācijas sistēma PN-3n nodrošina gaisa nosūci no dzīvnieku karantīnas telpām. Ventilācijas iekārta TD1300/250 atrodas 4. stāva telpā T 41. Ventilatora nominālā ražība L=200m3/h.
	Ventilācijas sistēma PN-4n nodrošina gaisa nosūci no dzīvnieku karantīnas telpām. Ventilācijas iekārta TD1300/250 atrodas 4. stāva telpā T 41. Ventilatora nominālā ražība L=200m3/h.
	Ventilācijas sistēma PN-5 nodrošina gaisa pieplūdi un nosūci dzīvnieku turēšanas un manipulācijas telpās. Ventilācijas agregāts BS-5BIS(50) ar gaisa mitrinātāju Hygromatik C58, ir sadalīts- pieplūdes daļa atrodas pagrābā telpā T 04, nosūces daļa 4. stāvā telpā T 41. PN5 sistēma ir aprīkota ar ūdens gaisa sildītājiem, ūdens gaisa dzesētājiem, mitrinātājiem, filtru sistēmām, klusinātājiem. Pieplūdes/ nosūces ventilatora ražība L=8385/6925 m3/h.
	Ventilācijas sistēma PN-8 nodrošina gaisa pieplūdi un nosūci organiskās sintezēs un šūnu laboratorijas telpās. Ventilācijas agregāts BS-8BIS(50) ar gaisa mitrinātāju Hygromatik C58 2 gab., atrodas 4. stāvā telpā T 41. PN8 sistēma ir aprīkota ar ūdens gaisa sildītājiem, ūdens gaisa dzesētājiem, mitrinātājiem, filtru sistēmām, klusinātājiem. Pieplūdes/ nosūces ventilatora ražība L=24480/26515 m3/h.
	Dzesēšanas sistēmas ārējais agregāts, ar iekšējām kasetes tipa fan-coil iekārtām 29 gab. Sistēmas ārējais agregāts  Climaveneta NX 0614P atrodas uz ēkas jumta, piekļuve caur lūku no 4. stāva.
	Freona dzesēšanas iekārta serveru telpai ”Climaveneta” 0021 2 gab., iekšējie bloki serveru telpā T 43. Ārējie bloki uz jumta blakus dzesēšanas sistēmai Climaveneta NX 0614P, dzesēšanas jauda 6,4 kW, freons R 410A 2,3 kg. 

Kilo laboratorijas ventilācijas un dzesēšanas sistēmas apraksts.

	Kilo laboratorijas ventilācijas sistēma sastāv no pieplūdes/ nosūces sistēmas ar rekuperatoru un freona gaisa dzesēšanas sistēmas, atsevišķām nosūces iekārtām ar dažādiem darbības režīmiem. Iekārtas izvietotas, pamatā, uz laboratorijas jumta. 

Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu apraksts un parametri.
	P 1 pieplūdes sistēma apkalpo visu Kilo laboratoriju. Iekārta VS-75-L-GHC ar dubulto filtru sistēmu F 5, F 7, dubulto ventilatoru sistēmu, frekfenču pārveidotāju, etilēnglikola rekuperatoru un freona dzesētāju. L= 7315 m3/h, elektromotors 4,2 kW.
	N 1 nosūces iekārta apkalpo visu Kilo laboratoriju. Iekārta TCDH EXD 080-4 ×2 gab. L= 4120 m3/h, elektromotors 1,5 kW. Iekārtas P 1 un N 1 paredzētas nepārtrauktai darbībai.
	N 2 nosūces iekārta apkalpo velkmes skapjus laboratorijās 3., 5., 10. Iekārta TCDH EXD 040-4. L=1695 m3/h, elektromotors 0,55 kW.
	N 3 nosūces iekārta apkalpo 2. laboratoriju. Iekārta CMT/4-180/750 ×2 gab. L= 450 m3/h, elektromotors 0,18 kW. Iekārta  N 3 paredzēta nepārtrauktai darbībai.
	N 4 nosūces iekārta apkalpo 4. laboratoriju. Iekārta TCDH EXD 030-4 ×2 gab. L= 1050 m3/h, elektromotors 0,37 kW.
	N 5 nosūces iekārta apkalpo sanitāro mezglu, ventilators SILENT- 200 CRZ, 100 W.
	Visu Kilo laboratorijas telpu dzesēšanai ir uzstādīts freona dzesētājs K 1, iekšējais bloks iemontēts sistēmā P 1, ārējais bloks VTS MCCY 211 uz jumta, aukstuma jauda 22,3 kW, freons R 410a.
	 Iekārtās P 1, N 1, N 3, N 4 ir uzstādīti divi ventilatori, kur viens ir rezervē.

Noliktavas ventilācijas sistēmas apraksts.

	Noliktava telpas ir sadalītas divās daļās ar ugunsdrošo sienu un ar atsevišķām autonomi ieslēdzamām ventilācijas sistēmām. Ķīmijas noliktavas daļā atrodas telpas Nr.1.,2.,2A.,3.,4.,5.,5A.- kopā noliktava. Noliktavas- darbnīcas daļā ir telpas Nr.6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.- kopā darbnīca.

Ventilācijas iekārtu apraksts un parametri.
	P1 pieplūdes sistēma apkalpo noliktavas telpas. Iekārta “ REMAR” Vento 60-35/31-4D, Q=31,9 kW filtrs G3, L=2940 m3/h ventilators, elektrodzinējs 2,4264 kW, automātiskas vadības bloks.
	PN2 pieplūdes/ nosūces sistēma ar plākšņu rekuperatoru, kas apkalpo darbnīcas telpas. Iekārta “REMARK” Vento 60-35/31-4D 2gab., ar rekuperatoru HRV 60-35, Q=10,7 kW, filtri G 3, pieplūdes līnija ventilators L=1800 m3, elektrodzinējs 2,464 kW. Nosūces līnija ventilators L=1580 m3, ar elektrodzinēju 2,464 kW, automātikas vadības bloks.
	N 1 sistēma apkalpo nosūci no noliktavas- Nr. 2 Iekārta “Systemair” DVEX 400D4 L=970 m3/h, elektrodzinējs 0,39 kW, vadība ar apgriezienu regulatoru.
	N 3 sistēma apkalpo nosūci no noliktavas- Nr. 3.,4 Iekārta “Systemair” DVEX 400D4 L=1220 m3/h, elektrodzinējs 0,39 kW, vadība ar apgriezienu regulatoru.
	N 4 sistēma apkalpo nosūci no noliktavas- Nr. 5 Iekārta “Systemair” DVEX 355D4 L=480 m3/h, elektrodzinējs 0,26 kW, vadība ar apgriezienu regulatoru.
	N 5 sistēma apkalpo vietējo nosūci no noliktavas- Nr. 5 Iekārta “Systemair” DVEX 400D4 L=1500 m3/h, elektrodzinējs 0,39 kW, vadība ar apgriezienu regulatoru.
	N 6 sistēma apkalpo nosūci no dušas, WC. Iekārta “Systemair” TFSK 160 L=150 m3/h, elektrodzinējs 0,058 kW, vadība ar elektronisko apgriezienu regulatoru.
	N 7 sistēma apkalpo nosūci no darbnīcas – Nr. 15 Iekārta “Soler &Palau” SILENT 100 RHZ L=40 m3/h, elektrodzinējs 0,008 kW, vadība ar slēdzi. 
	N 8 sistēma apkalpo nosūci no darbnīcas- Nr. 13 Iekārta “Systemair” DVC 315 –S L=650 m3/h, elektrodzinējs 0,173 kW, vadība ar apgriezienu regulatoru.

Ventilācijas iekārtu apkalpošanas darbu saraksts.

1. Vadības automātikas darba režīma pārbaude, vadības kontroliera iestādījumu pārbaude, vadības kontroliera kļūdu nomešana.
2. Vadības automātikas devēju pārbaude, izpildmehānismu un vārstu pārbaude.
3. Gaisa filtru nomaiņa.
4. Filtru telpas, korpusa tīrīšana.
5. Ventilatoru rotoru lāpstiņu tīrīšana.
6. Plākšņu rekuperatora tīrīšana.
7. Ventilatoru gultņu pārbaude, nepieciešamības gadījumā nomainīt.
8. Ventilatoru siksnu spriegojuma pārbaude, siksnu nomaiņa pēc grafika.
9. Radiatoru tīrīšana, ārēja apskate, hermētiskuma pārbaude.
10. Elektroiekārtu pārbaude, savienojumu pārbaude, kontaktu silšanas pārbaude.
11. Elektromotoru gultņu pārbaude, nepieciešamības gadījumā nomainīt. 
12. Frekfenču regulatoru no tīrīšana putekļiem, ventilatoru pārbaude, nepieciešamības gadījumā nomainīt ventilatoru.
13. Gaisa mitrinātāju darbības pārbaude.
14. Gaisa mitrinātāju tvaika cilindru tīrīšana, nepieciešamības gadījumā nomainīt.
15. Ventilācijas iekārtas siltuma, dzesēšanas, rekuperācijas mezgla pārbaude, noplūžu novēršana, defektīvo detaļu nomaiņa, filtru tīrīšana.  
16. Ventilācijas iekārtas siltuma, dzesēšanas, rekuperācijas mezglu manometru verifikācija. 
17. Sūkņu, to automātikas un pārbaude, tīrīšana. 
18. Apkopes žurnāla aizpildīšana. 

Ventilācijas iekārtu apkopes biežumu, reižu skaits gadā, piedāvā pretendents balstoties uz analoģisku iekārtu apkalpošanas pieredzi. Tāpat pretendents piedāvā avārijas un neplānoto darbu izmaksas un šo darbu izpildes laiku pēc izsaukuma darba laikā un ārpus tā. Ar abpusēji parakstītu līgumu pretendents un pasūtītājs vienojas par apkopes biežumu, darbu apjomu saskaņo grafiku. Līgumā jāparedz maksimālais laiks neremontējamu iekārtas daļu nomaiņai, iekļaujot piegādi no izgatavotāja. Līgumā jāparedz bezmaksas defektu novēršana, ja mēneša laikā pēc apkopes paradās defekti: nekvalitatīvs filtrs, saplīst siksna, iziet no ierindas gultņi ventilatoram vai elektromotoram, parādās noplūdes siltuma aukstuma nesējam.

Dzesēšanas iekārtu apkalpošanas darbu saraksts.

Gaisa kondicionēšanas iekārtu ārējais bloks.
1. Darbības pārbaude un apskate.
2. Kondensatora, korpusa un ventilatora tīrīšana.
3. Freona spiediena pārbaude augstajā un zemajā kontūrā, nepieciešamības gadījumā freonu uzpildīt.
4. Kondicioniera elektroiekārtu apskate un pārbaude, savienojumu pārbaude.

Gaisa kondicionēšanas iekārtu iekšējais bloks.
5. Darbības pārbaude un apskate.
6. Iztvaicētāja, korpusa un ventilatora tīrīšana.
7. Filtra mazgāšana.
8. Kondensāta savācēja un līnijas tīrīšana.
9. Kondensāta sūkņa darbības pārbaude, nepieciešamības gadījumā nomainīt. 
10. Kondicioniera elektroiekārtu apskate un pārbaude, savienojumu pārbaude.
11. Pults darbības pārbaude. 

Ūdens dzesēšanas Climaveneta ārējā iekārta. 
12. Darbības pārbaude un apskate.
13. Freona un aukstuma nesēja iekārtu tests.
14. Elektroiekārtu apskate un pārbaude, savienojumu pārbaude.
15. Vadības automātikas un sensoru darba režīmu pārbaude.
16. Radiatoru tīrīšana.

Iekšējās dzesēšanas kasetes tipa Fan- coil iekārtas. 
17. Iekārtas darbības pārbaude un vizuālā apskate.
18. Aukstuma nesējā līniju hermētiskuma pārbaude.
19. Elektroiekārtu automātikas un sensoru pārbaude.
20. Filtru, iekārtas  korpusa un dzesētāja tīrīšana. 
21. Apkopes žurnālu aizpildīšana.

	Gaisa kondicionēšanas un dzesēšanas iekārtu apkopes biežumu, reižu skaits gadā, piedāvā pretendents balstoties uz analoģisku iekārtu apkalpošanas pieredzi. Tāpat pretendents piedāvā avārijas un neplānoto darbu izmaksas un šo darbu izpildes laiku pēc izsaukuma darba laikā un ārpus tā. Ar abpusēji parakstītu līgumu pretendents un pasūtītājs vienojas par apkopes biežumu, darbu apjomu saskaņo grafiku. Līgumā jāparedz maksimālais laiks neremontējamu iekārtas daļu nomaiņai, iekļaujot piegādi no izgatavotāja. Līgumā jāparedz bezmaksas defektu novēršana, ja mēneša laikā pēc apkopes paradās defekti: nav pietiekams freona daudzums, nestrādā kondensāta drenāža, iekšējais kondicioniera bloks sāk tecēt, parādās noplūdes aukstuma nesējam fan- coil iekārtās.


Visu ventilācijas iekārtu filtru izmēru un filtrācijas klases un nomaiņas biežuma tabula.

Galvenā korpusa ventilācijas iekārtas.

	Iekārtas nosaukums
	Filtru klase
	Filtru skaits
	Filtru izmērs  
	Maiņas biežums

	1.  korpuss 1. stāvs. 
	F5
	4
	592×592×300-6
	3

	1. korpuss 2 stāvs
	F7
	1
	653×250×400-10
	2

	
	F5
	1
	250×653×300-4
	2

	1. korpuss 3. stāvs
	G4
	3
	1185×660×48
	2

	
	F7
	8
	490×592×600-6
	2

	2. korpuss1. stāvs
	F5
	15
	292×592×600-6
	3

	Administratīvais k.
	G4
	1
	872×491×48
	2

	
	F5
	3
	428×428×400-5
	2

	
	F5
	1
	869×428×400-9
	2






Biofarmācijas korpusa ventilācijas iekārtas.

	Iekārtas nosaukums
	Filtru klase
	Filtru skaits
	Filtru izmērs  
	Maiņas biežums

	PN 1
	G4
	1
	592×592×100
	2

	
	F7
	1
	592×592×590
	2

	
	G4
	1
	592×592×100
	2

	PN2
	G4
	2
	592×905×100
	2

	
	F7
	2
	592×592×590
	2

	
	F7
	2
	592×287×590
	2

	
	G4
	2
	592×905×100
	2

	PN5
	F7
	2
	592×592×590
	2

	
	F7
	2
	592×287×590
	2

	
	F7
	1
	287×287×590
	2

	
	F7
	1
	287×592×590
	2

	
	F9
	2
	592×592×590
	2

	
	F9
	2
	592×287×590
	2

	
	F9
	1
	287×287×590
	2

	
	F9
	1
	287×592×590
	2

	
	G4
	2
	592×905×100
	2

	
	G4
	1
	287×905×100
	2

	PN8
	F7
	6
	592×592×590
	2

	
	F7
	2
	490×592×590
	2

	
	F7
	3
	592×287×590
	2

	
	F7
	1
	592×287×590
	2

	
	F9
	6
	592×592×590
	2

	
	F9
	2
	490×592×590
	2

	
	F9
	3
	592×287×590
	2

	
	F9
	1
	592×287×590
	2

	
	F5
	6
	592×592×500
	2

	
	F5
	2
	490×593×500
	2

	
	F5
	3
	592×287×500
	2

	
	F5
	1
	490×287×500
	2

	Laboratorijās HEPA
	HEPA
	29
	457×457 LAM 14
	2



Mērogošanas laboratorijas ventilācijas iekārtas

	Iekārtas nosaukums
	Filtru klase
	Filtru skaits
	Filtru izmērs  
	Maiņas biežums

	PN 1
	F 5
	3
	428×428×400
	2

	
	F 5
	3
	428×287×400
	2

	
	F 7
	3
	428×428×600
	2

	
	F 7
	3
	428×287×600
	2



Biotehnoloģiju un Fitoķīmijas laboratoriju korpusa ventilācijas iekārtas[footnoteRef:1] [1:  Precīzāka informācija pieejama dokumentā „Darbu apjomu saraksts”, Pielikums Nr. 1.] 


	Iekārtas nosaukums
	Filtru klase
	Filtru skaits
	Filtru izmērs  
	Maiņas biežums

	PN1R3
	n/a
	n/a
	n/a
	2

	PN2R3
	n/a
	n/a
	n/a
	2

	PN3
	n/a
	n/a
	n/a
	2



Noliktavas ventilācijas iekārtas.

	Iekārtas nosaukums
	Filtru klase
	Filtru skaits
	Filtru izmērs  
	Maiņas biežums

	P 1
	G 3
	1
	KFD 60-30+KF3
	3

	PN 2
	G 3
	2
	KFD 60-30+KF3
	3




Ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, dzesēšanas un siltummezglu centrālo iekārtu apkopes veikšanas kārtība.

	Ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, dzesēšanas un siltummezglu centrālo iekārtu apkopes darbus izpilda pēc saskaņota grafika, kas ir līguma pielikums. 
	Darba veikšanu precizē 3 dienas iepriekš sūtot uz e- pastu un zvanot pa telefonu. Darba laikā aizpilda apkopes žurnālus, un darba beigas ir savstarpēji parakstīts pieņemšanas- nodošanas akts.
Lielas jaudas ventilācijas iekārtu- galvenā korpusa 2. korpusa pieplūdes iekārtu, biofarmācijas korpusa ventilācijas sistēmu PN 8 apkopi veic ārpus darba laika, vai brīvdienās. 
	Pārējo biofarmācijas korpusa ventilācijas iekārtu apkopes laiku saskaņo ar Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadību.
	Par darba aizsardzības prasību ievērošanu, individuālo aizsardzības lietošanu pasūtītāja ventilācijas un dzesēšanas iekārtās atbild pretendents. 
	Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu elektrisko iekārtu atslēgšanu, ieslēgšanu, brīdinājuma plakātu izvietošanu veic pretendenta elektrotehniskais personāls ar elektrodrošības grupu Bz, vai augstāku, pēc pasūtītāja atbildīgā pārstāvja rīkojuma.
Veicot darbus ventilācijas iekārtu, kondicionieru elektroiekārtās elektrodrošības grupas apliecībai jāatrodas pie tās īpašnieka. 
	 Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu apkopi augstumā veic ar pretendenta pacēlāju vai kāpnēm. Par pacēlāja, kāpņu un individuālo aizsardzības līdzekļu tehnisko stāvokli un derīgumu atbild pretendents. 
	Uzsākot darbus pretendents uzstāda nožogojumus un brīdinājuma zīmes bīstamajās zonās.

Prasības pretendentam

1. Pretendentam ir jānodrošina Līgumā norādīto Pasūtītāja inženiertehnisko sistēmu un iekārtu remonts darba režīmā 24×7 (visu diennakti, visas nedēļas dienas).
2. Pretendentam ir jābūt pieredzei darbam ar ķīmijas laboratoriju vai līdzvērtīgu telpu ventilācijas gaisa sagatavošanas iekārtu un gaisa padeves sistēmu apkopi un remontu.
3. Pretendentam ir jābūt pieredzei darbam ar „tīro” telpu ventilācijas sistēmu apkopi un uzturēšanu. Pretendentam jāpārzina normatīvās prasības, kas reglamentē „tīro” telpu ventilācijas sistēmu uzbūvi, darbības principus, kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus. Tam ir jāprot veikt šādus specifiskus darbus, veicot tīro telpu ventilācijas sistēmu apkopes darbus:
· HEPA filtru integritātes un piesārņojuma pakāpes pārbaude (izmantojot verificētas pārbaudes iekārtas).
· Pārspiediena regulēšana un uzturēšana starp dažādām „tīrajām” telpām.
· Higiēniskā izpildījuma gaisa sagatavošanas iekārtu (AHU) apkope un remonts.





