3.Pielikums

“Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AIZPUTES NAMI”

Dziļurbuma izbūve un ūdens atdzelžošanas

iekārtas pārbūve Rokasbirzē, Aizputes pagastā, Dienvidkurzemes novadā”

ID Nr. AN 2026/27

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam Nr. AN 2026/27

| N.p.k. | Darba pozīcija | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urbuma ierīkošana (D125 plastmasas apvalkcaurule, D76 tērauda filtra kolonna), dziļums līdz 85 m | m | 85 |
| 2 | Urbuma apsaiste un sūkņa piegāde un montāža | kompl. | 1 |
| 3 | Pēc urbuma izbūves sagatavot un nodot Pasūtītājam urbuma pasi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. | kompl. | 1 |
| 4 | Ārējā ūdensvada izbūve PE 100 SDR17 DN40 (vai ekvivalents) līdz jaunajam dziļurbumam | m | 37 |
| 5 | Elektrokabeļa izbūve līdz jaunajam dziļurbumam, ieskaitot aizsargcauruli un nepieciešamos pieslēgumus | m | 37 |
| 6 | Esošās ūdens atdzelžošanas iekārtas pārbūve, paredzot filtru nomaiņu, frekvenču pārveidotāja piegādi un uzstādīšanu, automātikas atjaunošanu, nepieciešamo ūdensvadu nomaiņu un regulēšanas darbu veikšanu, nodrošinot iekārtas darbību ar nominālo ražību vismaz 6,0 m³/h | kompl. | 1 |
| 7 | Zenner DN40 (vai ekvivalents) ūdens skaitītāja mezgla piegāde un uzstādīšana. Komplektā ietilpst DN40 ūdens skaitītājs ar impulsa devēju, noslēgventiļi un pretvārsts. | kompl | 4 |

Vispārīgās prasības

- Darbi veicami saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un būvniecības prasībām.

- Izbūvējamā urbuma debits nedrīkst būt mazāks par 3,0 m³/h.

- Izpildītājs nodrošina visus materiālus, mehānismus un darbaspēku.

- Pēc urbuma izbūves jāveic urbuma izskalošana un atstrāde līdz dzidram ūdenim.

- Jāveic izmēģinājuma atsūknēšana un debita noteikšana.

- Jāveic ūdens kvalitātes analīzes (vismaz dzeramā ūdens obligātie rādītāji).

- Jāsagatavo urbuma pase, izpilddokumentācija.

- Pēc darbu pabeigšanas teritorija jāsakārto.

- Iekārtām jābūt jaunām un ar ražotāja garantiju.