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IEPIRKUMA 2. DAĻA
Elektroapgāde
Pozīcija Nr.1
	Nr.p.k.
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Pretendenta piedāvājums
(katrai pozīcijai norāda sava piedāvājuma precīzus parametrus atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām)

	1.
	Elektroģenerators 5 kW
	

	1.1
	Ģeneratora pamata komponentēm jābūt ražotām ES.
	

	1.2
	Ģeneratoram ir jābūt vismaz G1 klases iekārtai, saskaņā ar ISO 8528-5 standartu (tieša norāde uz doto standartu).
	

	1.3
	Spriegums - vismaz 230V
	

	1.4
	Frekvences noturība – 50 Hz
	

	1.5
	Strāva – ne mazāk par 21.0 A
	

	1.6
	Iekārtas aizsardzības klase - IP 23
	

	1.7
	Ģenerators ar nosegvairogiem (nodrošināts pret apdeguma riskiem)
	

	1.8
	Darbības ilgums pie 75 % noslodzes ne mazāk kā 6 h, bez degvielas papildināšanas
	

	1.9
	Pārslodzes iespēja 1 stunda 12 stundu periodā 10%
	

	1.10
	Ģeneratoram jāatbilst ISO 8528-1 (vai ekvivalents) standartam.
	

	1.11
	Dzinēja apgriezienu skaits: vismaz 1500 (apgr./min)
	

	1.12
	Dzinēja darba tilpums vismaz 400 cm3
	

	1.13
	Sprieguma un frekvences svārstības: ±2 %
Sprieguma un frekvences svārstības nedrīkst būt sliktākas par  ±2.5 %
Grozījumi, kas veikti ar Komisijas 10.08.2026. sēdes lēmumu, prrotokols Nr. CAIP 2026/82-2
	

	1.14
	Palaišanas sistēma - elektriskā
	

	1.15
	Komplektā ar atbilstošu akumulatoru
	

	2.
	Energoefektivitātes prasības
	

	2.1
	Degvielas patēriņš pie 75 % (PRP) noslodzes - ne vairāk kā 2.5  l/st.
	

	3.
	Prasības piegādei un testēšana
	

	3.1
	Ģenerators tiek piegādāts ar uzpildītu dzinēja eļļu, nepieciešamo degvielu testēšanas veikšanai, kā arī uzlādētu akumulatoru bateriju.
	

	3.2
	Komplektā ir iekārtas pilna tehniskā informācija latviešu un angļu valodā (t. sk. apkopes darbu saraksts un periodiskums) un lietošanas instrukcija latviešu valodā. Lietošanas instrukcija tiek nodrošināta gan elektroniskā veidā, gan drukātā formā. 
	

	3.3
	Nodrošināt apmācības ģeneratora ekspluatācijā 2 Pasūtītāja darbiniekiem
	

	3.4
	Pēc ģeneratora piegādes un uzstādīšanas ir jānodrošina iekārtas 1 stundas tests ar mainīgu 50-100% slodzi objektā, lai pārliecinātos par ģeneratora spēju nodrošināt tehniskajā specifikācijā prasīto elektrojaudu. Pēc testa veikšanas, Piegādātājs nodrošina ģeneratora “iekonservēšanas” darbus 24 mēnešu termiņam.
	

	3.5
	Degvielu testēšanai nodrošina Piegādātājs.
	

	3.6
	Slodzes rādījumi ir jāfiksē ar atbilstošu verificētu aparatūru, un iegūtie rezultāti (sprieguma, strāvas, jaudas grafiki) drukātā formātā jāiesniedz Pasūtītājam. 
	

	4.
	Pieslēgšana
	

	4.1
	Piegādātājam jānodrošina 10 m garš atbilstošas jaudas pagarinātājs ģeneratora pieslēgšanai sadalei.
	

	5.
	Garantija
	

	5.1
	Piegādātājam jānodrošina iekārtu garantijas laiks ne mazāks kā 24 mēneši pēc ģeneratoru testa veikšanas.
	



Pozīcija Nr 2.
	Nr.p.k.
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Pretendenta piedāvājums
(katrai pozīcijai norāda sava piedāvājuma precīzus parametrus atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām)

	1.
	Elektroģenerators 10 kW
	

	1.1
	Ģeneratora pamata komponentēm jābūt ražotām ES.
	

	1.2
	Ģeneratoram ir jābūt vismaz G1 klases iekārtai, saskaņā ar ISO 8528-5 standartu (tieša norāde uz doto standartu).
	

	1.3
	Spriegums - vismaz 400V
	

	1.4
	Frekvences noturība – 50 Hz
	

	1.5
	Strāva – ne mazāk 14.0 A
	

	1.6
	Iekārtas aizsardzības klase - IP 23
	

	1.7
	Ģenerators ar nosegvairogiem (nodrošināts pret apdeguma riskiem)
	

	1.8
	Darbības ilgums pie 75 % noslodzes ne mazāk kā 6 h, bez degvielas papildināšanas.
	

	1.9
	Pārslodzes iespēja 1 stunda 12 stundu periodā 10%
	

	1.10
	Ģeneratoram jāatbilst ISO 8528-1 (vai ekvivalents) standartam.
	

	1.11
	Dzinēja apgriezienu skaits: vismaz 1500 (apgr./min)
	

	1.12
	Dzinēja darba tilpums vismaz 600 cm3
	

	1.13
	Sprieguma un frekvences svārstības: ±2 %
Sprieguma un frekvences svārstības nedrīkst būt sliktākas par  ±2.5 %
Grozījumi, kas veikti ar Komisijas 10.08.2026. sēdes lēmumu, prrotokols Nr. CAIP 2026/82-2
	

	1.14
	Palaišanas sistēma - elektriskā
	

	1.15
	Komplektā ar atbilstošu akumulatoru
	

	2.
	Energoefektivitātes prasības
	

	2.1
	Degvielas patēriņš pie 75 % (PRP) noslodzes - ne vairāk kā 5.0  l/st.
	

	3.
	Prasības piegādei un testēšana
	

	3.1
	Ģenerators tiek piegādāts ar uzpildītu dzinēja eļļu, nepieciešamo degvielu testēšanas veikšanai, kā arī uzlādētu akumulatoru bateriju.
	

	3.2
	Komplektā ir iekārtas pilna tehniskā informācija latviešu un angļu valodā (t. sk. apkopes darbu saraksts un periodiskums) un lietošanas instrukcija latviešu valodā. Lietošanas instrukcija tiek nodrošināta gan elektroniskā veidā, gan drukātā formā. 
	

	3.3
	Nodrošināt apmācības ģeneratora ekspluatācijā 2 Pasūtītāja darbiniekiem
	

	3.4
	Pēc ģeneratora piegādes un uzstādīšanas ir jānodrošina iekārtas 1 stundas tests ar mainīgu 50-100% slodzi objektā, lai pārliecinātos par ģeneratora spēju nodrošināt tehniskajā specifikācijā prasīto elektrojaudu. Pēc testa veikšanas, Piegādātājs nodrošina ģeneratora “iekonservēšanas” darbus 24 mēnešu termiņam.
	

	3.5
	Degvielu testēšanai nodrošina Piegādātājs.
	

	3.6
	Slodzes rādījumi ir jāfiksē ar atbilstošu verificētu aparatūru, un iegūtie rezultāti (sprieguma, strāvas, jaudas grafiki) drukātā formātā jāiesniedz Pasūtītājam. 
	

	4.
	Pieslēgšana
	

	4.1
	Piegādātājam jānodrošina 10 m garš atbilstošas jaudas pagarinātājs ģeneratora pieslēgšanai sadalei.
	

	5.
	Garantija
	

	5.1
	Piegādātājam jānodrošina iekārtu garantijas laiks ne mazāks kā 24 mēneši pēc ģeneratoru testa veikšanas.
	






	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts** un datums**



** Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.



