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Dobelē, 2026

1. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ 2026/04/ERAF
1.2. Iepirkuma procedūras nosaukums: Atklāts konkurss “Automātikas sistēmas modernizācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”.
1.3. Iepirkuma procedūru – atklātu konkursu (turpmāk – Iepirkums) organizē SIA “DOBELES ŪDENS” (turpmāk – Pasūtītājs) ar valdes locekļa 2026. gada 3. jūlija rīkojumu Nr. 41 “Par SIA “DOBELES ŪDENS” Iepirkumu komisijas izveidi” izveidotā iepirkumu komisija (turpmāk- komisija), saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (turpmāk – SPSIL) un šo iepirkuma nolikumu (turpmāk – Nolikums), nodrošinot Pasūtītāja finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret piegādātājiem.
1.4. Atklātam konkursam piemērojamie tiesību akti:
1.4.1. SPSIL;
1.4.2. Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumiem Nr. 187 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība".
2. Vispārīgā informācija
2.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums, adrese un citi rekvizīti
	Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOBELES ŪDENS” (turpmāk - SIA "DOBELES ŪDENS" vai Pasūtītājs)

	Vienotais reģistrācijas  numurs
	45103000470

	Juridiskā adrese
	Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, Latvija, LV 3701

	Tālrunis
	+371 637 25502

	Elektroniskā pasta adrese
	dobelesudens@dobele.lv (minētā adrese NAV paredzēta piedāvājumu iesniegšanai)

	Pasūtītāja tīmekļvietne
	www.dobelesudens.lv

	Kontaktpersona par iepirkuma norisi

	Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
	Kristiāna Žeka

	Elektroniskā pasta adrese
	kristiana.zeka@dobele.lv

	Tālrunis
	+371 637 25502

	Pircēja profila adrese 
	Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1848 valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) 

	Iepirkumu procedūras dokumentācijas pieejamība 

	Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā, šī iepirkuma sadaļā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1848
piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai 

	[bookmark: _Hlk214030354]Banka
	Valsts Kase 

	SWIFT
	TRELLV22

	Bankas konts 
	LV26TREL990365901100B


2.2. Atklāta konkursa dokumenti un informācijas apmaiņa
2.2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem EIS Pircēja profila e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1848 sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas dienu. 
2.2.2. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1848 pie attiecīgā Iepirkuma.
2.2.3. Ja Iepirkuma komisija ir pagarinājusi piedāvājuma iesniegšanas termiņu, tā atkārtoti nosūta paziņojumu par līgumu Eiropas Savienības Publikāciju birojam (TED) un ievieto informāciju par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarinājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1848 pie attiecīgās Iepirkuma procedūras.
2.2.4. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju pie attiecīgās Iepirkuma procedūras, ne vēlāk kā dienā, kad atkārtoti publicēts paziņojums par līgumu, ar kuru izsludināta Iepirkuma procedūra. 
2.2.5. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā pie attiecīgā Iepirkuma publicētajai informācijai un ņemt vērā to savā piedāvājumā.
2.2.6. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Piegādātājiem notiek elektroniski pa e-pastu, kas norādīts Nolikuma 2.1. punktā vai izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pie attiecīgās iepirkuma procedūras tam paredzēto funkciju “Pretendentu jautājumi un komentāri”, “Komisijas atbildes un skaidrojumi”.
2.2.7. Ja Piegādātājam nepieciešama papildus informācija par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, viņš to laikus pieprasa Pasūtītājam rakstveidā - elektroniski pa e-pastu, kas norādīts 2.1. punktā, vai izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1848 pie attiecīgās Iepirkuma procedūras tam paredzēto funkciju “Pretendentu jautājumi un komentāri”.
2.2.8. Pasūtītājs uz laikus iesniegtu papildus informācijas pieprasījumu atbildēs latviešu valodā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa.
2.2.9. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūtīs elektroniski Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju Pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1848 pie attiecīgās Iepirkuma procedūras, norādot arī uzdoto jautājumu.
2.2.10. Ja ieinteresētais Piegādātājs pieprasa izsniegt Iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz šim Piegādātājam 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu drukātā veidā Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus. 
3. Informācija par iepirkuma priekšmetu
3.1. SIA “DOBELES ŪDENS” īsteno Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā” (Nr. 2.2.1.1./1/24/A/013), kas tiek īstenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību” 2.2.1.1. pasākuma “Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai” ietvaros.
[bookmark: _Hlk225260038]3.2. Iepirkuma priekšmets: Dobeles pilsētas (aglomerācijas) notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (turpmāk – NAI) “Krīgeri” automātikas sistēmas modernizācija un funkcionalitātes paplašināšana, tai skaitā sensoru pieslēgšana un integrēšana automātikas un SCADA sistēmā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (turpmāk – Darbi). Sensorus nodrošina Pasūtītājs cita iepirkuma ietvaros (Id. Nr. DŪ 2025/03/ERAF “Sensoru piegāde”). Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja nodrošināto sensoru pieslēgšana automātikas sistēmai un to integrācija atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
Kopējais plānotais ieguvums no tehnoloģisko procesa optimizācijas (automātikas sistēmas modernizācijas) un iekārtu nomaiņas - elektroenerģijas patēriņa samazinājums par 34177 kWh/gadā jeb 34.177 MWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, salīdzinot ar situāciju pirms Darbu veikšanas, ne mazāku kā 2.502 t CO₂/gadā garantijas periodā. 
[bookmark: _Hlk214025597]3.3. Līguma izpilde veicama saskaņā ar Nolikuma Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 3. pielikums) un Tehniskās specifikācijas pielikumiem (Nolikuma 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. pielikums), Iepirkuma līguma projektā norādītajiem nosacījumiem (Nolikuma 12. pielikums). Veicot Darbus, ievērot 2017. gada 20. jūnija MK noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” noteiktās prasības attiecībā uz ZPI prasībām un kritērijiem notekūdeņu infrastruktūrai (elektroenerģijas mazāks patēriņš u.c.), uzlabojot energoefektivitāti par 34.177 MWh gadā un sasniedzot rādītāju: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, salīdzinot ar situāciju pirms Darbu veikšanas, ne mazāku kā 2.502 t CO₂/gadā garantijas periodā.
3.4. Pasūtītāja izstrādātās Tehniskās specifikācijas tika aktualizētas 2026. gada 24. augustā.
[bookmark: _Hlk234495960]3.5. Iepirkuma priekšmeta iepirkuma nomenklatūras CPV galvenais kods: 42961000-0 (vadības un kontroles sistēma). CPV papildkodi: 71242000-6 (projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana); 45315100-9
(elektrotehniskās montāžas darbi).
3.6. Iepirkuma priekšmeta Darbu termiņš: atbilstoši Pretendenta Piedāvājumam, bet ne ilgāk par 18 (astoņpadsmit) mēnešiem no Līguma spēkā stāšanās dienas.
[bookmark: _Hlk238713368]3.7. Garantijas periods: Darbu garantijas termiņš – 60 (sešdesmit) mēneši no Darbu pieņemšanas akta parakstīšanas dienas vai Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, ja normatīvie akti neparedz objekta nodošanu ekspluatācijā. Minimālais uzstādīto iekārtu[footnoteRef:1] garantijas termiņš ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. [1:  Iekārta - Mehānisko, magnētisko, elektrisko un elektronisko ierīču kopums, kā arī atbilstošā programmatūra, kas var funkcionēt autonomi vai arī kā datu apstrādes sistēmas sastāvdaļa.] 

3.8. Iepirkuma priekšmeta paredzamā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa): 146 600 EUR (viens simts četrdesmit seši tūkstoši seši simti eiro 00 centi).
4. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
4.1. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi paredzēti tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 3. pielikums) un iepirkuma līguma projektā (Nolikuma 12. pielikums).
4.2. Līguma izpildes vieta: “Krīgeri” Bērzes pagasts, Dobeles novads, Latvija, LV-3732. Zemes kadastra apzīmējums 46520050278 un uz zemes gabala esošās darbojošās notekūdens attīrīšanas ietaišu būves. 
4.3. Līguma Darbu izpildes termiņš: ne ilgāk kā 18 (astoņpadsmit) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas (Līguma abpusējas parakstīšanas dienas). Darbu izpildes termiņā ir iekļauta automātikas sistēmas modernizācija, testēšana, nodošana ekspluatācijā, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un, ja piemērojams, Objekta (Būves) pieņemšana ekspluatācijā.
Starptermiņš – projekta (un, ja normatīvie akti to paredz, arī būvprojekta) izstrāde jāveic ne ilgāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
Ja normatīvie akti paredz būvprojekta izstrādi un būvatļaujas saņemšanu, projektēšanas nosacījumu izpildi apliecina Dobeles novada būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja būvprojekta izstrāde nav nepieciešama, Projekta atbilstību apstiprina Pasūtītājs.
Ja normatīvie akti paredz autoruzraudzības veikšanu, autoruzraudzība nodrošināma līdz Objekta (Būves) pieņemšanai ekspluatācijā.
5. Iepirkuma priekšmeta daļas un to apjoms, ja tādas tiek noteiktas, un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās, ja tādas tiek noteiktas
5.1. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
5.1.1. Pamatojums iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai nedalot iepirkumu daļās:
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, jo tas ir saistīts ar Dobeles aglomerācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Krīgeri” tehnoloģiskā procesa modernizāciju un energoefektivitātes uzlabošanu. Tehnoloģiskajam procesam paredzēta kopīga automatizācijas sistēma, kas, pēc būtības, ir šī iepirkuma priekšmets. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmeta apjomu vienā variantā.
5.2. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.
6. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks
6.1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek paredzēta.
6.2. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.
6.3. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā, EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1848 pie attiecīgās iepirkuma procedūras, Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.dobelesudens.lv sadaļā “Iepirkumi un izsoles” vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš.
6.4. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta. Sanāksmes protokols tiek ievietots Pasūtītāja pircēja profilā. 
6.5. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ieteicams veikt Dobeles aglomerācijas NAI ”Krīgeri” teritorijas apskati. Minēto apskati iespējams veikt darbdienās, laikā no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:00, 2 (divas) darbdienas iepriekš saskaņojot apskates laiku ar SIA “DOBELES ŪDENS” iepirkumu komisijas locekli, tehnisko direktoru Jāni Jakšti (tālr.+371 29254757) vai e-pasta adrese janis.jakstis@dobele.lv. Ierodoties uz NAI apskati, katram Pretendenta pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un Pasūtītāja personai jādokumentē apsekojums, aizpildot Nolikuma 1. pielikumā pievienoto veidni “Apliecinājums par Dobeles aglomerācijas NAI “Krīgeri” apsekojumu”.
7. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai
7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
7.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
7.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
7.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
7.2. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga persona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta (pārstāvības) tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības un kurā precīzi norādīts pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. Ārvalsts pretendenta paraksttiesīgas personas paraksta (pārstāvības) tiesības apliecināmas atbilstoši ārvalsts normatīvo aktu prasībām (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur iespējams pārliecināties par pretendenta paraksttiesīgas personas paraksta (pārstāvības) tiesībām).
7.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personu apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
7.4. Saskaņā ar SPSIL 43.panta astoto daļu, iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu elektroniski, piegādātājs ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu.
7.5. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
7.5.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums, citas veidlapas atbilstoši nolikumam jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
7.5.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. 
7.5.3. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā).
7.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
7.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
7.8. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku.
7.9. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, SPSIL 47. panta astotās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
7.10. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
7.11. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
7.12. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.
7.13. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt piedāvājumu..
7.14. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.
8. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks, piedāvājuma derīguma termiņš
8.1. Piedāvājumus atļauts iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
8.2. Saskaņā ar SPSIL 44. panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu www.eis.gov.lv. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. 
8.3. Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv) termiņā, kāds ir norādīts pie attiecīgā iepirkuma paziņojuma.
8.4. Iepirkumu komisija piedāvājumus atvērs atklātā sanāksmē, ne ātrāk kā 4 (četras) stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, EIS e-konkursu apakšsistēmā, termiņā, kāds ir norādīts pie attiecīgā iepirkuma paziņojuma, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus. Pēc piedāvājumu atvēršanas, iesniegto finanšu piedāvājumu atvēršanas protokols tiks publicēts EIS e-konkursu apakšsistēmā, šī konkursa sadaļā.
8.5. Piedāvājumu iesniegšanai izmanto EIS un ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu un pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, vienlaikus informējot par pieņemto lēmumu visus piegādātājus, kuri ir reģistrējušies kā iepirkuma dokumentācijas saņēmēji, un sagatavo paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju, un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā.
8.6. Saskaņā ar SPSIL 44. panta ceturto daļu, ja konstatēti tādi sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu SPSIL 41. panta trešās daļas izpratnē.
8.7. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma procedūras dokumentos norādītajā vietā un laikā, izņemot SPSIL 72. panta septītajā daļā minēto gadījumu. SPSIL 72. panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem SPSIL 75. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem SPSIL 75. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.
8.8. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
8.9. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
8.10. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
8.11. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
8.12. Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 6 (seši) mēneši no piedāvājuma atvēršanas dienas.
9. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam
Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.
10. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzami dokumenti
(Attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim un tehniskajām un profesionālajām spējām, iesniedzamā informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar izvirzītām prasībām) 
	Nr.p.k.
	Prasības pretendentiem 
	Iesniedzamie dokumenti

	10.1. 
	Pretendents piesakās dalībai Iepirkumā, iesniedzot pieteikumu, informāciju par sevi, t.sk. apliecinājumu par neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu.
	10.1.1. Pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai Iepirkumā atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā pievienotajai veidnei. 
10.1.2. Pretendenta pārstāvja, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas pārstāvības tiesības, Iepirkumu komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Ja Pretendenta pieteikumu paraksta, tulkojumus un kopijas apliecina paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija, kuru paraksta Pretendenta pārstāvis (ji) ar pārstāvības tiesībām. 
10.1.3. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesības ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur iepirkuma komisija varētu pārliecināties par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām).
10.1.4. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku, paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku Iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 
10.1.5. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā dalībai Iepirkumā (Nolikuma 2. pielikums) norāda visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību Iepirkumā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo Darba daļu (veicamā daļa EUR bez PVN un darbu īss apraksts) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. 
10.1.6. Ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) pieteikumā dalībai Iepirkumā (Nolikuma 2. pielikums) norāda visus sabiedrības dalībniekus.

	10.2.
	Pretendentam juridiskai personai (piegādātāju apvienības gadījumā – katram tās dalībniekam) jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā (neattiecas uz fiziskām personām). Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam.

Šajā punktā noteiktā prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība), visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo modernizācijas darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro un/vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības.
	10.2.1. Iepirkuma komisija patstāvīgi nodrošina minētās prasības pārbaudi Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv vai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā (ja Pretendents ir fiziskā persona). 
Par reģistrāciju kā saimnieciskās darbības veicējam, Iepirkuma komisija pārliecināsies Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā www.vid.gov.lv
10.2.2. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam (t.sk. arī apakšuzņēmēji, piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieki) jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz tā izdošanu. Gadījumā, ja ārvalstu uzņēmumam nav šāda dokumenta kopijas vai tā izsniegšanu neparedz reģistrācijas valsts normatīvie akti, piedāvājumā jānorāda atsauce uz publiski pieejamu resursu, no kura var pārliecināties par reģistrācijas faktu. 
10.2.3. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka uzvaras gadījumā līdz Iepirkumu līguma noslēgšanai piegādātāju apvienība attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt Iepirkuma līgumu, 10 (desmit) darbdienu laikā no SPSIL 65. panta septītajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. 
Viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) būs jāiesniedz Pasūtītājam.
Apliecinājums nav jāiesniedz, ja piegādātāju apvienība jau ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

	10.3.
	Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) pārskata gadu vidējais gada finanšu apgrozījums (neto) ir vismaz 146 600.00 EUR (viens simts četrdesmit seši tūkstoši seši simti eiro un 00 centi) bez PVN. 
Jaundibinātiem uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu un vidējais gada apgrozījums kopš tā dibināšanas nav mazāks par 146 600.00 EUR (viens simts četrdesmit seši tūkstoši seši simti eiro un 00 centi) bez PVN.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad vismaz 1 (vienam) no personu apvienības dalībniekiem ir jābūt iepriekš norādītajam apgrozījumam vai arī vairāku personu apvienības dalībnieku apgrozījuma summa veido nepieciešamo apgrozījuma apmēru. 
Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām vai piedāvājumu ir iesniegusi piegādātāju apvienība, tad prasību par finansiālo stāvokli jāizpilda piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personām, uz kuru finansiālajām spējām Pretendents balstās un kuri arī būs finansiāli atbildīgi par Līguma izpildi.
	10.3.1. Pretendentam jāiesniedz aprēķins par finanšu apgrozījumu, klāt pievienojot Pretendenta finanšu gada pārskata peļņas- zaudējumu aprēķina kopiju par katru norādīto finanšu gadu. 
Ārvalstīs reģistrētajiem Pretendentiem jāiesniedz finanšu pārskati (ar tulkojumu latviešu valodā) par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, kas iesniegti attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā.
Pretendents, kurš savu darbību uzsācis mazāk kā 3 (trīs) gadu laikā, par pārskata gadu, kurš vēl nav noslēdzies, iesniedz zvērināta revidenta apstiprinātu operatīvo peļņas – zaudējumu aprēķinu.
10.3.2. Ja Pretendents balstās uz personu finansiālajām iespējām, Pretendentam ir jāiesniedz informācija par personām, uz kuru finansiālajām un saimnieciskajām iespējām Pretendents balstās, saskaņā ar Nolikuma 10. pielikuma veidni, un ir jāpierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību iepirkuma līguma izpildē un solidāru atbildību.

	10.4. 
	Pretendenta pieredze

	10.4.1.
	Pretendents iepriekšējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir īstenojis vismaz 1 (vienu) automātikas sistēmu izveides vai rekonstrukcijas līgumu ar līgumcenu (bez PVN) ne mazāku kā 146 600.00 EUR (viens simts četrdesmit seši tūkstoši seši simti eiro un 00 centi). Līguma izpilde ir pabeigta un objekts ir pieņemts ekspluatācijā (saņemta atzīme par modernizācijas darbu pabeigšanu būvvaldē, izziņa no pasūtītāja vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs). 
	10.4.1.1. Pretendenta apstiprināts pieredzes saraksts atbilstoši Pieredzes saraksta veidnei (Nolikuma 4. pielikums).
10.4.1.2. Pretendents iesniedz dokumentu oriģinālus, ja parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai apliecinātas kopijas, kas nepārprotami apliecina 10.4.1. punktā prasīto Pretendenta pieredzi un Pieredzes sarakstā norādīto pieredzi (piemēram: pozitīva pasūtītāja atsauksme, līguma kopija vai citi dokumenti, kuri objektīvi pierāda Nolikuma 10.4.1. punktā prasīto pieredzi).

	10.5. 
	Speciālistu pieredze

	10.5.1.
	Pretendents nodrošina atbildīgo projekta vadītāju, kurš pēdējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā ir vadījis vismaz 1 (vienu) NAI ietaišu automātikas un SCADA sistēmas izveides vai pārbūves projektēšanas un/vai būvniecības darbus NAI ar jaudu ne mazāku par 300 m3/diennaktī.

Atbildīgajam projekta vadītājam jābūt atbilstošai inženiertehniskajai izglītībai informācijas tehnoloģiju jomā. 

Atbildīgais projektu vadītājs ir Izpildītāja inženiertehniskā personāla vadītājs, kurš projekta ietvaros komunicē ar Pasūtītāja un/vai Būvuzrauga pārstāvjiem par veicamajiem Darbiem un to izpildi. Dod uzdevumus Būvprojekta vadītājam un citam projektā iesaistītam personālam, ja tāds tiek piesaistīts, un modernizācijas darbu vadītājam par Darbu veikšanu. Veic vai sagatavo darba uzdevumu un uzrauga nepieciešamos programēšanas sistēmu projektēšanas darbus ar mērķi, lai tiktu izpildītas Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā minētās prasības. 
	10.5.1.1. Speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (Nolikuma 5. pielikums).
10.5.1.2. Speciālista pieredzes saraksts atbilstoši Speciālista pieredzes saraksta veidnei (Nolikuma 7.1. pielikums).
10.5.1.3. Dokumentu oriģināli, ja parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai apliecinātas kopijas, kas nepārprotami apliecina 10.5.1. punktā prasīto speciālista pieredzi (piemēram: līguma kopija, būvatļaujas kopija, pozitīva pasūtītāja atsauksme, izziņa, nodošanas- pieņemšanas akts vai citi pieredzi pierādoši dokumenti, kuros objektīvi var pārliecināties par Nolikuma 10.5.1. punktā prasīto pieredzi).
Lai pretendētu uz papildus pieredzes punktiem jānorāda atbilstošie objekti Latvijā (noradīti šajā nolikumā) un/vai jāiesniedz atbilstošo NAI tehnoloģiskā shēma un īss tehnoloģiskais apraksts, kurš apliecina atbilstību pieprasītajam tehnoloģiskā procesa piemēram un pasūtītāja atsauksme par veiktajiem darbiem.
10.5.1.4. Ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgā speciālista parakstīts apliecinājums atbilstoši Līguma izpildē iesaistītā speciālista apliecinājuma veidnei (Nolikuma 6. pielikums).

	10.5.2. 
	Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstīties uz citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks modernizācijas darbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	10.5.2.1. Jāiesniedz apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo modernizācijas darbu, veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR saraksts atbilstoši Nolikuma 8. pielikuma veidni. 
10.5.2.2. Jāiesniedz personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, saraksts atbilstoši Nolikuma 9. pielikuma veidnei.
10.5.2.3. Jāiesniedz apakšuzņēmēja, kura veicamo modernizācijas darbu, sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 000 EUR vai lielāka, brīvā formā apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo veicamo modernizācijas darbu, sniedzamo pakalpojumu daļu un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums.
10.5.2.4. Jāiesniedz personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, brīvā formā apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo modernizācijas darbu, sniedzamo pakalpojumu daļu un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums.
10.5.2.5. Dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus, ja attiecināms, apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, Iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

	10.5.3.
	Pretendents apliecina, ka Pretendents pats vai ar to saistītas juridiskās personas, to piesaistītie speciālisti vai apakšuzņēmēji, tieši vai netieši nav iesaistījušies kādā no šī Iepirkuma posmu sagatavošanā vai izpildē, tajā skaitā, sniedzot pasūtītājam tehniskos, organizatoriskos, konsultatīvos vai uzraudzības pakalpojumus, ja šāda iesaiste attiecas uz Iepirkuma priekšmeta izstrādi, iepriekšējo vai tekošo posmu darbu vai darba uzdevumu plānošanu, uzdevuma definēšanu vai kontroli, vai citiem ar līguma izpildi saistītiem sagatavošanas darbiem.
Informācija tiks izmantota SPSIL 48. panta otrās daļas 12. punkta izslēgšanas nosacījumu pārbaudei.
	[bookmark: _Hlk198647222]10.5.3.1. Pretendents savā pieteikumā dalībai iepirkumā (Nolikuma 2. pielikuma 6. punkts) apliecina, ka ne pats, ne ar to saistītas juridiskās personas, to piesaistītie speciālisti vai apakšuzņēmēji nav tieši vai netieši iesaistījušies kādā no šī Iepirkuma posmu sagatavošanā vai izpildē, tajā skaitā, sniedzot Pasūtītājam tehniskos, organizatoriskos, konsultatīvos vai uzraudzības pakalpojumus, ja šāda iesaiste attiecas uz Iepirkuma priekšmeta izstrādi, iepriekšējo vai tekošo posmu darbu vai darba uzdevumu plānošanu, uzdevuma definēšanu vai kontroli, vai citiem ar iepirkuma līguma izpildi saistītiem sagatavošanas darbiem, un dalība iepirkuma procedūrā neierobežo konkurenci un nerada interešu konfliktu. 
[bookmark: _Hlk198647420]Ja Pretendents nevar sniegt apliecinājumu par to, ka nav iesaistījies kādā no šī Iepirkuma posmu sagatavošanā, izpildē vai kontrolē, tad tas Pieteikumam dalībai Iepirkumā pievieno pierādījumus, ka tā dalība Iepirkuma procedūrā neierobežo konkurenci un nerada interešu konfliktu.

	10.5.4.
	Pretendents var iesniegt EVIPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām.
	10.5.4.1. Var iesniegt veidlapu atbilstoši Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas Regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas pieejama: https://espd.eis.gov.lv/.
Ja Pretendents ir izvēlējies iesniegt EVIPD, veidlapa jāiesniedz arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo modernizācijas darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 000 EUR vai lielāka.
Sagatavojot EVIPD veidlapu, Pretendents papildina EVIPD veidlapas III daļas D sadaļu “Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās” iekļaujot informāciju par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu un Nolikuma 10.1.punktu.
Iesniedzot EVIPD, Pretendents aizpilda EVIPD II-IV daļu. Aizpildot EVIPD veidlapu, obligāti jāaizpilda veidlapas IV daļas A – C iedaļas.
Pretendents var Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis EVIPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos, Iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.



11. Pretendenta Tehniskā piedāvājuma prasības un iesniedzamie dokumenti
	Prasības Pretendentiem
	Iesniedzamie dokumenti 

	11.1. Pretendentam jāiesniedz Tehniskais piedāvājums atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 3. pielikums) un Tehniskās specifikācijas pielikumiem (Nolikuma 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. pielikums), Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma 12. pielikums).

Tehnisko piedāvājumu un apliecinājumus paraksta paraksttiesīgā persona.
	11.1.1. Vides aizsardzības pasākumu apraksts, kurā ir iekļauta sekojoša informācija un dokumenti:
11.1.1.1. Piegādātājs apraksta savu izpratni par to, kā modernizācijas darbu laikā tiks nodrošināta nepārtraukta atbilstoša NAI darbība;
[bookmark: _Hlk195176948]11.1.1.2. Pretendenta apliecinājums (brīvā formā), ka Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs nodrošinās labākos pieejamos tehniskos risinājumus trokšņu, putekļu un piesārņojuma emisiju samazināšanai;
11.1.1.3. Pretendenta apliecinājums (brīvā formā), ka modernizācijas darbu laikā Izpildītājs ievēros prasības par koku ciršanas aizliegumu putnu ligzdošanas periodā atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” noteiktajam termiņam, nodrošinās esošo koku veselības stāvokļa aizsardzību, tai skaitā nekaitējot koku saknēm un ievēros Dobeles novada pašvaldības vadlīnijas (https://www.dobele.lv/lv/dokumenti/koku-cirsanas-komisijas-nolikums) vai saistošos noteikumus par koku aizsardzību;
11.1.1.4. Pretendenta apliecinājums (brīvā formā), ka modernizācijas darbu laikā Izpildītājs radītos elektriskos un elektronisko iekārtu atkritumus, un citus attiecināmos atkritumus apsaimniekos atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Līguma izpildes procesā Izpildītājs sagatavos un iesniegs rakstisku apliecinājumu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, un citu attiecināmo atkritumu savākšanu, atkalizmantošanu, sagatavošanu pārstrādei un reģenerācijai, pārstrādi vai reģenerāciju un nodošanu komersantam, kas saņēmis attiecīgu piesārņojošās darbības vai atkritumu apsaimniekošanas atļauju, norādot atkritumu veidu (klasi), daudzumu, darbības, kas ar atkritumiem veiktas;
11.1.1.5. Pretendenta apliecinājums (brīvā formā), ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc Projekta saskaņošanas ar Pasūtītāju vai, ja normatīvie akti paredz būvatļaujas izsniegšanu, pēc būvatļaujā izdarītās atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegs Pasūtītājam Vides pārvaldības plānu.;
11.1.1.6. Pretendenta apliecinājums (brīvā formā) par to, ka Iepirkuma līguma īstenošanas rezultātā tiks ieviesti Pasūtītājam nepieciešamie un iepirkumu aprakstā sniegtie NAI uzlabojumi. 
11.1.1.7. Pretendenta apliecinājums (brīvā formā), ka, izstrādājot Projektu un, ja normatīvie akti to paredz, arī būvprojektu, tiks ņemta vērā klimata pārmaiņu ietekme uz projektējamajām būvēm, inženierkomunikācijām, paredzētajām iekārtām un tehnoloģisko procesu;
11.1.1.8. Darbu izpildes grafiku, kurā norādīta līguma izpilde mēnešos, 3 (trīs) posmiem: 
a) Projekta izstrāde (un, ja nepieciešams, būvprojekta izstrāde);
b) modernizācijas darbi;
c) autoruzraudzība (ja normatīvie akti paredz tās veikšanu).
11.1.1.9. Ja Projekta īstenošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama būvprojekta izstrāde, Pretendents būvprojekta izstrādes posmam paredz detalizētu laika grafiku, kurā norādīti termiņi šādām darbībām (ja attiecināms):
a) topogrāfiskā uzmērīšana;
b) ģeotehniskā izpēte;
c) būvprojekta iesniegšana Dobeles novada būvvaldē;
d) būvatļaujas saņemšana;
e) būvprojekta saskaņošana ar Pasūtītāju un citām institūcijām;
f) atzīmes saņemšana par projektēšanas nosacījumu izpildi.
11.1.1.10. Modernizācijas darbu posmā darba grafikā jābūt identificējamiem šādiem posmiem (ja attiecināms):
a) ja normatīvie akti paredz būvatļaujas izsniegšanu – atzīmes saņemšana būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
b) uzstādīto iekārtu pārbaude un ieregulēšana;
c) objekta nodošana ekspluatācijā vai pieņemšana ekspluatācijā (ja tas ir paredzēts normatīvajos aktos).
Ja modernizācijas darbu veikšanai nepieciešama būvatļauja, detalizēts modernizācijas darbu plānojums iesniedzams pēc atzīmes saņemšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja būvatļauja nav nepieciešama, detalizētais darbu plānojums iesniedzams Pasūtītāja noteiktajā termiņā pēc Pasūtītāja saskaņotas projektēšanas dokumentācijas apstiprināšanas. Detalizētais plānojums būs noslēgtā Iepirkuma līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa.
Darbu izpildes plānojumā obligāti ir jāņem vērā Tehniskās specifikācijas 9. punktā norādītie nosacījumi. 
11.1.1.11. Darbinieku apmācību apraksts.
Sniedz informāciju par to kā tiks organizēta Pasūtītāja darbinieku atbilstoša apmācība par:
a) uzstādīto iekārtu ekspluatācijas noteikumiem, prasībām un darbu ar tām;
b) darbībām, kuras veicamas NAI ekspluatācijas procesā.
11.1.1.12. Pretendenta piedāvātā garantijas perioda apliecinājums (brīvā formā) uzstādītajām iekārtām[footnoteRef:2], ja tiek ievēroti ražotāja noteiktie ekspluatācijas noteikumi. Garantijas periods visām uzstādītajām iekārtām nevar būt mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no darbu pieņemšanas akta parakstīšanas dienas vai objekta nodošanas ekspluatācijā (ja attiecināms). [2:  Iekārta - Mehānisko, magnētisko, elektrisko un elektronisko ierīču kopums, kā arī atbilstošā programmatūra, kas var funkcionēt autonomi vai arī kā datu apstrādes sistēmas sastāvdaļa] 



12. Pretendenta Finanšu piedāvājuma prasības un iesniedzamie dokumenti
	Prasības Pretendentiem
	Iesniedzamie dokumenti 

	12.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai Finanšu piedāvājuma veidnei (Nolikuma 11. pielikums) un Finanšu piedāvājuma veidnes (koptāme, kopsavilkums, lokālās tāmes) pielikumam (Nolikuma 11.1. pielikums), kas jāsagatavo ievērojot Tehniskajās specifikācijās (Nolikuma 3. pielikums), Tehnisko specifikāciju pielikumiem (Nolikuma 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. pielikums), Iepirkuma līguma projektā (12. pielikums) noteiktās prasības ar visu norādīto izmaksu precizitāti 2 (divi) zīmes aiz komata.
	12.1.1. Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 11. un 11.1. pielikumiem.
Finanšu piedāvājumā cenas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas Iepirkuma līguma pilnīgai izpildei, tai skaitā projekta izstrādei un, ja tas nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvprojekta izstrādei, autoruzraudzībai, modernizācijas darbu veikšanai, darbu izpildes vietas sagatavošanai un uzturēšanai (ja attiecināms), demontāžas darbiem, vides aizsardzības pasākumu nodrošināšanai, būvizstrādājumu un iekārtu piegādei, uzstādīšanai, pārbaudei un ieregulēšanai, esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai modernizācijas darbu laikā, Pasūtītāja personāla apmācībai, transporta izdevumiem, līguma saistību izpildes nodrošinājumam, garantijas saistību nodrošinājumam, atkritumu apsaimniekošanai, izpilddokumentācijas sagatavošanai, objekta nodošanai ekspluatācijā, ja tas nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, apdrošināšanai, tehnisko noteikumu, nepieciešamo saskaņojumu un atzinumu saņemšanai, nodokļiem (izņemot pievienotās vērtības nodokli), nodevām un citām izmaksām, kas nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei.
Visas izmaksas, kas nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei, bet nav atsevišķi norādītas finanšu piedāvājumā, uzskatāmas par iekļautām līgumcenā un sedzamas uz Pretendenta rēķina.


13. Piedāvājumu vērtēšana
13.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas Iepirkumu komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu, saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanu, Pretendentu izslēgšanas nosacījumu pārbaudi.
13.2. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja:
13.2.1. Pretendents neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkumā;
13.2.2. Pretendents neatbilst kvalifikācijas prasībām;
13.2.3. Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām,
13.2.4. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai.
13.3. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Iepirkuma komisija ir ieguvusi informāciju šādā veidā, bet Iepirkuma komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju.
13.4. Iepirkuma komisija izvērtē Pretendentu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu. 
13.5. Iepirkuma komisija izvērtē Pretendentu pieteikumu dalībai Iepirkumā atbilstību Nolikuma prasībām. Pretendents, kuru pieteikums dalībai Iepirkumā neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, var tikt noraidīts, ja tā neatbilstība Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendenta piedāvājuma vērtēšanu. 
13.6. Iepirkuma komisija noraida Pretendenta piedāvājumu un tas turpmākajā vērtēšanā nepiedalās, ja tiek konstatēts, ka Finanšu piedāvājums nav iesniegts vai nav sagatavots par visu Iepirkuma priekšmeta apjomu.
13.7. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendentu Finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja Finanšu piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiskās kļūdas, tad Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu labošanu un informē par to Pretendentu, kura piedāvājumā veikta kļūdas labošana.
13.8. Vērtējot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā aritmētisko kļūdu labojumus.
13.9. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta Finanšu piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, tad iepirkuma komisija pirms konkrētā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstiski pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar SPSIL 59. pantu. 
13.10. Iepirkuma komisija izvērtē saņemto Pretendenta paskaidrojumu par apstākļiem, kā rezultātā tā Finanšu piedāvājumā norādītā cena ir tik zema, salīdzinot ar pārējo Pretendentu Finanšu piedāvājumiem, kā arī informāciju par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un pieņem lēmumu par konkrētā Pretendenta piedāvājuma noraidīšanu vai nenoraidīšanu. 
13.11. Iepirkuma komisija veic Pretendentu Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši Nolikuma 11. punktā noteiktajām prasībām.
13.12. Tehniskā piedāvājuma vērtēšanas gaitā Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
13.13. Ja Pretendenta Tehniskais piedāvājums nav iesniegts vai Tehniskajam piedāvājumam nav pievienoti visi Nolikuma 11. punktā pieprasītie dokumenti, vai Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajās specifikācijās, Iepirkuma līguma projektā izvirzītajām prasībām, Iepirkuma komisija izvērtē neatbilstības nozīmīgumu un lemj par Pretendenta turpmāku dalību Iepirkumā.
13.14. Iepirkuma komisija ir tiesīga Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram pirmsšķietami būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
13.15. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis Nolikuma 10. punktā minētos Pretendenta kvalifikāciju pierādošus dokumentus un to atbilstību Nolikuma prasībām. 
13.16. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetentā institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.
13.17. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai nav iesniedzis kvalifikācijas prasības pierādošus dokumentus, vai ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai.
13.18. Ja Pretendents, kuram pirmsšķietami būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis EVIPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos, Iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datu bāzēs.
13.19. Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, saskaņā ar šādiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem (Tabula Nr.1): 
Tabula Nr.1. 
	Nr.p.k.
	Kritērijs
	Maksimālais punktu skaits

	Kritērijs Finanšu piedāvājums:
	76

	A
	Cena bez PVN
	76

	Kritērijs Kvalifikācijas prasības:
	16

	B
	Atbildīgā projektu vadītāja pieredze
	16

	Kritērijs Tehniskais piedāvājums:
	8

	C
	Iekārtu[footnoteRef:3] garantijas periods [3:  Iekārta - Mehānisko, magnētisko, elektrisko un elektronisko ierīču kopums, kā arī atbilstošā programmatūra, kas var funkcionēt autonomi vai arī kā datu apstrādes sistēmas sastāvdaļa] 

	8

	D Maksimāli iegūstamais punktu skaits D= A+B+C
	100



Tabula Nr.2. 
	[bookmark: _Hlk218860272]Kritērija apzīmējums
	Kritērijs 
	Maksimālais punktu skaits 
	Punktu piešķiršanas kārtība 

	A
	Cena bez PVN

	76

	Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts Pretendentam, kurš piedāvājis viszemāko cenu projektēšanai, modernizācijas darbiem un autoruzraudzībai (Pretendenta līgumcena bez PVN). Pārējiem Pretendentiem punkti tiek piešķirti pēc sekojošā aprēķina: Ax = Azem. /Avērt. x 76, 
kur:
Ax – Pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata;
Azem. – zemākā piedāvātā cena ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata;
Avērt. – vērtējamā Pretendenta piedāvātā cena ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata.
76 – maksimālais punktu skaits A kritērijam. 

	B
	Atbildīgā projektu vadītāja pieredze

	16
	Atbildīgā projektu vadītāja, kuram ir pieredze iepriekšējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā:
	Pretendenta piedāvātā Atbildīgā projektu vadītāja atbilstošā pieredze (objektu skaits)
	Punkti

	1
	0

	2
	3

	3
	6

	4 objekti vai vairāk
	12

	Papildus punkti par pieredzi NAI vienādas tehnoloģijas objektos. 
(Pieredze var sakrist ar citiem norādītiem pierādītiem objektiem) Viens objekts
	2

	Papildus punkti par pieredzi NAI vienādas tehnoloģijas objektos. (Pieredze var sakrist ar citiem norādītiem objektiem) 
2 vai vairāk objekti 
	4


16 -Maksimālais punktu skaits B kritērijam. 

	C
	Iekārtu garantijas periods

	8
	Iekārtu garantijas periods.
Visām uzstādītajām iekārtām jānodrošina vismaz 24 (divdesmit četru) mēnešu garantija, ja tiks ievēroti ražotāju noteiktie lietošanas nosacījumi
	Pretendenta piedāvātais iekārtu garantijas laiks; mēneši
	Punkti

	24
	0

	36
	2

	48
	5

	60
	8


Garantijas laiks tiek skaitīts no darbu pieņemšanas akta parakstīšanas dienas vai objekta nodošanas ekspluatācijā (ja attiecināms).
Garantijas laiks, kas pārsniedz 60 mēnešus nav piedāvājams. Papildus netiks piešķirti punkti gadījumā, ja pretendents būs piedāvājis garāku garantijas termiņu par 60 mēnešiem.
8 - maksimālais punktu skaits C kritērijam. 

	D

	Kopā 
	100
	Piedāvājuma skaitlisko vērtību aprēķina pēc formulas 
D = A+B+C,kur: 
D - Pretendenta piedāvājuma skaitliskā vērtība ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata;
A – Cena bez PVN;
B – Atbildīgā projektu vadītāja pieredze;
C – Iekārtu garantijas periods.



13.20. Vērtēšanas kritēriju noteikšanai izmantojamie dokumenti:
	Kritērijs 
	Dokuments vērtēšanai 

	A - Piedāvājuma cena bez PVN
	Finanšu piedāvājums

	B – Atbildīgā projektu vadītāja pieredze
	Pretendenta piedāvājuma dokumentācijā atbildīgā projektu vadītāja pieredzes apliecināšanai jāiekļauj informācija un atsauksmes par darbu līgumiem iepriekšējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai, kas ietver Pasūtītāja norādīto darbu īstenošanu un datus par sasniegto rezultātu mērījumiem. T.sk. atsauksmes. 
Lai pretendētu uz papildus punktiem, atbildīgā projekta vadītāja pieredzē tiks uzskatīta pieredze NAI automātikas sistēmu pārbūvē tādu notekūdens attīrīšanas ietaišu automātikas pārbūvē, kuru tehnoloģija ir vienāda (vai līdzīga) ar esošo Dobeles NAI tehnoloģiju (izmantots - Biodenipho&ATS process). Latvijā šādas NAI tehnoloģijas ir realizētas sekojošās pilsētās - Bauska, Kuldīga, Saldus, Dobele. Priekšrocību iegūs arī citu, šeit nepieminētu, NAI apliecināta pieredze, bet pretendentam nepieciešams pierādīt tehnoloģiju vienādību vai līdzību  (izmantots Biodenipho&ATS process) vai jāiesniedz atbilstošu NAI tehnoloģiskā shēma un īss tehnoloģiskais apraksts, kurš apliecina atbilstību pieprasītajam tehnoloģiskā procesa piemēram un pasūtītāja atsauksme par veiktajiem darbiem. 

	C - Iekārtu garantijas periods
	Tehniskā piedāvājuma apliecinājums par Pretendenta piedāvāto garantijas periodu uzstādītajām iekārtām.


13.21. Kritēriju novērtēšanu veic katrs Iepirkuma komisijas loceklis. Novērtēšana tiek veikta, katram Iepirkuma komisijas loceklim aizpildot vērtēšanas tabulas, piešķirot novērtējuma punktus attiecīgajam kritērijam noteiktās skaitliskās vērtības robežās. Piešķirot novērtējuma punktus, Iepirkuma komisijas locekļi ņem vērā Nolikumā noteiktās prasības.
[bookmark: _Hlk183791006]13.22. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš summā ieguvis vislielāko punktu skaitu, saskaitot 13.19. punkta publicētās tabulas kritēriju kopsummu. Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 100.
13.23. Piedāvājums, kurš atbilstoši Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un to novērtēšanas metodikai ir saņēmis lielāko punktu skaitu, tiek atzīts par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
13.24. Iepirkuma komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un Pasūtītāja budžeta finanšu iespējas, pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
13.25. Ja Iepirkuma komisija, pirms pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konstatē, ka Pretendentu iegūtais kopējais punktu skaits ir vienāds, Komisija izvēlēsies piedāvājumu, kuram lielākais punktu skaits piešķirts kritērijā “Cena bez PVN”.
13.26. Par Iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts tas Pretendents, kurš iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, izturējis kvalifikācijas pārbaudi, dokumentāli pierādījis savu kompetenci un spējas nodrošināt līgumsaistību izpildi Līgumā paredzētajā apjomā, termiņā un kvalitātē un uz to nebūs attiecināmi SPSIL 48. panta otrās daļas (izņemot 8. un 9.punktu) izslēgšanas iemesli, ko Pasūtītājs pārbaudīs saskaņā ar SPSIL 48. panta kārtību, kā arī tam nebūs noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi vai 2022.gada 8.aprīļa Regulas 5.k panta 1.punktā noteiktās sankcijas un būs atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 
14. Pretendentu izslēgšanas iemesli un to pārbaude
14.1. Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu ir konstatēts jebkurš no SPSIL 48. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem gadījumiem. Minētie izslēgšanas iemesli ir attiecināmi arī uz SPSIL 48.panta trešajā daļā minētajām personām SPSIL noteiktajā apmērā. Iepirkuma komisija neizslēdz Pretendentu no dalības atklātā konkursā SPSIL 48.panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos.
14.2. Iepirkuma komisija Pretendenta izslēgšanas nosacījumu pārbaudi veic attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
14.3. Iepirkuma komisija veiks Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaudi.  
14.4. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai uz Pretendentu neattiecas Eiropas Komisijas Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta 1. punktā noteiktās sankcijas.
15. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un iepirkuma līgums
15.1. Pasūtītājs ar Pretendentu, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, slēgs līgumu saskaņā ar Iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 12. pielikums).
15.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tai Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms Iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (pilnsabiedrība) vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu 10 (desmit) darbdienu laikā pēc SPSIL 65. panta septītajā, astotajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām.
15.3. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām saskaņā ar SPSIL 65. pantu. Ja atklāta konkursa uzvarētājs pēc SPSIL 65. pantā minētā nogaidīšanas termiņa beigām atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai atsauc savu piedāvājumu, vai piegādātāju apvienība 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc SPSIL 65. pantā minētā nogaidīšanas termiņa beigām neizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai nenoslēdz sabiedrības līgumu un neiesniedz dokumentus, kas pierāda, ka piegādātāju apvienība ir izveidojusies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgusi sabiedrības līgumu, Iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
16. Prasības avansa maksājuma nodrošinājumam (avansa maksājuma garantija) 
16.1. Iepirkuma līguma projektā ir paredzēts, ka priekšapmaksas nepieciešamības gadījumā, jāiesniedz Avansa maksājuma nodrošinājumu (avansa maksājuma garantija) par summu, kas nav mazāka par avansa rēķinā norādīto avansa summu. Atsakoties no avansa, priekšapmaksas jeb avansa maksājuma nodrošinājums nav nepieciešams. 
16.2. Avansa maksājuma nodrošinājumu (avansa maksājuma garantiju) izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.
[bookmark: _Hlk215823980]16.3. Avansa maksājuma nodrošinājuma (avansa maksājuma garantijas) nosacījumi saskaņā ar Iepirkuma līgumu (Nolikuma 12. pielikums).
16.4. Avansa maksājuma nodrošinājumam, kuru izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, obligāti ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz iesniegšanas brīdi par šo nodrošinājumu ir veikta apmaksa pilnā apmērā. 
17. Līguma saistību izpildes nodrošinājums
[bookmark: _Hlk215822537]17.1. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir paredzēts. 
17.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.
17.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma nosacījumi saskaņā ar Iepirkuma līgumu (Nolikuma 12. pielikums).
18. Apakšuzņēmēji, apakšuzņēmēju nomaiņa, iesaistītā personāla nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju, personāla piesaiste
18.1. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājam būs jāiesniedz iesaistīto speciālistu un apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
18.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkumā piedāvāto speciālistu un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
18.3. Pasūtītājs nepiekritīs Iepirkuma piedāvājumā norādītā speciālista nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais speciālists neatbildīs iepirkuma dokumentos speciālistam izvirzītajām prasībām vai tam nebūs vismaz līdzvērtīgas kvalifikācijas un pieredzes kā speciālistam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
18.4. Pasūtītājs nepiekritīs piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāvēs kāds no šādiem nosacījumiem:
18.4.1.	piedāvātais apakšuzņēmējs neatbildīs Iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
18.4.2.	tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nebūs vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst SPSIL 48. panta otras daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
18.4.3.	piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo modernizācijas darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst SPSIL 48. panta otras daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
18.4.4.	apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu padarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem.
18.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro SPSIL 48. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. SPSIL 48. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
18.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja speciālista vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
19. Noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos 
Nav attiecināms.
20. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
20.1. Piedāvājumu izvērtēšanā Iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, pārliecinoties, ka uz ekspertiem neattiecas interešu konflikta ierobežojumi. 
20.2. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents uzrāda iesniegto dokumentu oriģinālus vai iesniedz apliecinātas kopijas.
20.3. Iepirkuma komisijai Pretendentu atlases laikā ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī tiesības pieprasīt papildu informāciju Pretendentam.
20.4. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datu bāzēs vai no citiem avotiem, Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja iepirkuma komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
20.5. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta atlases dokumentos iesniegtā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. 
21. Pretendenta tiesības un pienākumi
21.1. Pretendentam, iesniedzot Piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktos nosacījumus. 
21.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā Iepirkuma komisijai noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt SPSIL noteiktos dokumentus, ja Iepirkuma komisija to pieprasa.
21.3. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par Nolikumā iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam SPSIL 72. panta noteiktajā termiņā.
21.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkuma komisijas pieņemtos lēmumus SPSIL noteiktajā kārtībā un termiņos.
22. Fizisko personu datu apstrāde
22.1. Pamatojoties uz 2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu, iepirkumā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisko personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu Iepirkuma norisi atbilstoši SPSIL, t.sk. tiks apstrādāti ar mērķi nodrošināt Pretendenta atlasi, Iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Personu dati tiks publiskoti atbilstoši SPSIL un uz tā pamata izdoto tiesību aktu noteiktajam apjomam. Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOBELES ŪDENS” 
22.2. Pretendents, kā no savas puses Iepirkuma procedūras procesā un Iepirkuma līguma izpildē iesaistīto personu, kā arī piedāvājumā norādīto personu (t.sk. apakšuzņēmēju un iepriekšējo pasūtītāju kontaktpersonu) personas datu pārzinis, ir atbildīgs par attiecīgu personas datu subjektu datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.

[bookmark: _Hlk213849059]23. Nolikuma pielikumi:
23.1. 1. pielikums - Apliecinājuma par Dobeles aglomerācijas NAI “Krīgeri” izbūvējamo objektu apsekošanu veidne;
[bookmark: _Hlk213627222]23.2. 2. pielikums – Pieteikuma dalībai Iepirkumā veidne;
23.3. 3. pielikums –Tehniskā specifikācija;
23.4. 3.1. pielikums – Galveno darbu apjoma saraksts;
23.5. 3.2. pielikums - Papildus informācija par Dobeles NAI, precīzākai izmaksu un darba apjomu noteikšanai;
23.6. 3.3. pielikums – Valsts vides dienests 14.10.2024. Izziņa Nr. 2.4/AP/10577/2024 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma, ietekmes sākotnēja izvērtējuma vai tehnisko noteikumu nepieciešamību”;
23.7. 3.4. pielikums – Klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas darbības;
23.8. 4. pielikums – Pretendenta pieredzes saraksta veidne;
23.9. 5. pielikums - Speciālistu saraksta veidne; 
23.10. 6. pielikums – Speciālista apliecinājuma veidne;
23.11. 7. pielikums- Speciālista pieredzes saraksta veidne;
23.12. 7.1. pielikums - Speciālistu pieredzes atbilstības apraksts saimnieciski visizdevīgākā piedāvājumu vērtēšanas kritērijam “Kvalifikācijas prasības” veidne; 
23.13. 8. pielikums – Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksta veidne;
[bookmark: _Hlk199504936]23.14. 9. pielikums – Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta kvalifikāciju, saraksta veidne;
23.15. 10. pielikums – Personu, uz kuru finansiālajām un saimnieciskajām iespējām Pretendents balstās, saraksta veidne;
23.16. 11. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne;
23.17. 11.1. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidnes pielikums (koptāme, kopsavilkums, lokālās tāmes);
23.18. 12. pielikums – Iepirkuma līguma projekts;
23.19. 12.1. pielikums – Līguma saistību izpildes nodrošinājuma veidne;
23.20. 12.2. pielikums – Avansa maksājuma nodrošinājuma veidne.


[bookmark: _Hlk214025157][bookmark: _Hlk214024775]Nolikuma 1. pielikums
Apliecinājuma par Dobeles pilsētas (aglomerācijas) NAI izbūvējamā 
objekta apsekojumu veidne

[bookmark: _Hlk214025149]Apliecinājums par Dobeles pilsētas (aglomerācijas) NAI izbūvējamā objekta apsekošanu

Apliecinām, ka saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DOBELES ŪDENS” izsludināto iepirkumu “Automātikas sistēmas modernizācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”, Id. Nr. DŪ 2026/04/ERAF 2026. gada _________________________ esam veikuši Dobeles pilsētas (aglomerācijas) NAI “Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads apsekojumu dabā. 
 
(ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas Nr.)

pārstāvis ________________________________________apliecina, ka ir klātienē iepazinies ar Līguma
                              (vārds, uzvārds)
 izpildes vietu, veicamo Darbu apjomu un Darbu izpildes rezultātā sasniedzamajiem rādītājiem.  

Apliecinājums par Dobeles pilsētas (aglomerācijas) NAI apsekošanu sagatavots 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs - Piegādātājam, otrs - Pasūtītājam. 



(ieinteresētā piegādātāja nosaukums, pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts)


(pasūtītāja pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts)



[bookmark: _Hlk214026174]Nolikuma 2. pielikums
Pretendenta pieteikuma dalībai Iepirkumā veidne 

SIA“DOBELES ŪDENS”
                                                                                Reģ. Nr. 45103000470
                                                                      Noliktavas iela 5, Dobele
                                                                                                              Dobeles novads
LV-3701
Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā 
2026. gada __. ___________________
Informācija par Pretendentu:
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	E-pasta adrese
	

	Tālruņa numurs
	

	Bankas rekvizīti
	

	Pretendenta <mikro/mazā/vidējā> uzņēmuma statuss
	

	Piedāvājuma vērtēšanas procesā pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese
	

	Līguma izpildes procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese
	

	Līguma parakstīšanas procesā – pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-paraksta esamība
	



Iesniedzot šo pieteikumu, Pretendents:
1. piesaka dalību iepirkumā “Automātikas sistēmas modernizācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”, Id. Nr. DŪ 2026/04/ERAF
2. piedāvā veikt Dobeles aglomerācijas NAI “Krīgeri” energoefektivitātes uzlabošanai automātikas sistēmas modernizācijas veikšanu, ietverot esošās automātikas sistēmas (PLC, Releji, slēdži, SCADA un HMI sistēmas) pilnīgu nomaiņu, saglabājot esošo sistēmas fukcionalitāti, kā arī ieviešot papildus funkcionalitāti papildus tehnoloģisko procesu uzlabošanai un projekta mērķu sasniegšanai. Darbi papildus ietver arī sensoru (sensorus nodrošina Pasūtītājs) pieslēgšanu pie automātikas sistēmas. Apliecinām, ka ja darbu izpildei būs nepieciešama būvprojekta izstrāde (piemēram - vājstrāvas kabeļu izbūvei), tad tiks piesaistīti nepieciešamie būvspeciālisti šāda būvprojekta izstrādei un realizācijai. 
3. piedāvā veikt Darbus par šādu līgumcenu:____________________<cipariem> EUR _________________ <līgumcena vārdiem> (bez PVN).
4. Darbi, tai skaitā testēšana, dokumentācijas sagatavošana un, ja piemērojams, Objekta nodošana ekspluatācijā, tiks veikti ne ilgāk kā 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
5. Apliecinām, ka:
5.1. atbilstoši Nolikuma 8.12. punktam piedāvājuma derīguma termiņš ir ______ (vārdiem) mēneši;
5.2. pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, Iepirkuma priekšmeta apjomiem. Saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;
5.3. uz Pretendentu nav attiecināmi Nolikuma 14. punktā noteiktie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi;
5.4. piekrītam Iepirkuma nolikumam pievienotā Iepirkuma līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piekrītam slēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienotā Iepirkuma līguma projekta noteikumiem; 
5.5. visa piedāvājumā ietvertā informācija un sniegtās ziņas ir patiesas;
5.6. piedāvājumā iekļautie dokumenti, kā arī dokumentu atvasinājumi un tulkojumi noformēti atbilstoši spēkā esošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām un atbilst dokumentu oriģināliem. 
6. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu
Ar šo, iesniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________________, Reģ. Nr. ___________________ (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto Iepirkuma procedūru apliecina, ka:
6.1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam;
6.2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju;
6.3. Pretendenta Iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/as;
6.4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām;
6.5. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: 
a) cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
b) nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu) vai tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst Iepirkuma prasībām; 
c) kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem modernizācijas darbiem, pakalpojumiem vai piegādēm uz ko attiecas šis Iepirkums;
6.6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;
6.7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības Iepirkuma procedūra.
7. Apliecinām, ka ne Pretendents, ne ar to saistītas juridiskās personas, piesaistītie speciālisti vai apakšuzņēmēji nav tieši vai netieši iesaistījušies kādā no šī Iepirkuma posmu sagatavošanā vai izpildē[footnoteRef:4], tajā skaitā, sniedzot Pasūtītājam tehniskos, organizatoriskos, konsultatīvos vai uzraudzības pakalpojumus, ja šāda iesaiste attiecas uz Iepirkuma priekšmeta izstrādi, iepriekšējo vai tekošo posmu darbu vai darba uzdevumu plānošanu, uzdevuma definēšanu vai kontroli, vai citiem ar Iepirkuma līguma izpildi saistītiem sagatavošanas darbiem, un dalība Iepirkuma procedūrā neierobežo konkurenci un nerada interešu konfliktu.  [4:  Par personām, kuras iesaistījušies kādā no šī Iepirkuma posmu sagatavošanā, izpildē vai kontrolē tiks uzskatītas personas, kas noslēgušas līgumu iepirkuma “Automātikas sistēmas modernizācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”, Id. Nr. DŪ 2026/04/ERAF rezultātā. ] 

<Ja Pretendents nevar sniegt apliecinājumu par to, ka nav iesaistījies kādā no šī Iepirkuma posmu sagatavošanā, izpildē vai kontrolē, tad tas izdzēš šo punktu un Pieteikumam dalībai Iepirkumā pievieno pierādījumus, ka tā dalība Iepirkuma procedūrā neierobežo konkurenci un nerada interešu konfliktu>
<Pretendenta nosaukums> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>[footnoteRef:5]
 [5:  Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS parakstu, to attiecīgi norāda.] 

[bookmark: _Hlk238650835]Nolikuma 3. pielikums
Tehniskā specifikācija
	1. Objekta nosaukums
	Automātikas sistēmas modernizācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā

	2. Būvobjekta nosaukums
	Dobeles aglomerācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Krīgeri” (turpmāk- Dobeles aglomerācijas NAI) 

	3. Būvniecības veids
	Ja attiecināms – pārbūve vai atjaunošana atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem

	4. Atrašanās vieta, projektējamā teritorija
	"Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads (kadastra apzīmējums 46520050278) (NAI “Krīgeri” teritorijā atrodošās ēku kadastra apzīmējums 46520050278001)

	5. Pasūtītājs
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr.  45103000470 

	6. Nekustamā īpašuma īpašnieks
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr.  45103000470 

	7. Būvobjekts
	Inženierbūve - 2. grupas inženierbūve

	8. Automātikas sistēmas modernizācijas darbu mērķis, sasniedzamie energoefektivitātes rādītāji
	[bookmark: _Hlk214008524]Izstrādāt projektu (ja nepieciešams arī būvprojektu) un veikt nepieciešamo automātikas sistēmu pārbūves modernizācijas darbus un funkcionalitātes paplašināšanu, un papildus veikt sensoru pieslēgšanu (sensorus nodrošina Pasūtītājs cita iepirkuma ietvaros (Id. Nr. DŪ 2025/03/ERAF -Sensoru piegāde)) atbilstoši Pasūtītāja prasībām, lai Pasūtītājs varētu realizēt savas ieceres. 
Kopējais plānotais ieguvums no tehnoloģisko procesa optimizācijas (automātikas sistēma) un iekārtu nomaiņas - elektroenerģijas patēriņa samazinājums par 34177 kWh/gadā jeb 34.177 MWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, salīdzinot ar situāciju pirms Darbu veikšanas, ne mazāku kā 2.502 t CO₂/gadā garantijas periodā.

	9. Darbu izpildes termiņš un nosacījumi
	Saskaņā ar noslēgto līgumu.
Ne ilgāk par 18 (astoņpadsmit) mēnešiem no līguma spēkā stāšanās dienas (līguma abpusējā parakstīšanas datuma). Darbu izpildes termiņā ir iekļauta Darbu pieņemšana ekspluatācijā.
Starptermiņš – Projekta izstrāde. Projekta izstrāde, kā arī būvprojekta izstrāde (piemēram, vājstrāvas kabeļu izbūvei), ja tā ir nepieciešama, jāveic ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Būvprojekta izstrāde jāveic atbilstoši Latvijas republikas likumdošanas aktiem būvniecības jomā.
Projektēšanas nosacījumu (starptermiņa) izpildi apliecina Dobeles novada būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. 
Ja autoruzraudzība ir piemērojama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tā ir jāveic līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

	10. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei nepieciešami dokumenti
	Nekustamā īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti (nodrošina Pasūtītājs).
Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju jāņem vērā prasības, kas iekļautas Pasūtītāja tehniskās specifikācijas pielikumos:
· Galveno darbu apjoma saraksts (pielikums Nr. 1);
· Papildus informācija par Dobeles NAI, precīzākai izmaksu un darba apjoma noteikšanai (pielikums Nr. 2);
· Valsts vides dienests 14.10.2024. Izziņa Nr. 2.4/AP/10577/2024 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma, ietekmes sākotnēja izvērtējuma vai tehnisko noteikumu nepieciešamību” (pielikums Nr. 3);
· Klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas darbības (pielikums Nr. 4).

	11. Esošās situācijas apraksts
	Esošās situācijas apraksts, problēmas, problēmu risinājumi, veicamās darbības:
Dobeles pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas "Krīgeri" (turpmāk-NAI) atrodas Dobeles novadā, Bērzes pagasta "Krīgeros", LV 3732. NAI darbības zona aptver visu Dobeles aglomerācijas teritoriju. NAI "Krīgeri" tika izbūvētas 2001. gadā, projektētā jauda 3500 m3/dn jeb 20416 CE (cilvēku ekvivalenti). Iekārtas ir jau nolietojušās, jo no NAI darbības uzsākšanas nav veikti kapitālie remonti un nozīmīgas iekārtu pārbūves, ekspluatācijas laikā veikti atsevišķu iekārtu avārijas remonti un to daļēja nomaiņa. NAI iekārtas un būves ir tehniski nolietojušās, jāveic ieguldījumi efektīvai NAI procesa vadībai, notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā un energoefektivitātes palielināšanā, piesārņojuma samazināšanā. NAI darbības nodrošināšanai 2010. gada 5. novembrī ir saņemta Valsts vides dienesta atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JE10IB0093 (atļauja pāratjaunota 01.06.2018).

	[bookmark: _Hlk214008475]12. Nepieciešamo tehnisko risinājumu apraksts 
	Darbi automātikas sistēmas modernizācijā notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā paredz gan projektēšanas, gan modernizācijas darbu veikšanu zemāk minētajam: 
· Esošo PLC nomaiņa un papildināšana papildus funkcionalitātes nodrošināšanai; 
· Esošo releju aktīvās daļas nomaiņa un papildināšana papildus funkcionalitātes nodrošināšanai (gadījumā, ja atbilstoša aktīvā daļa vairs nav pieejama vai nav savietojama ar esošo pamatni, jāparedz arī releja pamatnes nomaiņa); 
· Esošo slēdžu nomaiņa un papildināšana papildus funkcionalitātes nodrošināšanai;
· Jaunu atbilstošu SCADA datoru un nepieciešamās programmatūras piegāde; 
· Datu bāzes datora un nepieciešamās programmatūras piegāde;
· SCADA lietotāju administrēšanas izveide;
· Drošas un atbilstošas attālinātas pieejas izveide automātikas sistēmai ierobežotam lietotāju lokam atbilstoši kiberdrošības prasībām;
· Esošās automātikas funkcionalitātes programmēšana vai pārnešana uz jaunajiem PLC, 
· Papildus funkcionalitātes izveide automātikas sistēmai (mikseru automātiskas palaišanas/izslēgšanas funkcionalitātes algoritma programmēšana, kā arī NAI darbības un ciklu regulēšana atkarībā no O2, ORP un NH4, NO3 sensoru rādījumiem aerācijas baseinos (papildus sensoru rādījumi un to izmantošana vadībai - papildus funkcionalitāte). Papildus jāparedz sensoru pieslēgšana pie automātikas sistēmas (sensorus nodrošina Pasūtītājs). Kā arī vismaz trīs dažādu algoritmu izveides un saglabāšanas iespēja NAI operatoram (ieviešamais papildus jauninājums), nosakot (vienu aktīvo algoritmu) SCADA sistēmās tehnoloģisko tilpņu darbības secības, laika un sensoru rādījumu parametriem un mikseru iekārtu funkcionalitāti katrā darba ciklā. 
· NAI darbības datu nodošana SCADA sistēmā un datu saglabāšanas sistēmas izveide/programmēšana, jeb SCADA datu pārneses izveide uz relācijas tipa datu bāzi. 
· SCADA datu saglabāšanas relācijas tipa datu bāzes izvēle un programmēšana. Datu bāzes struktūrshēmas izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju. (Datu bāzes shēma ir - loģisko datu struktūru, tabulu, to kolonu, datu tipu un savstarpējo saišu kopums, kas uzskatāms par datu bāzes projektu pirms tās izveides un datu bāzes struktūrshēmu tās darbības laikā)   
· PLC un citas projekta ietvaros radītās programmatūras kodējuma nodošana Pasūtītājam; 
· Datu drošības papildus risinājuma izveide, izmantojot ar Pasūtītāju saskaņotus mākoņrisinājumus. Pasūtītājam jābūt pilnīgai piekļuvei datiem neatkarīgi no mākoņpakalpojuma sniedzēja maiņas.
· Sadarbība ar Dūņu blīvētāja sistēmas izbūves Izpildītāju, dūņu blīvētāja, dūņu atūdeņošanas sistēmas, recirkulācijas un iekšējās sūkņu staciju pieslēgšanai pie automātikas un SCADA sistēmas. 
· Pasākumu un risinājumu paredzēšana esošo NAI nepārtrauktas darbības nodrošināšanai modernizācijas darbu laikā, t.sk. nepieciešamās dūņu koncentrācijas uzturēšanai aerotenkos. 
Piezīme:
Dūņu atūdeņošanas sistēma paredzēta lokālā automatizācijas līmenī, nodrošinot datu pārraidi uz NAI SCADA sistēmu tikai par iekārtas darbības statusu (darbojas/nedarbojas) un ūdens līmeņa sensora datiem no dūņu blīvētāja. Savukārt rekonstruējamās sūkņu stacijas pilnībā integrējamas NAI SCADA sistēmā.
Esošo skalošanas sūkņu un recirkulācijas plūsmas mērītāja nomaiņa projektā nav paredzēta.
Sīkāk risinājumus skatīt iepirkuma veidnēs, pielikumos Darba apjomi un pievienotā shēmā. 

	13. Veicamie pasākumi un to darbu apjomu sadalījums 
	Esošās automātikas sistēmas modernizācija (funkcionalitātes paplašināšana), izbūvējot nepieciešamos cauruļvadus, elektroapgādes (ja nepieciešams) un vājstrāvas tīklus, nomainot esošos PLC, relejus un slēdžus un sensoru pieslēgšanu pie automātikas sistēmas. 

	14. Tehniskās prasības
	Modernizācijas darbi jāplāno un jāorganizē tā, lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nepārtrauktu darbību visā darbu izpildes laikā. Ja nepieciešams, Izpildītājam jāparedz un jāievieš pagaidu tehniskie un tehnoloģiskie risinājumi, nodrošinot nepārtrauktu tehnoloģiskā procesa norisi. 
Veicot modernizācijas darbus, jānodrošina nepieciešamās dūņu koncentrācijas uzturēšana aerotenkos, tai skaitā darbu laikā, kas saistīti ar dūņu blīvētāja, dūņu atūdeņošanas sistēmas un saistīto tehnoloģisko iekārtu integrāciju automātikas un SCADA sistēmā. Modernizācijas darbi jāplāno un jāorganizē tā, lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nepārtrauktu darbību visā darbu izpildes laikā. Ja nepieciešams, Pretendentam jāparedz un jāievieš pagaidu tehniskie un tehnoloģiskie risinājumi, kas nepieciešami nepārtrauktas tehnoloģiskā procesa norises nodrošināšanai.
Pretendentam jāņem vērā, ka darbi tiks veikti esošās un darbojošās NAI, kuru darbība darbu izpildes laikā nedrīkst tikt pārtraukta. Veicot automātikas sistēmas elementu uzlabošanu, nomaiņu vai modernizāciju, Pretendentam jānodrošina esošo tehnoloģisko iekārtu un tehnoloģiskā procesa nepārtraukta darbība, ciktāl tas ir saistīts ar Pretendenta veiktajiem darbiem.
Pretendents izstrādā nepieciešamos tehniskos risinājumus un saskaņo tos ar Pasūtītāju. Pasūtītājs izskata un saskaņo Pretendenta piedāvātos risinājumus, kā arī sadarbojas ar Pretendentu to ieviešanā.
Pretendentam līguma izpildei jānodrošina nepieciešamā kvalificētā personāla piesaiste, lai piedāvātie tehniskie risinājumi būtu profesionāli izstrādāti un ieviesti, kā arī atbilstoši esošo NAI tehnoloģiskā procesa vajadzībām.
Darbi, kas saistīti ar dūņu blīvētāja, dūņu atūdeņošanas sistēmas un saistīto tehnoloģisko iekārtu integrāciju automātikas un SCADA sistēmā, veicami, iepriekš saskaņojot darbu secību un izpildes laiku ar Pasūtītāju. Pretendents nodrošina automātikas un SCADA sistēmu tehnisko risinājumu izstrādi un ieviešanu.
Veicot darbus, Pretendentam savlaicīgi jāinformē Pasūtītājs par plānotajiem automātikas sistēmas atslēgumiem, pārslēgumiem un citiem darbiem, kas var ietekmēt tehnoloģiskā procesa darbību.

	15. Prasības būvprojektu izstrādei (dokumentācijas atbilstība normatīvajiem aktiem)

	Ja projekta īstenošanai nepieciešama būvprojekta izstrāde, projekta risinājumi jāizstrādā, jānoformē un jārealizē kā būvprojekts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecības procesu, vides aizsardzības prasības, elektroietaišu projektēšanu un izbūvi, tai skaitā Ministru kabineta noteikumiem Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī", Ministru kabineta noteikumiem Nr. 327 "Latvijas būvnormatīvs LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"", Ministru kabineta noteikumiem Nr. 294 "Latvijas būvnormatīvs LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"", Ministru kabineta noteikumiem Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", kā arī citiem spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, Latvijas energostandartiem, pašvaldību saistošajiem noteikumiem un citiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem. 

Ja starp šajā tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām pastāv pretrunas, piemērojamas stingrākās un tehniski augstākās prasības, ciktāl tās nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

	16. Speciālās prasības
	16.1. Prasības sūkņu stacijām:
Galvenās funkcionālās prasības
· Automātiska darbība pēc līmeņa (NAI iekšējā sūkņu stacija): Sūkņu ieslēgšana un izslēgšana notiek automātiski, reaģējot uz notekūdeņu līmeni tvertnē, izmantojot hidrostatisko spiedienu sensorus. Avārijas līmeņa papildus identifikācijai izmantojams pludiņslēdzis.
· Automātiska darbība pēc NAI tehnoloģijas vajadzībām (recirkulācijas sūkņu stacija): Sūkņu ieslēgšana un izslēgšana notiek automātiski, reaģējot uz NAI automātikas attiecīgajiem signāliem. 
· Rezerves sūkņa ieslēgšana: Ja darba sūknis iziet no ierindas vai nespēj tikt galā ar pieplūdi, automātikai nekavējoties jāieslēdz rezerves sūknis.
· Sūkņu mīkstā palaišana: lai izvairītos no hidrauliskajiem triecieniem un elektrotīkla pārslodzēm, paredzēta mīkstās palaišanas ierīču (soft-starter) vai frekvences pārveidotāju uzstādīšana.
· Sūkņu maiņa (ciklošana): Lai nodrošinātu vienmērīgu nolietojumu, automātikai cikliski jāmaina darba un rezerves sūkņu lomas.
Drošības un aizsardzības prasības
· Elektroaizsardzība: Jānodrošina aizsardzība pret fāžu zudumu, asimetriju, pārslodzi un īssavienojumu.
· Aizsardzība pret "sauso gaitu": Automātiska sūkņu izslēgšana, ja līmenis nokrītas zem minimāli pieļaujamā, lai novērstu dzinēja pārkaršanu.
· Iezemēšana un zibensaizsardzība: Sistēmai jāatbilst standartiem (piemēram, LVS HD 384) un jāveic zemējuma pretestības mērījumi. 
Uzraudzība un tālvadība
· Datu pārraide (SCADA): sūtot datus par:
· Sūkņu statusu (strādā/stāv/avārija);
· Līmeni tvertnē;
· Nostrādātajām motorstundām;
· Elektroenerģijas patēriņu;
· Plūsmu informācija no esošajiem un projektā papildus paredzētajiem plūsmu mērītājiem. 
· Trauksmes signāli: Automātikai jāģenerē brīdinājumi par augstu līmeni (pārplūdes draudiem), sūkņu bojājumiem vai elektroapgādes traucējumiem. 
Datu uzkrāšana un uzglabāšana lokālā relāciju tipa datu bāzē.
16.2. Prasības elektroinstalācijas darbiem: 
16.2.1 Kabeļu guldīšana (zemē):
· Dziļums: ne mazāk kā 0,7 m (zaļajā zonā) un 1,0 m (zem ceļiem/brauktuvēm);
· Sagatavošana: Kabeļi jāgulda smilšu "spilvenā" (bez akmeņiem) un virs tiem jāiegulda brīdinājuma lenta vismaz 50 cm virs kabeļa;
· Aizsardzība: Guldot tranšejās kabeļi jāievieto speciālās atbilstošās aizsargcaurulēs;
· Kabeļi jāiegulda atbilstoši LBN "Inženiertīklu izvietojums" un energostandartam LEK 049. Jāievēro minimālais dziļums un kabeļu rezervi temperatūras deformāciju kompensēšanai.
16.2.2. Tips un izolācija: Jāizmanto kabeļi ar apkārtējās vides apstākļiem atbilstošu ārējo apvalku. Ja kabelis nav UV izturīgs, tas jāievieto UV izturīgās aizsargcaurulēs.
16.2.3. Jāveic atbilstošas kabeļu izolācijas pārbaudes un zemējuma kontūru mērījumi pirms sprieguma padeves.
16.2.4. Āra sadalnes jāmontē uz pamatiem vai balstiem un tādā veidā, lai tām būtu brīva pieeja un iespēja ērti nomainīt iekšējos instalācijas elementus. Jānodrošina iespēja noplombēt uzskaites daļu, ja tāda paredzēta. 
· Aizsardzības klase (IP): Minimālā aizsardzība āra apstākļos IP54 (aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām/strūklām);
· Korpuss: Jābūt izgatavotam no UV izturīgiem un korozijizturīgiem materiāliem (piemēram, kompozītmateriāla, plastikāta vai krāsota cinkota tērauda). Uz korpusa jābūt datu plāksnītei ar ražotāja specifikācijas datiem (CE, spriegums, IP, ražotājs, tips/modelis).
16.2.5. Komutācijas aparāti (automāti, slēdži):
· Slodzes slēdži: Jāatbilst standartam IEC 60947-3. Tie paredzēti strāvas ķēžu saslēgšanai un atslēgšanai pie nominālās slodzes;
· Automātslēdži: Jāizvēlas atbilstoši kabeļa pieļaujamajai strāvai un slodzei;
· Uzstādīšana: Modulārā montāža uz 35 mm DIN sliedes. Āra sadalnēs jānodrošina, lai aparātu darba temperatūras diapazons atbilstu Latvijas klimatam (parasti no -30°C līdz +40°C). 
16.2.6. Visiem materiāliem un iekārtām jābūt ražotāja dokumentācijai (tehniskā pase, CE atbilstības deklarācija).
16.2.7. Elektroinstalācijas darbi jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sertificēta vai attiecīgās kvalifikācijas elektrospeciālista uzraudzībā (atbilstoši darbu veidam).
16.2.8. Pēc montāžas nepieciešams aizpildīt apliecinājumu par objekta gatavību sprieguma saņemšanai.

Prasības no p. 16.3. līdz p. 16.7. piemērojamas gadījumos, ja kādā no projekta stadijām (t. sk. iepirkuma stadijā) tiek identificēta nepieciešamība paredzēt zemāk minētās iekārtas un materiālus. Minētās iekārtas un materiāli nav iekļauti darbu apjomā.
16.3. Prasības siltumsūkņiem un siltummaiņiem (nav iekļauti darba apjomos, bet tiek piegādāti citu līgumu ietvaros) 
16.3.1. Prasības gaiss–gaiss tipa siltumsūkņiem
· Siltumsūkņa tips: gaiss–gaiss (air-to-air heat pump); 
· Siltumsūknim jānodrošina siltuma jauda pie āra gaisa temperatūras –7°C (saskaņā ar EN 14511), kas nav mazāka par iepirkuma dokumentācijā noteikto nepieciešamo siltuma jaudu. Veiktspējas koeficients (Coefficient of Performance – COP) ne mazāks par 3,0; 
· Siltumsūknim pie āra gaisa temperatūras –20 °C jānodrošina ēkai nepieciešamais siltuma daudzums;
· Siltumsūkņa āra bloka skaņas spiediena līmenis 3 m attālumā no āra bloka nepārsniedz 37 dB(A); 
· Izmantotais aukstuma/siltuma aģents R290.
16.3.2. Prasības ūdens-ūdens tipa siltumsūkņiem
· Siltuma sūkņa tips: nesalstošs ūdens/ šķidrums (brina/water heat pump)
· Pieprasītā siltuma sūkņa siltuma jauda pie ienākošās ārējā kontūra t= 0C/60 C ne mazāka iepirkuma pēc finanšu veidnēs tabulā norādīto pie izejošā siltuma kontūras temperatūras 35oC un siltumsūkņa Coefficient of performance (turpmāk – COP) šādā gadījumā ne mazāks par 3.5. 
· Izmantotais aukstuma aģents R290; 
· Tehniskie dati iekārtām jāsniedz saskaņā ar Heating output EN14511 standartu
· Iekārtas projektēšanas COP salīdzināmi saskaņā ar standartu COP EN14511
· Izstrādājot būvprojektu nepieciešamās siltumajauda precizējama un tai jābūt pietiekamai paredzētās apkures vajadzībām arī pie siltuma kontūras izejošas temperatūra 55 oC.
· Lai pārliecinātos par iekārtu atbilstību iekārtu piegādātājam projektēšanas gaitā būs jāiesniedz pilnīga piegādāto iekārtu rūpnīcas ražotājas tehnisko datu lapa saskaņā ar EN 14511, tajā skaitā ar siltuma sūkņa iekārtu viektspējas grafikiem (siltuma ražotspēja, lietderības koficients un patērētā elektroenerģija) pie sekojošām no siltuma sūkņa izejošajām apkures kontūra temperatūrām:
· 35 oC
· 45 oC
· 50 oC 
· 60 oC
Savukārt projektētājam būs jāpārliecinās, ka nepieciešamās siltuma jaudas tiks nodrošinātas dažādos temperatūras režīmos.  
Ārējā kontūra cirkulācijas sūknis var būt siltumsūkņa, kā iekārtas sastāvdaļa vai arī jāparedz atsevišķa recirkulācijas sūkņa piegāde, uzstādīšana un palaišana, ja siltumsūkņa komplektācijā šāda recirkulācijas sūkņa nav.
16.3.3. Prasības siltummaiņiem.
Siltummaiņi nodrošina siltuma apmaiņu starp attīrītajiem notekūdeņiem un siltumsūkņa ārējo kontūru un pasargā siltumsūkņa iekšējos siltummaini no piesērēšanas un ļauj siltumsūkņā arējā konturā strādāt ar nesasalstošu siltuma nesēju tādejādi palielinot siltumsūkņa darba diapazonu un pasargājot to no sasalšanas.  
Jāparedza augstas koroziju izturības (nerūsējošā tērauda) siltummaiņi. Siltummaiņiem jābūt piemērotiem tīršanai. Atļauts pielietot arī  izjaucamus un vai individuāliprojektētus un izgatavotus  siltummaiņus. 
Ja paredz izmantot atbilstošās jaudas plākšņu siltummainis. Siltumaiņa jauda nedrīkst būt pārāk liela. Jānoroši šo siltummaiņu tīrīšanas iespējas. Siltumapmaiņas platība piegādātājam jāaprēķina atbilstoši faktiskajiem darba apstākļiem. 
Lai samazinātu plākšņu rezerves daļu skaitu, visu plākšņu siltummaiņu plākšņu tipiem jābūt vienotiem un savstarpēji aizvietojamiem. 
Piegādātājs  ir pilnībā atbildīgs par siltummaini un tā atbilstību projekta prasībām. 
Piegādātājs garantē iekārtas normālu darbību garantijas laikā un nodrošina nodilušo daļu, palīgmateriālu un rezerves daļu sarakstu. 
Piegādātājam jāsniedz siltummaiņa tehniskie parametri, katras daļas materiālu apraksti, blīvējuma tips un materiāls, izstrādājuma lielums un paredzētā uzstādīšanas  un tīrīšanas metode. 
16.4. Prasības aizbīdņiem un aizvariem
16.4.1.1. Ķīļveida atloku aizbīdņi (turpmāk – aizbīdņi) paredzēti notekūdeņu plūsmas kontrolei spiedvados, sadales un maģistrālajos tīklos, nodrošinot plūsmas atvēršanas un aizvēršanas funkciju.
16.4.1.2. Aizbīdņiem jābūt piemērotiem izmantošanai notekūdeņu sistēmās, ko apliecina ražotāja tehniskā dokumentācija.
16.4.1.3. Aizbīdņiem jābūt ražotiem saskaņā ar LVS EN 1671, LVS EN 1074-1 un LVS EN 1074-2, ar atloku izmēriem atbilstoši LVS EN 1092-2 un spiediena klasi PN ≥ 10.
16.4.1.4. Aizbīdņu izmēriem jāatbilst LVS EN 558 sērijai 14 (DIN F4) vai sērijai 15 (DIN F5). Aizbīdņu atvēršanas un aizvēršanas griezes momenti nedrīkst pārsniegt LVS EN 1671 4.3. punktā noteikto 2. kategoriju.
(Piezīme: griezes momenta atbilstību deklarē ražotājs, jo pārbaude tiek veikta ar tīru ūdeni un lokāli nav verificējama.)
16.4.1.5. Aizbīdņu korpusam un vākam jābūt izgatavotiem no kaļamā ķeta GGG50 (EN-GJS-500-7) vai GGG40 (EN-GJS-400-15) atbilstoši LVS EN 1563. Aizbīdņiem jābūt izjaucamiem.
16.4.1.6. Korpusa izgatavošanā izmantotā materiāla klasei jābūt apliecinātai ar ražotāja un ES sertificētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu.
16.4.1.7. Uz aizbīdņa korpusa jābūt atlietam ražotāja nosaukumam (logo), DN, PN un materiāla klasei. 
16.4.1.8. Aizbīdņa ķīlim jābūt izgatavotam no kaļamā ķeta un pilnībā vulkanizētam NBR gumijā (mīkstais blīvējums). Ķīlim jāvirzās pa korpusā iestrādātām vadulām. Starp ķīli un korpusu jābūt nodilumizturīgai poliamīda starplikai ar zemu berzes koeficientu, lai nodrošinātu mazāku nepieciešamo spēku aizbīdņa atvēršanai un aizvēršanai.
16.4.1.9. Vulkanizētajai NBR gumijai jāatbilst EN 681-1 prasībām un jābūt attiecīgi marķētai.
16.4.1.10. Aizbīdņa ķīļa vītnei jābūt izgatavotai no misiņa un iepresētai ķīļa ķeta korpusā.
16.4.1.11. Korpuss un vāks savstarpēji savienojami ar nerūsējošā tērauda bultskrūvēm (EN 1.4301 / AISI 304 vai augstvērtīgāks) atbilstoši EN 10088-1. Bultskrūvju ligzdām jābūt aizpildītām ar mitrumu atgrūdošu necaurlaidīgu materiālu.
16.4.1.12. Aizbīdņa vārpstai jābūt izgatavotai no nerūsējošā tērauda EN 1.4404 (AISI 316L) vai augstvērtīgāka materiāla, atbilstoši EN 10088-1, un jāiztur visas ekspluatācijas slodzes bez paliekošām deformācijām.
16.4.1.13. Vārpstai jābūt aprīkotai vismaz ar diviem blīvējumiem. Blīvējumu nomaiņai jābūt iespējamai izjaucot aizbīdni. Vārpstas blīvējumiem jābūt izgatavotiem no putekļnoturīgas NBR gumijas.
16.4.1.14. Visām aizbīdņa detaļām jābūt izturīgām pret dezinfekciju (hlorēšanu).
16.4.1.15. Aizbīdņa korpusam jābūt ar iekšējo un ārējo epoksīda pretkorozijas pārklājumu (min. 250 μm), ko apliecina GSK vai līdzvērtīgas ES sertificētas institūcijas sertifikāts.
16.4.2. Teleskopiskais atslēgstienis
Aizbīdnis komplektējams un izbūvējams ar teleskopisku aizbīdņa atslēgstieni un aizbīdņa kapi, atbilstoši LVS 1080 prasībām.
16.4.2.1. Atslēgstieņa serdenim jābūt izgatavotam no Fe/Zn5 cinkota tērauda.
16.4.2.2. Atslēgstieņa čaulai jābūt izgatavotai no PE.
16.4.2.3. Atslēgstieņa atslēgas koniskajam kvadrātam jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda lējuma.
16.4.2.4. Atslēgstieņa–aizbīdņa vārpstas adapterim jābūt atbilstoša izmēra un jānodrošina droša savienojuma pieguļamība un fiksācija. Adapterim jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda lējuma.
16.4.2.5. Atslēgstieņa teleskopiskajai daļai jābūt aprīkotai ar:
– pretizraušanas fiksatoru, kas novērš izvilkšanu no pamatstieņa;
– pretkritiena fiksatoru, kas novērš teleskopiskās daļas noslīdēšanu.
16.4.3. Aizbīdņa rokrats
Aizbīdņa rokratam jābūt izgatavotam no ķeta vai tērauda ar pretkorozijas pārklājumu, ar aizbīdnim (vai teleskopiskajam atslēgstienim) atbilstošu iekšējo konusu vārpstas savienošanai, kā arī nerūsējošā tērauda skrūvi un paplāksni tā fiksēšanai.
Rokrata diametram jābūt atbilstošam nepieciešamajam spēkam aizbīdņa noslēgšanai. Uz rokrata jābūt marķējumam, kas norāda atvēršanas/aizvēršanas virzienu, atbilstoši aizbīdņa tipam.
16.4.4. Aizbīdnis ar ISO5210 atloku piedziņas uzstādīšanai (turpmāk - aizbīdņi) paredzēti notekūdens plūsmas kontrolei spiedvados, sadales un maģistrālajos tīklos, atvēršanas – aizvēršanas funkcijai, izmantojot elektrisku motorreduktoru. 
16.4.4.1. Aizbīdņiem jābūt piemērotiem izmantošanai notekūdeņu sistēmās, ko apliecina ražotāja tehniskā dokumentācija.
16.4.4.2. Aizbīdņiem jābūt ražotiem saskaņā ar LVS EN 1671, LVS EN 1074-1 un LVS EN 1074-2, atloku izmēriem atbilstoši LVS EN 1092-2, ar spiediena klasi PN ≥ 10.
16.4.4.3. Aizbīdņu izmēri atbilstoši LVS EN 558 sērijai 14 (DIN F4) vai sērijai 15 (DIN F5). Aizbīdņu aizvēršanas un atvēršanas griezes momenti ne augstāki par EN 1671 4.3. punktā noteikto 2 kategoriju. (Piezīme: Griezes momenta atbilstība ir ražotāja deklarēta, jo tā tiek veikta ar tīru ūdeni) 
16.4.4.4. Aizbīdņa korpusa augšējais vāks ir atliets ar ISO 5210 atbilstošu atloku piedziņas uzstādīšanai 
16.4.4.5. Aizbīdņu korpusam un augšējam vākam ir jābūt no kaļamā ķeta GGG50 (EN-GJS-500-7) vai GGG40(EN-GJS-400-15) atbilstoši LVS EN 1563. Tam jābūt izjaucamam. 
16.4.4.6. Aizbīdņu korpusa izgatavošanā izmantotā kaļamā ķeta klasei ir jābūt apliecinātai ar ražotāja un ES sertificētas laboratorijas apstiprinātu testēšanas pārskatu. 
16.4.4.7. Ražotāja nosaukumam (logo), DN, PN, un kaļamā ķeta klasei jābūt atlietai uz aizbīdņa korpusa. 
16.4.4.8. Aizbīdņa ķīlim jābūt no kaļamā ķeta, pilnībā vulkanizētam NBR gumijā, ar mīksto blīvējumu. Ķīlim jāvirzās pa aizbīdņa korpusā iestrādātu vadulu. Starp ķīli un aizbīdņa korpusu jābūt nodilumizturīgai poliamīda starplikai ar augstu slīdēšanas koeficientu, lai nodrošinātu mazāku nepieciešamo spēku aizbīdņa atvēršanai un aizvēršanai. 
16.4.4.9. Vulkanizētai NBR gumijai uz ķīļa jābūt izgatavotai un marķētai atbilstoši EN 681-1 prasībām. 
16.4.4.10. Aizbīdņa ķīļa vītnei jābūt no misiņa un iepresētai ķīļa ķeta korpusā. 
16.4.4.11. Korpusam un augšējam aizbīdņa vākam jābūt savā starpā savienotiem ar nerūsējošā tērauda EN 1.4301 (AISI 304) vai augstvērtīgāka materiāla bultskrūvēm atbilstoši EN 10088-1. Korpusa bultskrūvju iesēdinājumiem, ja tādi ir, jābūt aizpildītiem ar mitrumu atgrūdošu materiālu. 
16.4.4.12. Aizbīdņa vārpstai jābūt nekāpjošai un izgatavotai no nerūsējošā tērauda EN 1.4404 (AISI 316L) vai cita materiāla ar līdzvērtīgām vai labākām mehāniskajām un korozijizturības īpašībām, atbilstoši EN 10088-1. Vārpstai jābūt konstruētai un izgatavotai tā, lai tā bez paliekošām deformācijām izturētu visas ekspluatācijas laikā paredzamās slodzes (spiede, stiepe un vērpe). 
16.4.4.13. Aizbīdņa vārpstai jābūt vismaz diviem blīvējumiem. Blīvējumu nomaiņai jābūt iespējamai izjaucot aizbīdni. Vārpstas blīvējumam aizbīdņa vākā jābūt no putekļu noturīgas NBR gumijas. 
16.4.4.14. Visam aizbīdnī izmantotajam lējumam jābūt izturīgam pret dezinfekciju – hlorēšanu. 
16.4.4.15. Aizbīdņa korpusa iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums: epoksīda pārklājums, minimums 250 μm, ko apliecina GSK vai citas līdzvērtīgas ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts.
16.4.4.16. Piedziņas
Piedziņas atlokam un vārpstas adaptera izmēram jāatbilst aizbīdņa atbilstošiem izmēriem. Tām jābūt aprīkotam ar mehānisko pozīcijas indikatoru un atbilstoša izmēra rokratu, kas marķēts ar aizvēršanas vai atvēršanas virzienu, kam jāatbilst aizbīdņa tipam. Piedziņas griezes moments uz vārpstas ir atbilstošs aizbīdņa ražotāja norādītajam. Aizbīdņa atvēršanas/aizvēršanas ātrums atbilstoši nepieciešamajām tehnoloģiskajām prasībām. Piedziņas elektriskā shēma un spriegums atbilstoši specifikācijā vai projektā norādītām 
16.4.5. Nažveida aizbīdņi ar rokratu 
16.4.5.1. Nažveida aizbīdnis ar rokratu (turpmāk – nažveida aizbīdņi) paredzēti notekūdens plūsmas kontrolei cauruļvados, sadales un maģistrālajos tīklos, atvēršanas – aizvēršanas funkcijai.
16.4.5.2. Nažveida aizbīdņiem jābūt piemērotiem izmantošanai notekūdeņu sistēmās, ko apliecina ražotāja tehniskā dokumentācija.
16.4.5.3. Nažveida aizbīdnis ir konstruēts abpusējai plūsmai.
16.4.5.4. Nažveida aizbīdnis nodrošina pilnu atvērumu.
16.4.5.5. Atloku izmēri atbilstoši LVS EN 1092-2 ar spiediena klasi PN ≥ 10.
16.4.5.6. Nažveida aizbīdņu izmēri atbilstoši LVS EN 558-1 sērijai 20.
16.4.5.7. Nažveida aizbīdņu korpusam jābūt no kaļamā ķeta GGG40 (EN-GJS-400-15) atbilstoši LVS EN 1563. Tam jābūt izjaucamam.
16.4.5.8. Nažveida aizbīdņu korpusa izgatavošanā izmantotā kaļamā ķeta klasei jābūt apliecinātai ar ražotāja un ES sertificētas laboratorijas apstiprinātu testēšanas pārskatu.
16.4.5.9. Nažveida aizbīdnim jābūt ar divdaļīgu korpusu, kura daļas savstarpēji savienotas ar nerūsējošā tērauda skrūvēm un U-formas blīvējumu.
16.4.5.10. U-formas blīvējumam jābūt izgatavotam no NBR gumijas ar pilnība iekapsulētu tērauda armējumu-pastiprinājumu.
16.4.5.11. Nažveida aizbīdņa nazim jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda EN 1.4401 (AISI 316) vai ekvivalenta materiāla.
16.4.5.12. Nažveida aizbīdņa vārpsta ir nekāpjoša un jābūt izgatavotai no nerūsējoša tērauda EN1.4401 (AISI 316) vai ekvivalenta materiāla.
16.4.5.13. Nažveida aizbīdņa rokrata un vārpstas stiprinājumiem jābūt izgatavotiem no tērauda vai ekvivalenta materiāla.
16.4.5.14. Ķeta korpusa pārklājumam jābūt ar UV noturīgu poliestera aizsargslāni 100-150 μm biezumā.
16.4.5.15. Tērauda daļu pārklājumam jābūt ar 10 - 150 μm biezu aizsargkārtu. 
[bookmark: _Hlk225242609]16.4.5.16. Nažveida aizbīdņa blīvslēgs ir regulējams, nodrošinot hermētiskumu un minimālu darbības griezes momentu nažveida aizbīdņa darbībai. 
16.4.5.17. Naža-noslēga blīvslēgs ir nomaināms, nedemontējot aizbīdni no cauruļvada. 
16.4.5.18. Sertificēts atbilstoši EU spiediena direktīvai 2023/1230/EU.
16.4.5.19. Atbilst 2014/34/EU ATEX direktīvai.
16.4.5.20. Nažveida aizbīdņa rokrats ir no tērauda, pārklāts ar aizsargkārtu. 
16.4.6. Nažveida aizbīdņi-appludināmi un ar vārpstas konusu 27/32mm atslēgstieņa uzstādīšanai
16.4.6.1. Nažveida aizbīdnis ar konusu 27/32mm (turpmāk – nažveida aizbīdņi) paredzēti notekūdens plūsmas kontrolei cauruļvados, sadales un maģistrālajos tīklos, atvēršanas – aizvēršanas funkcijai.
16.4.6.2. Nažveida aizbīdņiem jābūt piemērotiem izmantošanai notekūdeņu sistēmās, ko apliecina ražotāja tehniskā dokumentācija.
16.4.6.3. Nažveida aizbīdnis ir konstruēts abpusējai plūsmai.
16.4.6.4. Nažveida aizbīdnis nodrošina pilnu atvērumu.
16.4.6.5. Atloku izmēri atbilstoši LVS EN 1092-2 ar spiediena klasi PN ≥ 10.
16.4.6.6. Nažveida aizbīdņu izmēri atbilstoši LVS EN 558-1 sērijai 20.
16.4.6.7. Nažveida aizbīdņu korpusam ir jābūt no kaļamā ķeta GGG40 (EN-GJS-400-15) atbilstoši LVS EN 1563. Tam jābūt izjaucamam.
16.4.6.8. Nažveida aizbīdņu korpusa izgatavošanā izmantotā kaļamā ķeta klasei ir jābūt apliecinātai ar ražotāja un ES sertificētas laboratorijas apstiprinātu testēšanas pārskatu.
16.4.6.9. Nažveida aizbīdnim jābūt ar divdaļīgu korpusu, kura daļas savstarpēji savienotas ar nerūsējošā tērauda skrūvēm un U-formas blīvējumu. 
16.4.6.10. U-formas blīvējumam ir jābūt izgatavotam no NBR gumijas ar pilnība iekapsulētu tērauda armējumu-pastiprinājumu.
16.4.6.11. Nažveida aizbīdņa nazis- noslēgs ir izgatavots no nerūsējoša tērauda EN1.4401 (AISI 316) vai ekvivalenta materiāla.
16.4.6.12. Nažveida aizbīdņa vārpsta ir nekāpjoša un izgatavota no nerūsējoša tērauda EN1.4401 (AISI 316) vai ekvivalenta materiāla.
16.4.6.13. Nažveida aizbīdņa rokrata un vārpstas stiprinājumi izgatavoti no tērauda vai ekvivalenta materiāla.
16.4.6.14. Ķeta korpusa pārklājumam jābūt ar UV noturīgu poliestera aizsargslāni 100-150 μm biezumā.
16.4.6.15. Nažveida aizbīdņa augšējā daļa ir izgatavota no tērauda un ir hermētiski slēgta, nodrošinot apkārtējās vides neiekļūšanu nažveida aizbīdņa iekšienē. 
16.4.6.16. Tērauda daļas ir pārklātas ar 10-150 μm biezu aizsargkārtu. 
16.4.6.17. Sertificēts atbilstoši EU spiediena direktīvai 97/23/CE.
16.4.6.18. Atbilst DIR 94/9/CE ATEX direktīvai.
16.4.6.19. Nažveida aizbīdņa vārpstas konusam jābūt izgatavotam no nerūsējoša tērauda AISI316 vai ekvivalenta materiāla.
[bookmark: _Toc124726741][bookmark: _Toc125265353]16.4.7. Aizvari
Aizvara konstrukcijai ir jābūt veidotai no nerūsējoša tērauda atbilstoši - EN 1.4301.(AISI 304, 304L).
Rāmim ir jābūt aprīkotam ar vadotnēm, lai atvēršanas laikā nostiprinātu aizvaru. Aizvariem jābūt ūdensnecaurlaidīgiem pie paredzētajiem spiediena un plūsmas virziena apstākļiem.
Ja vien nav noteikts citādi, aizvari jāparedz ar paceļamās vārpstas konstrukciju, vārpstas (kāti) izgatavotas no nerūsējošā tērauda EN 1.4301 (AISI 304/304L), ar manuālu piedziņu – rokratiem. 
Gumijas blīvējuma virsmām jābūt izgatavotām no augstas kvalitātes sintētiskās gumijas, kas ir piemērota attiecīgajai videi un ekspluatācijas apstākļiem, mehāniski nostiprināta rāmja vai aizvara rievās, nodrošinot ilgstošu hermētiskumu.
16.5. Sūkņi
Sūkņiem jābūt piemērotiem attiecīgās vielas pārsūknēšanai.
Nomainot jebkuru esošu sūkni, Pretendentam jāreģistrē un jāiesniedz Pasūtītājam vai būvuzraugam (ja tāds ir nozīmēts) esošās sistēmas sūknēšanas spiediena, plūsmas un darba punkta esošos raksturlielumus.
Sūkņu konstrukcijā jālieto sūkņu funkcijām atbilstoši materiāli, kam jāatbilst pārsūknējamai vielai un videi tajā vietā, kur sūknis tiek uzstādīts. 
Ķetu nedrīkst lietot vietās, kur pārsūknējamajā vielā esošā hlorīda daudzums diennakts maksimumā pārsniedz 1500 mg/l.
Sūkņiem jānodrošina uzpilde smaguma spēka ietekmē ar pareizi organizētu iesūces plūsmas režīmu.
Sūkņu rotācijas ātrums nedrīkst pārsniegt nominālo 1500 apgr./min, izņemot ūdens apgādes dziļurbuma sūkņus, kur ir pieļaujams nomināls 3000 apgr./min.
Caurplūdumam caur sūkņiem jābūt gludam, bez iedobumiem un šķēršļiem.
Cietvielu daļiņu, kuras var izplūst caur sūkni (korpusu un lāpstiņriteni), diametram ir jābūt samērojamam ar sūknēšanas ražīgumu un tādam, lai nepieļautu aizsprostošanos.
Cietvielu daļiņu, kuras izplūst caur sūkni, diametrs nedrīkst būt lielāks par 90% no izplūdes caurules vai tālāko cauruļvadu nominālā iekšējā diametra. Cietvielu daļiņu, kas izplūst caur sūkni, diametrs nedrīkst pārsniegt 150 mm, ja vien Pasūtītāja prasībās nav norādīts citādi.
Jebkura sūkņa spiediena/plūsmas parametriem jābūt nemainīgiem visos iespējamos ekspluatācijas apstākļos, t.sk. pie sūkņu paralēlas darbības un pie maksimālas nosēdumu radītās pārslodzes.
Sūcvadu un spiedvadu atzarojumos plūsmu ātrumiem jābūt atbilstoši maziem, lai novērstu hidraulisko turbulenci un kavitāciju sūkņos un cauruļvados, un pietiekoši lielam, lai novērstu jebkādu suspendētu cietvielu daļiņu nogulsnēšanos.
Sūknim un tā piedziņas motoram visa sūkņa kalpošanas laikā jābūt piemērotam strādāt pie jebkura paaugstināta spiediena dubļu vai maģistrālā spiediena paaugstināšanās un citiem apstākļiem.
Katra sūkņa iesūkšanas galā (izņemot pieņemšanas rezervuārā iegremdējamos sūkņus) un izplūdē jābūt noslēgaizbīdnim un spiediena manometram. Manometra savienojumam ar sūkņa cauruļvadu jābūt piemērotam tam šķidrumam, kurš tiek sūknēts.
Sūkņiem jāatbilst drošības noteikumiem pēc LVS EN 809.
16.5.1. Centrbēdzes sūkņi 
Sūkņu raksturlīknēm jābūt piemērotām jebkurā sūkņu paralēlās darbības kombinācijā.
Sūkņu korpusam jābūt izjaucamam, lai būtu iespējams izjaukt darba rata ass montāžas elementu bez cauruļvadu demontāžas vai sūkņa dzinēja izkustināšanas.
Korpusa daļām jābūt ar savienojošām tapām, lai nodrošinātu izvietojumu pie divu sekciju atkārtotas montāžas. Konstrukcijā jāparedz skrūvveida domkrati, kas nodrošina drošu un ērtu mezgla izjaukšanu.
Darba ratam jābūt izgatavotam no viengabala lējuma un nodrošinātam pret kustību ass virzienā. Uzmavām jānosedz visu ass mitrināmo daļu. Tām jābūt nostiprinātām uz ass un vienā galā noblīvētām. Darba ratam jābūt nostiprinātam ar ķīli.
Jāparedz nomaināmus mehāniskus blīvslēgus.
Sūkņiem jānodrošina uzpilde smaguma spēka ietekmē ar pareizi organizētu iesūces plūsmas režīmu.
Samontētam rotoram un darba ratam jābūt statiski un dinamiski līdzsvarotam. Jāizmanto antifrikcijas gultņus, kuru kalpošanas laiks pie nomināliem apstākļiem ir vismaz 25 000 stundas. Gultņiem jābūt ar temperatūras sensoriem.
Iesūkšanas atlokiem jābūt tādas pašas kategorijas kā izplūdes atlokiem. Atlokiem jābūt tādiem, lai caur tiem varētu izlaist skrūves. Cauruļvadu pārnestā slodze uz sūkņu atlokiem nedrīkst pārsniegt sūkņu ražotāju ieteikumus.
Darba ratam un korpusam jābūt aprīkotiem ar nomaināmām nodilumizturīgām slīdriņķu blīvēm, novietotām pēc metodes, kuru apstiprinājis Ražotājs. Sūkņiem jābūt ar „eļļošanas gredzenu ” tipa eļļošanu.
Elektriskajam dzinējam jābūt projektētam un izgatavotam atbilstoši mūsdienu tehniskajām prasībām, piemērotam darbam ar mainīga ātruma piedziņu (ja nepieciešams) un paredzētam centrbēdzes sūkņa tiešai piedziņai.
Dzinējam jābūt projektētam, lai ilgstoši varētu strādāt ar pilnu jaudu pie apkārtējā gaisa temperatūras līdz 50˚C. Minimālajai drošības kategorijai ir jābūt IP55 (izņemot iegremdējamus sūkņus).
Vietās, kur iekārta izraisa vibrācijas vai troksni, kas tiek pārnests uz būvi, veic atbilstošu montāžu vibrācijas izolēšanai.
16.5.2. Iegremdējami sūkņi:
Sūknim jābūt sūkņa/dzinēja viengabala modelim. Tam jābūt vertikāla tipa, vienpakāpes centrbēdzes, tiešā savienojuma aksiālās ieejas darbības, rotora tipa indukcijas dzinējam ar aizsardzību. Ar eļļu pildīts korpuss atdala elektrisko dzinēju no centrbēdzes sūkņa.
Sūkņa dzinējam jābūt ilgstoši spējīgam darboties gan sausā, gan daļēji vai pilnīgi iegremdētā veidā. Sūkņa konstrukcijas neatņemama sastāvdaļa ir dzesēšanas sistēma, tā nevar balstīties uz atsevišķu izvietotu vai pievadītu dzesēšanu.
Lai realizētu drošu un ilgstošu darbību, sūkņiem jābūt piegādātiem ar visu ražotāja ieteikto aizsardzību.
Pēc sūkņa apstāšanās tam jābūt spējīgam izturēt īslaicīgu pretējas rotācijas ietekmi, kura var sekot pēc sūkņa apstādināšanas.
Sūkņiem jābūt: 
Ar ūdensnecaurlaidīgu hermētisku dzinēju; 
Izolācijas klase ne zemāka par F (max 150 oC), kapsulas klase ne zemāka par IP68; 
Vismaz divi termiskie sensori statora tinumos;
Lielas slodzes, bez apkopes: uz visu darbības laiku ieeļļoti lodīšu gultņi;
Novērošanas zonde vidējā eļļas kamerā, lai laicīgi brīdinātu par eļļas noplūdi aizslēgā; 
Divkārša mehāniskās vārpstas aizslēgu sistēma vidējā eļļas kamerā, lai nodrošinātu hermētiskumu starp iesūknēto šķidrumu un motoru. Nerūsējošā tērauda sūkņa ass ar dinamiski līdzsvarotu rotoru; 
Darba rata atstarpes regulēšanas sistēma, lai pielāgotos nolietojumam vietējai noregulēšanai rūpnīcas uzstādījumu līmenī. 
Katram sūknim jābūt pilnībā nokomplektētam ar atbilstoša garuma iegremdējamu kabeli. Kabeļa garumam ir jābūt tādam, lai būtu iespējams to savienot ar kabeļu ievada kasti netālu no pieņemšanas rezervuāra. Iegremdējamam kabelim jābūt daudzdzīslu, lokanam, pārklātam ar izturīgas vulkanizētas gumijas izolāciju un ārējo PCP pārklājumu. Lai novērstu ūdens iekļūšanu, kabelim jābūt ar atbilstošu aizsardzību.
Iegremdējamie sūkņi jāparedz komplektā ar pašcentrējošu bezskrūvju sūkņa pēdu, kas nodrošina automātisku sūkņa pieslēgšanos cauruļvadam no nosēdrezervuāra augšpuses.
Katram sūknim jābūt piestiprinātai atbilstošai korozijas izturīgai pacelšanas ķēdei, lai Pasūtītāja personāls sūkni varētu pacelt un nomontēt bez nepieciešamības iekļūt akā.
[bookmark: _Toc132101464]Sūkņi (izņemot vieglus servisu nodrošinošus sūkņus) jāpaceļ un jānolaiž pa vadulēm un tie automātiski novietojas uz izplūdes cauruļvada ar paša svaru.
16.6. Prasības cauruļvadiem
16.6.1. Pašteces kanalizācijas cauruļvadi: 
PP (polipropilēna gludsienu kanalizācijas) cauruļu sistēmām, kas paredzētas apakšzemes notekūdeņu novadīšanai paštecē, jāatbilst LVS EN 13476-3+A1:2009 vai ekvivalentam. Izmantot dubultsienu struktūras saimnieciskās kanalizācijas cauruli ar baltu iekšējo slāni, lai atvieglotu video inspekcijas veikšanu. Caurulēm jāatbilst stinguma klasei SN8 vai augstākai. Uzmavām jābūt rūpnieciski līdzeni, gludi un hermētiski piekausētām pie caurulēm. Savienojuma vietas atbilstoši produkta kvalitātes kontrolei ir jāpārbauda ražošanas procesā uz hermētiskumu 0,5 bar atbilstoši standartam LVS EN 12277 vai ekvivalentam. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāuzrāda kompetentas iestādes izdots atbilstības sertifikāts.
Plastmasas kanalizācijas skatakas – minimālais diametrs – 600 mm. 
16.6.2. PE ūdensvada un kanalizācijas spiedvadu cauruļvadi: 
Polietilēna cauruļu sistēmām, kas paredzētas ūdens apgādei un kanalizācijas spiedvadam, jāatbilst LVS EN 12201-2 vai ekvivalentam. Cauruļvadiem jābūt SDR17 PE100-RC PN10, kas atbilst 2. tipam pēc PAS 1075 vai ekvivalentam. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāuzrāda kompetentas iestādes izdots atbilstības sertifikāts. Polietilēna veidgabaliem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 12201-3 vai ekvivalentam. Veidgabaliem, kuri savienoti ar elektrosakausējamām uzmavām, jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 12201-3 vai ekvivalentam. 
16.6.3. Cauruļvadi attīrīto notekūdeņu padevei uz siltumsūkņu mezgliem
UPONOR ECOFLEX VIP Aqua vai VIP Thermo vai citu ražotāju līdzvērtīgi cauruļvadi. MAX spiediens ne mazāks par 6 bar, statiskās slodzes verifikācija – 60 t. Ārējais diametrs ieskaitot siltumizolāciju ne mazāks par 200 mm. Cauruļvadiem jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas standarta EN 15632 prasībām un paredzētiem lietošanai apkures un dzesēšanas sistēmās.
16.7. Prasības dzelzsbetona grodiem: 
· Paredzēti kanalizācijas sistēmu būvniecībai;
· Būvizstrādājuma atbilstība LVS EN 1917:2023;
· Būvizstrādājuma atbilstība LVS EN 1917:2023/AC:2008 prasībām;
· Betona klase C30/C37
· Ūdens necaurlaidība ne zemāka par W14;
· Salizturība ne zemāka par XF3 (F200);
· Ķīmisko vielu iedarbības klase ne zemāka par XA1;
· Hlorīdu izraisīta korozijas klase ne zemāka par XD2;
· Karbonizācijas ierosinātā korozijas klase ne zemāka par XC2;
· Blīvums sausā stāvoklī – ne mazāks par 2300 kg/m3.
Saliekamām betona plāksnēm un vāka ietvara augstuma regulēšanas gredzeniem jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 1917:2003 /AC :2008. 
16.8. Prasības elektromagnētiskajiem plūsmu mērītājiem: 
· Atbilstības marķējums: Jāatbilst MID direktīvai 2014/32/ES (Mērinstrumentu direktīva) un jābūt CE marķējumam.
· Aizsardzības klase: Nepieciešama vismaz IP67/68 aizsardzība pret putekļiem un ūdeni.
· Kalibrēšana: Ierīcēm jābūt kalibrētām saskaņā ar tādiem standartiem kā ISO 4185 vai ISO 8316 un jāatbilst Latvijas republikas likumdošanas prasībām. 
· Zemēšana: Mērītājam jābūt pareizi iezemētam, lai novērstu elektriskos traucējumus, kas varētu ietekmēt vājo mērījuma signālu.
· Uzstādīšana- Atbilstoši ražotāja instrukcijām. Darba apstākļos nodrošinot pastāvīgi pilnu cauruļvadu, lai mērījumus neietekmētu gaisa burbuļu esamība cauruļvadā. 
· Materiālu saderība: Cauruļvada iekšējai oderei un elektrodiem jābūt ķīmiski un mehāniski izturīgiem pret sadzīves notekūdeņu un dūņu - ūdens maisījuma vidi. 
16.9. Prasības frekvenču pārveidotājiem: 
· Atbilstība vadāmo elektromotoru jaudu, strāvas stiprumu (A) ievades/izvades spriegumu un saderībai ar vadāmajiem elektromotoriem. 
· Jānodrošina integrācija un saderība ar NAI SCADA sistēmu.  
· Jānodrošina integrēti aizsardzības filtri (polu sinusoidālie filtri (EMC)) elektromagnētisko traucējumu samazināšanai.
· Jānodrošina vadības iespēja no automātikas sistēmas - Recirkulācijas apjoms recirkulācijas sūkņu stacijā – ienākoša notekūdens plūsmas mērītāja dati NAI vai konkrēts skaitliskās vērtības iestatījums automātikas sistēmā. Uz dūņu blīvētāju un presi – iestatījumi no automātikas sistēmām. 
· Jānodrošina manuāla iekārtu vadības iespēja. 
16.10. Prasības automātikas sistēmām: 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (WWTP) standarti, protokoli un SCADA un automatizācijas sistēmas prasa stabilu reāllaika kontroli, augstu pieejamību un stingru kiberdrošību. 
PLC un SCADA sistēmām jāparedz nepārtrauktās barošanas iekārta (iekārtas), kas nodrošina sistēmas darbību vismaz 1 (vienu) stundu pēc elektroenerģijas padeves pārtraukuma.
Sistēmai jābūt iespējai identificēt izmantoto elektroapgādes avotu (elektrotīkls, ģenerators vai cita ārēja barošanas avota neesamība), kā arī jānodrošina elektroenerģijas padeves pārtraukuma fiksēšana un attiecīga paziņojuma nosūtīšana operatoram un konkrētā gadījuma reģistrācija sistēmā.
Pēc elektroenerģijas padeves atjaunošanās sistēmai automātiski jāatjauno darbība, kā arī jānodrošina automātisko barošanas iekārtu uzlāde. 

Atbilstības prasības: 
Atbilstība EN 12255-12:2024 (Notekūdens attīrīšanas ietaišu automātika un vadība) un IEC 62443 (kiberdrošība), izmantojot tādus protokolus kā Modbus/TCP, PROFINET vai DNP3. 
Sistēmām jābūt aprīkotām ar drošiem, prasībām un funkcionalitātei atbilstošiem PLC kontrolieriem, kuriem jānodrošina:
· darbība apkārtējās vides temperatūras diapazonā no -30 °C līdz +60 °C;
· elektronisko plašu aizsardzība pret putekļiem, mitrumu un korozīvām gāzēm, izmantojot atbilstošu aizsargpārklājumu;
· Jābūt nodrošinātām PLC programmatūras rezerves kopijām un PLC kontrolieru un citu sistēmas elementu pieejamība divu nedēļu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Operatora darbstacijām jāspēj nodrošināt atbilstošu reakcijas laiku un drošu OPC UA komunikāciju.

Notekūdens attīrīšanas ietaišu SCADA/automatizācijas sistēmas pamatprasības: 
• Sistēmas uzticamība un notūrība: Infrastruktūrai jānodrošina augsta pieejamība, uzticamība un darbības drošība. Sistēmai jānodrošina iespēja tehnoloģisko iekārtu vadību pārslēgt uz manuālo režīmu, apejot PLC vadības sistēmu tās bojājuma vai darbības traucējumu gadījumā. Tāpat, ciktāl to pieļauj tehnoloģiskais process, jānodrošina iespēja iekārtas vadīt manuāli, izmantojot SCADA sistēmu.
• Reakcijas laiks un veiktspēja: Operatora stacijām ir nepieciešama reaģēšana uz vadības darbībām, ekrāna atjauninājumiem 5 -10 sekunžu laikā.
• Datu arhivēšana un ziņošana: Ir jāreģistrē dati (piemēram, pH, plūsma, COD u.c atbilstoši plānotajiem sensoriem (sensorus nodrošina Pasūtītājs) papildus jāparedz viena papildus sensora pieslēgšanai uzstādīšana duķainības kontrolei izlaidē) noteiktos intervālos (30–60 sekundes). Savāktie dati relāciju tipa datu bāzē tīra formā jaglabā vismaz 36 mēneši un pēc tam vecākie dati automātiski jadzēš. Paralēli jāveic savākto datu atbilstoša apstrāde un arhivēšana saglabājot arī apstrādātos datus (Apstrādes algoritms - plūsmu un sensoru mērījumu dati - kopējie diennakts dati (ja attiecināms, noteikti attiecināms uz plūsmām, elektroenerģijas patēriņu), kā arī vidējie, max un min dati diennakts un mēneša ietvaros). Apstrādāto datu automātiska dzēšana netiek paredzēta. Apstrādes precizēto algoritmu saskaņot projekta izstrādes laikā ar Pasūtītāju. Papildus jābūt nodrošinātai iespējai datu bāzē ievadīt laboratoriski veiktos mērījumu datus.  
• Lauka instrumentācija un signāli: Tipiski signāli ietver 4–20 mA analogos signālus un Modbus TCP vai HART protokolu viedajiem sensoriem. Visiem sensoriem (Pasūtītāja nodrošinātajiem un citiem, ja nepieciešams) tiks nodrošināti signālu izeja 4-20mA un Modbus TCP izeja. 
• Kiberdrošība: Atbilstība IEC 62443 standartiem rūpnieciskajai automatizācijai, tostarp ugunsmūriem, VPN un drošai tīkla segmentācijai (OT/IT atdalīšana).
Standarti un protokoli:
• Procesu automatizācijas standarti: EN 12255-12:2024 (Eiropas standarts notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadībai un automatizācijai).
• Komunikācijas protokoli: Modbus/TCP, Ethernet/IP, DNP3 un OPC UA drošai datu apmaiņai.
• Drošība un vide: ATEX sertifikācija bīstamām zonām (ja tādas identificētas projektēšanas gaitā) un IEC 62305-3 zibensaizsardzībai.
Automatizācija un vadība (PLC/HMI)
• Procesu automatizācija jāveic ar programmējamiem loģiskajiem kontrolieriem atbilstoši esošajai sistēmai un nepieciešamajai papildus funcionalitātei katrā procesa zonā (piemēram, aerācijā, sūknēšanā, maisīšana) ar centrālu SCADA uzraudzību.
• HMI (Human-Machine Interface) funkcionalitāte: Detalizēta trauksmes attēlošana, reāllaika tendences un operatora iejaukšanās iespējas procesu vadībai un parametru ievadei. 
• Jaudas rezerves nodrošināšana: Nepārtrauktās barošanas avoti (UPS) visiem PLC un vadības tīkla komponentiem.
Būtiskākie drošības pasākumi: 
• Droša piekļuve: Ieviesiet uz lomām balstītu piekļuves kontroli (RBAC) un neparedzot anonīmu piekļuvi.
• Tīkla drošība: Izmantot ugunsmūrus, lai segmentētu procesa tīklu no administratīvā tīkla.
• Nepārtraukta uzraudzība: Ielaušanās atklāšanas sistēmas (IDS), kas pielāgotas rūpnieciskajiem protokoliem.

Sistēmām jānodrošina optimālu darbību, samazinot enerģijas patēriņu un nodrošinot atbilstību vides noteikumiem, rūpīgi pārvaldot ieplūdes, aerācijas, maisīšanas, pārsūknēšanas un citus tehnoloģiskos procesus NAI. 
Svarīgi: Izpildītājam jāsaglabā esošā (vai jāaizstāj ar jaunu) iekārtu elektroenerģijas patēriņa uzskaites sistēma. 

16.11. Izpilduzmērījumi un izpildshēmas - Ja modernizācijas darbu ietvaros tiek izbūvētas vai pārbūvētas inženierkomunikācijas, Izpildītājam pēc darbu pabeigšanas jānodrošina normatīvajiem aktiem atbilstošu izpilduzmērījumu veikšana un izpilddokumentācijas sagatavošana. Jāsagatavo elektrisko un vājstrāvas tīklu, kā arī sadalņu izpildshēmas, precīzi atspoguļojot izbūvēto tīklu novietojumu un iekārtu savstarpējo sasaisti.
Pazemes inženierkomunikāciju novietojums jāfiksē pirms tranšeju aizbēršanas. Ja normatīvie akti paredz topogrāfiskā plāna aktualizāciju vai izpilduzmērījumu iesniegšanu attiecīgajos reģistros, šo pienākumu nodrošina Izpildītājs.

	17. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvatļaujas saņemšana
	Ja projekta realizācijai ir nepieciešams, Izpildītājs nodrošina objekta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi kā daļu no kopējā NAI automātikas pārbūves projekta. 
Pamatojoties uz Pasūtītāja prasībām un izsniegtu pilnvaru, atbilstoši spēkā esošu normatīvu prasībām iesniegt būvniecības ieceres dokumentāciju būvvaldē, saņemt būvvaldes akceptu būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildīšanai.

	18. Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana
	Visus nepieciešamos tehniskos noteikumus pieprasa un saņem Izpildītājs.

	19. Būvprojekta izstrāde
	Ja projekta realizācijai ir nepieciešams, veikt nepieciešamo Būvprojekta sadaļu izstrādi, kas attiecas uz pārbūves ieceres realizāciju atbilstoši spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem.

	20. Prasības būvprojekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un iesniegšanai
	Ja Līguma izpildei saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešama būvprojekta izstrāde, būvprojekta sastāvs nosakāms atbilstoši projektējamo darbu apjomam un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Būvprojekts 3 (trīs) eksemplāros elektroniskajā datu nesējā parakstīts ar drošu elektronisku parakstu (tāme .xlsx formātā, rasējumi- .pdf un .dwg formātā).
1. Būvprojekta sastāvā Izpildītājs ietver visus detalizētos rasējumus, kas nepieciešami Objekta atsevišķo daļu, mezglu un elementu īstenošanai;
2. Izpildītājs precizēto Tāmi un sīkāku darbu un darba apjomu sadalījumu  izstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Ja piedāvājumu iesniegšanas laikā tiek izdoti jauni noteikumi, pasūtītājam ir tiesības lūgt Izpildītāju precizēt būvprojekta sastāvu saskaņā ar jaunajiem noteikumiem. 
3. Izpildītājs nodrošina, ka Būvprojekta darbu apjomi ir skaidri un nepārprotami, lai būvuzņēmējs bez papildus sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt modernizācijas darbu izmaksas;
4. Izpildītājs autoruzraudzību veic saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem atbilstoši autoruzraudzības plānam, kontrolējot darba un materiālu kvalitātes standartu nosacījumu izpildi un apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā;
5. Ja līguma izpildes laikā ir radusies nepieciešamība veikt papildus ar būvprojekta izstrādi saistītus darbus, kuri sākotnēji nebija paredzami un netika iekļauti Tehniskajā specifikācijā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami līguma izpildei un kurus tehniski nevar nodalīt no līgumā paredzētajiem projektēšanas darbiem, pretendentam nav tiesību atteikties no minēto papildu darbu veikšanas.

	21. Prasības modernizācijas darbiem
	Modernizācijas darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas būvnormatīviem, piemērojamiem standartiem, tehniskajai specifikācijai un, ja tā izstrāde ir nepieciešama, būvprojektā paredzētajiem tehniskajiem risinājumiem.

	22. Prasības modernizācijas darbu uzraudzībai
	Ja saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem būvuzraudzība ir nepieciešama, to atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas un standartu prasībām nodrošinās Pasūtītāja norīkotais būvuzraugs. 

	23. Prasības autoruzraudzībai
	Ja projekta īstenošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama autoruzraudzība, Izpildītājs to nodrošina līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā vai darbu pabeigšanai, ja nodošana ekspluatācijā nav nepieciešama.

	24. Darba progresa sanāksmes un to protokolēšana 
	Būvprojekta izstrādes un modernizācijas darbu procesa laikā progresa sanāksmes veicamas vismaz vienu reizi mēnesī. Tās var tikt organizētas attālināti, ja nenotiek aktīvi modernizācijas darbi.  Sanāksmes vada Pasūtītājs. Protokolē Izpildītājs. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs sasaukt ārkārtas darba sanāksmes.

	25. Citas prasības
	Aizpildot piedāvājuma pielikumu Nr.11.1. Pretendents dotajās pozīcijās paredz visus darbus, materiālus, iekārtas, programmatūru un pakalpojumus, kas nepieciešami Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildei un projekta mērķa sasniegšanai.
Ja pretendents uzskata, ka kādi būtiski svarīgi darbi un materiāli tehniskajā specifikācijā nav iekļauti, tad Pretendents savlaicīgi uzdod jautājumu Pasūtītājam (iepirkumu komisijai) vai iekļauj šos darbus un materiālus piedāvājuma cenā, neparedzot papildu samaksu. 



Ja Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā ir norādīts konkrēts iekārtu vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku iekārtu izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas iekārtas (preces) vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem, nodrošinot Tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti. Pretendentam ir jāpierāda piedāvātā ekvivalenta atbilstība iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām.
Ja Pretendents kā ekvivalentu piedāvās neatbilstošas funkcionalitātes vai zemākas kvalitātes iekārtas, piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu Iepirkuma dokumentu prasībām un Pretendents tiks izslēgts no turpmākās vērtēšanas.
Par ekvivalences pierādīšanu pilnā apjomā atbild Pretendents.



Nolikuma 3.1. pielikums
Galveno darbu apjoma saraksts
	[bookmark: _Hlk238651068]Galveno darbu saraksts, apjomi

	
	Automātikas sistēmas modernizācija NAI "Krīgeri"Dobeles aglomerācijā

	Nr.
	Darbu nosaukums 
	Veids
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Projektēšana
	Pakalpojumi
	k-ts
	1

	2.
	Autoruzraudzība (pēc nepieciešamības)
	Pakalpojumi
	k-ts
	1

	3.
	Modernizācijas darbi (būvdarbi)
Automātikas sistēmas izveide NAI darbības uzlabošanai
	Būvdarbi/ iekārtas
	 
	 

	3.1.
	Jaunas PLC sistēmas piegāde un montāža izmantojot esošo infrastruktūru un izveidojot jaunu jaunajiem elementiem un sensoriem. 
	Būvdarbi/ iekārtas
	k-ts
	1

	3.2.
	NAI procesa vizuālizācijas un datu bāzes datortehnikas un programmatūras piegāde
	Būvdarbi/ iekārtas
	k-ts
	1

	3.3.
	PLC sistēmas programmēšanas darbi un savienošana ar SCADA sistēmu
	Būvdarbi 
	k-ts
	1

	3.4.
	SCADA sistēmas izveide un savienošana ar PLC sistēmu 
	Būvdarbi
	k-ts
	1

	3.5.
	Esošā un jaunā tehnoloģiskā aprīkojuma (t.sk. sensoru) un tās vadības pieslēgšana pie automātikas un vadības sistēmas. 
	Būvdarbi
	k-ts
	1

	3.6.
	Programēšanas kodu rezerves kopiju sagatavošana un nodošana Pasūtītājam
	Pakalpojumi 
	k-ts
	1

	3.7.
	NAI darba parametru datu sagabāšanas un dubultās dublēšanas sistēmas izveide, izmantojot lokālus un mākoņrisinājumus. 
	Pakalpojumi 
	k-ts
	1








Nolikuma 3.2. pielikums
Tehniskās specifikācijas pielikums papildus informācija
par Dobeles NAI precīzākai izmaksu un darba apjoma noteikšanai



Tehniskās specifikācijas pielikums
 Papildus informācija par Dobeles NAI precīzākai izmaksu un 
darba apjoma noteikšanai. 
ATSEVIŠĶA zip. mape

Pielikuma saturs:
· Esošā NAI kontroles procesa apraksts angļu valodā (Atsevišks PDF fails)
· Esošā NAI kontroles procesa apraksts latviešu valodā (Atsevišks PDF fails)
· NAI esošo elektromotoru saraksts (Atsevišks PDF fails)
· NAI esošo instrumentu saraksts (Atsevišks PDF fails)
· NAI esošo kabeļu saraksts (Atsevišks PDF fails)
· NAI esošo galveno sadaļu informācija (Atsevišķi divi PDF fails)
· NAI esošo elektrokabeļu shēma (Atsevišks JPG fails)
· P&I diagrammas esošajām NAI Latviešu un angļu valodās (Atsevišķi divi JPG faili)
· Dobeles NAI Esošās SCADA sistēmas konfigurācijas shēma (Atsevišks PDF fails)
· FOTO fiksācija galvenajām sadalnēm, PLC un citiem automātikas elementiem (21 fotogrāfija JPG formātā)
· Dobeles NAI DKS pieņemšanas punkta elektroapgādes, vadības un automatizācijas sistēmas izpilddokumentācija (Atsevišks PDF fails)







2. 

Nolikuma 3.3. pielikums
Tehniskās specifikācijas pielikums Valsts vides dienests 14.10.2024. Izziņa Nr. 2.4/AP/10577/2024 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma, ietekmes sākotnēja izvērtējuma vai tehnisko noteikumu nepieciešamību”




3.3. pielikums

Tehniskās specifikācijas pielikums Valsts vides dienests 14.10.2024. Izziņa Nr. 2.4/AP/10577/2024 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma, ietekmes sākotnēja izvērtējuma vai tehnisko noteikumu nepieciešamību”

ATSEVIŠĶS EDOC. FAILS

Nolikuma 3.4. pielikums
Klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas darbības

Klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas darbības 

Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju/būvprojektu, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un paredzēto darbu apjomu, jāņem vērā klimata pārmaiņu ietekme uz projektējamajām būvēm, inženierkomunikācijām, paredzētajām iekārtām un tehnoloģisko procesu.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Latvijas pašvaldību klimatisko raksturojumu, skatīt https://klimats.meteo.lv/klimats_latvija/pasvaldibu_apskati/.
Dobeles novada pašvaldībā noteiktais klimatiskais profils novērtēts ar 2. un 3. riska klasi (aukstuma un karstuma viļņu, nokrišņu un sniega riski).
Dobeles novada teritorija ietilpst:
1) riska 3. klasē (augsta riska) attiecībā uz karstuma viļņu risku;
2) riska 2. klasē (vidēja riska) attiecībā uz nokrišņu viļņu risku;
3) riska 1. klasē (zema riska) attiecībā uz aukstuma viļņu risku;
4) riska 1. klasē (zema riska) attiecībā uz sniega viļņu risku.

Projekta ietvaros paredzētajiem risinājumiem jābūt noturīgiem pret identificētajiem klimatiskajiem riskiem. Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju/būvprojektu, ja tāda nepieciešama, tajā jāparedz, jāizvērtē un jānorāda pasākumi, kuri samazina karstuma riska un nokrišņu (lietusgāžu) riska līmeni uz projektējamajām inženierkomunikācijām, iekārtām, tehnoloģisko procesu un notekūdeņu izplūdes rādītājiem.
Gadījumā, ja būvprojekta vai citas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde nav nepieciešama, Pretendentam, izstrādājot un ieviešot tehniskos risinājumus, jāņem vērā identificētie klimatiskie riski un jānodrošina, ka paredzētās iekārtas, materiāli, inženiertehniskie risinājumi un tehnoloģiskais process ir atbilstoši paredzētajiem ekspluatācijas apstākļiem.
Izvēloties tehnoloģiskā procesa iekārtas, būvju un inženierkomunikāciju materiālus, jāņem vērā iespējama strauju un ekstremālu klimatisko notikumu iestāšanās, piemēram, karstuma viļņi, kas var radīt iekārtu pārkaršanu un materiālu paātrinātu nolietojumu karstuma ietekmē.
Jāizvēlas izturīgi un paredzētajiem ekspluatācijas apstākļiem atbilstoši materiāli un iekārtas, lai mazinātu infrastruktūras pārkaršanas un materiālu nolietojuma risku. Izvēloties izmantojamos būvizstrādājumus, iekārtas un materiālus, jāņem vērā arī sasalšanas un kušanas ciklu maiņas ietekme.


Nolikuma 4. pielikums 
Pretendenta pieredzes saraksta veidne 

[bookmark: _Hlk214026872]SIA“DOBELES ŪDENS”
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Pretendenta pieredzes saraksts 


	Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs
	Līguma nosaukums
	Līguma noslēgšanas laiks un līguma izpildes pabeigšanas datums.
Īstenotā līguma līgumcena (bez PVN); EUR 

	Veikto pakalpojumu, modernizācijas darbu īss apraksts attiecībā uz Nolikuma 10.5.1. punktā prasīto pieredzi
	Iesniegtie pieredzi pierādošie dokumenti 

	
	
	
	
	






<Pretendenta nosaukums> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>[footnoteRef:6] [6:  Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS parakstu, to attiecīgi norāda.] 



[bookmark: _Hlk214026895]Nolikuma 5. pielikums 
Speciālistu saraksta veidne
[bookmark: _Hlk194568754]
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Speciālistu saraksts

	Speciālists
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta Nr.[footnoteRef:7] [7:  Ja attiecīgās valsts tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, kompetentas iestādes izsniegts sertifikāts attiecīgajā specialitātē.] 

	Pārstāvības statuss[footnoteRef:8] [8:  Norāda, vai piesaistītais speciālists ir: Pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks, apakšuzņēmēja darbinieks vai kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā Iepirkuma līguma izpildē piesaistīs 
Ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar Speciālista apliecinājuma veidni – Nolikuma 6. pielikums) par gatavību piedalīties Iepirkuma līguma izpildē.] 


	Atbildīgais projekta vadītājs (ar inženiertehnisko izglītību informācijas tehnoloģiju jomā)
	
	
	

	Speciālisti
	
	
	



<Pretendenta nosaukums> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>[footnoteRef:9] [9:  Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS parakstu, to attiecīgi norāda.] 





[bookmark: _Hlk214026956]Nolikuma 6. pielikums
Speciālista apliecinājuma veidne
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Speciālista apliecinājums

Ar šo es ____________________________________________<vārds, uzvārds> apņemos strādāt Iepirkuma “Automātikas sistēmas modernizācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”, Id. Nr. DŪ 2026/04/ERAF, līguma izpildē kā <Iepirkuma līgumā paredzētais speciālists> gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums> piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā <kā apakšuzņēmēja darbinieks / kā fiziska persona>[footnoteRef:10],  [10:  Izvēlēties vajadzīgo ] 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts[footnoteRef:11] [11:  Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS parakstu, to attiecīgi norāda.] 

	

	Datums
	





[bookmark: _Hlk214027009]Nolikuma 7. pielikums 
Speciālista pieredzes saraksta veidne 
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_____________________________<speciālista- Iepirkuma līgumā paredzētais speciālists> pieredze

	Vārds Uzvārds
	





	[bookmark: _Hlk4683628]
Pasūtītājs nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālruņa Nr., e-pasts
	<Būvprojekta vai Līguma nosaukums>

	
	

	Veikto darbu vai sniegto pakalpojumu periods (uzsākšanas datums un pabeigšanas datums)  
	

	Veikto darbu, sniegto pakalpojumu īss raksturojums, apliecinot atbilstību Nolikuma 10.6. punkta prasībām
	

	Dokumenti, kas pievienoti un apliecina speciālista pieredzi 
	




	Vārds, Uzvārds
	

	Personas (speciālista) paraksts[footnoteRef:12] [12:  Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS parakstu, to attiecīgi norāda.] 

	

	Datums
	





[image: Attēls, kurā ir teksts, logotips, fonts, simbols

Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs.]Atklātā konkursa “Automātikas sistēmas modernizācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā” (Id. Nr. DŪ 2026/04/ERAF) nolikums
[image: Attēls, kurā ir teksts, logotips, fonts, simbols

Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs.]Atklātā konkursa “Automātikas sistēmas modernizācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā” (Id. Nr. DŪ 2026/04/ERAF) nolikums
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[bookmark: _Hlk220073089]Nolikuma 7.1. pielikums 
Atbildīgā projekta vadītāja pieredzes atbilstības apraksts
 saimnieciski visizdevīgākā piedāvājumu vērtēšanas 
kritērijam “Kvalifikācijas prasības”  (veidne)
	
SIA“DOBELES ŪDENS”
                                                                                Reģ. Nr. 45103000470
                                                                      Noliktavas iela 5, Dobele
                                                                                                              Dobeles novads

Atbildīgā projekta vadītāja pieredzes atbilstība saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijam “Kvalifikācijas prasības” (Nolikuma 13.19. punkts) un pieredzes apliecināšanai iesniedzamie dokumenti (Nolikuma 13.20. punkts)
	Nr.p.k.
	Prasības pieredzes atbilstībai un apliecināšanai 
	Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, saziņai- e-pasts, tālr. 

	1.1.
	Izstrādātie būvprojekti, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību Nolikuma 13.19. punkta kritērijam “Kvalifikācijas prasības” B Atbildīgā projekta vadītāja pieredze ”
	

	
	Vērtēšanas Kritērijs: Kvalifikācijas prasības B - Atbildīgā projekta vadītāja pieredze

	
	Nolikuma 13.19. punkta “Kvalifikācijas prasības” B noteiktā speciālista pieredzi apliecinošo projektu /līgumu un tajos paveikto darbu apraksts 
	
	

	
	Līgums / Modernizācijas darbu dokumentācijas (būvprojekta) nosaukums, adrese
	
	

	
	Būvniecības veids (izbūve / pārbūve / atjaunošana)
	
	

	
	Līguma uzsākšanas un pabeigšanas laiks / mēnesis, gads/
	
	

	
	Datums, kad būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi); ārvalstu pretendentu gadījumā,  būvprojektam jābūt akceptētam ārvalsts atbildīgajā institūcijā (būvvaldei līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs) ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.
	
	

	
	Vērtēšanas kritērija  B Atbildīgā projekta vadītāja pieredzes noteikšanai izmantojamie dokumenti 

	
	Nolikuma 13.20. punkts “Vērtēšanas kritēriju noteikšanai izmantojamie dokumenti” kritērija B Atbildīgā projekta vadītāja pieredzi apliecinoši dokumenti.
Dokumenti, kas pievienoti un apliecina Atbildīgā projekta vadītāja pieredzi, informācija un atsauksmes, par attiecīgiem projektēšanas līgumiem iepriekšējo 15 gadu laikā, kas ietvēruši pasūtītāja norādīto darbu īstenošanu un datus par rezultātu mērījumiem*.
	
	



Tabulu papildināt ar nepieciešamo rindu skaitu
*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.
[bookmark: _Hlk194060970]
<Pretendenta nosaukums> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

Nolikuma 8. pielikums
Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksta veidne
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Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

	Apakšuzņēmēja[footnoteRef:13] nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs [13:  Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo modernizācijas darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo darbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķiroša ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 

	Veicamo modernizācijas darbu, pakalpojumu apraksts
	Veicamo modernizācijas darbu, pakalpojumu vērtība;
EUR bez PVN

	
	
	

	
	
	

	
	
	




<Pretendenta nosaukums> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>[footnoteRef:14] [14:  Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS parakstu, to attiecīgi norāda.] 



Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju sarakstam jāpievieno katra apakšuzņēmēja rakstveida apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.
Pretendentam par ārvalstu apakšuzņēmēju jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegta dokumenta oriģināls vai kopija, kas apliecina, ka apakšuzņēmēja amatpersonai, kas parakstījusi apliecinājumu vai izdevusi pilnvaru parakstīt apliecinājumu, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja apliecinājumu paraksta persona, kuras paraksta (pārstāvības) tiesības nav pārbaudāmas publiskajās datubāzēs/reģistros vai iesniegtajā kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtajā dokumentā, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots pilnvarojums citai personai parakstīt apliecinājumu, ja to parakstīs šī pilnvarotā persona.



Nolikuma 9. pielikums
Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, 
lai apliecinātu Pretendenta kvalifikāciju, saraksta veidne 
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Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta kvalifikāciju, saraksts 

	Personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs.
	Nododamo/veicamo modernizācijas darbu, pakalpojumu apraksts

	
	

	
	

	
	




<Pretendenta nosaukums> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>[footnoteRef:15] [15:  Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS parakstu, to attiecīgi norāda.] 



Personu uz, kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta  kvalifikāciju, sarakstam
Jāpievieno katras Personas  rakstveida apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo modernizācijas darbu vai sniedzamo pakalpojumus. 


[bookmark: _Hlk199312724][bookmark: _Hlk214027291]Nolikuma 10. pielikums
Personu, uz kuru finansiālajām un saimnieciskajām iespējām 
Pretendents balstās, saraksta veidne

SIA“DOBELES ŪDENS”
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Personu, uz kuru finansiālajām un saimnieciskajām iespējām Pretendents balstās, saraksts


	Personas nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese. 
Norādīt, vai persona ir mikro, mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:16] (ja attiecināms uz personu) [16:  Skaidrojums par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu ceļvedis > Bibliotēka > Vadlīnijas, skaidrojumi un metodikas > Iepirkumu organizēšana > Skaidrojums par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem): https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu] 

	

	Norādītās personas nodotie resursi kvalifikācijas prasību izpildei

	

	Norādītās personas veicamo darbu īss apraksts Iepirkuma līguma izpildē

	




Jāpievieno personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, rakstveida apliecinājums vai visu personu uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās vienošanos, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā ir gatava pildīt uzņemtās saistības un piekrīt uzņemties solidāru atbildību par Līguma izpildi.





<Pretendenta nosaukums> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>[footnoteRef:17] [17:  Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS parakstu, to attiecīgi norāda.] 



[bookmark: _Hlk214028542]Nolikuma 11. pielikums
Finanšu piedāvājuma veidne
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Finanšu piedāvājums


Pretendents _________________________________________                                                       
	(Pretendenta nosaukums)
Reģ. numurs_________________________________________

Piedāvājam:
1. [bookmark: _Hlk199317511]veikt atklāta konkursa „Automātikas sistēmas modernizācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā” (Id. Nr. DŪ 2026/04/ERAF) nolikuma Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. pielikums) Iepirkuma līguma noteikumiem (Nolikuma 12. un 12.1. pielikums). Darbu rezultātā Dobeles NAI sasniedzot uzraudzības rādītājus: uzlabojot energoefektivitāti pēc Darbu veikšanas, samazinot elektroenerģijas patēriņu par 34177 kWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, salīdzinot ar situāciju pirms Darbu veikšanas, ne mazāku kā 2.502 t CO₂/gadā garantijas periodā. Veikt garantijas perioda saistības saskaņā ar Iepirkuma dokumentācijā norādītajiem noteikumiem:
a)  modernizācijas darbiem - 60 mēneši no Darbu pieņemšanas akta parakstīšanas dienas vai Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, ja normatīvie akti neparedz objekta nodošanu ekspluatācijā, tajā skaitā Dobeles aglomerācijas NAI uzraudzības rādītāju nodrošināšana, 
b) visām uzstādītajām iekārtām - __________ <norāda Pretendents> mēneši no Objekta nodošanas ekspluatācijā vai darbu pieņemšanas dienas, ja tiek ievēroti ražotāja noteiktie lietošanas nosacījumi,
par sekojošām izmaksām:	
	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Izmaksas; EUR 

	1.
	Projektēšana
	

	2.
	Autoruzraudzība (ja piemērojama saskaņā ar normatīvajiem aktiem)
	

	3.
	Modernizācijas darbi (būvdarbi)
	

	Kopā[footnoteRef:18]  [18:  Piedāvājuma līgumcena (EIS norādāmā “Cena bez PVN”) ] 

	

	PVN
	

	Kopā ar PVN
	



Ar šo apliecinām, ka šajā Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. pielikums), Finanšu piedāvājuma pielikumā 11.1. un Iepirkuma līguma projekta (Nolikuma 12. pielikums) noteikumos, tostarp arī tās izmaksas, kuras nav tieši norādītas Tehniskajā specifikācijā, bet ir nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai Līguma izpildei.
Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Iepirkuma līgumcenu un piedāvāto Darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Līguma saistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam un Iepirkuma līguma nosacījumiem.
Apliecinām, ka piedāvājuma līgumcenā ir ievērtēti visi Darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, darbinieku apmācības izmaksas, garantijas saistību nodrošināšanas izmaksas, pievadceļu uzturēšanas izmaksas kā arī darbi, pakalpojumi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša Darbu veikšana pilnā apmērā, lai sasniegtu un garantijas periodā nodrošinātu Dobeles aglomerācijas NAI uzraudzības rādītājus un nodrošinātu garantijas perioda saistības.
Apliecinām, ka esam informēti par to, ka būvdarbu izmaksas un autoruzraudzības pakalpojuma izmaksas tiks indeksētas atbilstoši Līguma nosacījumiem.


<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>[footnoteRef:19]  [19:  Ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai EIS parakstu, to attiecīgi norāda.
] 

 <Datums>


Nolikuma 11.1. pielikums
Finanšu piedāvājuma veidnes pielikums 
(koptāme, kopsavilkums, lokālās tāmes)

[bookmark: _Hlk214028660]Finanšu piedāvājuma veidnes pielikums (koptāme, kopsavilkums, lokālās tāmes)
ATSEVIŠĶS EXCEL. FAILS

[bookmark: _Hlk238713151]Nolikuma 12. pielikums 
Iepirkuma līguma projekts

LĪGUMS Nr. ______________(PROJEKTS)
[bookmark: _Hlk213753277]“Automātikas sistēmas modernizācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”

Dobelē,							Līguma datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr. 45103000470, adrese Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, Latvija, valdes locekļa Arņa Birzmaļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 	
<komersanta firma, reģistrācijas numurs, adrese>, <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> personā, kas rīkojas uz <pārstāvību apliecinošs dokuments> pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, 
turpmāk šī līguma tekstā kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi, bez maldības, viltus un spaidiem,
[bookmark: _Hlk194649449][bookmark: _Hlk194667404]pamatojoties uz atklāta konkursa “Automātikas sistēmas modernizācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā” (Id. Nr. DŪ 2026/04/ERAF) (turpmāk - Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
0. Izpildītājs veic Dobeles pilsētas (aglomerācijas) notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Krīgeri” automātikas sistēmas modernizāciju, tās funkcionalitātes paplašināšanu un papildus Pasūtītāja nodrošināto sensoru pieslēgšanu (turpmāk – Darbi) atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai, Izpildītāja Tehniskajam piedāvājumam un Finanšu piedāvājumam. Darbu mērķis ir uzlabot NAI energoefektivitāti, modernizējot automātikas sistēmu un optimizējot tehnoloģisko procesu.
0. Visi Darbi tiek izpildīti saskaņā ar Līguma nosacījumiem un atbilstoši Iepirkuma procedūras laikā iesniegtajiem finanšu un tehniskajam piedāvājumiem, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
0. Darbi tiek veikti Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību" 2.2.1.1. pasākuma "Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai" ietvaros īstenotā Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta "Notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība notekūdeņu attīrīšanas iekārtās "Krīgeri" Dobeles aglomerācijā" (Nr. 2.2.1.1./1/24/A/013) (turpmāk – Projekts) ietvaros.
1. LĪGUMA SUMMA UN TĀS SAMAKSAS KĀRTĪBA, LĪGUMCENAS INDEKSĀCIJA
1. Līgumcena par Līguma 1.1. un 1.2.punktos paredzēto Darbu izpildi bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir <summa cipariem un vārdiem> EUR (turpmāk – Līguma summa). PVN maksājams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1. Avansu līdz 20% apmērā no Līguma summas ar PVN Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, Avansa maksājuma nodrošinājumu par summu, kas nav mazāka par avansa rēķinā norādīto avansa summu, kā arī avansa rēķinu.
1. Izpildītājs ir tiesīgs nepieprasīt vai pieprasīt avansu mazākā, nekā noteikts 2.2. punktā, apmērā.
1. Pasūtītājs veic starpmaksājumu vai starpmaksājumus, kas kopsummā nepārsniedz 90% apmērā no Līguma summas ar PVN, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, pamatojoties uz abpusēji parakstītiem Darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem par faktiski izpildītiem Darbiem. Starpmaksājuma summa tiek aprēķināta pamatojoties uz Izpildītāja Finanšu piedāvājumā norādīto vērtību, ieturot 20% avansa dzēšanai (ja avanss tika pieprasīts) un 10% noslēguma maksājumam.
1. Noslēguma maksājumu 10% apmērā no Līguma summas ar PVN Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad abpusēji parakstīts Galējais pieņemšanas-nodošanas akts un saņemts noslēguma maksājuma rēķins.
1. Visos rēķinos Izpildītājs norāda Līguma numuru, datumu, kā arī Projekta numuru. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam rēķinus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
1. Pasūtītājs veic maksājumus, pārskaitot naudas līdzekļus uz Izpildītāja Līgumā vai attiecīgajā rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājums uzskatāms par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankai izpildei maksājuma uzdevumu un banka to ir pieņēmusi izpildei.
1. Maksājumi Izpildītājam  netiks veikti, ja nav spēkā esošā Līguma saistību izpildes nodrošinājuma.
1. Līgumcenu veidojošās būvdarbu izmaksas un Autoruzraudzības izmaksas tiks indeksētas. Indeksācijas rezultātā radušās Līgumcenas izmaiņas tiks apzīmētas par indeksācijas izraisītām Līgumcenas izmaiņām. Līgumcenas indeksācija neietekmē Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmēru.
1.  Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi un ir visaptveroša un pilnīga atlīdzība par šajā Līgumā paredzēto Darbu un saistību kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi līdz pilnībā lietošanai gatava Būvobjekta (Objekta) nodošanai Pasūtītājam, tajā skaitā, bet neaprobežojoties, Līgumcenā ir iekļauta Izpildītāja peļņa un visas šādas ar Darbu veikšanu un Defektu novēršanu visā Garantijas periodā saistītās izmaksas:
9. darbaspēks, materiāli un to piegādes līdz Būvlaukumam, tai skaitā eksporta un importa nodevas un nodokļi, pagaidu būves, palīgmateriāli, Darbu veikšanai nepieciešamie mehānismi un tehnika, iekārtas, iekārtu sistēmu darbības testēšana, pārbaudes, Būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas, uzkopšanas, pievedceļu uzturēšanas, transporta izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, nodrošinājumu izmaksas, darbinieku apmācību izmaksas, Būvprojekta un tā detalizāciju izstrāde, autoruzraudzības darbu veikšana, paraugu izgatavošana un piegādes, izpildu dokumentācijas kārtošana un sagatavošana, nodokļi un nodevas, būvatļaujas saņemšanu, samaksu par Objekta (Būves) kadastrālo uzmērīšanu un būves kadastrālās lietas sagatavošanu; 
9. visas citas izmaksas, kas veidojas šajā Līgumā tieši noteikto pienākumu izpildes rezultātā vai izriet no kāda Izpildītāja apsolījuma, tiesību aktu prasībām, Tehniskās specifikācijās, Būvprojekta, loģikas un labas būvniecības prakses, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu Darbus, lietošanai pilnībā gatavu Objektu (Būvi) nodotu Pasūtītājam, nodrošinātu NAI “Krīgeri” izbūvējamā objekta 1.12. punktā noteiktos rādītājus un izpildītu Garantijas periodā noteiktās saistības;
9. papildu izmaksas, kas Izpildītājam rodas saistībā ar valūtas svārstībām vai jebkuru cenu pieaugumu pasaulē (izņemot Līgumā noteiktos indeksācijas gadījumus), iestājoties riskiem, kurus Izpildītājs ir uzņēmies noslēdzot Līgumu, tajā skaitā ģeoloģijas un hidroloģijas riskiem.

3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS:
3.1. izpildīt Darbus atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām, iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam un Finanšu piedāvājumam.
3.2. Izpildītājam jānodrošina izpildāmo modernizācijas darbu (būvdarbu) secīgumu un kvalitāti;
3.3. modernizācijas darbu (būvdarbu) laikā nodrošināt NAI “Krīgeri” nepārtrauktu un atbilstošu darbību visā tehnoloģiskajā procesā;
3.4. ievērot Darbu izpildes termiņu;
3.5. Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Izpildītājs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem, rakstiski brīdināt Pasūtītāju par apstākļiem, kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde;
3.6. pienākums novērst defektus, ja defekti tika konstatēti pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem parakstīšanas saskaņā ar Līguma 2.4.punktu;
3.7. Izpildītājs, bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas, nesniedz nekādus publiskus paziņojumus par Līgumu;
3.8. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju un speciālistu Pasūtītājam nodarīto kaitējumu;
3.9. Visi Līguma ietvaros radītie dokumenti, kā arī citi Līguma ietvaros radītie intelektuālā īpašuma tiesību objekti ir Pasūtītāja īpašums, un Izpildītājam ir pienākums tos nodot Pasūtītājam ne vēlāk kā Galīgā pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienā. Dokumentācija ietver arī visus Līguma izpildes laikā izstrādātos PLC programmu pirmkodus, SCADA sistēmas projektu un konfigurācijas failus, datubāzes struktūras un konfigurācijas, izstrādātās programmatūras pirmkodus (ciktāl tie radīti Līguma ietvaros), sistēmas administratora piekļuves informāciju, rezerves kopijas (backup), konfigurācijas failus, ekspluatācijas un apkopes instrukcijas, kā arī citu dokumentāciju un informāciju, kas nepieciešama modernizētās automātikas sistēmas pilnvērtīgai ekspluatācijai, uzturēšanai un turpmākai attīstībai.
3.10. Izpildītājs apliecina, ka pēc šajā Līgumā paredzētās dokumentācijas nodošanas Pasūtītājam ir neierobežotas tiesības izmantot, uzturēt, modificēt un pilnveidot Līguma ietvaros izstrādātos PLC programmu pirmkodus, SCADA projektu failus, konfigurācijas failus un citus Līguma izpildes rezultātā radītos materiālus, kā arī nodot tos trešajām personām Pasūtītāja vajadzībām, neveicot papildu maksājumus Izpildītājam.
3.11. Izpildītājs nodrošina Tehniskajā piedāvājumā norādītos speciālistus.
3.12. Speciālistu nomaiņa ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisko piekrišanu. Pirms cita speciālista iesaistes Darbu izpildē, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam paziņojumu. Izpildītājs var piedāvāt tikai tādu citu speciālistu, kurš atbilst Iepirkuma procedūras nolikumā izvirzītājam prasībām un to pieredze nav mazākā par sākotnēji Iepirkuma procedūrā ietvaros piedāvātu un apstiprinātu speciālistu. Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
3.13. Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā ievērot Nacionālās drošības likuma prasības.
3.14. Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā un pēc Līguma īstenošanās, neizpaust nekādu informāciju par Dobeles aglomerācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību un tās automatizācijas sistēmu.
3.15. Sagatavojot Līguma ietvaros paredzētos Darbu pieņemšanas–nodošanas aktus un Galējo pieņemšanas–nodošanas aktu, Izpildītājs tajos obligāti norāda Projekta nosaukumu un numuru: “Notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”, Nr. 2.2.1.1./1/24/A/013, kā arī Līguma nosaukumu, Līguma numuru un Līguma noslēgšanas datumu.
3.16. Ja Līguma ietvaros paredzēto Darbu veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešama Būvprojekta izstrāde, būvatļaujas saņemšana, būvdarbu veikšana vai citu būvniecības procesā nepieciešamo darbību veikšana, Izpildītājs nodrošina minēto darbību veikšanu un nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un būvniecības procesa regulējumu. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai Līguma ietvaros veiktie Darbi un to izpildes procesā sagatavotā dokumentācija atbilstu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS:
4.1. norēķināties ar Izpildītāju Līgumā noteiktajā kārtībā;
4.2. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;
4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt informāciju no Izpildītāja par Pakalpojuma sniegšanas gaitu un Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
5.2. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi. Darbu izpildes termiņš – ne ilgāk kā 18 (astoņpadsmit) mēneši, termiņu skaitot no Līguma spēkā stāšanas dienas.
5.3. Ja izpildes termiņa pēdējā diena iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, Izpildītājs nodrošina darbu pabeigšanu un nodošanu tuvākajā darba dienā, kas seko attiecīgajai brīvdienai vai svētku dienai.

6. GARANTIJA UN NODROŠINĀJUMI
6.1. Darbu garantijas termiņš tiek noteikts 60 (sešdesmit) mēneši. Garantijas laiks sākas no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši Galējo pieņemšanas nodošanas aktu.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības Līguma 6.1. punktā noteiktajā Darbu garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu kvalitāti un apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot Darbus, kurus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Gadījumā, ja konstatētus Darbu defektus nav iespējams novērst, tad Izpildītājs uz sava rēķina veic defektu novēršanu 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad beidzies šajā Līguma punktā noteiktais termiņš, kas paredzēts defekta novēršanai.
6.3. Ja Izpildītājs garantijas termiņā un Līgumā norādītajā laikā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot citai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes. Ja Izpildītājs atsakās segt visas izmaksas un zaudējumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot šo izmaksu un zaudējumu ieturēšanai Līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
6.4. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no Līguma summas bez PVN. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā un ir reģistrēta Finanšu tirgus dalībnieku reģistrā (https://www.bank.lv/finansu-tirgus-dalibnieku-registrs). Ja garantijas vai apdrošināšanas polises sniedzējs nav atrodams minētajā reģistrā, attiecīgais nodrošinājums nav uzskatāms par derīgu, neatkarīgi no tā nosaukuma, formulējuma vai atsaucēm uz standartiem un praksi. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt sagatavotam, kā paraugu izmantojot līguma saistību izpildes nodrošinājuma veidni (4.pielikums) vai atbilstoši veidnē paredzētajiem noteikumiem. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam, kuru izsniedza apdrošināšanas sabiedrība obligāti ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz iesniegšanas brīdi par šo nodrošinājumu ir veikta apmaksa pilnā apmērā.
6.5. Izpildītājs ir tiesīgs neiesniegt šā Līguma 6.4. punktā minēto Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, ja tas piekrīt Līguma saistību izpildes nodrošinājuma ieturēšanai 20 % (divdesmit procentu) apmērā no katra Izpildītājam pienākošā maksājuma vai starpmaksājuma līdz brīdim, kad kopējais ieturējumu apmērs sasniedz 10 % (desmit procentus) no Līgumcenas bez PVN. Par šajā punktā paredzētās kārtības piemērošanu Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Ieturēto Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu 10 % (desmit procentu) apmērā Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam šajā Līgumā noteiktajā maksājumu veikšanas termiņā pēc visu Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas, Galējā pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un garantijas laika Līguma saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājam 5 % (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas. Ja garantijas laika Līguma saistību izpildes nodrošinājums netiek iesniegts, ieturēto Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu 10 % apmērā Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam pēc Garantijas perioda beigām.
6.6. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma saistību izpildes nodrošinājums būtu spēkā līdz visu saistību izpildei (ieskaitot garantijas laiku). 
[bookmark: _Hlk199858288]	Gadījumā, ja iesniegtā līguma saistību izpildes nodrošinājuma beigu datums ir īsāks, nekā šajā punktā norādīts, tad šajā gadījumā sākotnējais Līguma saistību izpildes nodrošinājuma beigu datums nedrīkst būt īsāks par 18 (astoņpadsmit) mēnešiem, termiņu skaitot no nodrošinājuma izdošanas dienas.
6.7. Pēc Galējā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas ar Pasūtītāja rakstveida atļauju Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu var samazināt par 50% (piecdesmit procentiem), vienlaicīgi līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņu pagarinot līdz garantijas termiņa beigām.
6.8. Ja Līguma saistību izpildes nodrošinājuma derīguma termiņā nav izpildīta līgumsaistība (piem., turpinās garantijas laiks), Izpildītājam ir jāpagarina Līguma saistību izpildes nodrošinājuma derīguma termiņš līdz attiecīgas līgumsaistības izpildei un 10 (desmit) dienas pirms Līguma saistību izpildes nodrošinājuma derīguma termiņa beigu datuma jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājumu ar pagarināto termiņu.
6.9. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot līgumsoda ieturēšanai, citos Līgumā Pasūtītājam noteiktu naudas līdzekļu segšanas gadījumā, vai gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt Līgumā noteiktās saistības vai citos Līgumā noteiktos gadījumos.
6.10. Priekšapmaksas jeb avansa nepieciešamības gadījumā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Avansa maksājuma nodrošinājumu avansa maksājuma apmērā, bet ne vairāk kā 20 % apmērā no Līguma summas ar PVN.
6.11. Avansa maksājuma nodrošinājuma beigu datums nedrīkst būt īsāks par 12 (divpadsmit) mēnešiem, termiņu skaitot no nodrošinājuma izdošanas dienas.
6.12. Avansa maksājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā un ir reģistrēta Finanšu tirgus dalībnieku reģistrā (https://www.bank.lv/finansu-tirgus-dalibnieku-registrs). Ja garantijas vai apdrošināšanas polises sniedzējs nav atrodams minētajā reģistrā, attiecīgais nodrošinājums nav uzskatāms par derīgu, neatkarīgi no tā nosaukuma, formulējuma vai atsaucēm uz standartiem un praksi.
6.13. Avansa maksājuma nodrošinājumam ir jābūt sagatavotam, kā paraugu izmantojot Avansa maksājuma nodrošinājuma veidni (5. pielikums) vai atbilstoši veidnē paredzētajiem noteikumiem.
	Avansa maksājuma nodrošinājumam, kuru izsniedza apdrošināšanas sabiedrība obligāti ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz iesniegšanas brīdi par šo nodrošinājumu ir veikta apmaksa pilnā apmērā.
6.14. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Avansa maksājuma nodrošinājumu, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības un Pasūtītajā noteiktajā termiņā neatgriež avansu.

7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Līgumā noteikto maksājumu termiņa kavējuma gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas. 
7.2. Līguma 5.2. un/vai 6.4.punktā noteiktā termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas. Šā punkta nosacījums par Līguma 6.4. punktā noteiktā termiņa kavējumu nav piemērojams, ja Izpildītājs ir izvēlējies Līguma 6.5. punktā paredzēto Līguma saistību izpildes nodrošinājuma ieturēšanas kārtību.
7.3. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām vai piemērot Līguma 6.8. punkta noteikumus. Līgumā noteiktie līgumsodi nav uzskatāmi par zaudējumu atlīdzību.
7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
7.5. Gadījumā, ja Izpildītājs, veicot Darbu izpildi, bojā trešo personu un/vai Pasūtītāja mantu vai nodara kaitējumu trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām sekām, kā arī sedz visus nodarījuma rezultātā radītos zaudējumus.
7.6. [bookmark: _Hlk100833730]Izpildītājam ir pienākums segt Pasūtītājam visus nodarītus zaudējumus, kas saistīti ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskā procesa apturēšanu vai traucējumiem, ja tie radušies Darbu izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ vai garantijas laikā.

8. APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTĪŠANA
8.1. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Līguma izpildē.
8.2. Izpildītājs Darbu daļas sniegšanu var nodot apakšuzņēmējam tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas. Pasūtītāja apstiprinājums nav nepieciešams Piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem.
8.3. Apakšuzņēmēju nomaiņa ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisko piekrišanu. Izpildītājs var piedāvāt tikai tādu apakšuzņēmēju, kas atbilst Iepirkuma procedūras nolikumā izvirzītājam prasībām. 
8.4. Pirms Darbu daļas sniegšanas nodošanas apakšuzņēmējam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam paziņojumu, kurā norāda Darbu daļu, kuras sniegšanu Izpildītājs plāno nodot apakšuzņēmējam, apakšuzņēmēja, kuram Izpildītājs ir paredzējis nodot šīs Darbu daļas sniegšanu norāda nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu. Paziņojumam Izpildītājs pievieno Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktos apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumentus. Paziņojumā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus un savlaicīgi paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu;
8.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja 3.11./8.4.punktā minētā paziņojuma un kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, pieņem lēmumu atļaut personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē vai pieņemt lēmumu atteikt gadījumā, ja:
8.5.1.1. paziņojums neatbilst 3.11./8.4. punktā noteiktajām prasībām vai;
8.5.1.2. piedāvātais speciālists/apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 
8.5.1.3. tiek nomainīts speciālists/apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst izslēgšanas gadījumiem;
8.5.1.4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
8.5.1.5. speciālista/apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.6. Darbu daļas sniegšanas nodošana apakšuzņēmējam nerada līgumiskas attiecības apakšuzņēmēja un Pasūtītāja starpā.
8.7. Pasūtītāja apstiprinājums attiecībā uz Darbu daļas sniegšanas nodošanu apakšuzņēmējam, neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteikto saistību izpildes un nesamazina Izpildītāja atbildību attiecībā uz apakšuzņēmējam nodotās Darbu daļas sniegšanu.
8.8. Ja Pasūtītājs konstatē apakšuzņēmēja nekompetenci tam nodotās Darbu daļas sniegšanai, Pasūtītājs var pieprasīt, lai Izpildītājs nekavējoties nomaina apakšuzņēmēju ar tādu, kuram ir Pasūtītājam pieņemama kvalifikācija vai arī lai Izpildītājs pats uzņemas attiecīgās Darbu daļas sniegšanu.
8.9. Darbu daļas sniegšanu, ko Izpildītājs ir nodevis apakšuzņēmējam, apakšuzņēmējs var nodot trešajām personām tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas. Arī šajā gadījumā piemērojami Līguma noteikumi, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem.
8.10. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 48.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. SPSIL 48.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4.punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
8.11. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar SPSIL 67.panta noteikumiem.
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1. Puses neatbild par savu pienākumu neizpildi, ja tai par pamatu ir bijusi nepārvarama vara. Nepārvarama vara Līguma kontekstā ir notikums, kas liedz pildīt Līguma pienākumus un nebija iepriekš paredzams Līguma noslēgšanas laikā, un nav atbildīgās Puses izraisīts vai veicināts.
9.2. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt Līguma saistības vai Līguma pienākumu izpilde tiek apdraudēta Līguma 9.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 24 (divdesmit četru) stundu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos, pieņemot sakaru pieejamību.
9.3. Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma darbības termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku, uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.
9.4. Šī Līguma izpratnē Covid-19 nav uzskatāms par nepārvaramas varas apstākli, izņemot gadījumu, kad publiskas varas kompetenta iestāde pieņēma uz Covid-19 attiecināmu lēmumu, kas tieši un nepārprotami neļauj pildīt Līgumā noteiktās saistības.

10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI
10.1. Līgums stājas spēkā abu Pušu parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei (t.sk. garantijas saistības).
10.2. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.3. Ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risina šādi Pušu pilnvarotie pārstāvji:
10.3.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir <amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>;
10.3.2. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir <amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese>.
10.4. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:
10.4.1. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu Darbu izpildi;
10.4.2. nosūtīt un saņemt informāciju un dokumentāciju, kas saistīti ar Līguma priekšmetu;
10.4.3. nodot un pieņemt Darbus, pārbaudot izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, iesniegt, pieņemt un parakstīt aktus, t.sk. Galējo pieņemšanas nodošanas aktu un rēķinus.
10.5. Par pilnvaroto pārstāvju maiņu Puses informē viena otru rakstveidā.
10.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji bez iepriekšējā brīdinājuma atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja:
10.6.1. Izpildītājs kavē Līguma 5.2. punktā noteiktos termiņus ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām, un Puses nav vienojušās par termiņa pagarinājumu atbilstoši Līguma noteikumiem;
10.6.2. Izpildītājs nokavē Līguma saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) dienas, izņemot gadījumu, ja Izpildītājs Līguma 6.5. punktā noteiktajā kārtībā ir informējis Pasūtītāju par Līguma saistību izpildes nodrošinājuma ieturēšanas kārtības piemērošanu;
10.6.3. Izpildītājs ir piegādājis nekvalitatīvas, tehniskai specifikācijai neatbilstošas iekārtas;
10.6.4. Izpildītājs nav novērsis iekārtas vai Darbu trūkumus/defektus Līguma noteiktajā kārtībā un termiņā.
10.7. Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nav veicis Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā samaksu par Līguma noteiktajā kārtībā piegādātajām, uzstādītajām un pieņemtajām Iekārtām un pēc Izpildītāja brīdinājuma saņemšanas nav veicis attiecīgo samaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
10.8. Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma, ja otrai Pusei tiek pasludināts maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, likvidācijas process vai tās darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.
10.9. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas (saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta piekto daļu).
10.10. Līgums pilnībā apliecina Pušu savstarpējo vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Pusēm saistošiem Līguma noteikumiem. Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma nosacījumus, lai tā izpilde būtu Pusēm izdevīga, tikai ievērojot Līgumā un SPSIL 66.pantā noteikto, noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.11. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:
10.11.1. Pasūtītājam Līguma izpildes gaitā ir nepieciešami papildu darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā Iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu un ievērojamas grūtības, nepārsniedzot SPSIL 66.panta ceturtajā daļā noteikto apmēru secīgi veiktajiem grozījumiem;
10.11.2. Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, nepārsniedzot SPSIL 66.panta ceturtajā daļā noteikto apmēru secīgi veiktajiem grozījumiem;
10.11.3. Līguma izpildes laikā var tikt veikti grozījumi saskaņā ar SPSIL 66.panta piektās daļas nosacījumiem, nepārsniedzot 10% no sākotnējās līgumcenas, ja tie ir pamatoti ar objektīvu nepieciešamību, ekonomiski pamatoti, vērsti uz efektivitātes un līguma kvalitātes uzlabošanu.
10.12. Izpildītājs tiesīgs ierosināt tehniskajā piedāvājumā norādītās datortehnikas, aprīkojuma utt. (turpmāk – iekārtas) maiņu pret cita ražotāja tādas pašas vai labākas kvalitātes iekārtām, ja tam ir objektīvs pamatojums (piemēram: iekārtas netiek ražotas) pie nosacījuma, ka piedāvātā iekārta atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām un netiek mainīts piedāvātās iekārtas vienības izcenojums. Pierādīšanas pienākums un pierādošo dokumentu iesniegšana šajā gadījumā gulstas uz Izpildītāju, savukārt lietderību slēgt šādu vienošanos izvērtē katrā gadījumā atsevišķi Pasūtītājs, vai arī sniedz Izpildītājam pamatotu atteikumu slēgt vienošanos par grozījumiem.
10.13. Puses tiesīgas pagarināt līguma izpildes termiņu, ja līguma izpildē radies kavējums (piemēram: ražotājs uz laiku pārtrauc iekārtas vai tās rezerves daļas ražošanu) no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ. Pierādīšanas pienākums un pierādošo dokumentu iesniegšana šajā gadījumā gulstas uz Izpildītāju. Lietderību slēgt šādu vienošanos izvērtē katrā gadījumā atsevišķi Pasūtītājs, vai arī sniedz Izpildītājam pamatotu atteikumu slēgt vienošanos par grozījumiem. Līguma izpildes termiņu minētajā gadījumā var pagarināt par tik ilgu laika posmu, kāds objektīvi ir nepieciešams, lai izpildītu Līguma saistības. 
10.14. Ja Līguma izpildes gaitā rodas nepieciešamība pēc papildus iekārtas vai rodas nepieciešamība veikt papildu ar iekārtu uzstādīšanu un ieregulēšanu saistītus darbus, kas sākotnēji tehniskajā specifikācijā netika iekļauti, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt to nepieciešamību, Puses par to vienojas atsevišķi, sastādot vienošanos pie Līguma, kurā nosaka nepieciešamo apjomu, izpildes termiņus, izmaksas un citus jautājumus. Līguma izpildes termiņu var pagarināt par laiku, kas atbilst papildus veicamo darbu apjomam. 
10.15. Puses pārskata Līguma summu, ja Līguma izpildes gaitā tās konstatē, ka kādu no tehniskajā specifikācijā, tehniskajā piedāvājumā noteiktajiem darbiem nav nepieciešams veikt, par ko tiek sastādīta vienošanās pie Līguma.
10.16. Līgumu prioritātes secībā veido šādi dokumenti, kuri ir Līguma pielikumi[footnoteRef:20]: [20:  Līgumā ietilpstošo dokumentu saraksts var mainīties atkarībā no situācijas] 

10.16.1. Šis iepirkuma līgums;
10.16.2. 1. pielikums – Iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija;
10.16.3. 2. pielikums – Izpildītāja tehniskais piedāvājums;
10.16.4. 3. pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums;
10.16.5. 4. pielikums – Līguma saistību izpildes nodrošinājuma veidne;
10.16.6. 5. pielikums – Avansa maksājuma nodrošinājuma veidne.
10.17. Līguma izpildes ietvaros saņemtos fizisko personu datus Puses apņemas apstrādāt tikai Līguma izpildes nodrošināšanai. Fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar spēkā esošiem un saistošiem normatīvajiem aktiem Latvijas Republikā.
10.18. Ar Līguma parakstīšanas brīdi tā parakstītāji apliecina, ka viņiem ir visas tiesības uzņemties Līgumā noteiktās saistības un pienākumus, kā arī vienojas pildīt visus Līgumā paredzētos nosacījumus.
10.19. [bookmark: _Hlk100752353]Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja, katrs eksemplārs uz <lapu skaits> lapām. VAI Līgums ir sagatavots kā elektronisks dokuments. Par Līguma parakstīšanas datumu uzskatāms datums, kad pēdējā no Pusēm pievienojusi tam drošu elektronisko parakstu un atbilstošu laika zīmogu. Katra no Pusēm nodrošina atbilstošu elektroniski parakstīta dokumenta glabāšanu.

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“DOBELES ŪDENS”
Noliktavas iela 5, Dobele, Latvija
Pasta indekss: LV-3701
Reģ. Nr. 45103000470
PVN kods: LV45103000470
Banka: Valsts Kase 
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV26TREL990365901100B
Tālr.63725502
e-pasta adrese:dobelesudens@dobele.lv

valdes loceklis Arnis Birzmalis 

______________________________
paraksts, parakstīšanas vieta un datums

	Izpildītājs:
<komersanta firma>

<adrese>
Pasta indekss: <Pasta indekss>
Reģ.Nr. <Reģ.Nr.>
PVN kods: <PVN kods>
Banka: <banka>
Bankas kods: <bankas kods>
Konts: <konta numurs>
Tālr.
e-pasta adrese: 

<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>

________________________________
paraksts, parakstīšanas vieta un datums
             



















Nolikuma 12.1. pielikums 
Līguma saistību izpildes nodrošinājuma veidne

SIA“DOBELES ŪDENS”
                                                                                Reģ. Nr. 45103000470
                                                                      Noliktavas iela 5, Dobele
                                                                                                              Dobeles novads
LV-3701

LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <kredītiestāde/ kredītiestādes filiāles/ ārvalsts kredītiestāde filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese vai Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Izpildītājs) 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības (t.sk., bet ne tikai ieturēt līgumsodu, saņemt zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas) norādot ko Izpildītājs nav izpildījis, vai Izpildītājs nav pagarinājis šo nodrošinājumu 10 dienas pirms garantijas beigu datuma gadījumā, ja nodrošinājuma beigu datums neatbilst Līguma nosacījumiem,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā nodrošinājuma beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:21]. [21:  Izpildītajam ir jānodrošina, lai garantija būtu spēkā visā līguma darbības laikā, ieskaitot garantijas periodu. Sākotnējais līgumsaistību izpildes nodrošinājuma beigu datums nedrīkst būt īsāks par 18 mēnešiem (termiņu skaitot no nodrošinājuma izdošanas dienas).] 


Pieprasījums iesniedzams ar bankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai nosūtāms uz bankas/apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai aizpildīta pieteikuma elektroniskā forma.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Izpildītāju, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu (ja Izpildītājs iesniedz apdrošināšanas sabiedrības garantiju).

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS>
<KREDĪTIESTĀDES/APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS ZĪMOGA NOSPIEDUMS>



Nolikuma 12.2. pielikums 
Avansa maksājuma nodrošinājuma veidne

SIA“DOBELES ŪDENS”
                                                                                Reģ. Nr. 45103000470
                                                                      Noliktavas iela 5, Dobele
                                                                                                              Dobeles novads
LV-3701

[bookmark: _Hlk199859289]AVANSA MAKSĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma nodrošinājums

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <kredītiestāde/ kredītiestādes filiāles/ ārvalsts kredītiestāde filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese vai Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Izpildītājs)

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo nodrošinājumu (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 10 dienas pirms Garantijas beigu datuma Izpildītājs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:22]. [22:  Avansa maksājuma garantijas termiņš ne mazāk kā 18 mēneši (termiņu skaitot no nodrošinājuma izdošanas dienas).] 


Pieprasījums iesniedzams ar bankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai nosūtāms uz bankas/apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai aizpildīta pieteikuma elektroniskā forma.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Izpildītāju, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu (ja Izpildītājs iesniedz apdrošināšanas sabiedrības garantiju).

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS>
<KREDĪTIESTĀDES/APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS ZĪMOGA NOSPIEDUMS
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