[bookmark: _Hlk174612297]Atklātā konkursa VIAA 2026/65 ERAF
nolikuma 3.2. pielikums
Ar 31.08.2026. grozījumiem


Atklāta konkursa
“Vispārīgā vienošanās par dažādu inženiersistēmu skaitītāju un to datu eksporta moduļu piegādi, uzstādīšanu un garantijas nodrošināšanu dažādās profesionālajās izglītības iestādēs un koledžās”
(ID Nr. VIAA 2026/65 ERAF)

DARBA UZDEVUMS
Iepirkuma priekšmeta 2. daļai
“Elektrības skaitītāji”
Aktualizācijas datums – 31.08.2026.

[bookmark: _Hlk184831724]Iepirkuma priekšmets ir profesionālo izglītības iestāžu un koledžu būvju inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņa monitorēšanas veikšanai nepieciešamo skaitītāju, datu eksporta moduļu un ar to saistīto palīgmateriālu (turpmāk - Preces) piegāde, uzstādīšana un garantijas nodrošināšana.
  
1. Iepirkuma izpildē iesaistītās puses:

1.1. Pasūtītājs – Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 (turpmāk – Pasūtītājs), kurš slēgs Vispārīgo vienošanos.
1.2. Pasūtītāja sadarbības partneri - profesionālās izglītības iestādes un koledžas (turpmāk – PII), kuras slēgs uz attiecīgo PII attiecināmo līgumu noslēgtās Vispārīgās vienošanās ietvaros.
1.3. Izpildītājs:
1.3.1. Vispārīgās vienošanās ietvaros – uzņēmējs, kurš atklāta konkursa ietvaros būs tiesīgs slēgt vispārīgo vienošanos un iesniegt piedāvājumu par Pasūtītāja pieprasīto (atbilstoši nepieciešamībai) Preču piegādi un uzstādīšanu attiecīgajā PII;
1.3.2. Līguma ietvaros – uzņēmējs, kurš Vispārīgās vienošanās ietvaros būs tiesīgs slēgt līgumu par attiecīgajam PII nepieciešamo Preču piegādi, uzstādīšanu un garantijas nodrošināšanu.

2. Objekti - PII ēkas (mācību korpusi, dienesta viesnīcas, sporta korpusi, darbnīcu korpusi) (turpmāk – Objekti), kuros Pasūtītājam var rasties nepieciešamība uzstādīt dažādas Preces. Objektu saraksts pielikumā Nr. 3.3. Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt Objektu skaitu par 15% (no kopējā Objektu apjoma). Nepieciešamais Preču skaits Pasūtītājam būs zināms tikai pēc Objektu apsekošanas un inženiersistēmu apsekošanas atzinumu saņemšanas, kā arī vēlāk, atbilstoši nepieciešamībai.
2.1. Objektos atrodas:
2.1.1. Inženiersistēmas – siltumenerģiju vai elektroenerģiju patērējoši objektu iekšējo tīklu elementi (ventilācijas agregāti, gaisa kondicionieri, siltummaiņi, cirkulācijas sūkņi, kompresori, apgaismojums, esošie skaitītāji, u.c.) (turpmāk – Inženiersistēmas);
2.1.2. Mācību iekārtas – profesionālās izglītības mācību procesā izmantoti darba galdi un tehnika (virpas, frēzes, ripzāģi, skaidu savācēji, autoklāvi, u.c.) (turpmāk – Mācību iekārtas).

3.  Atklāta konkursa mērķis:

3.1. Atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām un pieprasījumam, veikt Objektu Inženiersistēmu un Mācību iekārtu enerģijas patēriņa monitorēšanas datu ieguvi, uzstādot Preces enerģijas patēriņa monitorēšanai un patēriņa datu attālinātai nolasīšanai, pieslēdzot tās centralizētai enerģijas patēriņa monitorēšanas platformai Energodati.lv (turpmāk – EPM platforma). 

3.2.  Veikt iegūto datu centralizētu uzkrāšanu, analīzi un apkopošanu EPM platformā. Pasūtītāja mērķis ir gūt aktuālu informāciju par katra Objekta un tajā uzstādīto Inženiersistēmu un atsevišķu Mācību iekārtu enerģijas patēriņu, veikt patēriņa datu analīzi, salīdzināšanu un prognozēšanu, kā arī, balstoties uz patēriņa datiem, noteikt Inženiersistēmas, kurām prioritāri nepieciešama energoefektivitātes paaugstināšana un automatizācija, lai iespējami efektīvi izmantotu energoefektivitātes uzlabojumiem pieejamo finansējumu.

4.  Vispārīgās vienošanās noslēgšanas un atsevišķo līgumu izpildes posmi:
  
4.1. [bookmark: _Hlk211257390]Pretendentiem, iesniedzot piedāvājumu atklātā konkursā, finanšu piedāvājumā būs jānorāda piedāvātās visbiežāk uzstādāmās Preces (tām jāatbilst Darba uzdevuma 5.sadaļā noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām), kā arī jānorāda katras Preces maksimāli iespējamo līgumcenu EUR, bez PVN (iekļaujot izmaksas, kas saistītas ar objekta apsekošanu, Preču piegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu, nodošanu, garantijas nodrošināšanu un citas saistītās izmaksas un citus ar piegādi un uzstādīšanu saistītos riskus).
4.2. Atklāta konkursa ietvaros atbilstoši Nolikuma prasībām tiks atlasīti pretendenti, ar kuriem Pasūtītājs slēgs Vispārīgo vienošanos.
4.3. Pasūtītājs, apzinot enerģijas patēriņa monitorēšanas vajadzības attiecīgajos PII Objektos, kopā ar konkrētā Objekta inženiersistēmu apsekošanas atzinumu nosūtīs visiem Vispārīgās vienošanās Izpildītājiem uzaicinājumu iesniegt detalizētus piedāvājumus par visu konkrētajā uzaicinājumā noteikto apjomu (turpmāk – Piedāvājumi).
4.4. Vispārīgās vienošanās Izpildītājiem ir tiesības veikt uzaicinājumā minētā Objekta apsekošanu, sazinoties ar attiecīgās PII kontaktpersonu.
4.5. Vispārīgās vienošanās Izpildītāji, sagatavojot Piedāvājumus, par Precēm nedrīkst piedāvāt dārgākas cenas, nekā sākotnēji piedāvāts (drīkst piedāvāt vienādas vai zemākas cenas).
4.6. Pēc Piedāvājumu izvērtēšanas Vispārīgajā vienošanās noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs no visiem Piedāvājumiem, kas atbilst uzaicinājuma un Vispārīgās vienošanās prasībām, izvēlēsies Piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto kopējo cenu par Preču piegādi un uzstādīšanu, un aicinās uzvarējušā piedāvājuma Izpildītāju slēgt Preču piegādes un uzstādīšanas līgumu ar attiecīgo PII.
4.7. Pasūtītājs nodrošinās Izpildītāju ar datu eksporta moduļiem nepieciešamajām SIM kartēm datu pārraidei uz EPM platformu.
4.8. Izpildītājs uzstāda Preču komplektus, t.sk. pieslēdz enerģijas patēriņa monitorēšanas iekārtas (skaitītājus) datu eksporta moduļiem (logeriem), nodrošina iekārtu barošanas elektroapgādi, ja tāda nepieciešama, aizsardzības drošinātāju u.c. sistēmas drošai un stabilai funkcionēšanai nepieciešamu darbu izpildi, sagatavo monitoringa shēmu un pievieno pieņemšanas nodošanas aktu.

5. Preču specifikācija:
5.1. Elektroenerģijas patēriņa skaitītāji:

5.1.1. Vienfāzes (1F) elektroenerģijas pieslēguma skaitītājs ar datu eksportu:
5.1.1.1. Vismaz MID (2014/32/ES) sertificēta iekārta;
5.1.1.2. Uzstādīšana: paredzēts montāžai uz 35 mm DIN sliedes;
5.1.1.3. Aktīvās enerģijas uzskaites Precizitātes klase ne sliktāka par 1 (atbilstoši vismaz EN 50470-1 / IEC 62053-21);
5.1.1.4. Datu izšķirtspēja: Momentānā jauda ne lielāka par: 0.01 kW. Enerģijas patēriņš ne lielāks par: 0.01 kWh;
5.1.1.5. Nominālais spriegums 1F 230V;
5.1.1.6. Nominālais strāvas stiprums tiešā slēguma 230V skaitītājiem vismaz 40A;
5.1.1.7. Termināļu bloka tips: pilnībā nosegts, viengabala termināļu bloks, kas izgatavots no ugunsdroša materiāla;
5.1.1.8. Pieslēgšana vadiem ar šķērsgriezumu vismaz no 1.5 mm² līdz 25 mm²;
5.1.1.9. Izslēgts ar 31.08.2026. grozījumiem;
5.1.1.10. Izslēgts ar 31.08.2026. grozījumiem;
5.1.1.11. Skaitītājs ir pievienojams 5.2. punktā aprakstītajam datu logerim ar datu eksporta funkciju.

5.1.2. Trīsfāzu (3F) elektroenerģijas pieslēguma skaitītājs ar datu eksportu:
5.1.2.1. Vismaz MID (2014/32/ES) sertificēta iekārta;
5.1.2.2. Uzstādīšana: paredzēts montāžai uz 35 mm DIN sliedes;
5.1.2.3. Izslēgts ar 31.08.2026. grozījumiem;
5.1.2.4. Datu izšķirtspēja: Momentānā jauda ne lielāka par: 0.01 kW. Enerģijas patēriņš ne lielāks par: 0.01 kWh, Strāvas stiprums ne lielāks par: 0.1A;
5.1.2.5. Izslēgts ar 31.08.2026. grozījumiem;
5.1.2.6. Nominālais spriegums 3F x 230/400 V;
5.1.2.7. Nominālais strāvas stiprums skaitītājiem ar mērmaiņiem (1(5) A), tiešā slēguma skaitītājam vismaz 60A (pieļaujams piedāvāt atsevišķas skaitītāja modifikācijas tiešām slēgumam un mērmaiņu (CT) pieslēgumam);
5.1.2.8. Strāvas parametru uzskaite (3F): Skaitītājam ir jāspēj uzrādīt momentānās vērtības katrai fāzei individuāli, iekļaujot spriegumu (V), strāvu (A), frekvenci (Hz), aktīvo jaudu (kW), reaktīvo jaudu (kvar) un pilno jaudu (kVA);
5.1.2.9. Termināļu bloka tips (tiešā slēguma skaitītājiem): pilnībā nosegts, viengabala termināļu bloks, kas izgatavots no ugunsdroša materiāla;
5.1.2.10. Pieslēgšana vadiem ar šķērsgriezumu no 1.5 mm² līdz 25 mm² (tiešā slēguma skaitītājiem);
5.1.2.11. Skaitītājam jānodrošina vismaz IP20 aizsardzības klase;
5.1.2.12. Izslēgts ar 31.08.2026. grozījumiem;
5.1.2.13. Skaitītājs ir pievienojams 5.2. punktā aprakstītajam datu logerim ar datu eksporta funkciju.

5.2. Datu ievākšanas un eksporta (pārraides izmantot mobilo datu tīkla SIM karti) moduļi (logeri):
5.2.1. Logeri datu ieguvei no skaitītājiem caur M-Bus, Modbus vai ekvivalentu saziņas protokolu, piemēram, Teltonika Networks TRB143, Elvaco CMe2100 LTE vai ekvivalents;
5.2.2. Iekārta apvieno vienlaicīgu datu ieguves un uzkrāšanas (logera/koncentratora) un datu pārraides pa mobilo datu tīklu (gateway) funkcionalitāti, izslēdzot nepieciešamību pēc papildu starpniekiekārtām;
5.2.3. Iekārta spēj vienlaicīgi uzkrāt datus no vismaz 6 skaitītājiem izmantojot M-Bus, Modbus vai ekvivalentu protokola savienojumu ar tiem;
5.2.4. Bezvadu platjoslas piekļuve (WAN): Integrēts mobilo sakaru modulis (4G vai ekvivalents);
5.2.5. M-Bus, Modbus vai ekvivalenta protokola atbalsts datu ieguvei no M-Bus, Modbus vai ekvivalentiem enerģijas skaitītājiem;
5.2.6. Laika sinhronizācija precīzai datu laika zīmogošanai (time-stamping);
5.2.7. Kriptogrāfija: vismaz TLS 1.2/1.3 atbalsts MQTT un HTTPS protokoliem. Datu pārraidei jābūt nodrošinātai ar šifrēšanu (piem., TLS vai ekvivalents);
5.2.8. Datu arhivēšana: pietiekama iekšējā atmiņa datu buferēšanai, nodrošinot vismaz 24 stundu datu uzkrāšanu. Iekārtai jānodrošina lokāla datu uzkrāšana iekšējā atmiņā (ietilpst komplektā);
5.2.9. Datu integritātes KPI: Sistēmai jānodrošina funkcija "Store-and-Forward" – sakaru pārrāvuma gadījumā dati tiek lokāli arhivēti un pēc savienojuma atjaunošanas automātiski sinhronizēti. Pieļaujamais gada kumulatīvais datu zudums: < 1%;
5.2.10. Iekārtas barošana no atbilstoša barošanas avota (piem., līdzstrāvas vai maiņstrāvas), atbilstoši ražotāja risinājumam;
5.2.11. Elektroapgādes pieslēgums, barošanas ligzda un drošības automātslēdzis iekārtas barošanas bloka elektroapgādei ietilpst uzstādīšanas darbu komplektā;
5.2.12. Iekārtas temperatūras darba režīms vismaz no +1 0C līdz +75 0C;
5.2.13. Iekārtas aizsardzības klase vismaz IP30;
5.2.14. Iekārtai ir vismaz viena ETH RJ45 datu tīkla ligzda, ja nepieciešams;
5.2.15. Komplektā SMA antena 4G/LTE tīkla savienojumam;
5.2.16. Iekārtai jānodrošina konfigurēšana un pārvaldība, izmantojot WEB saskarni vai ekvivalentu risinājumu;
5.2.17. Attālinātā vadība: Pilnvērtīgs attālinātās pārvaldības atbalsts, t.sk. FOTA vai ekvivalents – programmaparatūras atjauninājumu attālināta uzstādīšana, kā arī vēlama vadība ar SMS komandām kritisku situāciju novēršanai;
5.2.18. Iekārtai jānodrošina "agnostiska" integrācija (neatkarība no ražotāja mākoņpakalpojumiem). Datu sūtīšana jāatbalsta uz jebkuru trešo pušu enerģijas pārvaldības platformām, piemēram, Energodati.lv, izmantojot atvērtus standartus (piemēram MQTT, REST API, FTP);
5.2.19. Iekārtai jābūt sertificētai atbilstoši ES direktīvām un harmonizētajiem standartiem: EMC: vismaz EN 61326-1 (rūpnieciskā vide), EN 61000-6-2/3, LVD (Drošība): EN 61010-1, Radio: Atbilstība vismaz RED (Radio Equipment Directive) un CE marķējums.

6. Prasības Preču uzstādīšanai:
6.1. Izpildītājam jānodrošina, ka Preču uzstādīšanas darbus veic atbilstošas kvalifikācijas darbinieki, ievērojot saistošas darba aizsardzības prasības. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.
6.2. Darbu laikā Izpildītājam jānodrošina būvju funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs ir atbildīgs par darba vides sagatavošanu (atbrīvošana no mēbelēm vai mēbeļu noklāšana ar nosegplēvēm un telpas uzkopšana pēc attiecīgo darbu pabeigšanas vai dienas beigās, ja darbs veicams vairākās dienās).
6.3. Pirms darbu veikšanas Izpildītājam ir  jāpārliecinās, ka darbu veikšanas rezultātā  tiek maksimāli saīsināts inženiersistēmu darbības pārtraukums un darbu rezultātā inženiersistēmām un ēkām netiks nodarīti bojājumi.
6.4. Pēc darbu izpildes Izpildītājs sagatavo un iesniedz Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu kopā ar izpildshēmu.
6.5. Izpildītājs ir atbildīgs par atbilstošas darbu tehnoloģijas izvēli, Preču ražotāja tehnoloģisko norādījumu ievērošanu, saderīgu Preču un materiālu, darba rīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai.

7. Citi nosacījumi:
7.1. Uzstādītās Preces, t.sk. to funkcionēšanai nepieciešamie sakaru risinājumi un datu tīkla iekārtas pāriet attiecīgā PII īpašumā.
7.2. Preču elektroenerģijas barošana jānodrošina izmantojot akumulatoru baterijas vai pastāvīgu pieslēgumu tīklam. Abu barošanas avotu veidu pieejamības gadījumā, prioritāri izvēloties pastāvīgu pieslēgumu tīklam, ja paredzamais akumulatora baterijas maiņas intervāls ir īsāks par 2 gadiem.
7.3. Preces  nedrīkst ievākt un nodot informāciju trešajām pusēm, izņemot gadījumos, kas saskaņoti ar Pasūtītāju un ir objektīvi nepieciešami Preču funkcionalitātes nodrošināšanai.
7.4. Preču garantijas laiks ir vismaz 48 (četrdesmit astoņi) mēneši. Preču neatliekamus remonta darbus monitorēšanas datu ieguves atjaunošanai Izpildītājs veic nekavējoties, bet ne ilgāk kā 48h laikā kopš Pasūtītāja paziņojuma par datu plūsmas no attiecīgā datu punkta pārtraukumu darba dienās un ne ilgāk kā 60h laikā brīvdienās un svētku dienās. Preču neatliekamos remontus garantijas perioda laikā Izpildītājs veic uz sava rēķina.
[bookmark: _Hlk181773489]  

 
Pielikumā: Objektu saraksts (Pielikums Nr. 3.3.)
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