| 26.05.2026. |  | Nr. | 338/1.4. |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz |  | Nr. |  |

Pēc pieprasījuma

Par tehniskiem noteikumiem lietus kanalizācijas izbūvei "Lietus kanalizācijas izbūve Miera ielā posmā no Pļavu ielas līdz Cenkones ielai, Liepājā"

Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, ņemt vērā sekojošus nosacījumus:

Lietus kanalizācijas novadīšanu no ielas braucamās daļas un piegulošiem zemesgabaliem paredzēt ar lietus kanalizācijas kolektoru izbūvi. Projektējamās ielas nepieciešams pasargāt no lietus ūdens pārplūdēm ar gūliju palīdzību. Lietus kanalizāciju iespējams novadīt lietusūdens kanalizācijas atzarā d.315mm (aka 3,03/t/-0,33), kas atrodas Miera un Pļavu ielas krustojumā. Paredzēt perspektīvos lietusūdens kanalizācijas atzarus esošajām ielām ar maksimālo dziļumu. Būvprojekta risinājumus, pieslēgšanās vietu un teknes atzīmes nepieciešams precizēt un saskaņot projektēšanas gaitā.

Pašteces lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadiem un veidgabaliem var izmantot PP gludsienas 3-slāņu caurules 8kN/m2 (SN8) (jāatbilst LVS EN 13476-2+A1:2009 standarta prasībām) vai  PP dubultsienas 2-slāņu caurules 8kN/m2 (SN8) (jāatbilst LVS EN 13476-3+A1:2009 standarta prasībām).

Plastmasas kanalizācijas akas un ceļa gūlijas var izmanot lietus notekūdeņu novadīšanai PP materiāla cauruļvadiem (jāatbilst LVS EN 13598-1, LVS EN 13598-2 un LVS EN 476 standartu prasībām). Akām un ceļa gūlijām jābūt rūpnieciski izgatavotām no plastmasas materiālam un jāsastāv: pamatnes, augstuma regulēšanas caurules un teleskopiskās caurules vai citas konfigurācijas. Aku pamatnes var būt divu veidu: caurejošas un sazarotas ar papildus pievienojumiem. Ceļa gūlijas paredzēt ar smilšu nosēddaļu. Aku un ceļa gūliju rāmjiem, vākiem un restēm jābūt izgatavotām no kaļamā (GGG) ķeta materiāla (aku vākus DN700mm paredzēt ar betona pildījumu) ar izbūves klasi D400 (40t) (jāatbilst LVS EN 124-2, RAL-GZ-692 standarta prasībām).Lietus kanalizācijas elementu tehniskos parametrus precizēt un saskaņot projektēšanās gaitā.

Lietus kanalizācijas elementu tehniskos parametrus precizēt un saskaņot projektēšanās gaitā.

Pēc būvdarbu veikšanas, saskaņā ar būvprojektu jāiesniedz šo tīklu un ietaišu izpildshēmas digitālā formā.

Būvprojekta LKT daļas eksemplāru elektroniskā formātā pirms būvprojekta saskaņošanas BIS sistēmā saskaņot ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas Komunālā pārvalde” (turpmāk tekstā Liepājas Komunālā pārvalde).

Tehniskie noteikumi derīgi 1 (vienu) gadu no to izsniegšanas dienas, ja nav uzsākta projektēšana. Ja projektēšana ir uzsākta, tehnisko noteikumi derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi.

Termiņam beidzoties Liepājas Komunālai pārvaldei ir tiesības pārskatīt tehniskos noteikumus.

| VADĪTĀJS | Mārtiņš Jākobsons |
| --- | --- |

Kupača 63480749

dina.kupaca@liepaja.lv