## Teh. specifikācija; Reglaments
1. pielikums Uzaicinājumam uz apspriedi ar piegādātājiem Nr. DRS 2026/45/Apspriede Atklāta konkursa "Rekuperācijas, ventilācijas mezglu, kondicionētāju, saldēšanas iekārtu (t.sk. ar iekārtām saistīto elektroelementu un vadības procesoru) apkope, remonts un rezerves daļu piegāde" identifikācijas Nr. DRS 2026/45, ietvaros
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (pēdējais aktualizācijas datums: 12.08.2026.)
Rekuperācijas, ventilācijas mezglu, kondicionētāju, saldēšanas iekārtu (t.sk. ar iekārtām saistīto elektroelementu un vadības procesoru) apkope, remonts un rezerves daļu piegāde
1 | Pakalpojuma mērķis un vispārīgie jautājumi
1.1. Pakalpojuma mērķis
1.1.1. | Nodrošināt 1.3.punktā atzīmēto inženiertehniskās sistēmu un to elementu (turpmāk tekstā-Inženierkomunikācijas) nepārtrauktu, pastāvīgu atrašanos ekspluatācijas kārtībā veicot tehniskās apkopes programmas izpildi, lai nodrošinātu to uzturēšanu (fizisku saglabāšanu) visā ekspluatācijas laikā un nepieļautu apdraudējuma iestāšanos. Tehniskās apkopes intervālus un tehniskās apkopes darbības nosaka atbilstoši izgatavotāja rūpnīcas un Pasūtītāja prasībām (Reglamentu), ievērojot Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošās normatīvo aktu prasības;
1.1.2. | Nodrošināt ēkas lietotājam piemērotus darba apstākļus un drošību;
1.1.3. | Nodrošināt avāriju lokalizācijas darbus;
1.1.4. | Nodrošināt Inženierkomunikāciju mazvērtīgo remonta darbu izpildi (1.6.4.punkts);
1.1.5. | Nodrošināt Inženierkomunikāciju remonta darbu un papildus darbu izpildi, sastādot par to atsevišķu tāmi (1.6.5.punkts);
1.1.6. | Nepieciešamības gadījumā nodrošināt papildus pārbaudes, mērījumus un ekspertīzi Inženierkomunikāciju uzturēšanai.
1.2. Apkopes un atbildības robežas
1.2.2. | Ventilācijas sistēmām:
1.2.2.1. | Ventilācijas sistēmām – pilnībā, ieskaitot ventilācijas iekārtas, atsevišķos ventilatorus, gaisa vadus, ieskaitot parējos ventilācijas sistēmas komponentus (trokšņu slāpētāji, difuzori, droseļvārsti, ugunsdrošie vārsti u.c.)
1.2.2.2. | Ventilācijas sistēmu siltumapgādei – no cauruļvadu izvadu noslēgarmatūrām siltummezglā (tās ieskaitot) līdz ventilācijas iekārtu kaloriferiem (tos ieskaitot)
1.3. Pakalpojuma priekšmets (turpmāk tekstā – inženiertehniskās sistēmas)
1.3.4. | Ventilācija (t.sk. gaisa dzesēšana un mitruma kontrole)
1.3.4.1. | Pieplūdes – nosūces ventilācija
1.3.4.2. | Nosūces ventilācija
1.3.4.3. | Dzesēšanas iekārtas kondensatora bloki ar dzesētājiem
1.3.4.4. | Lokālās kondicionēšanas iekārtas (Split, Multi-Split sistēmas)
1.3.4.5. | Tvaika mitrinātāji (kā arī ūdens mīkstināšanas mezgls)
1.4. Iekārtu saraksts
Sistēmu sarakstu skatīt teh.spec. pielikumos
1.5. Prasības Inženierkomunikāciju tehniskai apkopei un remontam (ikmēneša maksas ietvaros veicamie darbi)
1.5.1. | Pretendents veic Inženierkomunikāciju apkopes darbu izpildi, saskaņā ar Reglamentu. Gadījumā, ja kādai no iekārtām, Reglamenta prasības neapraksta nepieciešamās apkopes rīcības, Pretendents veic Reglamenta papildināšanu un pilnveidošanu saskaņā ar izgatavotājas rūpnīcas prasībām, iepriekš saskaņojot izmaiņas Reglamentā ar Pasūtītāju.
1.5.2. | 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas, Inženierkomunikāciju apkopes darbu veikšanai tiek izveidots apkopes grafiks ar norādi uz konkrēto kalendāro nedēļu, kas tiek saskaņots ar Pasūtītāju.
1.5.3. | Pretendents veic Inženierkomunikāciju remontu vai nomaiņu, lai uzturētu Inženierkomunikācijas darba kartībā un nodrošinātu tām paredzēto funkciju izpildi.
1.5.4. | Pretendents veic Inženierkomunikāciju regulēšanu, lai nodrošinātu telpās to nozīmei atbilstošus apstākļus.
1.5.5. | Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar Inženierkomunikāciju uzturēšanai nepieciešamo iekārtu tehniskās apkopes žurnālu (turpmāk tekstā - Žurnāls) un veikt ierakstus žurnālā par paveiktajiem darbiem (žurnāls glabājas katrā objektā), kā arī nodrošināt pieņemšanas un nodošanas akta sastādīšanu. Par plānotajiem tehniskās apkopes darbiem un avārijas remontdarbiem ir jāveic ieraksts Žurnālā.
1.5.6. | Līguma izpildes laikā Pretendents veic Pasūtītāja un objekta lietotāja atbildīgo darbinieku instruktāžu, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.
1.5.7. | Pretendents ar saviem spēkiem nodrošina bojātās tehnikas vienības aizstāšanu ar līdzvērtīgo uz visu defekta novēršanas laiku.
1.5.8. | Inženierkomunikāciju tehniskās apkopes veicējs ir atbildīgs un nodrošina:
1.5.8.1. | 24/7 dienests-Zvanu centrs nodrošina pieteikumu pieņemšanu, reģistrāciju un izpildes organizēšanu 24 stundas diennakti 7 dienas nedēļā reaģēšanai uz avārijas izsaukumiem (skatīt p.1.8.) (pretendentam jānodrošina bezmaksas saziņas iespējas);
1.5.8.2. | Inženierkomunikāciju darbības traucējumu un avāriju likvidēšanu, kā arī sistēmu darbības atjaunošanu punktā 1.7.5. noteiktajos termiņos;
1.5.8.3. | Defektu apzināšanu, apsekošanu, rašanās iemeslu noteikšanu, defekta akta sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, remontdarbu tāmes sastādīšanu saskaņā ar Pasūtītāja noteiktu formu to novēršanai, uzskaitot bojātās detaļas un nepieciešamos remontdarbus, kā arī aprakstot citus nepieciešamos pasākumus, kas ļautu atjaunot sistēmu darbību;
1.5.8.4. | Bojāto inženierkomunikāciju elementu nomaiņu pret analogu, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju iekārtu un materiālu izmaksas;
1.5.8.5. | Pretendents ar saviem spēkiem nodrošina piekļuvi bojātiem sistēmas posmiem/mezgliem/aparatūrai, veic bojājumu novēršanu un darba vietas sakārtošanu pēc darbu pabeigšanas. Pasūtītājs nodrošina saskaņošanu un piekļuvi telpās, kurās ir nepieciešams iekļūt bojājumu novēršanai;
1.5.8.6. | Kārtības un tīrības uzturēšanu inženierkomunikācijām atvēlētajās telpās un darba veikšanas vietas sakārtošanu pēc darbu pabeigšanas;
1.5.8.7. | Iespēju veikt garantijas un citus remonta darbus;
1.5.8.8. | Telpu lietotāju konsultācijas par inženierkomunikāciju izmantošanas iespējām un noteikumiem;
1.5.8.9. | Inženierkomunikāciju lietošanas noteikumu izpildes uzraudzību un kontroli;
1.5.8.10. | Rakstisku tehnisko rekomendāciju sniegšanu PASŪTĪTĀJAM, ja nepieciešama sistēmu, to iekārtu darbības uzlabošana vai pārbūvi;
1.5.8.11. | Veikt ventilācijas sistēmu avārijas apstāšanās un iekārtas darbības apturēšanu, saņemot (imitējot) signālu par ugunsgrēku no ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas.
1.5.8.12. | Dienā, kad tiek pieslēgta apkure ēkai, tehniskās apkopes veicējs drīkst pamest ēku tikai pēc pārliecināšanās par pilnīgi visu sildķermeņu nevainojamu darbību;
1.5.8.13. | Sekot, lai nepārsniegtu siltumtīklu temperatūras grafikā noteikto siltumnesēja atgaitas temperatūru;
1.5.8.14. | Veikt cauruļvadu siltumizolācijas remontu un krāsošanu;
1.5.8.15. | Nogulumu un tauku tīrīšana un izvešana tauku uztvērēju akās, izmantojot šķidro atkritumu izvešanas mašīnu, kā arī to detektoru tīrīšana un āku sienas tīrīšana ar augstspiediena mazgātāja palīdzību (ieskaitot visas izmaksas). Pēc tīrīšanas pārbaudīt detektoru darbību un signalizāciju darbību kopumā;
1.5.8.16. | Siltummaiņu skalošana (ieskaitot visas izmaksas);
1.5.8.17. | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, t.sk., rezerves daļu piegāde vai nomaiņa;
1.6. Darba uzraudzība, pieņemšana, darbu apmaksas noteikumi
1.6.1. | Apkopes darbu uzraudzību un pārbaudi savas kompetences ietvaros veic Pasūtītāja pārstāvis – Pārvaldnieks.
1.6.2. | Kārtējie sniegtie pakalpojumi tiek pieņemti, noformējot pieņemšanas un nodošanas aktu. Aktā tiek uzradīti visi darbi, kas saistīti ar Inženierkomunikāciju uzturēšanu nepārtrauktā darba režīmā:
1.6.2.1. | Konkrētā periodā Reglamentēti darbi;
1.6.2.2. | Mazvērtīgie remonta darbi;
1.6.2.3. | Remonta un papildus darbi.
1.6.3. | Pārvaldnieks ar Izpildītāju savstarpēji veic informācijas apmaiņu (e-pastā vai nosūtot īsziņu) par inženierkomunikāciju defektiem, bojājumiem vai novirzēm no uzstādītajiem režīmiem un citām nepilnībām.
1.6.4. | Izpildītājs veic mazvērtīgos remonta darbus, kā, piemēram, Inženierkomunikāciju sīku remontu, nomaiņu vai bojājumu novēršanu, u.tml. darbu veikšanu, kas nepieciešami, lai Objektu pēc iespējas saglabātu tādā stāvoklī, kāds tas ir nodots Izpildītājam. Mazvērtīgo remonta darbu izpildi jāveic 3 darba dienu laikā pēc defekta konstatēšanas. Mazvērtīgiem remonta darbiem, kur nepieciešamo materiālu kopējas izmaksas nepārsniedz 25,00 EUR (divdesmit pieci eiro, 00 centi), bez PVN, Izpildītājs veic defektu novēršanu bez atsevišķās saskaņošanas ar Pasūtītāju. Šajā gadījumā Izpildītājs aizpilda Mazvērtīgo remonta darbu uzskaites aktu katru mēnesi un iesniedz Pasūtītājam atskaitei par izdarītiem darbiem iepriekšējā periodā.
1.6.5. | Inženierkomunikāciju plānotos uzturēšanas remontu un defektu novēršanas darbus, lai uzturētu Inženierkomunikācijas aktīva darba stāvoklī, kartībā un nodrošinātu tām paredzēto funkciju izpildi, tajā skaitā nepieciešamo darbu un to veikšanas grafika saskaņošana ar Pasūtītāju, kā arī Rakstisku tehnisko rekomendāciju sniegšanu Pasūtītājam, ja nepieciešama sistēmu, to iekārtu darbības uzlabošana vai pārbūvi. Remonta darbiem, kur nepieciešamo materiālu kopējas izmaksas pārsniedz 25,00 EUR (divdesmit pieci eiro, 00 centi), bez PVN, vai defektu novēršana ir saistīta ar Inženierkomunikāciju pārbūvēm, kā arī papildus darbiem (darbi kas saistīti ar izmaiņām sistēmās un nav iekļauti tehniskās apkopes darbos), Izpildītājs 5 darba dienu laikā sastāda un saskaņo defektu aktu par konstatētām nepilnībām un remonta darbu tāmi (tāme jāsastāda atbilstoši LBN 501-17 nosacījumiem). Pēc darbu izpildes Izpildītājs sagatavo un iesniedz darbu pieņemšanas- nodošanas akts. Remontu darbu veikšanu Izpildītājs nodrošina savlaicīgi, izpildes termiņus jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
1.6.6. | Pasūtītājam, pirms remontdarbu tāmes saskaņošanas ir tiesības izpētīt situāciju tirgū un izvērtēt iesniegto materiālu cenas. Gadījumā, ja piedāvāta cena pārsniedz 10% no Pasūtītāja tirgus izpētes rezultātā iegūtās zemākas cenas, Izpildītāja pienākums iegādāties materiālu par izpētes rezultātā iegūto zemāku cenu.
1.6.7. | Pasūtītājam pirms remontdarbu tāmes saskaņošanas ir tiesības paziņot Izpildītājam par tāmē ietvertu konkrētu materiālu jeb iekārtu piegādi par saviem līdzekļiem vai pieaicināt citu uzņēmēju, ja Izpildītāja piedāvātās tāmes izmaksas nav saskaņojamas, jo neatbilst vidējam tirgus cenas līmenim vai ir neatbilstoši tehniskie risinājumi.
1.6.8. | Ja Izpildītājs neievēro tehniskā specifikācijā noteiktās prasības, tad Pasūtītājam ir tiesības ieturēt samaksu par tekošo mēnesi.
1.6.9. | Ja Izpildītājs neveic, vai veic nekvalitatīvi inženierkomunikāciju apkopi, nenovērš Pasūtītāja pieteikto pretenziju vai neievēro noteiktos darbu izpildes un novēršanas laikus, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt samaksu par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu.
1.6.10. | Līguma darbības pēdējo 3 mēnešu laikā Sistēmas tiek nodotas Pasūtītāja pārstāvim ar sekojošiem nosacījumiem:
1.6.10.1. | Pasūtītāja pārstāvis veic Sistēmu apsekošanu un sastāda defektu aktu. Ja atklājas Sistēmas defekti, tad Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir nekavējoties jānovērš Sistēmas defekti;
1.6.10.2. | Pasūtītājs patur tiesības ieturēt pēdējo divu mēnešu maksu, ja Izpildītājs līdz līguma darbības beigām nenovērš Sistēmas defektus.
1.7. Īpašas prasības
1.7.1. | Apkalpojošās organizācijas rīcībā ir jābūt aprīkojumam (instrumentiem, mēraparātiem un licenzētām programmatūrām u.c.), kas ļauj veikt visus punktā 1.3. minēto sistēmu tehniskās apkopes darbus.
1.7.2. | Darbības vai bezdarbības rezultātā objektam nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.
1.7.3. | Mainoties normatīvo aktu prasībām, kas nosaka inženiersistēmu pārbaudes periodiskumu jānodrošina aktuālo (spēkā esošo) prasību izpildi.
1.7.4. | Līguma izpildē pretendents nodrošina, ka tā vispārējā civiltiesiskā atbildība un iesaistīto būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskā atbildība tiks apdrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
1.7.5. | Ierašanās laiks objektā pēc izsaukuma uz Izpildītāja līgumā noradīto kontaktpersonas telefonu:
| Darbības traucējumi | Reaģēšanas laiks
| Avārijas | Līdz 1 stundai
| Steidzami | 2 stundas
| Citi gadījumi | 24 stundas
1.7.5.1. | Avārija- avārijas novēršanas darbi jāveic tabulā noradītajā laikā (arī ārpus darba laika), no to pieteikšanas brīža. Par avāriju uzskatāma situācija, kuras rezultātā var tikt radīti materiāli zaudējumi Pasūtītāja īpašumam un ne tikai, vai arī var būt tikts nodarīts kaitējums darbinieku īpašumam, veselībai vai trešajām personām. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs balstās uz trešo personu (apakšuzņēmēju) iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz norādīto laiku. Ja avārija nav novērsta noteiktā laikā, tad Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt trešo pusi avārijas situācijas novēršanai. Šinī gadījumā rēķins par avārijas situācijas novēršanu tiks piestādīts Izpildītājam un Izpildītāja pienākums to apmaksāt;
1.7.5.2. | Steidzami darbības traucējumi - problēma izraisa iekšēju Inženierkomunikāciju kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus iespēju zudumus. Nav zināms (Pasūtītājam) pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā;
1.7.5.3. | Citi gadījumi – problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz Inženierkomunikācijām ir mazsvarīga/sagādā zināmas neērtības.
1.8. Saziņa vai komunikācija
Pretendentam jānodrošina telefona numurs un e-pasta adrese, uz kuru Pasūtītājs (Objekta pārvaldnieks) ziņo par avārijām, piesaka pretenzijas/sūdzības/pieteikumus (turpmāk – pieteikumi). Visus saņemtos pieteikumus Pretendentam jāreģistrē, norādot maksimāli pieļaujamo izpildes laiku pēc līguma.
2. Tehniskās apkopes darbu reglamenti
2.1. Tehniskās apkopes darbu reglaments ventilācijas (t.sk. gaisa dzesēšanas un mitruma kontroles) sistēmām
M – ne retāk, kā reizi mēnesī, 3M – reizi ceturksnī, 6M – reizi pusgadā, Y – reizi gadā.
Periods | Izpildāmie darbi
Pieplūdes-nosūces ventilācijas iekārtas.
M | Vizuāli novērtē vispārējo stāvokli, tīrību, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas, vadības paneli, ja nepieciešams-nomaina vai saremontē, iztīra;
M | Pieplūdes-nosūces ventilācijas iekārtu nepārtrauktas darbības nodrošināšana, veicot sistemātisku iekārtu cauruļvadu, noslēgarmatūru, kontrolmēraparatūru, filtru uzraudzību un pārbaudi.
M | Veic nosūces un pieplūdes filtru spiediena devēju pārbaudi;
M | Vizuāli pārbauda blīvējuma stāvokli;
M | Veic vizuālu ūdens sildītāja un apsaistes mezgla apskati, cauruļu, tenu un izolācijas tehniskā stāvokļa novērtējumu, ja nepieciešams atgaiso;
M | Veic vizuālu dzesētāja un apsaites mezgla apskati, cauruļu, savienojumu un izolācijas tehniskā stāvokļa novērtējumu, ja nepieciešams – atgaiso;
M | Vizuāli pārbauda, vai nav bojāta vadu izolācija, vai nav silšana, dzirksteļošana;
M | Veic citus darbus, ko īpaši nosaka iekārtas izgatavotājs;
M | Pārbauda sūkņu, trīsgaitas vārstu darbību;
3M | Pārbauda iekārtas darbību visos darba režīmos;
3M | Pārbauda iekārtas ventilatoru siksnu spriegojumu, nodilumu, ja nepieciešams-nomaina;
3M | Pārbauda ventilatoru rotora brīvo griešanos, rotācijas virzienu;
3M | Pārbauda visu ierīču tīrību, notīra;
3M | Pārbauda gaisa filtru tīrību, vai gaisa filtri nav mehāniski bojāti, samirkuši, ja nepieciešams – nomaina; aktu parakstīšana par filtru nomaiņu;
3M | Pārbauda kondensāta novadīšanas sistēmu, iztīra;
3M | Pārbauda, vai kontrolējamie parametri atbilst normām, sezonai, noregulē, ja neatbilst;
3M | Ieraksta apkopes žurnālā darba raksturojumus;
3M | Vizuāli pārbauda pretvibrācijas stiprinājumu drošību un stāvokli;
3M | Vizuāli pārbauda gaisa vārstu darbību;
3M | Siltummaiņa (rekuperatora) pārbaude, tīrīšana no putekļiem. Rotora piesārņotības līmeņa un siltummaiņa griešanas brīvības pārbaude. Blīvējošo suku pārbaude, nomaiņa. Motora strāvās pārbaude. Piedziņas siksnas pārbaude un tīrīšana, nomaiņa. Rotora ritgultņu un servomotora pārbaude, eļļošana, tīrīšana no putekļiem;
3M | Vizuāli pārbauda iekārtas ventilātoriem antivibrācijas stiprinājumus un lokanos pievienojumus, dzinēju un gultņu stāvokli;
3M | Pārbauda gaisa filtru aizsērēšanas devēju darbību;
3M | Veic sildītāja un dzesētāja virsmas tīrīšanu;
3M | Iztīra filtrus sajaukšanas mezglos;
3M | Pārbauda pret aizsalšanas aizsardzības darbību;
3M | Pārbauda ieslēgšanas/izslēgšanās taimera, vārstu piedziņas signālu, temperatūras sensoru, trauksmes signālu devēju darbību;
6M | Pārbauda gaisa ieņemšanas un noplūdes restes, iztīra;
6M | Veic sistēmas vizuālo apskati, izolācijas un blīvuma stāvokļa novērtēšanu;
6M | Pārbauda avārijas apstāšanos un iekārtas darbības apturēšanu, saņemot (imitējot) signālu par ugunsgrēku no ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas;
6M | Pārbauda elektrisko savienojumu drošību elektriskajā daļā pie dzinējiem, sildītājiem u.c., pievelk visas skrūves savienojumu vietās;
Y | Pārbauda visu elektrodzinēju darba strāvas;
Atsevišķas ventilācijas iekārtas (Pieplūdei, vai Nosūcei).
M | Vizuāli novērtē iekārtas vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas un vadības paneli, ja nepieciešams – nomaina, saremontē;
M | Vizuāli apskata gaisa vadu sistēmas, novērtē izolācijas un blīvuma stāvokli, ja nepieciešams-veic labojumus;
M | Vizuāli pārbauda gaisa vārstu piedziņas darbību;
M | Veic citus darbus, ko īpaši nosaka iekārtas izgatavotājs.
6M | Pārbauda trauksmes signālu, ieslēgšanās, izslēgšanās taimera darbību, vārsta piedziņas signāla darbību;
6M | Vizuāli pārbauda ventilatora dzinēju un gultņus, ja nepieciešams-eļļo;
6M | Pārbauda vai kontrolējamie parametri atbilst normām, ja nē – noregulē;
6M | Ieraksta apkopes žurnālā darba raksturojumus;
6M | Vizuāli pārbauda antivibrācijas stiprinājumus un visus savienojumus;
Y | Pārbauda iekārtas darbību visos darba režīmos;
Y | Tīra ventilatora lāpstiņas, korpusu;
Y | Vizuāli pārbauda elektrisko vadu izolāciju, vai nav silšana, dzirksteļošana;
Y | Pārbauda elektrisko savienojumu drošību elektriskajā daļā pie dzinējiem un citiem elementiem, pievelk visas skrūves savienojumu vietās;
Dzesēšanas iekārtas kondensatora bloks ar dzesētāju, kurš ir iebūvēts ventilācijas sistēmā PN Iekārtas numuri K.
M | Vizuāli novērtē vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas, vadības paneli, ja nepieciešams – nomaina vai saremontē;
M | Pārbauda sistēmas kontrollera darbību un avārijas situāciju reģistru;
M | Vizuāla freona radiatora un apsaistes mezgla apskate;
M | Vizuāla freona cauruļu savienojumu un izolācijas tehniskā stāvokļa novērtēšana, bojājumu novēršana;
M | Pārbauda, vai kontrolējamie parametri atbilst normām, noregulē, ja neatbilst;
M | Veic citus darbus, ko nosaka iekārtas izgatavotājs.
3M | Vizuāli pārbauda iekārtas tīrību, notīrīt;
3M | Pārbauda augstā un zemā darba spiedienus;
3M | Vizuāli pārbauda ventilatoru sekcijas dzinēju un gultņu stāvokli, ja nepieciešams – saeļļo;
3M | Iztīra ventilatora lāpstiņas;
3M | Vizuāli pārbauda, vai nav bojāta elektro vadu izolācija, vai nav silšana vai dzirksteļošana (neizmantojot spec. ierīces);
3M | Kontaktoru pārbaude, ja nepieciešams nomaina;
3M | Ieraksta apkopes žurnālā darba raksturojumus;
3M | Vizuāli pārbauda pretvibrācijas stiprinājumu drošību un stāvokli;
3M | Pārbauda ieslēgšanās, izslēgšanās signālu, taimera, vārstu piedziņas signālu, temperatūras devēju darbību;
3M | Detalizēti pārbauda iekārtu visos darba režīmos;
3M | Aukstuma nesēja plūsmas devēju pārbaude;
3M | Pārbauda freona sistēmu uz noplūdēm, pievienojot spiediena manometrus, pārbauda visus freona spiediena devējus;
3M | Pārbauda elektrisko savienojumu drošību elektriskajā daļā pie dzinējiem un citiem elementiem., pievelk visas skrūves savienojumu vietās (neizmantojot spec. ierīces);
3M | Darba stundu ieraksts apkopes žurnālā;
3M | Ieraksta apkopes žurnālā darba raksturojumus;
3M | Pārbaudīt visus drošinatājus(fuses), ja vajag, nomainīt;
6M | Pārbauda sildīšanas elementus un zemās gaisa temperatūras termostatu;
6M | Notīra kondensatora virsmu;
6M | Pārbauda eļļas līmeni un korpusa temperatūru kompresoram, ja nepieciešams-papildina;
6M | Freona sistēmas spiedienu un aizsardzības pārbaude;
Y | Nosaka pārkarsēs un pārdzesēšanas lielumus, salīdzina ar normām;
Y | Pārbauda patērēto elektroenerģiju un salīdzina ar projektētajiem lielumiem, pārbauda kompresoru darba strāvas;
Y | Pārbauda indikācijas stikliņu katrā freona sistēmā, nosaka noplūdes vietu (ja tāda ir);
Lokālās kondicionēšanas iekārtas (Split, Multi-Split sistēmas).
3M | Vizuāli novērtē vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas, vadības pulti, ja nepieciešams – nomaina vai saremontē;
3M | Pārbauda, vai filtri nav mehāniski bojāti, pēc vajadzības -nomaina;
3M | Pārbauda freona sistēmu (kompresors, kondensators, iztvaikotājs);
3M | Vizuāli apskata radiatoru un apsaites mezglu, caurules, savienojumus, izolācijas tehnisko stāvokli;
3M | Veic citus darbus, ko īpaši nosaka iekārtas izgatavotājs.
3M | Pārbauda augsto un zemo darba spiedienus;
3M | Pārbauda kondensāta sūkņa darbību, tīrību, ja nepieciešams, veic tīrīšanu vai maina (ja tas ir iespējams);
3M | Vizuāli pārbauda ventilatora dzinēju un gultņus, ja nepieciešams-eļļo;
3M | Tīra ventilatora lāpstiņas;
3M | Vizuāli pārbauda elektrisko vadu izolāciju, vai nav silšana, dzirksteļošana;
3M | Pārbauda, vai kontrolējamie parametri atbilst normām, ja nē – noregulē;
3M | Ieraksta apkopes žurnālā darba raksturojumus;
3M | Pārbauda, iztīra korpusus no netīrumiem un putekļiem (no ārpuses un iekšpuses). Tīra kondensatora virsmu;
3M | Pārbauda visus savienojumus;
3M | Pārbauda korpusa temperatūru katram kompresoram;
3M | Pārbauda freona sistēmas spiedienu un aizsardzību, ja tāda ir;
3M | Vizuāli pārbauda antivibrācijas stiprinājumus un pievienojumus ventilatoriem;
3M | Pārbauda elektrisko savienojumu drošību elektriskajā daļā pie dzinējiem un citiem elementiem, pievelk visas skrūves savienojumu vietās;
3M | Pārbauda trauksmes signālu, ieslēgšanās, izslēgšanās taimera darbību, vārsta piedziņas signāla darbību;
3M | Pārbaudīt visus drošinatājus(fuses), ja vajag, nomainīt;
3M | Pārbauda sildīšanas elementus, ja nepieciešams - nomaina;
Tvaika mitrinātāji, kuri ir iebūvēti ventilācijas sistēmā PN... (ka arī ūdens mikstināšanas telpā )
M | Vizuāli novērtē vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas, vadības paneli, ja nepieciešams – nomaina vai saremontē;
M | Pārbaudīt darba statusu, ka nav nekādu ūdens vai tvaika noplūdes, kopējais korpusa stāvoklis. Pārliecinieties, vai nav loka izlādes vai dzirksteļošanas starp elektrodiem;
M | Pārbaudīt vadības paneli darbību un avārijas situāciju reģistru;
M | Vizuāli novērtē iekārtas vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju;
M | Vizuāli apskata cilindru un rezervuāru un apsaites mezglu, caurules, savienojumus, izolācijas tehnisko stāvokli;
M | Nepieciešamības gadījumā iztīrīt cilindru un rezervuāru.
M | Pārbauda korpusa temperatūru
M | Pārbauda sildīšanas elementus, ja nepieciešams - nomaina;
M | Vizuāli pārbauda elektrisko vadu izolāciju, vai nav silšana, dzirksteļošana;
M | Pārbauda, vai kontrolējamie parametri atbilst normām, ja nē – noregulē;
M | Pārbauda visus savienojumus;
M | Veic citus darbus, ko īpaši nosaka iekārtas izgatavotājs.
3M | Pārbauda, iztīra korpusus no netīrumiem un putekļiem (no ārpuses un iekšpuses);
3M | Nejaucamiem cilindriem: pārbaudiet darba stāvokli, būtiskas ūdens noplūdes un nepieciešamības gadījumā nomainiet cilindru;
3M | Izjaucamiem cilindriem: ja ir redzāmi aptumsumi uz korpusa, pārbaudiet elektrodus, vai tie nav cietie katlakmeni. Ja nepieciešams, notīriet tos vai nomainiet elektrodu komplektu;
3M | Solenoīda vārstiem. Atvienot kabeļus un caurules, notīriet solenoīda vārstu un pārliecinieties, vai filtrs tīrs; ja nepieciešams, iztīriet ar ūdeni un mīksto suku;
3M | Kolektoriem ar sūcējsūkniem. Pārbaudīt, ka nav cieto nogulšņu cilindrā, notīrīt netīrumus. Pārliecināties, ka starplika (O-veida gredzens) nav bojāts, ja nepieciešams nomainīt. Pārbaudīt arī šļūteni;
3M | Sūcējsūkniem. Atslēgt elektrību, noņemt sūkņi un notīrīt. Notīrīt tvertni no netīrumiem, pārbaudīt ka ūdens netraucēti nonāk no tvertnes uz noteku;
3M | Tvertnei. Pārbaudīt, ka nav netīrumu un cieto vielu, ka elektrodi, kas mēra elektrovadītspēju, tīras. Notīriet dubļus un nomazgājiet ar ūdeni;
3M | Iekšējo cauruļu komplekts. Pārbaudīt, ka šļūtenes un caurules ir tīras, iztīrīt un noskalot ar ūdeni;
3M | Pārbaudīt visus drošinatājus(fuses), ja vajag, nomainīt;
3M | Darba stundu ieraksts apkopes žurnālā;
3M | Ieraksta apkopes žurnālā darba raksturojumus;
Y | Nomainīt neizjaucamo cilindru;
Līgums ir spēkā 36 (trīsdesmit seši) mēneši.
Sistēmu un iekārtu ikmēneša apkalpošanai nepieciešamie ekspluatācijas materiāli, remontmateriāli, rezerves daļas utml., to piegāde un uzstādīšana, remontdarbu izmaksas netiek iekļautas ikmēneša apkalpošanas cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atsevišķi, atbilstoši iesniegtai un no Pasūtītāja puses akceptētai tāmei, kas sagatavota ņemot vērā Pretendenta piedāvāto stundas tarifa likmi remontdarbu veikšanai. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam, lai veiktu nomaiņai.
Pretendents, iepriekš piesākoties pie Nolikumā norādītās kontaktpersonas attiecīgajā objektā, ir tiesīgs apmeklēt un iepazīties ar Tehniskajā specifikācijā norādītajiem objektiem, tajos esošajām sistēmām un iekārtām uz vietas klātienē.

## Vasarnicu 20, Daugavpils_AC
SIA "Daugavpils Reģionāla slimnīca" Kondicionieri pēc adreses Vasarnīcu iela 20, Daugavpils
Nr. p.k. | Ražotājs | Modelis | Atrašanas vieta | Aukstumagents | Aukstumaģenta daudzums | Iekārtu daudzums | Pretendenta noteiktais apkopes biežums 1 gadā (reizes) | Vienas iekārtas vienas apkopes cena (EUR bez PVN)
1 | Sinclair | ASF-ASGE-3 42 | lineārais paātrinātājs | R410a | 3.7 | 1
2 | Sinclair | ASF-ASGE-3 42 | lineārais paātrinātājs | R410a | 3.7 | 1
3 | Midea | MUB-36HRN2 | lineārais paātrinātājs | R410a | 2.4 | 1
4 | Sinclair | ASH09AIE | kases telpa | R410a | 0.7 | 1
5 | Sinclair | ASH09AIE | uzņemšanas nodaļa, | R410a | 0.7 | 1
6 | McQuay | M5LC015CR* | reanimācija (el.sadaļa) | R410a | 1.1 | 1
7 |  | Ck l oMalva | reanimācija (pagrabs) |  |  | 1
8 | Sinclair | ASH-18AIZ | Kodolmagn.rezonanses teh.telpa (pagraba stāvs) | R410a | 1.3 | 1
9 | LG | w60vhb-707 | veļas mazgātava |  |  | 1
10 | Sinclair | ASH-09AIR | 1.stāvs, UPS telpa, servera telpa | R410a | 0.7 | 1
11 | Sinclair | ASH-09AIE | 1.stāvs, UPS telpa, sadales | R410a | 0.7 | 1
12 | Sinclair | ASH-12AIR | 1.stāvs, 9. kabinets 10. kabinets | R410a | 0.85 | 2
13 | Sinclair | ASH-13AIZ | Sadales telpa (hemodialīze) | R410a | 0.85 | 1
14 | Sinclair | ASH-09AIZ | 1. stāvs, sadales telpa, uzņemšanas nodaļa | R410a | 0.7 | 1
15 |  | SEG D12IN | 1.stāvs, klīniskā laboratorija |  |  | 1
16 |  | SEG D24IN | 1.stāvs, klīniskā laboratorija |  |  | 1
17 | ALPICAIR |  | 1.stāvs, klīniskā laboratorija |  |  | 1
18 | ALPICAIR |  | 1.stāvs, klīniskā laboratorija |  |  | 1
19 | ALPICAIR | 33HPRI | 1. stāvs sadalne Nr. 1. IT telpa. (Morgs) |  |  | 2
20 | Sinclair | ASF-ASGE18AIN | rezerve | R410a | 1.4 | 1
21 | LG | 12LH | 10.stāvs, 6.kabinets | R22 | 0.85 | 1
22 |  | Comfort AST-24 | 2.stāvs, tomogrāfijas kabinets. |  |  | 1
23 | Sinclair | ASH-12AIE2 | 2.stavs, USI kabinets | R410a | 0.85 | 1
24 | LG | S24LH | 2.stāvs, 1 kabinets (datortomogrāfija) | R22 |  | 1
25 | LG | S12GHL 1S-L1261HL | 2.stāvs, 2 kabinets personal. |  |  | 1
26 | TADIRAN | TRM-24H | 2.stāvs, CSO | R22 | 2.1 | 1
27 | TECHNIBEL | MTV 87 | 2.stāvs, 5 . kabinets | R407c | 0.56 | 1
28 | LG | S12GHL 1S-L1261HL | 2.stāvs, 6. kabinets | R22 | 0.81 | 1
29 | LG | G18AH | 6.stāvs, acu kabinets | R410a | 1.35 | 1
30 | LG | G18AH | 2.stāvs, 2 kabinets | R410a | 1.35 | 1
31 | CHUNLAN | KFR-50GW1B | 2.stāvs, (server) | R410a |  | 1
32 | McQuay | M5LC015CR* | 2.stāvs, (server) | R410a | 0.82 | 1
33 | TOSHIBA | RAM182A-RE | pagrabs, sadale Nr.3 |  |  | 2
34 | - | - | 1.stāvs, direktora kabinets |  |  | 1
35 | Fujitsu | RSW-97 | 1.stāvs, direktora vietnieka kabinets | R22 | 0.65 | 1
36 | FUTITSU | ASJ12RS | 1.stāvs, sekretāriāts |  |  | 1
37 | Hisense | Multi 20 | 1.stāvs, fukcionālas diagnostikas telpā |  |  | 1
38 | Hisense | KB70BT1F | 1.stāvs, uzņemšanas nodaļa (rentgena telpa) | R32 | 1.32 | 1
39 | Hisense | 2AMW42U4RRA | 2.stāvs, centralizētas sterilizācijas nodaļas telpā | R32 | 0.86 | 1
40 | ALPICAIR |  | 2.stāvs, aptieka |  |  | 1
41 | McQuay | M5LC020CR | 2.stāvs, (servera telpa) | R410a | 1.3 | 1
42 | McQuay | M5LC062CR* | 10.stāvs, intensīvā terapija | R410a |  | 1
43 | McQuay | M5LC025CR* | 1.stāvs, Funkc. Diagn. Kabinets | R410a | 1.54 | 1
44 | McQuay | M5LC030CR* | 2.stāvs radiologa – diagnostiķa kabinets | R407c |  | 1
45 | Sinclair | ASH-13AIZ | Uzņemšanas nodaļa, observācijas palata | R410a | 0.85 | 1
46 | Sinclair | ASH-18AIZ | Angiogrāfijas kab. | R410a | 1.3 | 1
47 | Sinclair | ASH-18AIE2 | Servera telpa | R410a | 1.3 | 1
48 | Sinclair | ASH-12AIR3 | Datoru tīklu telpas | R410a | 0.85 | 2
49 | Hisense | AUD175X6HH | Magnētiska rezonanses teh.telpa | R410a | 3.5 | 1
50 | Hisense | AS-09UR4RYDDJ01G | Tomogrāfs Nr.1 (spirāla), UPS telpa | R410a | 0.8 | 1
51 | Hisense | AST-24UW4RBBDJ00G | 8.st., intensīvas terapijas nod. |  |  | 1
52 | Sinclair | ASC-18BI | magnetiskā rezonanse | R410a |  | 1
53 | Hisense | Perla 12 (3.5kW) | 2.stāvs, Servera telpā | R32 | 0.58 | 1
54 | Sinclair | ASF-ASGE-3 60 | 2.stāvs, terapeitiskās radioloģijas nodaļas un staru bloka tehniskajā telpā | R410a | 5 | 1
55 | Sinclair | MV-C12BI/MV-E24BI | 12.stāvs, intensīvas aprūpes palāta | R32 | 1.8 | 1
56 | Sinclair | MV-C12BI/MV-E24BI | 12.stāvs, insulta vienība | R32 | 1.8 | 1
57 | Sinclair | MV-C18BI/MV-E28BI | 10.stāvs, intensīvā terapija (kardioloģijas nodaļa) | R32 | 2 | 1
58 | Sinclair | MV-C12BI/MV-E24BI | 8.stāvs, intensīvas terapijas palāta (terapijas nodaļa) | R32 | 1.8 | 1
59 | Sinclair | ASC-ASGE12BI | 11.stāvs, uroloģijas nodaļa | R32 | 0.78 | 1
60 | Sinclair | ASC-ASGE12BI | 11.stāvs, 2.ķirurģijas nodaļa | R32 | 0.78 | 1
61 | Sinclair | ASC-ASGE12BI | 6.stāvs, neiroķirurģijas nodaļa | R32 | 0.78 | 1
62 | Sinclair | ASC-ASGE12BI | 2.stāvs, terapijas nodaļa (PIAN izolātors) | R32 | 0.78 | 1
63 | Sinclair | ASC-ASGE12BI | 4.stāvs, 1.ķirurģijas nodaļa | R32 | 0.78 | 1
64 | Sinclair | ASC-ASGE12BI | 5.stāvs, bērnu nodaļa | R32 | 0.78 | 1
65 | Sinclair | ASC-ASGE18BI | 9.stāvs, traumatoloģijas un ortopēdijas nodaļa | R32 | 1 | 1
66 | Sinclair | ASC-ASGE18BI | 1.stāvs, dzemdību nodaļa (sieviešu klīnika) | R32 | 1 | 1
67 | Nordis | NIF36 | magnetiskā rezonanse | R32 | 1.5 | 1
68 | TCL | TAC-09CHSD/XAB1HB | 2.stāvs, asins kabinetā | R32 | 0.49 | 1
69 | TCL | TAC-12CHSD/XAB1HB | 1.stāvs, klīniski diagnostikās nodaļas reģ.telpā | R32 | 0.57 | 1
70 | TCL | TAC-12CHSD/XAB1HB | 3.stāvs, sieviešu klīnikā, iepirkuma nodaļā | R32 | 0.57 | 1
71 | TCL | TAC-12CHSD/XAB1HB | 2.stāvs, histoloģijas nodaļas laboratorijas telpā | R32 | 0.57 | 1
72 | Nordis | NIF-NOA36 | 2.stāvs, magnētiskās rezonanses kabinetā | R32 | 1.5 | 1
73 | TCL | TAC-24CHSD/TPG31I3AHB | 1.stāvs, ķirurģiska observācija | R32 | 1.27 | 1
74 | TCL | TAC-24CHSD/XAB1IHB | 1.stāvs, tomogrāfijas dienas stacionārs | R32 | 1.14 | 2
75 | TCL | TAC-12CHSD/XAB1HB | 1.stāvs, ārsts traumotologs | R32 | 0.57 | 1
76 | TCL | TAC-12CHSD/XAB1HB | 1.stāvs, imobilizācijas kabinets | R32 | 0.57 | 1
77 | TCL | TAC-12CHSD/XAB1HB | 3.stāvs, sieviešu klīnika, mācību kabinets | R32 | 0.57 | 1
78 |  |  | Kopā par kondicionieru apkopi objektā mēnesī (EUR bez PVN):
79 |  |  | Kopā par kondicionieru apkopi objektā 36 mēnešu periodā (EUR bez PVN):
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

## Vasarnicu 20, Daugavpils_AHU
SIA "Daugavpils Reģionāla slimnīca" Ventilācijas sistēma pēc adreses Vasarnīcu iela 20, Daugavpils
Nr. p.k. | Ražotājs | Modelis | Atrašanas vieta | Filtru modelis un izmērs | Nosūcejs vai pieplūdes ventilators | Iekārtu daudzums | Pretendenta noteiktais apkopes biežums 1 gadā (reizes) | Vienas iekārtas vienas apkopes cena (EUR bez PVN)
1 | P. LEMMENS | 5SME39SL07 | onkoloģija, narkoloģija | 390x490x370/5 4gb, 390x490x25 4gb. | DD10-10ECMs/3/4 2gb. | 2
2 | Salda | RIS3000HWB | uzņemšanas nodaļa, (pagrabs) | M5 730x505x400/4 2gb. M5 490x505x400/4 1gb. | VR315 4-L3 2gb. | 1
3 | Salda | RIS1500HWD | uzņemšanas nodaļa, (pagrabs) | M5 540x385x250/4 2gb. | EBM R2E270-AA01-05 2gb. | 1
4 | Salda | RIS400 | reanimācija | F5 250x230x120/3 2gb. | - | 2
5 | Salda | RIS1500HE | magnētiskā rezonanse | M5 385x540x250/4 2gb. | EBM R2E270-AA01-05 2gb. | 1
6 | Remak | XP04 | kases telpa, ēdnīca uzņemšanas nodaļa | M5 495x530x300/6 3gb. | SIEMENS 1LA7080-2AA10/Z 2gb. | 1
7 | JUVWENT | - | pagrabs, angiografs, rekuperatoru telpa PN1.P2.V3 | M5 592x592x380/6 3gb. M5 287x592x380/3 3gb. | CELMA Indukta 2SIE90S2 1gb. WEG W22XdBE 1gb. | 1
8 | VBW | BS-4(25)-P/L | 4.stāvs, sieviešu klīnika, ventilācijas mezgls PN3 | FK 592x592x500-F5 2gb. FK 287x592x500-F5 2gb. FK 879x287x500-F5 2gb. | TLZ315/Sg132S-4 1gb. TLZ315/Sg100L-4A 1gb. | 1
9 | VBW | BS-4(25)-P/L | 4.stāvs, sieviešu klīnika, ventilācijas mezgls PN1 | FK 592x592x500-F5 2gb. FK 287x592x500-F5 2gb. FK 879x287x500-F5 2gb. | TLZ315/Sg132S-4 1gb. TLZ315/Sg100L-4B 1gb. | 1
10 | VBW | SPS-3/30-P-184-0/800-3-1-N-T-1-(K5/XB/NW-CW-ZW) | 4.stāvs, sieviešu klīnika, ventilācijas mezgls PN2 | FK-630x430x500-F5 2gb. | Sh80-2A 1gb. Sh90-2S 1gb. | 1
11 | VBW | SPS-3/30-P-1500/400-3-1-N-T-1-(K7/XB/NW-CW-2W) | 4.stāvs, sieviešu klīnika, ventilācijas mezgls PN6 | FK-630x430x500-F5 2gb. | Sh71-2B 1gb. Sh80-2A 1gb. | 1
12 | VBW | SPS-3/30-P-1120/600-3-1-N-T-1-(K7/XB/NW-CW-2W) | 4.stāvs, sieviešu klīnika, ventilācijas mezgls PN4 | FK-630x430x500-F5 2gb. | Sh71-2B 1gb. Sh80-2A 1gb. | 1
13 | ABB | EUGA-11-290-1-1-1-1-0 EUGA-11-240-1-1-1-1-0 EUGA-11-110-1-1-1-1-0 EUGA-11-260-1-1-1-1-0 | 5.stāvs, bērnu nodaļa | G3 285x585x45 1gb. M5 285x585x362/2 1gb. F7 285x585x620/2 2gb. | ABB Motors M2AA080B3GAA081002-ASA 2gb. | 1
14 | ABB | EUGA-11-290-1-1-1-1-0 EUGA-11-240-1-1-1-1-0 EUGA-11-110-1-1-1-1-0 EUGA-11-260-1-1-1-1-0 | 5.stāvs, bērnu nodaļa | G3 285x585x45 1gb. M5 285x585x362/2 1gb. F7 285x585x620/2 2gb. | ABB Motors M2AA080B3GAA081002-ASA 2gb. | 1
15 | Salda | 3000HWB | Hemodialize | M5 550x530x300/4 4gb. | - | 1
16 |  |  | Kopā par ventilācijas sistēmas apkopi objektā mēnesī (EUR bez PVN):
17 |  |  | Kopā par ventilācijas sistēmas apkopi objektā 36 mēnešu periodā (EUR bez PVN):
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

## Vasarnicu 20, Daugavpils_Aukst.
SIA "Daugavpils Reģionāla slimnīca" Ledusskapji un aukstuma agregāti pēc adreses Vasarnīcu iela 20, Daugavpils
Nr. p.k. | Ražotājs | Modelis | Tips | Atrašanas vieta | Aukstumagents | Aukstumaģenta daudzums | Iekārtu daudzums | Pretendenta noteiktais apkopes biežums 1 gadā (reizes) | Vienas iekārtas vienas apkopes cena (EUR bez PVN)
1 |  |  | Zemas temperatūras saldēšanas kamera | ēdināšanas bloks | R404a |  | 1
2 |  |  | Vidējas temperatūras saldēšanas kamera | ēdināšanas bloks | R404a |  | 2
3 |  |  | Zemas temperatūras saldēšanas kamera | patologanatomijas nodaļa | R404a |  | 1
4 | Tecumseh | TFHT4531ZHR | Vidējas temperatūras saldēšanas kamera | Morgs | R404a |  | 2
5 |  |  |  | Kopā par ledusskapju un aukstuma agregātu apkopi objektā mēnesī (EUR bez PVN):
6 |  |  |  | Kopā par ledusskapju un aukstuma agregātu apkopi objektā 36 mēnešu periodā (EUR bez PVN):

## Vasarnicu 20, Daugavpils_Čiller
SIA "Daugavpils Reģionāla slimnīca" Čilleri pēc adreses Vasarnīcu iela 20, Daugavpils
Nr. p.k. | Ražotājs | Modelis | Atrašanas vieta | Aukstumagents | Aukstumaģenta daudzums | Iekārtu daudzums | Pretendenta noteiktais apkopes biežums 1 gadā (reizes) | Vienas iekārtas vienas apkopes cena (EUR bez PVN)
1 | Carrier | 30RA017C9H | 5.stāvs, bērnu nodaļa | R407C | 4.8 | 1
2 | Carrier | 30RA011---903-40 | 5.stāvs, bērnu nodaļa | R410a | 2.97 | 1
3 | Carrier | SCS-01120 | 3.stāvs, operbloks, ventilācijas mezgls |  |  | 1
4 | Vicot | VMA108MZ | 4.stāvs, sieviešu klīnika, ventilācijas mezgls | R407c | 2x14 | 1
5 | Juvent | CSK-115-H-L/1-6/1-6/K/V | Angiografija |  |  | 1
6 | TRANE | CGAX 026 SELN | Mgn. Rez. | R410a | 10.5 | 1
7 | LG | ARUN100LSS0 | Konferenc zāle | R410a | 4.5 | 1
8 |  |  | Kopā par čilleru apkopi objektā mēnesī (EUR bez PVN):
9 |  |  | Kopā par čilleru apkopi objektā 36 mēnešu periodā (EUR bez PVN):
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

## 18. Novembra 311, Daugavpils_AC
SIA "Daugavpils Reģionāla slimnīca" Kondicionieri pēc adreses 18. Novembra iela 311, Daugavpils
Nr. p.k. | Ražotājs | Modelis | Atrašanas vieta | Aukstumagents | Aukstumaģenta daudzums | Iekārtu daudzums | Pretendenta noteiktais apkopes biežums 1 gadā (reizes) | Vienas iekārtas vienas apkopes cena (EUR bez PVN)
1 | McQuay | M5LC020CR* | fibrogastroskopija, 2 stāvs |  |  | 1
Kopā par kondicioniera apkopi objektā mēnesī (EUR bez PVN):
Kopā par kondicioniera apkopi objektā 36 mēnešu periodā (EUR bez PVN):

## 18. Novembra 311,Daugavpils_AHU
SIA "Daugavpils Reģionāla slimnīca" Ventilācijas sistēma pēc adreses 18. Novembra iela 311, Daugavpils
Nr. p.k. | Ražotājs | Modelis | Atrašanas vieta | Filtri | Filtru skaits | Nosūcejs vai pieplūdes ventilators | Iekārtu daudzums | Pretendenta noteiktais apkopes biežums 1 gadā (reizes) | Vienas iekārtas vienas apkopes cena (EUR bez PVN)
1 | VTS | VTS50P | virtuve |  |  |  | 1
2 | Jumta ventilators |  | virtuve |  |  |  | 1
3 | Tadiran |  | intensīvas terapijas zāle |  |  |  | 1
4 |  |  |  | Kopā par ventilācijas sistēmas apkopi objektā mēnesī (EUR bez PVN):
5 |  |  |  | Kopā par ventilācijas sistēmas apkopi objektā 36 mēnešu periodā (EUR bez PVN):
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

## Viestura 5, Daugavpils_AC
SIA "Daugavpils Reģionāla slimnīca" Kondicionieri pēc adreses Viestura iela 5, Daugavpils
Nr. p.k. | Ražotājs | Modelis | Atrašanas vieta | Aukstumagents | Aukstumaģenta daudzums | Iekārtu daudzums | Pretendenta noteiktais apkopes biežums 1 gadā (reizes) | Vienas iekārtas vienas apkopes cena (EUR bez PVN)
1 | Sinclair | ASH12AIE | 1.stāvs, reģistratūra | R410a | 1 | 1
2 | Sinclair | ASH-18AIE2 | 4.stāvs, mammogrāfijas kabinets | R410a | 1.3 | 1
3 | ALPICAIR | AWM-26HPRI | Diferenciāldiagnostikas nodaļa | R32 | 0.51 | 6
4 | ALPICAIR | AWI-25HPRI | Diferenciāldiagnostikas nodaļa | R410a | 1 | 1
5 | COOLSTAR | MSR3-09HRMI | asins nodaļa, 3.kabinets |  |  | 1
6 | LG | 12AH | asins nodaļa, 9.kabinets | R410a |  | 1
7 | DIFFUSIENE | 9HP | asins nodaļa, 10.kabinets |  |  | 1
8 | Gree | Lomo Nordic | asins nodaļa, 14.kabinets | R32 |  | 1
9 | LG | LS-1261HL | asins nodaļa, 17.kabinets | R22 | 0.81 | 1
10 | ALPICAIR | AWI35HPR1 | asins nodaļa, 15.kabinets | R32 |  | 1
11 | DAEWOO | DSB240LH-R | 4.stāvs, konferenču zāle | R22 | 2.05 | 1
12 | DAEWOO | DSB18LH | 318.kabinets | R22 | 1.32 | 1
13 | ALPICAIR | 26HP1 | 403-404.kabineti |  |  | 2
14 | ALPICAIR | 25HPRI | 408,321,329,401,402 kabineti | R32 | 0.51 | 5
15 | EXTREMATE | KFR-25GW | 321.kabinets | R410a | 0.63 | 1
16 | EXTREMATE | KFR-25GW | 105.kabinets | R410a | 0.63 | 1
17 | AUX |  | 2.stāvs, rentgen kabinets |  |  | 1
18 | DAEWOO | DSB285LH-R* | 4.stāvs, rentgen kabinets | R22 |  | 1
19 | Sinclair | ASH-09AIZ | 222, 315, 309, 101 kab. | R410a | 0.7 | 4
20 | Sinclair | ASH-13AIZ | Asins sagatavošanas kabinets | R410a | 0.85 | 1
21 | Hisense | Perla 12 (3.5kW) | 3.stāvs, asins kabinets |  |  | 1
22 | LG | S18LHP | Tehn. Stāvs UPS | R22 | 1.2 | 1
23 | GREE | LOMO NORDIC | asins nodaļa, 12.kabinēts | R32 |  | 1
Kopā par kondicionieru apkopi objektā mēnesī (EUR bez PVN):
Kopā par kondicionieru apkopi objektā 36 mēnešu periodā (EUR bez PVN):

## Vasarnicu 20 Ledusskapji
SIA "Daugavpils Reģionāla slimnīca" Ledusskapji un aukstuma agregāti pēc adreses Vasarnīcu iela 20, Daugavpils
Nr. p.k. | Ražotājs | Modelis | Inventara numurs vai serijas numurs | Iekārtu daudzums | Pretendenta noteiktais apkopes biežums 1 gadā (reizes) | Vienas iekārtas vienas apkopes cena (EUR bez PVN)
1 | Kamera |  | Inv.:1155 | 1
2 | LG |  |  | 1
3 | Snaige |  | Latvija A/s Snaige | 1
4 | Snaige |  | A/S Snaige Latvija | 1
5 | Snaige |  | 505442 58 | 1
6 | Snaige |  | A/S Snaige | 4
7 | Snaige |  | Latvija A/S Snaige | 4
8 | Snaige |  | Latvija A/S Snaige | 1
9 | Snaige |  | 026600-377 | 1
10 | Snaige |  | 73130056 | 1
11 | Činar |  |  | 15
12 | Minsk |  |  | 5
13 | Oka |  |  | 1
14 | Snaige |  |  | 1
15 | Zil |  |  | 1
16 | Frigibel | 40460059112 | 31437156 | 1
17 | AEG | 1643-4 (1092) | HV44AH9935 | 1
18 | Samsung | RB33J3215WW/E | 04P24EAM600451F | 1
19 | Snaige | R 130-1101AA | 922820961 | 1
20 | Hisense |  | 1BO117Z0063JBA7JVE20009 | 1
21 | Hisense |  | 1BO117Z0063JBA7JVE20016 | 1
22 | Ardo | DP-23SA |  | 1
23 | Atlant | MX 36700 | 0545871859 | 1
24 | BEKO |  | 1021326009 | 1
25 | BEKO | CSA-29000 | 1116008808 | 1
26 | BEKO | DSA240K31WN | 2110553906 | 1
27 | BEKO | DSA240K31WN | 2110554406 | 1
28 | BEKO | DSA240K31WN | 2110554806 | 1
29 | BEKO | DSA240K31WN | 2110764208 | 2
30 | BEKO | DSA240K31WN | 2110766008 | 1
31 | BEKO | DSA240K31WN | 2110766308 | 1
32 | BEKO | RDSA240K20W | 182469821001 | 1
33 | BEKO | RDSA240K20W | 7519720001 / 19274270080 | 1
34 | BEKO | RDSA240K30WN | 2010001806 | 1
35 | BEKO | RDSA240K30WN | 2010747611 | 2
36 | BEKO | RDSA240K30WN | 2112105906 | 1
37 | BEKO | RDSA240K30WN | 2112106606 | 1
38 | BEKO | RDSA240K30WN | 2112143006 | 2
39 | BEKO | RDSA240K30WN | 2112177506 | 1
40 | BEKO | RDSA240K30WN | 211050790301 | 1
41 | BEKO | RRN-226 (1206) | 0310462706 | 1
42 | BEKO |  | 19-101019-01 | 1
43 | BEKO |  | 1221001190101 | 1
44 | BEKO |  | 2111119510 | 1
45 | BEKO |  | 2113323710 | 1
46 | BEKO |  | 2211403002 | 1
47 | BEKO |  | 2214983603 | 1
48 | BEKO |  | 221541250401 | 1
49 | BEKO |  | 2216886709 | 1
50 | BEKO |  | 2216962409 | 1
51 | BEKO |  | 2216989709 | 1
52 | BEKO |  | 2311423007 | 1
53 | BERK | BK147SAW | RF0013776 | 1
54 | BLUCHER |  | 200048255700 | 1
55 | CANDY | CCTOS482WH | 3400186318041627 | 1
56 | CD 350 |  | 106102700 | 1
57 | Coldis |  | 11783223 | 1
58 | DAEWOO | FR-142A | TRO82EA3739044 | 1
59 | EIRON | EI-118K |  | 1
60 | EIRON | EI-118K | 9K315EN2050165H2411911180163 | 1
61 | Eiron-135 |  | 1653068188716109 | 1
62 | Electrolux | EJ 2800 AOW | 40250434 | 1
63 | ELECTROLUX | EJ2801AOX2 | 80410085 | 1
64 | Electrolux | ERD 18001W | 73610569 | 1
65 | Electrolux | ERD 24304X | 74650244 | 1
66 | Electrolux | ERD 28310W | 03630075 2011.g. | 1
67 | Electrolux | ERD 28310W | 03630142 2011.g. | 1
68 | Electrolux | ERD 28310W | 03710079 2011.g. | 1
69 | Electrolux | ERT 1400ZW (1702) | 933012104-00 | 1
70 | Elektrolux | 28310w | 12750045 2011.g. | 1
71 | Elektrolux | ERB 29233W | 13410434 | 1
72 | Elektrolux | ERD | CT235-920403717 2010.g. | 1
73 | Elektrolux | ERD-1843 | 63850465 | 1
74 | Eurodal | KS120E |  | 1
75 | Euromatic |  | 207523897 | 1
76 | Gorenje | KE 216 LA | 22630021 | 1
77 | Hisense | RR121D4AWF | 1B0093Z0036JBCTLUE10256 | 1
78 | Hisense |  | 1B0205Z0207JBA69PP20127 | 1
79 | Indesit | RAA 29 | 810121776 | 1
80 | Indesit | RAA 29 | 812110163 | 1
81 | Indesit | RAA 29 | 607160053 | 1
82 | Indesit | RAA 29 | 608080037 | 1
83 | Indesit | RAA 29 | 608080184 | 1
84 | Indesit | RAA 29 | 608080347 | 1
85 | Indesit | RAA 29 | 608080742 | 1
86 | Indesit | RAA 29 | 701202945 | 1
87 | Indesit | RAA 29 | 707150717 | 1
88 | Indesit | RAA 29 | IDSZ17E121900101705163480 | 1
89 | Indesit | RAA 29NX | 512110226 | 1
90 | Indesit | S16 1 | 672131013774 | 1
91 | Indesit | San-300 | 103310081 | 1
92 | ATLANT | KSUD 150-0 | 742638839 | 2
93 | LIEBHERR |  | 99704220 | 1
94 | MeILNg |  | 444568 | 1
95 | MINSK | 10 | 129163 | 1
96 | MINSK | 6 |  | 1
97 | FAST | 701 TNV | 58577 | 1
98 | FAST | 701 TNV | 58589 | 1
99 | - | - | Ledusskapis pārnēsājams 15L | 1
100 | Polar | CZN 236 | 360537017274 | 1
101 | ROSENLEW |  | 91550024 | 1
102 |  | RT267D4ADF | 1B0205Z0207JBA69PP20064 | 1
103 | Samsung |  | 10264AFPPA01656D | 1
104 | Samsung | CD130Q-L172 | 10304AFP300183M | 1
105 | Samsung | RL-17MBMS | 16224ARP8001999 | 1
106 | Samsung | RL-17MBMS | 16224ARQ102863T | 1
107 | Samsung | RL-17MBSW | 12364ARS502760D | 1
108 | Samsung | RL-29THCSW | 80734EAZ800074D | 1
109 | Samsung | SG06DCGWHN | 10304AFL800077E | 1
110 | Samsung | SG06DCGWHN | 10304AFL800136L | 1
111 | Samsung | SG-06DCGWHN/XE | 10304AMFG400340M | 1
112 | Samsung | SG12 | 10264AFPA01514 | 1
113 | Samsung | SG12 | 10264AFPA01580J | 1
114 | Samsung | SG12 | 10264AFPA01655P | 1
115 | Samsung | SG12 | 10264AFPA01507 | 1
116 | Samsung | SG-12DCGWHN/XEK | 10264AFSG00372R | 1
117 | Samsung | SG-12DCGWHN/XEK | 10264FP900622L | 1
118 | Samsung | SG-12DCGWHN/XEK | 10274ACPA01620E | 1
119 | Samsung | SRG-148 | 10274ACS900122J | 1
120 | SCHLOSSER | HD13S | BHC309A308950067 | 1
121 | SCHLOSSER | HD13S | BHC309A308950085 | 1
122 | SCHLOSSER | HD13W | MFR34HL407156-00264 2010.g | 1
123 | SCHLOSSER | HD23S | 34HRSDB407462-124 | 1
124 | Severin | KS 9878 | CD29DM-S300SEX1XXXXXXSD4B | 1
125 | Sharp |  | 1175235127027864560002 | 1
126 | Sharp |  | 1175644702028101270098 | 1
127 | Snaige | C-290 (1061) | 64705458 | 1
128 | Snaige | R-120 (1062) | 102010148 | 1
129 | Snaige | 1205 | 306874670 | 1
130 | Snaige | 1467 | 4538 | 1
131 | Snaige | 140.1101A | 1101A | 1
132 | Snaige | C 290 | 30665596 d D5 | 1
133 | Snaige | C 290.1704A | 1103A | 1
134 | Snaige | C 290(1139) | 0125174 / 202343304 | 1
135 | Snaige | C 290 (1136) | 0660490 / 201312215 | 1
136 | Snaige | C 290 (1137) | 0125195 / 202343297 | 1
137 | Snaige | C 290 (1138) | 0125183/ 202343302 | 1
138 | Snaige | C 290 (1670) | 96AUGCTE / 70274211 e | 1
139 | Snaige | C 290 1704A (1672) | 70274372e | 1
140 | Snaige | C 290.0 | 0103 | 1
141 | Snaige | C 290.1704A |  | 1
142 | Snaige | C 290.1704A | 10048947/6098980 | 1
143 | Snaige | C 290.1704A | 53688855k 10048947/68025 | 1
144 | Snaige | C 290.1704A | 54243135f 10048947/68024 | 1
145 | Snaige | CD 350-1003 | 73056758 d | 1
146 | Snaige | CD 350-1003 | 73056814 d | 1
147 | Snaige | CD-350 | 306897534 43 | 1
148 | Snaige | CD-350 | 306897535 43 | 1
149 | Snaige | CD-350.0002 | 408400892 | 1
150 | Snaige | CD-350.0002 | 80358253c B2 | 1
151 | Snaige | CD-350.0002 | 401109285-43 | 1
152 | Snaige | FR - 275 1101A (1243) | 308972454 | 1
153 | Snaige | FR 275 1101A (1157) | 209604496 | 1
154 | Snaige | FR-240 1501 AA (1663) | 67060286044 / 63834879 S | 1
155 | Snaige | FR-240 1501 AA (1664) | 670602860267 / 63864886 S | 1
156 | Snaige | FR-240 1501AA (1665) | 63834889S | 1
157 | Snaige | FR-240 | 1501AA/75022573f 90 | 1
158 | Snaige | FR-240.1101A | 305838000 | 1
159 | Snaige | FR-240.1101A | 44814660 | 1
160 | Snaige | FR-240.1101A | 64612895f | 1
161 | Snaige | FR-240.1101A | 73468751t | 1
162 | Snaige | FR-240.1101A | 74463744t | 1
163 | Snaige | FR-240.1501AA | 63165873f | 1
164 | Snaige | FR240-1101AA | 62216613F | 1
165 | Snaige | FR240-1101AA | 63474425v | 1
166 | Snaige | FR240-1101AA | 64107760e | 1
167 | Snaige | FR240-1101AA | 64210042h | 1
168 | Snaige | FR240-1101AA | 70659091d | 1
169 | Snaige | FR240-1101AA | 71072723a | 1
170 | Snaige | FR240-1101AA | 721164451 | 1
171 | Snaige | FR240-1101AA | 84488426l | 1
172 | Snaige | FR240-1101AA | 203466778d | 1
173 | Snaige | FR240-1101AA | 94559917e | 1
174 | Snaige | FR240-1501AA | DOSNJOA S844g604314 | 1
175 | Snaige | FR24SM-S2000F | 204194322a | 1
176 | Snaige | FR24SM-S2000F | 204194324a | 1
177 | Snaige | FR24SM-S2000F | 204194328a | 2
178 | Snaige | FR24SM-S2000F | 204921301e | 1
179 | Snaige | FR275 | 930107771 | 1
180 | Snaige | FR-275.1501AA | 70507655f | 1
181 | Snaige | FR-275.1501AA | 70722526F | 1
182 | Snaige | FR275-1101AA | 60661372d-E6 | 1
183 | Snaige | FR-315 1803A (1667) | 71053248K | 1
184 | Snaige |  | 50633651h | 1
185 | Snaige | R 130.1101AA | 60455273F | 1
186 | Snaige | R 130.1101AA | 84698503d | 1
187 | Snaige | R 130.1101AA | 35A8AS2B 54901441 b | 1
188 | Snaige | R 130.1101AA | 096056 / 71266511 | 1
189 | Snaige | R 130.1101AA | 096053 | 1
190 | Snaige | R 130.1101AA | 35A8AS1K 54901431b | 1
191 | Snaige | R 130.1101AA | 549016856 | 2
192 | Snaige | R130.110.1 AA (1442) | 549014376 | 1
193 | Snaige | R-130.1101AA | 311081566-15, mot.7215911 | 1
194 | Snaige | R-130.1101AA | 4068020 | 1
195 | Snaige | RF 240.1101A | 1101A | 1
196 | Snaige | RF 240.1101A | 64612831f | 1
197 | Snaige |  | RF27SM-P100223 | 1
198 | Snaige |  | 84698508D | 1
199 | Snaige | RF27SM-P1L1223 | D751g 681209 | 1
200 | Snaige | C-290 17047A (1668) | 96AQGCT1 70274349 e | 1
201 | Snaige | C-290 17047A (1669) | 967T4AB3 70382501 t | 1
202 | Stenol |  | 97220298886; motors:AZ-1339 | 1
203 |  | SZ-1 1400 | 09081 | 1
204 |  | SZ-I 1400 | 12187 | 1
205 | UPO | UJV 50 | 10602231300200103220342 | 1
206 | UPO | UKP 50 |  | 1
207 | UPO | UYV 50 | (1098) | 1
208 | Whirlpool | (2010.g.) |  | 1
209 | Whirlpool | AFG 524 | 30 0237010025 | 1
210 | Whirlpool | ARC 2230 | 500645013034 | 1
211 | Whirlpool | ARC 5774 | 8501577711100/360715007755 | 1
212 | Whirlpool |  | 1175201827031080180008 | 1
213 | Whirlpool |  | 11752080633030935690026 | 1
214 | White Line |  | 091081BC90; 11030572 2010.g. | 1
215 | Whirlpool |  |  | 1
216 | ZANUSSI | 22/5AGO (1238) | 914844 3485002367 | 1
217 | ZANUSSI | ZRD 18JB (type CT 180) | 74150739 | 1
218 | ZANUSSI | ZRD 23JC | 72620242 | 1
219 | ZANUSSI | ZRD 23JC | 72730243 | 1
220 | ZANUSSI | ZRD 23JC | 73450260 | 1
221 | ZANUSSI | ZRD 27JC | 74610276 | 1
222 | ZANUSSI | ZRG 314 SW | 93640586 2010.g. | 1
223 | ZANUSSI | ZRT 623W |  | 1
224 | ZANUSSI | ZRT18100WA | 81720250 | 1
225 | Minsk | 10 |  | 2
226 | Snaige | RF-300,1801A | 71604382H | 1
227 | AFG | 543 | 300127002815 | 1
228 | Atlant | 163 | 007097 445 | 1
229 | Beko | FSA-21300 | 1118059108; 7502920028; tips F5210-HC 2011.g. | 1
230 | Beko | HSA13530 | 1816456508 | 1
231 | IAPR | GAMMA 250R |  | 1
232 | Snaige | CD350 | 410459757 | 1
233 | Whirpool | AFG 6450 (1466) | 300550016965 | 1
234 | Zanussi | ZFC 340 WBB | NO84630156 | 1
235 | Auto ledusskapis |  | DS109348 | 1
236 | EMK 1010 |  | minivirtuve (plīts+Ledusskapis) | 1
Kopā par ledusskapju un aukstuma agregātu apkopi objektā mēnesī (EUR bez PVN):
Kopā par ledusskapju un aukstuma agregātu apkopi objektā 36 mēnešu periodā (EUR bez PVN):

## 1.Tāme apkope
Finanšu piedāvājumam Pielikums Nr.2
Rekuperācijas, ventilācijas mezglu, kondicionētāju, saldēšanas iekārtu (t.sk. ar iekārtām saistīto elektroelementu un vadības procesoru) apkope, remonts un rezerves daļu piegāde
Nr. | Iestāde / iekārtas | Objekta adrese | Apkopes pakalpojumu izmaksas 36 mēnešu periodā (EUR bez PVN)
1 | Struktūrvienība "Centrālā slimnīca" | Vasarnīcu iela 20, Daugavpils
2 | Struktūrvienība "Centrālā poliklīnika" | Viestura iela 5, Daugavpils
3 | Struktūrvienība "Plaušu slimību un tuberkulozes centrs" | 18. Novembra iela 311, Daugavpils
Apkopes pakalpojumu izmaksas 36 mēnešu periodā visos objektos (EUR bez PVN) kopā (Vērtēšanas kritērijs):
Ikmēneša apkalpošanas maksā tiek iekļautas izmaksas par sistēmu un iekārtu ikmēneša apkalpošanas darbu veikšanu atbilstoši Tehniskai specifikācijai.
Sistēmu un iekārtu ikmēneša apkalpošanai nepieciešamie ekspluatācijas materiāli, remontmateriāli, rezerves daļas utml., to piegāde un uzstādīšana, remontdarbu izmaksas netiek iekļautas ikmēneša apkalpošanas cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atsevišķi, atbilstoši iesniegtai un no Pasūtītāja puses akceptētai tāmei, kas sagatavota ņemot vērā Pretendenta piedāvāto stundas tarifa likmi remontdarbu veikšanai.
2026.gada…
___________________________________________________________________________
(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)

## 2.Tāme Stundas tarifu likme
Finanšu piedāvājumam Pielikums Nr.2
Rekuperācijas, ventilācijas mezglu, kondicionētāju, saldēšanas iekārtu (t.sk. ar iekārtām saistīto elektroelementu un vadības procesoru) apkope, remonts un rezerves daļu piegāde
Remonta pakalpojumu kopējā stundas tarifa likme* (vērtēšanas kritērijs )
Nr.p.k. | Izmaksu nosaukums | 1 (vienas) stundas tarifa likme (EUR/h bez PVN)
1 | Darba alga (t.sk., daba devēja sociālais nodoklis)
*Stundas tarifa likmi piemēro neparedzēto remontdarbu (kuri nav iekļauti ikmēneša tehniskajā apkalpošanā ) izpildes izmaksu aprēķināšanai
Stundas likme jānorāda neatkarīgi no cilvēku skaita, kas ieradīsies objektā ( t.i. piemēram uz avārijas izsaukumu ierodas viens cilvēks, brigāde vai trīs cilvēki un veic jebkuras sistēmas remontdarbus).
2026.gada ….
_______________________________________________________________________________________________________
(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)

## 3.Remontu garantijas laiks
Finanšu piedāvājumam Pielikums Nr.3
2. Remonta pakalpojumu garantijas laiks* (vērtēšanas kritērijs “Remonta pakalpojumu garantijas laiks”)
Pretendents apliecina, ka līguma ietvaros sniegto neparedzēto remonta pakalpojumu garantijas termiņš pilnos mēnešos ir __ (vismaz 3 (trīs) mēneši, bet ne vairāk kā 12 mēneši).
* Garantijas laiks neparedzētajiem remonta pakalpojumiem ir jānorāda pilnos mēnešos. Ja remonta pakalpojumu garantijas laiks tiks norādīts mazāks par 3 (trīs) mēnešiem, pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Ja remonta pakalpojumu garantijas laiks tiks norādīts ar nepilnu mēnesi, tad tiks veikta matemātiska noapaļošana – līdz 15.dienai (ieskaitot), atskaitot nepilna mēneša dienas, no 16.dienas, pieskaitot dienas līdz pilnam mēnesim. Ja remonta pakalpojumu garantijas laiks tiks norādīts lielāks par 12 (divpadsmit) mēnešiem, pretendenta piedāvātais remonta pakalpojumu garantijas laiks tiks pieņemts un rēķināts kā 12 (divpadsmit) mēneši.
2026.gada ___._____________ ___________________________________________________________________________ (pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)