Nolikuma 3.pielikuma
“Tehniskā specifikācija”
2.pielikums
ATKLĀTĀ KONKURSA
“Miera ielas posma, no Zemeņu ielas līdz Aizsargu ielas rotācijas aplim, pārbūve, Jelgavā”
Identifikācijas Nr. JVP 2026/90/AK
SIA “JELGAVAS ŪDENS” PRASĪBAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS TĪKLU IZBŪVEI
1. Izpildītājam pirms materiālu pielietošanas, tas rakstiski jāsaskaņo ar Atbildīgo būvuzraugu un jāiesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam pirms attiecīgā materiāla pielietošanas Objektā.
2. Polietilēna caurules un veidgabali 
2.1. Polietilēna cauruļu sistēmām, kas paredzētas ūdensapgādei jāatbilst PAS1075 2.tips un LVS NE 12201 (vai ekvivalents).
2.2. Cauruļvadiem jābūt SDR17 PE100-RC PN10 un PN16 ar integrētu vizuālās inspekcijas slāni, kas atbilst 2.tipam pēc PAS 1075 (vai ekvivalents). 
2.3. Polietilēna veidgabaliem jāatbilst attiecīgajiem LVS NE 12201-3 (vai ekvivalents) un jābūt ražotiem no PE100RC materiāla. 
2.4. Veidgabaliem, kuri savienoti ar elektrosakausējamām uzmavām, jāatbilst attiecīgajiem LVS NE 12201-3 (vai ekvivalents).
3. [bookmark: _Toc198788113][bookmark: _Toc286826200][bookmark: _Toc286927334][bookmark: _Toc287017849][bookmark: _Toc315359960][bookmark: _Toc340139449][bookmark: _Toc490135330]Kaļamā ķeta, ķeta un tērauda atloki un veidgabali 
3.1. Kaļamā ķeta veidgabaliem un savienojumiem jāatbilst LVS NE 545:2011 (vai ekvivalents), ja tos izmanto dzeramā ūdens cauruļvados.
3.2. Veidgabalu korpusiem jābūt izgatavotiem no ķeta, un ar kā minimums 250 mikronu epoksīda pārklājumu. Kā būvizstrādājuma atbilstību apliecinoša dokumentācija tiks uzskatīti GSK, DVGW, KIWA vai citu līdzvērtīgu atbilstības novērtēšanas institūciju izdoti sertifikāti. Veidgabala korpusa lējumā ir jābūt redzamam ražotāja nosaukumam vai logo, izmantotā ķeta markai, ražošanas gadam, kā arī izmēram DN un atbilstībai EN545 (vai ekvivalents).
3.3. Enkurojošo atloku adapteru plastmasas caurulēm, korpusiem un piespiedēj vākiem jābūt izgatavotiem no ķeta un ar minimums 250 mikronu epoksīda pārklājumu. Kā būvizstrādājuma atbilstību apliecinoša dokumentācija tiks uzskatīti GSK, OVGW, KIWA vai citu līdzvērtīgu atbilstības novērtēšanas institūciju izdoti sertifikāti. Adaptera enkurojošam gredzenam jābūt izgatavotam no misiņa M58, bultskrūvēm no nerūsējošā tērauda A2, bet bultskrūves vītnei jābūt aizsargātai ar PE uzliku. Piespiedējvākā jābūt vismaz 4 (četrām) bultskrūvēm. Atloku adapters būvniecības procesā var tikt nomainīts uz īscauruli ar atloku un elektrometināmo savienojošo dubultuzmavu.







4. Ūdensapgādes sistēmas monitoringa un pārraudzības punkts
4.1. GPRS modems ar antenu: barošanas spriegums 8–30 VDC (parasti 12 VDC); maksimālais jaudas patēriņš – 4 W; gaidīšanas režīmā elektroenerģijas patēriņš ne vairāk kā 100 mA (pieslēgts GSM tīklam); komunikācijas ports – RS485; izmēri ne lielāki par    90 × 60 × 30 mm bez savienotājiem; svars ne vairāk kā 300 g; jānodrošina MODBUS datu tipu atbalsts: INT16, UINT16, INT32 (MSB), UINT32 (MSB), INT32 (LSB), UINT32 (LSB), FLOAT (MSB), FLOAT (LSB).
4.2. 220V pastāvīgais pieslēgums, jauda 1A. 
4.3. Līdzstrāvas barošanas bloks DIN izpildījumā.
4.4. Skaitītājs, plūsmas mērītājs, spiediena sensors un temperatūras sensors jāuzstāda jaunizbūvētā tīkla hermētiskā akā.
4.5. Betona pamatne ar cinkota metāla stabu un komunikāciju skapi. Skapja izmēram jābūt pietiekamam, lai tajā varētu izvietot skaitītāju, kontrolieri un GPRS modemu.
4.6. Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs, kas izstrādāts dzeramā ūdens uzskaitei un lietošanai. Paredzēt iespēju integrēt vienā sensorā plūsmas, spiediena un temperatūras mērīšanu, kā arī uzskaitīt kopējo patēriņu, tādējādi nodrošinot noplūžu detektēšanu un ūdens tīkla pārvaldību.
4.7. Ūdensapgādes sistēmas monitoringa un pārraudzības punkta parametri:

	Parametri
	Vērtība

	
Plūsmas mērīšana


	Mērīšanas princips
	Elektromagnētiskais

	Cauruļu diametrs (DN)
	DN200

	Mērījumu diapazons
	0.3...12 m/s (jāspēj mērīt ļoti zemus ūdens plūsmas ātrumus)

	Precizitāte
	±0.3% no mērījuma vērtības ±2 mm/s. Jāatbilst MID: kļūda starp Q2 un Q4 ir ±2%, starp Q1 un Q2 – ±5%

	
Temperatūras mērīšana

	Vides temperatūra
	Vismaz -25...65°C

	Vielas temperatūra
	Vismaz -5...30°C

	
Kopējā patēriņa (tilpuma) mērīšana

	Funkcionalitāte

	Funkcionalitāte
	Kopējā tilpuma summēšana, ar funkcionalitāti ūdens skaitītāja režīmā (m³). Jānodrošina divvirzienu plūsmas mērīšanas atbalsts.

	
Spiediena mērīšana

	Darba spiediens

	Darba spiediens
	 10 bar

	
Parametri un sertifikācijas

	Izvadu signāli un komunikācija

	Barošana un darbības laiks
	RS485 Modbus RTU

	Aizsardzības klase
	230 V AC ar baterijas rezervi

	          Sertifikāti
	IP68 aizsardzības klase (pilnīga hermētiskuma pakāpe), piemērots uzstādīšanai applūstošās akās un ierakšanai zemē.


SIA “JELGAVAS ŪDENS” PĀRBAUDES KĀRTĪBA IZBŪVĒTAJIEM ŪDENSSAIMNIECĪBAS TĪKLIEM 
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1.1. Mērinstrumentiem, kas tiek izmantoti spiediena cauruļvadu pārbaudei, jābūt ar spiediena gradāciju MPa, un ciparu rādītāju, kas spēj nolasīt spiediena izmaiņu par 0,1 MPa. Mērinstrumentam jābūt pārbaudītam neatkarīgā metroloģiskā laboratorijā un jānodrošina datēta apliecība par tā precizitātes verifikāciju. 
1.2. Pārbaudāmā posma garumam jābūt robežās no 500 līdz 1000 m. Cauruļvada galiem, trejgabaliem un iztukšošanas izlaidēm jābūt noslēgtiem ar gala atlokiem un droši atbalstītiem. 
1.3. Pēc cauruļvadu piepildīšanas ar ūdeni jāpalielina spiediens līdz darba spiedienam (0,35 MPa), un cauruļvadi šādā stāvoklī jāatstāj 24 stundas, lai sasniegtu pēc iespējas stabilākus apstākļus pārbaudes veikšanai. 
1.4. Pēc tam spiediens cauruļvadā pakāpeniski jāpalielina līdz zemākajā cauruļvada daļā tiek sasniegts noteiktais pārbaudes spiediens, un tas jāuztur šādā līmenī vienu stundu. Pārbaudes spiediens tiek noteikts 0,9 MPa.
1.5. Ja jaunizbūvēts cauruļvads jāpievieno ekspluatācijā esošam cauruļvadam, pēc pievienošanas ir vizuāli jāpārbauda beigu pieslēgums pie normālas darbības spiediena un šajā savienojumā nedrīkst būt redzamas noplūdes, vai savienojuma deformācija. 
1.6. Pēc veiksmīgas pārbaudes, Uzņēmējs sastāda hidrauliskās pārbaudes aktu.
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Pēc veiksmīgi pabeigtām pārbaudēm un, ja nepieciešams, tīrīšanas, dzeramā ūdens apgādes cauruļvadi jādezinficē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 547 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtībai”. Par bakterioloģisko paraugu noņemšanu no dzeramā ūdens cauruļvadiem ir atbildīgs Uzņēmējs un tā jāveic neatkarīgai sertificētai laboratorijai. Veicot ūdens paraugu noņemšanu pieaicināt SIA “JELGAVAS ŪDENS” pārstāvi. Ja paraugi ir neapmierinoši, visa vai daļa tīrīšanas un dezinfekcijas procedūras ir jāatkārto.
3. Aizbīdņu un hidrantu pārbaude 
3.1. Aizbīdņu un to kapju pārbaudes tiek veiktas pēc cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes un ceļa seguma pirmās kārtas atjaunošanas, un pēc pilnīgas ceļa seguma atjaunošanas. 
3.2. Pārbaudes notiek uz gatava izpilduzmērījuma bāzes. 
Pārbaudot aizbīdņus, tiek pārbaudīta to funkcionalitāte, tos atverot un aizverot. Tiek konstatēts, vai aizbīdņa pagarinātājkāts nav bojāts, saliekts vai šķībs un vai tas atrodas vajadzīgajā augstumā (līdz 0,3 m no izbūvētās ceļa seguma virsmas). Tāpat tiek pārbaudīts, vai ir uzstādīta atbilstoša kape, veikts atbilstošs kapes apbetonējums un vai kape atrodas vienā augstumā ar plānoto ceļa seguma atzīmi. Pagarinātājkātu pārbauda, veicot pilnu darbības (atgriešana – aizgriešana) ciklu.
3.3. Aizbīdņu kapju pārbaude asfaltētā segumā tiek veikta gan pirms asfalta seguma ieklāšanas, gan pēc seguma virskārtas ieklāšanas.
3.4. Aizbīdņu kapēm, kuras ir izbūvētas zaļajā zonā un grantētos segumos, pārbaudes tiek veiktas pēc kapju apbetonēšanas, bet pirms seguma virskārtas atjaunošanas. 
3.5. Jebkuri pārbaudēs atklātie defekti Uzņēmējam jānovērš un jāveic atkārtota pārbaude. 
3.6. Pēc pārbaudēm izpilduzmērījumi jāparaksta SIA “JELGAVAS ŪDENS” ūdensapgādes dienestā.
3.7. Hidrantu pārbaude tiek veikta, pārbaudot, vai hidrants ir pieslēgts pie ūdensapgādes sistēmas un vai strādā noslēgarmatūra. Jebkuri pārbaudēs atklātie defekti Uzņēmējam jānovērš, un jāveic atkārtota pārbaude. 

4. Prasības dokumentācijai un nodošanai ekspluatācijā ūdensapgādes sistēmas monitoringa un pārraudzības punktam.
4.1. Mērītāja tehniskā pase (ražotāja dokumentācija).
4.2. Verificēšanas / Kalibrācijas sertifikāts.
4.3. Uzstādīšanas shēma un elektriskie pieslēguma rasējumi.
4.4. Modbus RTU adrešu tabula (reģistru saraksts) ar visiem nolasāmajiem parametriem.
4.5. Mērītāja konfigurācijas protokols ar iestatītajiem parametriem.
4.6. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic kopīga mērījumu pārbaude un datu pārraides testēšana ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" pārstāvjiem.
5. Atzinuma saņemšana no SIA “JELGAVAS ŪDENS”
5.1. Lai saņemtu atzinumu, nepieciešams iesniegt:
5.1.1. ūdensvada tīkla izpilduzmērījumus, kas parakstīti SIA “JELGAVAS ŪDENS” ūdensapgādes dienestā  (oriģināls papīra formātā);
5.1.2. ūdensvada tīklu izpilduzmērījumus ar detalizācijām digitālā DWG formātā (datu nesējā);
5.1.3. aktu par jaunbūvējamo ūdensvada, pievadu un atzaru hidraulisko pārbaudi (oriģināls papīra formātā);
5.1.4. ūdensvada dezinfekcijas programmu (datu nesējā);
5.1.5. aktu par hidrantu tehnisko stāvokli (datu nesējā);
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