## LT1
Būvdarbu apjomi
Vispārējie un speciālie būvdarbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums : Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads
Būves nosaukums : Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Objekta adrese : "Mazepiņi", Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1-1 |  | BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI
1-1-1 |  | Būvlaukuma ierīkošana
1-1-2 | 03-00000 | Būvtāfeles izgatavošana un montāža | gb. | 1
1-1-3 | 03-00000 | Pagaidu norāžu – ceļa zīmju izvietošana saskaņojot ar pasūtītāju | kpl. | 1
1-1-4 | 03-00000 | Pagaidu ugunsdrošības stendu montāža | gb. | 1
1-1-5 | 03-00000 | Pagaidu elektropieslēgums un skaitītājs | gb | 1
1-1-6 | 03-00000 | Instrumentu noliktavas moduļa uzstādīšana, demontāža, ieskaitot transporta un celšanas mehānismu izmaksas | gb | 1
1-1-7 | 03-00000 | BIO tualetes modulis 1gb. uzstādīšana, demontāža, ieskaitot transporta un celšanas mehānismu izmaksas | gb | 1
1-1-8 |  | Būvlaukuma uzturēšana
1-1-9 | 03-00000 | Instrumentu noliktavas moduļa noma 1gb. | mēn. | 1
1-1-10 | 03-00000 | BIO tualetes moduļa apkalpošana, noma 1gb. | mēn. | 1
1-1-11 | 03-00000 | Objekta apsardze | mēn. | 1
1-1-12 | 03-00000 | Būvgružu konteineru (8m3) izvešana, noma 1gb. | mēn. | 1
1-1-13 | 03-00000 | Maksa par elektroenerģiju | mēn. | 1
1-2 |  | DEMONTĀŽAS DARBI
1-2-14 | 02-00000 | Esošo notekūdeņu izsūknēšana ~100m3, aizvešana uz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, nodošana attīrīšanai. Esošo attīrīšanas iekārtu ievadu un izvadu aiztamponēšana/noslēgšana ar cementa javu, V=0.1m3 | gb | 1
1-2-15 | 02-00000 | Esošās kanalizācijas akas demontāža, uzbēruma izlīdzināšana | gb | 1
1-2-16 | 02-00000 | Esošās kanalizācijas caurules demontāža | m | 30
1-3 |  | ZEMES DARBI
1-3-17 | 03-00900 | Uzmērīšana, asu nospraušana | t.m | 46.8
1-3-18 | 35-00000 | Augu zemes noņemšana, Hvid=10cm, un aizvešana uz Būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 100
1-3-19 | 03-00000 | Tranšeju un būvbedru rakšana mehanizēti, nostiprinot tranšejas malas pret sagrūšanu, ieskaitot esošās ēkas un NAI aizsardzību pret nobrukumu, ja nepieciešams | 100m³ | 5.904
1-3-20 | 03-00000 | Tranšeju un būvbedru rakšana izmantojot roku darbu | m³ | 4.1625
1-3-21 | 03-00000 | Būvbedru rakšana dolomītā | m³ | 4.5
1-3-22 | 03-00000 | Gruntsūdens h=0,5m un lietusūdens līmeņa pazemināšanas darbi | obj. | 1
1-3-23 | 03-00000 | Būvbedru, tranšeju aizbēršana, blietējot | 100m³ | 5.1225
1-3-24 | 03-00000 | Noraktās/neizstrādātās grunts iekraušana pašizgāzējos (K=1,25), pārvietošana pasūtītāja norādītajā atbērtnē | 100m³ | 0.78152
1-3-25 | 03-00000 | Uzbēruma veidošana spiediena dzēšanas un pirmreizējā nostādinātāja akām ar esošo grunti | m³ | 18.4
1-3-26 | 31-00000 | Nogāžu nostiprināšana ar kokosa bio paklāju | m2 | 12.96
1-4 |  | PAŠTECES KANALIZĀCIJA |  | 0
1-4-27 | 27-00000 | CAURUĻU IZBŪVE
1-4-28 | 27-00000 | Tranšejas pamatnes izbūve, smilts slāņa biezums h=15cm un cauruļvadu apbēršana,smilts slāņa biezums h=0,15+caurules diametrs un signāllentas ar uzrakstu "Kanalizācija" uzstādīšana | t.m | 39.1
1-4-29 |  | Signāllenta ar uzrakstu "Kanalizācija" | m | 39.1
1-4-30 |  | Smilts, max frakcija 15mm | m3 | 28.152
1-4-31 | 27-00000 | Cauruļvadu guldīšana gatavā tranšejā | t.m | 39.1
1-4-32 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP OD200,SN8 | m | 39.1
1-4-33 | 27-00000 | Esošā kanalizācijas spiedvada pārslēgums, uzstādot jaunu spiediena dzēšanas aku un pārvienojot esošo spiedvadu un ievadot tajā | vieta | 1
1-4-34 |  | Rūpnieciski ražota dzelzbetona grodu spiediena dzēšanas aka DN1000 (skatīt rasējumu UKT-7), h=1,23m vāks ar nestspēju 12,5t, iebūve zaļajā zonā, ieskaitot atsitiena plķsni, īscauruli, adapteri uc. montāžas detaļas. 1 spiedvada pievienojums OD110, un kanalizācijas OD200 ieplūde un izplūde | kompl | 1
1-4-35 | 27-00000 | Pieslēgums pie esošās dzelzsbetona kanalizācijas akas, esošā ievada aizpildīšana ar vieglbetonu, esošās akas remonts, ieskaitot aku pārseguma un vāku nomaiņa, hidroizolācija 2 kārtās, izdrupušo dz/bet. detaļu labošana | vieta | 1
1-4-36 | 27-00000 | Elektromagnētiskā plūsmas mērītāja uzstādīšana esošajā KSS uz spiedvada d110 un pieslēgšana KSS elektrosadalnei | vieta | 1
1-4-37 |  | Elektromagnētisks plūsmas mērītājs DN65mm (3,58-35,84m3/h), komplektā ar elektronisko un vadības bloku un nepieciešamajiem elektrokabeļiem un materiāliem šo iekārtu uzstādīšanai un pieslēgšanai pie esošās kanalizācijas sūkņu stacijas elektrības sadalnes vai batereju | kompl | 1
1-4-38 | 27-00000 | Pārbaude uz infiltrāciju, pašteces kanalizācijas izpildmērījumi un dokumentācijas sagatavošana | m | 39.1
1-5 |  | SKATAKU UN BIOLOĢISKO ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU IZBŪVE
1-5-39 | 27-00000 | Plastmasas skataku iebūve, vāku iebūve saskaņā ar ŪKT-8 ras. | kompl. | 2
1-5-40 |  | Plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka OD560 ar teleskopisko cauruli, h=līdz 1m ķeta rāmi un vāku 12,5t | kompl | 2
1-5-41 | 27-00000 | Dzelzbetona grodu aku iebūve, vāku izbūve saskaņā ar UKT-8 ras. | gb | 2
1-5-42 |  | Dzelzbetona grodu aka DN1000, hidroizolēta, ar pamatni un vāku iebūvei zālājā, vāka nestspēja 12,5t, h= līdz 1,0-2,0m, ar nerūsējošā tērauda kāpšļiem, nohermetizētām pievienojuma vietām | kpl. | 2
1-5-43 |  | Nažveida aizbīdnis DN200 | kpl. | 2
1-5-44 |  | Aizsargčaula OD200 caurulei | gb | 13
1-5-45 |  | Aizsargčaula OD63 caurulei | gb | 6
1-5-46 |  | Aizsargčaula OD110 caurulei | gb | 1
1-5-47 | 30-00000 | Pirmreizējā nostādinātāja izbūve | gb | 1
1-5-48 |  | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka Ø1500mm ar akas pamatni, grodiem, groda pārseguma vāku, akas aprīkojumu un ķeta akas vāku, hidroizolēta (h=3.0m ). | kompl. | 1
1-5-49 | 30-00000 | Plūsmas mērīšanas akas izbūve, ieskaitot skaitītāja pieslēgšanu vadības sistēmai un personālaapmācību | gb | 1
1-5-50 |  | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka Ø1500mm ( mērīšanas objekts )ar akas pamatni, grodiem, groda pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 12,5t (hidroizolēta (h=1-1,5m ). | kompl. | 1
1-5-51 |  | Notekūdeņu mērītāja montāža dzelzsbetona grodu akā, t.sk., ultraskaņas ūdens mērītājs ELKORA S25 DN65 ar vienu plūsmas devēju, veidgabali | kompl. | 1
1-5-52 | 30-00000 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atvešana, biobloka, gaisa pūtēju montāža, enkurošana gaisa izplūdes cauruļu montāža, kabeļu, zemējuma sadalnei, sadalņu uzstādīšana, elektromontāžas darbi, iekārtu palaišana un noregulēšana, personāla apmācība un pieslēgšana pie elektrotīkla, analīžu veikšana | kpl. | 1
1-5-53 |  | Rūpnieciski ražotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar tehnoloģisko komplektu- nerūsējošā tērauda attīrīšanas biobloka/aerotenka BIO M-20, Q=20m3/dnnm, aerācijas sistēmas, erlifta, savācējteknes, noseguma režģi, sūkņi, gaisa pūtēji, maisītāji, dūņu recirkulācijas vadi, elektrosadales skapji ar NAI vadības un automātikas blokiem un aizsardzībām, papildus pievienojuma vietu ģeneratoram uc., ar ieplūdes/izplūdes diametru DN200, uzstādīšanai zaļajā zonā | kpl. | 1
1-5-54 |  | Metāls/PE pāreja OD200/200 | gb | 1
1-5-55 |  | Tranšejas rakšana, pamatnes sagatavošana, elektrokabeļa NYY-J 5x6 mm2, ievērta gofrētā aizsargcaurulē d400, 450N izbūve no esošās sadalnes līdz notekūdeņu attīrīšanas sadalnei, tranšejas aizbēršana, signāllentas "Kabelis" ieklāšana, kabeļa pievienošana | m | 3
1-5-56 | 30-00000 | Pamatu plākšņu izbūve notekūdeņu attīrīšanas iekārtas noenkurošanai un āra kastes novietošanai | obj. | 1
1-5-57 |  | Pamatu plātne 5,5x2,0x0,3m no C25/30 XC2+XF1 betona ar augšējo un apakšējo stiegrojuma režģi SR-1 Ø12 B500 (s.200x200mm), savienotas ar aptverēm Ø10 B500 (s.400x400mm), zem pamata sagataves kārta 70mm no betona C8/10 un blietēta grunts | kpl. | 1
1-5-58 |  | Stiprinājumu komplekts enkurošanai | kompl | 1
1-5-59 | 30-00000 | Septisko notekūdeņu pieņemšanas un šķaidīšanas tvertnes Vd=12m³ uzstādīšana (uzstāda piegādātājs) uz gatavas pamatu plātnes, ieskaitot pamatu plātnes izbūvi, noenkurošanu, sūkņa darbs objektā, sūkņa transports uz/no objektu, betona transports uz/no objektu, betonēšanas palīgmateriāli) | vieta | 1
1-5-60 |  | Septisko notekūdeņu pieņemšanas un šķaidīšanas tvertne 2000x2500x2700,Vd=12m³ ar nerūsējoša tērauda (tērauds AISI430) korpusu, 2 līmeņa devējiem, nerūsējoša tērauda sūkņa vadīkla, nerūsējoša tērauda sūkņa izcelšanas ķēde, nerūsējoša tērauda trepes, elektrosadles skapis ar vadības bloku, nerūsējoša tērauda verami vāki, izceļams rupjā piesārņojuma uztveršanas grozs, cinkota metāla restes, sūknis DG Blue 50 M Q=6m3/h; H=5m; U=230V; N=0.37kw. ar apsaisti, mikseris ar stiprinājumiem, pārsūknēšanas sūkni Q=6m3/h; H=5m;U=230v; N=0.37kw. ar apsaisti ūdens padošanai atšķaidīšanai uz pieņemšanas kameru, kabeļi, nozarkārbas. | kpl. | 1
1-5-61 |  | Pamatu plātne 3x2,5x0,25m un 1x1x0.15m no C25/30 XC2+XF1 betona ar augšējo un apakšējo stiegrojuma režģi SR-1 Ø12 B500 (s.200x200mm), savienotas ar aptverēm Ø10 B500 (s.400x400mm), zem pamata sagataves kārta 70mm no betona C8/10 un blietēta grunts | kpl. | 1
1-5-62 |  | Stiprinājumu komplekts enkurošanai | kompl | 1
1-5-63 | 30-00000 | Dūņu mineralizatora izbūve | vieta | 1
1-5-64 |  | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka Ø2000mm ar akas pamatni, grodiem, groda pārseguma vāku un ķeta akas vāku 12,5t, hidroizolēta (h=3.5m ). | kpl. | 1
1-5-65 | 30-00000 | Attīrītā ūdens uzkrāšanas akas, ieskaitot spiedvadus izbūve uz septisko notekūdeņu pieņemšanas kameru un pirmreizējo nostādinātāju | vieta | 1
1-5-66 |  | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka Ø1500mm ar akas pamatni, grodiem, groda pārseguma vāku un ķeta akas vāku 12,5t, hidroizolēta (h=3.5m ) ar diviem tehniskā ūdens sūkņiem Q=6m3/h; H=5m, apsaisti | kpl. | 1
1-5-67 |  | Spiedvads PE OD63, PN10 | m | 30
1-5-68 | 30-00000 | Digitālā uzmērīšana un izpilddokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai | m | 39.1
1-6 |  | TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA
1-6-69 | 32-00000 | Žoga ierīkošana (metināts žogs ar PVC pārklājumu, 1,8m(h virs zemes), lodziņa izmēri 75x100mm, metāla stabiņi 80x60mm ar PVC pārklājumu L=2,5m solis 2m, stabiņu cepures spriegotāji, atsaites, betons C30/37, minerālmat. maisījums fr.0/45 , montāžas palīgmateriāli) | m | 46
1-6-70 | 32-00000 | Divviru vārtu montāža, atveramais platums 4m, augstums 1.75m (slēdzami krāsotas metāla konstrukcijas vārti 4x1,75(h)m, 2gb stabi no krāsotas kvadrātprofila caurules+ 3D siets, stiprinājumi, montāžas palīgmateriāli) | kpl. | 1
1-6-71 | 35-00000 | Grants seguma laukuma izbūve | m2 | 26
1-6-72 |  | Minerālmateriālu maisījuma kārtas izbūve 0/32s, h=10cm, AADT j,smagie <100 | m2 | 26
1-6-73 |  | Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=15cm, AADT j,smagie <100 | m2 | 26
1-6-74 |  | Drenējošā kārta, h=40cm (≥60MPa) | m2 | 26
1-6-75 | 31-00000 | Augu zeme h=10cm, apsēta ar zālāja sēklām zaļās zonas atjaunošanai | m2 | 184
1-7 |  | BŪVGRUŽI
1-7-76 | 02-20000 | Būvgružu šķirošana, aizvešana un utilizācija | m³ | 12
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0