1.pielikums ar grozījumiem
atklāta konkursa nolikumam
ar identifikācijas Nr. DPPA 2023/13

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
ATKLĀTĀM KONKURSAM
“ Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”
[bookmark: _Hlk126143143](identifikācijas Nr. DPPA 2023/13)

1. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS
1.1. Iepirkuma priekšmets – ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā,  projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Nr.EKII-7/6 ietvaros. 
1.2. Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Krāslavas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā nomainot Na gāzizlādes gaismekļus Liepājas, Jelgavas, Lāčplēša, Meža, Krasta, Zaļās, Pļavu, Mičurina, Tirgus, Jaunatnes, Brīvības, Ezermalas, Upes, Ezera, Rīgas, Alejas, Rēzeknes, Māras, Pasta, Skolas, Asūnes, Asūnes šķērsielas, Amatnieku, Ziedu, Kalnu un Dārza ielu posmos Dagdā un Augusta un Rīgas ielā Krāslavā uz 415 LED gaismekļiem ar viedo vadību un samazināt enerģijas patēriņu apgaismojumam:
1.2.1. Dagda:
-	Liepājas ielas posmā no mājas Nr.1 līdz 69 (M5 klase) un no Rēzeknes ielas līdz Daugavpils ielai (M5 klase);
-	Jelgavas ielā (M6 klase);
-	Lāčplēša ielas posmā no mājas Nr.1 līdz Nr.7 (M5 klase), no Daugavpils līdz Rēzeknes ielai (M5 klase) un no mājas Nr.12 līdz 21(M6 klase);
-	Meža ielas posmā no mājas Nr.1 līdz Nr.13 (M6 klase);
-	Krasta ielā (M6 klase);
-	Zaļās ielas posmā no mājas Nr.1 līdz Nr.9 (M6 klase);
-	Pļavu ielas posmā no mājas Nr.2 līdz Nr.13 (M5 klase);
-	Mičurina ielas posmā no mājas Nr.1 līdz Nr.15 (M5 klase);
-	Tirgus ielas posmā no mājas Nr.2 līdz Nr.19 (M6 klase);
-	Jaunatnes ielā (M6 klase);
-	Brīvības ielas aiz Daugavpils ielas (M5 klase) un pie mājas Nr.2 (M6 klase);
-	Ezermalas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ezermalas ielai (M6 klase) un no Asūnes ielas līdz Ezera ielai (M6 klase);
-	Upes ielā (M6 klase);
-	Ezera ielas posmā no Ezermalas ielai līdz Ezera ielas beigām (M6 klase) un no Ezermalas līdz Asūnes ielai (M6 klase);
-	Rīgas ielā (M4 un M5 klase);
-	Alejas ielā līdz baznīcai (M4 klase);
-	Rēzeknes ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Liepājas ielas beigām (M5 klase);
-	Māras ielā (M6 klase);
-	Pasta ielā (M5 klase) un Pasta ielas posmā no Parka ielas pa labi (M6 klase) un no mājas Nr.22 līdz Alejas ielas sākumam (ieskaitot) (M6 klase);
-	Skolas ielas posmā no Daugavpils ielas līdz Rīgas ielai (M5 klase) un no Rīgas ielas līdz Rēzeknes ielai (M5 klase);
-	Asūnes ielā (M5 klase);
-	Asūnes šķērsielā (M6 klase);
-	Amatnieku ielā (M6 klase);
-	Augusta ielā (M4 klase); 
-	Ziedu ielas posmā no Alejas ielas (M6 klase);
-	Kalna ielas posmā no Dārza ielas (M6 klase);
-	Dārza ielā (M6 klase),
1.2.2. Krāslava:
-	Augusta iela (M4 klase) 
-	Rīgas iela (M4 klase)
1.3. Piedāvājumu drīkst iesniegt par dažādiem ražotājiem, bet ievērojot, ka vienas ielas ietvaros drīkst piedāvāt tikai vienu konkrēta ražotāja vienu konkrētu modeli. 
1.4. Pretendents/Izpildītajs veic darbus saskaņā ar projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”  Nr. EKII-7/6 nosacījumiem, ievērojot, ka  projekta īstenošanas rezultātā plānots samazināt energopatēriņu par 148.1535672 MWh/gadā un oglekļa dioksīda emisiju par 16.1487388248 tCO2/gadā.
1.5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumiem  Nr. 454 „Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums” Pasūtītājs kā obligātu prasību nosaka šādus izmaksu ierobežojumus: 
1.5.1. demontāžas darbi nedrīkst pārsniegt 7 % no kopējām tāmes izmaksām, 
1.5.2. montāžas darbi kopā nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējām tāmes izmaksām,
1.5.3. apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces, aizsardzības automātikas ierīces un pievada iegāde nedrīkst pārsniegt 25 % no kopējām tāmes izmaksām.
1.6. Iesniedzot darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, tam pievienot katra uzstādītā gaismekļa GPS koordinātas un gaismas vadības kontrolieru iekārtu inicializēšanas numuru, lai tās būtu iespējams apstrādāt ar esošo vadības sistēmu.
1.7. Ja apgaismojuma modernizācijas veikšanas laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ielai, kur tiek veikts pakalpojums, radušies bojājumi, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
1.8. Izpildītajam jānodrošina netraucētu pašvaldības objektu, kur tiek mainīti gaismekļi, darbu, saskaņojot apgaismojuma nomaiņas laiku ar Pasūtītāju. Katru darba dienu darba zona tiek uzkopta tā, lai netraucētu un būtu droša to darbība.  
1.9. Izpildītājs, izpildot tehniskajā specifikācijā noteiktos darbus, ievēro darba drošības tehnikas noteikumus.
1.10. Montāžas laikā veicamo darbu teritorijā drīkst atrasties tikai personas, kas ir tieši saistītas ar doto demontāžas un montāžas darbu realizāciju. Veicot montāžas darbus, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi.
1.11. Pirms pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, Izpildītājs atrāda Līgumā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim nomainīto apgaismojuma gaismekļu atbilstošu darbību.
1.12. Garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no apgaismojuma uzstādīšanas brīža, kas fiksēts pieņemšanas-nodošanas aktā (visa realizētā projekta nodošana – pieņemšana).  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” -  uz LED moduļu remontu vai attiecīgu rezerves daļu nodrošināšanu, kuriem rodas pēkšņa darbības kļūme, attiecas garantija, kura ilgst piecus gadus no uzstādīšanas datuma. Rezerves daļām jābūt tādām pašām kā oriģinālajām daļām, taču, ja tas nav iespējams, drīkst izmantot ekvivalentam rezerves daļas, kas veic tādu pašu funkciju tādā pašā vai augstākā veiktspējas līmenī.
1.13. Izpildītājs iesniedz rēķinu, nosūtot to Līgumā noradītai Pasūtītāja  kontaktpersonai  uz elektroniskā pasta adresi.
1.14. Piegādātājs veic atbilstošus apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies jauna apgaismojuma uzstādīšanas laikā. Demontētās lampas, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces jāsašķiro un jānosūta reģenerēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumiem Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība".
1.15. Sagatavojot tehnisko piedāvājumu, Pretendents veic ierakstus kolonā „Pretendenta piedāvājums”, kur katrā ailē jānorāda konkrēts pretendenta piedāvājums, tai skaitā norādot par pievienoto Tehnisko dokumentu, atbilstoši konkrētai Pasūtītāja prasībai. Piedāvājumi, kuros būs norādīts tikai “jā/nē”, ,,atbilst/neatbilst” vai tamlīdzīgi, tiks uzskatīti par nepilnīgi aizpildītiem un līdz ar to tie var tikt noraidīti.
1.16. Piegādātājs ielas gaismekļus piedāvā atbilstoši Piegādātāja veiktajiem aprēķiniem, izmantojot Pasūtītāja informāciju par ielu/ teritoriju posmiem, attālumiem starp balstiem, tehniskajā piedāvājumā norādītajām ielu kategorijām, nodrošinot ceļu apgaismojuma klasei atbilstošu apgaismojumu.
1.17. Tehniskā dokumentācija: 
1.17.1. Nepieciešams pievienot ražotāja apstiprinātu gaismekļa kalpošanas laika stundās un garantijas laika (ne mazāk kā 60 mēneši) dokumentāciju, kā arī tehnisko dokumentāciju (gaismekļa tehnisko pasi vai citu ražotāja izsniegtu parakstītu ekvivalentu dokumentu), kurā norādīta informācija par Tehniskā specifikācijā norādīto prasību gaismekļiem izpildi un ietvertas gaismekļa fotogrāfijas un konstrukciju rasējumi. 
1.17.2. Iesniegt ražotāja parakstītu apstiprinājumu par gaismekļu pieejamību Pretendentam un ka Pretendents ir tiesīgs uzņemties garantijas saistības pret Pasūtītāju par piedāvātajiem gaismekļiem. 
1.17.3. Visi Tehniskajā piedāvājumā norādītie parametri ir jāapstiprina ar ražotāja Tehnisko dokumentāciju (brošūrām, katalogiem, oficiālo specifikāciju lapām un/vai lietošanas instrukcijām) un atbilstības deklarācijām, jāpievieno minēto dokumentu Pretendenta apliecinātas kopijas. Ja dokuments(i) ir svešvalodā, piedāvājumam jāpievieno Pretendenta apliecināts(i) dokumenta(u) tulkojums(i) latviešu valodā. Pretendents var iesniegt tehnisko dokumentu kopsavilkuma tulkojumu latviešu valodā. Kopsavilkuma tulkojumā jābūt iztulkotām būtiskākajām dokumenta daļām (lai iepirkumu komisija iegūtu nepieciešamos datus piedāvājuma vērtēšanai), norādot konkrētas atsauces uz dokumenta daļām, kuras tika tulkotas.
1.17.4. Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija*. CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (Tehniskajā specifikācijā minētajiem) direktīvām un attiecīgajiem standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas apliecina gaismekļu atbilstību minētajiem standartiem: sertifikāti un testēšanas pārskati. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā. Pretendents var iesniegt tehnisko dokumentu kopsavilkuma tulkojumu latviešu valodā. Kopsavilkuma tulkojumā jābūt iztulkotām būtiskākajām dokumenta daļām (lai iepirkumu komisija iegūtu nepieciešamos datus piedāvājuma vērtēšanai), norādot konkrētas atsauces uz dokumenta daļām, kuras tika tulkotas.
1.17.5. Visiem dokumentu atvasinājumiem un tulkojumiem jābūt apliecinātiem normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Pretendents nodrošina iesniegto dokumentu derīgumu visu plānoto iepirkuma līguma darbības laiku, dokumentu izmaiņu gadījumā nodrošinot nekavējošu jaunās redakcijas iesniegšanu Pasūtītājam. 
1.17.6. Jāiesniedz barošanas bloka ražotāja izsniegta barošanas bloka tehniskā specifikācija.
1.17.7. Jāiesniedz gaismekļa ražotāja izsniegta konkrētā gaismekļa montāžas instrukcija.
1.18. Par ekvivalentu: 
Visas atsauces uz iekārtu, būvizstrādājumu ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām. Pretendents drīkst piedāvāt izstrādājuma, iekārtas, aprīkojuma u.tml. ekvivalentu.
1.19. Tehniskās specifikācijas neatņemama sastāvdaļa ir Tehniskās specifikācijas pielikums 1. un Tehniskās specifikācijas pielikums 2. un 3.

2. PROJEKTA IEKĀRTU DETALIZĒTS TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS 
 LED IELAS GAISMEKLIS AR ZHAGA KONEKTORU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

	1. TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

	1.1.
	Gaismas avota tips:
	LED (gaismas diodes)

	1.2.
	Gaismekļu maksimālā jauda (W):
	Saskaņā ar 3. punktu “Tehniskās prasības atbilstoši gaismekļu tipam”

	1.3.
	Gaismekļa korpusa izpildījums:
	· Liets augstspiediena alumīnija sakausējums,
· Pulverkrāsots, pelēks,
· Gaismekļa optiskajai daļai  jābūt aprīkotai ar rūdītu aizsargstiklu.
· Gaismekļa atvēršana bez instrumentu palīdzības (tool less);
· Gaismekli atverot, tas automātiski tiek atvienots no strāvas;
· Gaismekļa korpusā iemontēta standartizēta tipa kontaktu ligzda ZHAGA (ZHAGA BOOK 18 standart connector) – lai nodrošinātu iespēju pievienot sensorus un gaismekļu kontrolierus. ZHAGA konektoram jābūt novietotam uz leju – pavērstam pret ceļu, gaismekļa korpusa lejas daļā.

	1.4.
	Gaismekļa dizaina vadlīnijas
	Funkcionālais ielu apgaismojums, taisnstūrtipa


	1.5.
	Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā:
	IP66

	1.6.
	Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā:
	IK09

	1.7.
	Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles diametru:
	* Uz sānu konsoles vai montāžai tieši uz balsta;
* Gaismekļa korpuss regulējams attiecībā pret konsoli un balstu uz augšu un leju atbilstoši pretendenta iesniegtajam apgaismojuma aprēķina projektam;
*Konsoles diametrs 40-60mm

	1.8.
	Darba temperatūras diapazons
	-40°C - +35°C

	1.9.
	Aizsardzība pret zibens triecienu, nodrošina atsevišķa pārsprieguma aizsardzības iekārta, atbilstoši standartam EN 61643-11:
	Jā

	1.10.
	Gaismekļa stiprināšanas veids
	Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm

	1.11.
	Gaismekļa efektivitāte (lm/w):
	Saskaņā ar 3. punktu “Tehniskās prasības atbilstoši gaismekļu tipam”

	1.12.
	Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā:
	70

	1.13.
	Kopējo lūmenu plūsma (lm):
	Saskaņā ar 3. punktu “Tehniskās prasības atbilstoši gaismekļu tipam”

	1.14.
	Krāsu tolerance (initial MacAdam), ne augstāks kā:
	5

	1.15.
	Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais:
	200 ÷ 240V

	1.16.

	Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598:
	I (pirmā)

	1.17.

	Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā:
	Maksimālais spriegums N/L – 10kV

	
	
	Maksimālais spriegums
P/(N/L) -  10kV

	
	
	

	
	
	Imax ≥ 10 kA

	1.18.

	Fotobioloģiskā drošības grupa, ne lielāka kā,
	Riska grupa 1

	1.19.

	Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības:
	* Programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju;
*Vadības protokols DALI;
* Barošanas bloks ar standarta bez rīku ZHAGA BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas;
*D4i un ZHAGA konsorcija sertificēts;
*ZHAGA konektoru ligzda ļauj nākotnē aprīkot gaismekli ar vadības sistēmu un sensoriem.
* Pirms vadības sistēmas uzstādīšanas gaismeklim jānodrošina pašaptumšošanās  režīmu attiecībā pret pusnakti.


	
	
	   Barošanas blokam jānodrošina decentralizēta astroloģiskā dimēšana ar ne mazāk kā 5 dažādiem apgaismojuma līmeņiem.
Jānodrošina iespēja ieprogrammēt autonomu dimēšanas režīmu saskaņā ar pasūtītāja līguma izpildes laikā iesniegtiem dimēšanas grafikiem
Pasūtītājs plāno, ka decentralizētā astronomiskā dimēšana nodrošinās vēl papildus  30% energo ietaupījumu.

	
	
	 Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina programmēšanu atbilstoši Pasūtītāja norādītajiem parametriem

	
	
	 Barošanas bloka izolācija – I klase

	1.20.
	Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas:
	Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos

	1.21.
	Gaismekļa kalpošanas laiks (L95 B10 pie Ta=25C), ko apliecina ar TM21 vai ekvivalentu gaismekļa kalpošanas laika aprēķinu atskaiti,   ne mazāk kā:
	100 000h

	1.22.
	Gaismas krāsas temperatūra 
	4000k +/-5%

	1.23.
	Gaismekļa garantijas laiks:
	5(pieci) gadi

	1.24.
	Gaismekļu balastu lietderības koeficients (katram tipam)
	≥ 0,92

	         2. CITAS PRASĪBAS:

	2.1
	Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents

	2.2.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts vai ekvivalents, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem šādiem standartiem:
- EN 62031
- EN 62471
- EN 60598-1 + A11
- EN 60598-2-3 + A1

	2.3.
	Akreditētas, ISO 17025, laboratorijas izdota korozijas testu atskaite atbilstoši EN ISO 9227, ne mazāk 1000 stundas

	2.4.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC PLUS sertifikāts vai ekvivalents, kas izdots balstoties uz šādiem standartiem: IEC 62717, IEC 62722-1, IEC 62722-2-1. Pasūtītājs patur tiesības papildus pieprasīt ENEC PLUS testa protokolu, kurā ir atsauces uz minētajiem standartiem IEC 62717, IEC 62722-1, IEC 62722-2-1.

	2.5.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IP (aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) klasi apstiprinošs testa protokols (katram gaismekļa tipam)

	2.6.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IK (triecienizturība) klasi apstiprinošs testa protokols (katram gaismekļa tipam)

	2.7.
	Fotobioloģiskās drošības prasības izpildi apliecina akreditētas, ISO 17025,  atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegta fotobioloģiskās drošības testēšanas atskaite (tests veikts saskaņā ar standartu IEC TR 62778  vai ekvivalentu). Testa atskaite jāsagatavo tikai par gaismekli ar lielāko jaudu no konkrētā gaismekļa tipa.

	2.8.
	Akreditētas, ISO 17025,   atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts piedāvāto gaismekļu fotometrijas LM-79-19 fotometrijas testa atskaite (visām fotometrijas aprēķinos izmantotajām gaismekļu konfigurācijām), kas sagatavots saskaņā ar standartu EN 13032-4 vai ekvivalentu

	2.9.
	Akreditētas, ISO 17025,   atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts p
iedāvātā gaismekļa TM-21 (vai ekvivalents) testa protokols (visām piedāvātajām gaismekļu konfigurācijām)

	2.10.
	Gaismekļa rezerves daļām jābūt pieejamām ne mazāk kā 10 gadus no iegādes brīža, ko apliecina ražotāja izsniegts apliecinājums

	2.11.
	Jāiesniedz ZHAGA konsorcija izsniegts gaismekļa ZHAGA Book18 sertifikāts, lai pārliecinātos, ka gaismeklis ir atbilstoši savietojams ar Zhaga D4i apgaismojuma vadības sistēmām.

	3. TEHNISKĀS PRASĪBAS ATBILSTOŠI GAISMEKĻU TIPAM

	
	Gaismekļa  TIPS
	Gaismekļu maksimālā jauda (W):

	LED ielas gaismeklis tips 1
	12

	LED ielas gaismeklis tips 2
	12

	LED ielas gaismeklis tips 3
	13

	LED ielas gaismeklis tips 4
	14

	LED ielas gaismeklis tips 5
	15

	LED ielas gaismeklis tips 6
	16

	LED ielas gaismeklis tips 7
	17

	LED ielas gaismeklis tips 8
	18

	LED ielas gaismeklis tips 9
	18

	LED ielas gaismeklis tips 10
	19

	LED ielas gaismeklis tips 11
	24

	LED ielas gaismeklis tips 12
	24

	LED ielas gaismeklis tips 13
	26

	LED ielas gaismeklis tips 14
	23

	LED ielas gaismeklis tips 15
	26

	LED ielas gaismeklis tips 16
	26

	LED ielas gaismeklis tips 17
	26

	LED ielas gaismeklis tips 18
	26

	LED ielas gaismeklis tips 19
	29

	LED ielas gaismeklis tips 20
	32

	LED ielas gaismeklis tips 21
	38

	LED ielas gaismeklis tips 22
	34

	LED ielas gaismeklis tips 23
	38

	LED ielas gaismeklis tips 24
	38
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3. [bookmark: _Hlk138854584]APGAISMOJUMA LĪMEŅA REGULĒŠANAS IERĪCES (KONTROLIERIS AR SENSORU) TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
	N.p.k.
	

	1
	Gaismekļa kontroliera TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

	1.1.
	Datu komunikācija starp gaismekļu kontrolieriem un segmenta kontrolieri 
	   izmantojot bezvadu sakaru risinājumu nelicencētajā frekvenču joslā n < 1 GHz

	1.2.
1.3.
	Bezvadu sakaru risinājumu prasības
	  darbības nodrošinājums brīvajā Eiropas ISM frekvenču joslā n < 1 GHz

	
	
	 balstās uz kādu no publiski brīvi pieejamiem standartiem (piem., ZigBee, LWMesh, IPv6)

	1.4.
	Radio sakaru risinājumu prasības
	  atbilst RED prasībām

	1.5.

	Sertifikātu prasības
	Akreditētas novērtēšanas institūcijas izsniegts EMC testa pārskats, kas apliecina atbilstību šādiem standartiem:
- EN 301 489-1  V2.2.3
- EN 301 489-3 V2.1.1
- EN 55015 + A11
- EN 61547

	1.6.
	Gaismekļu kontrolieru darba spriegums atbilst gaismekļu atbilstošajām vērtībām un standartiem

	1.7.
	Vides noturība
	 darba temperatūra diapazonā no   -40 līdz +35 °C

	1.8.
	Sakaru rādiuss starp gaismekļa kontrolieriem, gaismekļa kontrolieri un sadales skapja kontrolieri
	 vismaz 180 m starp antenām tiešās redzamības gadījumā normālos klimata apstākļos

	1.9.
	Bezvadu datu komunikācijas starp gaismekļa kontrolieriem, gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri drošības  prasības
	 kriptēts vismaz saskaņā ar AES128 standartu

	1.10.

	Gaismekļu kontroliera datu pārraides ātrums
	 pietiekams, lai 15 min laikā būtu iespējams nosūtīt katra gaismekļa kontroliera mērījumu datus uz centrālo vadības sistēmu

	
	
	 pietiekams, lai nodrošinātu komandu saņemšanu

	1.11.
	Gaismekļu kontroliera funkcionalitāte
	 gaismekļa kontrolierim pieslēgtā gaismekļa ieslēgšana un izslēgšana

	
	
	 gaismekļa kontrolieris nodrošina vismaz divu LED barošanas bloku atsevišķu vadību un datu nolasīšanu no katra LED barošanas bloka. Abiem barošanas blokiem nepieciešamības gadījumā ir viena adrese.

	
	
	 nodrošina gaismekļa apgaismojuma līmeņa regulēšanu caur DALI, DALI2 kopā un atsevišķi vismaz diviem LED barošanas blokiem. Abiem barošanas blokiem nepieciešamības gadījumā ir viena adrese.

	
	
	 nodrošina kļūdu noteikšanu un nosūtīšanu vadības sistēmai:

	
	
	· gaismeklis izdzisis pie ieslēgta darba režīma;

	
	
	· LED modulim paaugstināta temperatūra 

	
	
	 nodrošina netraucētu gaismekļa ierasto darbību gaismekļa kontroliera bojājuma gadījumā

	
	
	 iespēja pieslēgt ārējus sensorus (piem., satiksmes plūsmas, gaismas sensors) caur DALI, DALI2 vai citu interfeisu, kurš nodrošina datu nolasīšanu no sensora

	
	
	 nodrošina papildus pieslēgtās ierīces informācijas nodošanu vadības sistēmai

	
	
	 nodrošina savas darbības atjaunošanu 10 min laikā no barošanas sprieguma padošanas 

	
	
	 nodrošina darbību darboties repītera režīmā, neveicot gaismekļa vadību un mērījumu sūtīšanu uz vadības sistēmu

	
	
	 nodrošina darbību pēc iepriekš uzdota darba profila sakaru pārtraukuma gadījumā

	
	
	 nodrošina sensoru barošanu (3.3V DC vai 5.0V DC)

	1.12
	Gaismekļa kontroliera ražotājs ir sertificēts saskaņā ar ISO 14001 un ISO 9001 standartiem vai ekvivalents

	2.
	Satiksmes uzskaites sensora funkcionālās prasības

	2.1
	Jābūt iebūvētam gaismas kontrolierī, nodrošinot datu nodošanu gaismekļa kontrolierim tālākai informācijas apstrādei un nodošanai.

	2.2.
	Datu komunikācija starp gaismekļa kontrolieri un satiksmes uzskaites sensoru
	   Datu komunikācijas, izmantojot DALI vai līdzīgu virknes (serial) datu komunikācijas protokolu

	2.3.
	Satiksmes uzskaites sensora darba barošanu nodrošina gaismekļa kontrolieris.

	2.4.
	Vides noturība
	 darba temperatūra diapazonā no  -40 līdz +35 °C
 IP 66

	2.5.
	Komunikācijas iespējas
	 DALI
 RS-232

	2.6.

	Satiksmes uzskaites sensora iespējas
	 attālinātā programmatūras versijas atjaunošana

	
	
	 veikt automašīnu izskaiti

	
	
	 balstīts uz radara tehnoloģiju

	2.7.
	Satiksmes uzskaites sensora ierobežojumi
	 detektēšana jānodrošina objektiem (transporta līdzekļiem), kuru distance līdz sensoram ir intervālā no 15m līdz 30m
 jāspēj atšķirt objekti (transporta līdzekļi), kuru savstarpējā distance ir vismaz 5m
 detektēšana precizitāte virs 90% gadījumu


	2.8.
	Satiksmes kontroliera ražotājs ir sertificēts saskaņā ar ISO 14001 un ISO 9001 standartiem vai ekvivalents

	2.9.
	Garantija : 5 (pieci) gadi



4. SEGMENTA KONTROLIERA TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
	N.p.k.
	TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS


	1
	Komunikācija ar centrālās vadības sistēmu
	   ar 3G, 4G vai Ethernet sakariem

	
	
	   iespēja izmantot pakalpojumus no jebkura no Latvijā pieejamā mobilā tīkla operatora

	2
	Segmenta kontroliera bāzes funkcionalitāte
	  sākotnējā konfigurācija

	
	
	 lampu kontrolieru reģistrācija

	
	
	 nakts apgaismojuma profilu uzstādīšana

	
	
	 mērījumu nolasīšana

	
	
	 signalizāciju paziņošana

	
	
	 satiksmes uzskaite ja apgaismojuma tīklā ir pieslēgti attiecīgi uzskaites sensori

	3
	Komunikācija ar lampu kontrolieriem
	  radio sakari nelicencējamā frekvenču joslā līdz 1 GHz

	4
	Bezvadu sakaru protokols nodrošina automātisko paketes pārsūtīšanas maršruta atrašanu
	   starp segmenta kontroliera un lampu kontrolieriem

	
	
	 starp jebkuru no lampu kontrolieriem, kuri attiecas pret doto segmenta kontrolieri

	5
	Segmenta kontroliera radio sakaru distances palielināšanai izmanto tām attiecināmās lampu kontrolierus vai atsevišķus atkārtotājus, lai nodrošinātu vadības komandu un mērījumu datu paketes retranslāciju

	6
	Datu drošības nodrošināšana
	 kriptēšana ar AES128 vai ekvivalentu metodi

	7
	Datu paketēs drīkst pārsūtīt tikai viena segmenta kontroliera bezvadu tīkla adrešu telpā

	8
	Viena segmenta kontroliera vadītspēja, piemērojot dažādus nakts apgaismojuma profilus atsevišķam gaismeklim vai gaismekļu grupām
	 līdz 150 gaismekļu kontrolieriem

	9
	Segmenta kontroliera iekšējās atmiņas veiktspēja
	 saglabā vismaz 10 nakts apgaismojuma profilus (katrs ietver vismaz 10 dažādus apgaismojuma līmeņus), kas izpildās lokāli arī mobilā operatora sakaru bojājumu gadījumā

	
	
	 saglabā vismaz 10 kalendāru profilus (katrs ietver vismaz 10 dažādus nakts apgaismojuma profilus ar norādīto to darbības periodu)

	10
	Darbības perioda atspoguļojums nakts apgaismojuma profilā
	 ar sākuma un beigu datumiem (pēc vajadzības papildus norādot filtru pēc nedēļas dienām un/vai pēc mēneša nedēļas numura)

	
	
	 konkrētajā dienā

	
	
	 pēc vairākām atsevišķām dienām.

	11
	Segmenta kontrolieris nodrošina iespēju izvēlēties pakāpenisko apgaismojuma līmeņa maiņu starp dažādiem nakts apgaismojuma profila līmeņiem.

	12
	Segmenta kontrolieris atbalsta dinamiskā apgaismojuma vadības metodi
	 izmantojot iekšējā tīkla devēju datus: 
· kustības devējs;
· satiksmes plūsmas devējs;
· fotosensors

	
	
	 norādot dinamiskā apgaismojuma darbības periodu nakts apgaismojuma profilā

	13
	Katrs dinamiskā apgaismojuma darbības periods norāda devēja datu:
	 iedarbību uz pamata nakts apgaismojuma profilu:
· pamatapgaismojuma līmeņa pieaugums/samazinājums uz fiksēto soli, 
· pamatapgaismojuma līmeņa jaunas vērtības piešķiršana

	
	
	 iedarbības veidu: 

	
	
	· proporcionālā iedarbība

	14
	Segmenta kontroliera iekšējā laika uzskaite ir ar precizitāti +/-  10 min/gadā, sinhronizējoties pēc mobilā operatora tīkla laika

	15
	Kritēriji sprieguma padošanai uz no sadales skapja izejošām līnijām

	 astronomiskais kalendārs pēc segmenta kontroliera GPS koordinātēm ar iespēju norādīt ieslēgšanas un izslēgšanas laika nobīdi  +/- 60 minūšu diapazonā

	
	
	 fotorelejs

	
	
	 vairāki no norādītajiem kritērijiem, precizējot katram kritērijam darbības periodu

	
	
	 vismaz 4 līniju vadība ar releju palīdzību, ar iespēju palielināt izeju skaitu pēc nepieciešamības

	
	
	 vismaz 4 konfigurējamās digitālās ieejas, līnijas sprieguma monitoringam

	16
	Iespēja atjaunot segmenta kontroliera programmatūru attālināti caur centrālo vadības sistēmu operatoram ar atbilstošām piekļuves tiesībām

	17
	Segmenta kontrolieris mobilā operatora sakaru bojājumu gadījumā saglabā mērījumu un signalizāciju datus fiksējot to laikus iekšējā atmiņā līdz 48 stundām un pēc mobilo sakaru atjaunošanas, pārsūtot saglabātus datus uz centrālo vadības sistēmu

	18
	Segmenta kontrolieris nodrošina digitālo signalizāciju mērīšanu (piemēram: atvērto durvju signalizācija, fotoreleja, rokas vadība, sprieguma esamība) 
	 vismaz 4 digitālās signalizācijas

	19
	Segmenta kontrolieris nodrošina neatkarīgu kontroli magnētiskiem palaidējiem realizējot secīgo ieslēgšanu ar 5 sekunžu kavējumu
	 līdz pat 4 atsevišķiem magnētiskiem palaidējiem

	20
	Segmenta kontrolierim ir papildus sakaru interfeiss (RS232 un/vai RS485) ar iespēju pieslēgt 3-fāžu elektronisko elektroenerģijas mērītāju vai ārējo sakaru modemu

	21
	Segmentu kontrolierim ir jābūt  pieslēgtai AB ESO akceptējamai ierīcei patērētās elektroenerģijas daudzuma uzskaitei, segmentu kontrolierim jāspēj nodot patēriņa dati saglabāšanai

	22
	Segmenta kontroliera ražotājs ir sertificēts saskaņā ar ISO 14001 un ISO 9001 standartiem vai ekvivalents

	23
	Segmenta kontroliera garantijas laiks 5(pieci) gadi



