SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Atklāta konkursa
“Autonomās elektrības ražošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana RAKUS stacionāros steidzamības kārtā”
RAKUS 2023/124K
Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_4


Komisijas sēdes protokola Nr. 7 pielikums

[bookmark: _Hlk505334099][bookmark: _Hlk505943805]1. jautājums: 
[image: ]
Atbilde: 
Atklātā konkursa komisija paskaidro, ka atbilstoši iepirkuma līguma 5.1. punktam pretendentam piedāvātajā līgumcenā jāietver visi nepieciešamie un visi iespējamie pretendenta izdevumi, kuri nepieciešami Līguma izpildei, kā arī jāiekļauj visi nodokļi, nodevas un citas maksas, kas jāapmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

2. jautājums: 
[image: ]
Atbilde: 
Atklātā konkursa komisija paskaidro, ka visiem ģeneratoriem (izņemot stacionāra “Biķernieki” pārvietoto) pieslēguma vietas ir transformatoru apakšstaciju zemspriegumu sadalnes.

3. jautājums: 
[image: ]
Atbilde: 
Atklātā konkursa komisija norāda, ka stacionāru darbība, veicot darbus, nedrīkst tikt traucēta. Atklāta konkursa komisija papildus paskaidro, ka izpildītājam nepieciešamības gadījumā jāizbūvē pagaidu sadalne.

4. jautājums: 
[image: ]

Atbilde: 
[bookmark: _Hlk159312582]Atklātā konkursa komisija paskaidro, ka katram uzstādāmajam ģeneratoram, jāizbūvē savs zemējums, izņemot stacionāru “Biķernieki”, kur var izmantot esošo ģeneratora zemējumu.

5. jautājums: 
[image: ]
Atbilde: 
Atklātā konkursa komisija paskaidro, ka izpildītājam ir  jāizbūvē piebraucamais ceļš vai bruģēta ietve priekš ģeneratora apkalpošanas stacionārā “Biķernieki” un stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”.

6. jautājums: 
[image: ]
Atbilde: 
Atklātā konkursa komisija paskaidro, ka izpildītājam ir jāizbūvē nožogojums pārceltajam ģeneratoram no stacionāra "Biķernieki" jaunajā vietā, lai pasargātu to no autotransporta.

7. jautājums: 
[image: ]
Atbilde: 
Atklātā konkursa komisija paskaidro, ka dīzeļģeneratoru slogošanai ir nepieciešama slodzes kasete, katram objektam līdz 100% no dīzeļģeneratora slodzes, jo objekta slodze pārbaudes laikā var nenodrošināt pilnu noslodzi.

Komisijas priekšsēdētājs	G. Mičulis
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Riga, 2024. gada 23. februart Nr. 1.1.-14/2024

Jautajumi par atklata konkursa “Autonomas elektribas razosanas iekdrtu piegade un uzstadisana
RAKUS stacionaros steidzamibas karta”, Nr. RAKUS 2023/124K nolikumu un tehnisko
specifikaciju
1. Vai liguma izpildé ir iespgjams liguma summas palielingjums neparedzétiem darbiem vai
cita veida sadardzingjumam?
2. Lidzam noradit piesléguma vietas sadales skapjos jaunajiem pieslegumiem prieks
Dizelgeneratoriem.
3. Lai pieslegtu jauno generatoru objektd Staciondrs "Latvijas Onkologijas centrs" un
Stacionars "Tuberkulozes un plausu slimibu centrs" vajadzés veikt apaksstacijas sekcijas
atslegumus, lai veiktu sekciju parbuvi. Vai tiek paredzéts ka 0.4kV apakistacijas puse tiek
atslégta uz piesleguma izbaves laiku?
4. Visos objektos - vai drikst pieslegt generatorus pie esosajam zemgjuma kontiiram?
5. Vai pretendentam ir japaredz izbiivét piebraucamo celu vai brug@tu ietvi prieks generatora
apkalposanas Stacionara "Tuberkulozes un plausu slimibu centrs" un Staciondra
"Gailezers"?
6. Vai pretendentam ir japaredz izbiivét nozogojumu parceltajam generatoram no Staciondra
"Bikernieki" jaunaja viet, lai pasargtu to no autotransporta?
7. Vai pareizi saprotam, ka dizelgeneratoru slogosanai ir nepieciesama slodzes kasete,
katram objektam lidz 100%) no DG slodzes. Ta ka objekta slodze var nenodroinat
parbaudes laika lidz 100% DG noslodzi.

Ar cienu,
SIA “AMBK”

Valdes logeklis Linards Breidaks
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"Bikernieki" jaunaja viet, lai pasargtu to no autotransporta?
7. Vai pareizi saprotam, ka dizelgeneratoru slogosanai ir nepieciesama slodzes kasete,
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parbaudes laika lidz 100% DG noslodzi.
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no SIA AMBK”, Reg. Nr. 40103390151
Salaspils iela 16, Riga, LV-1057

Riga, 2024. gada 23. februart Nr. 1.1.-14/2024

Jautajumi par atklata konkursa “Autonomas elektribas razosanas iekartu piegade un uzstadisana
RAKUS stacionaros steidzamibas karta”, Nr. RAKUS 2023/124K nolikumu un tehnisko
specifikaciju
1. Vai liguma izpildé ir iesp&jams liguma summas palielingjums neparedzatiem darbiem vai
cita veida sadardzinajumam?
2. Lidzam noradit piesléguma vietas sadales skapjos jaunajiem pieslégumiem prieks
Dizelgeneratorjem.
3. Lai pieslégtu jauno generatoru objekta Staciondrs "Latvijas Onkologijas centrs” un
Stacionars "Tuberkulozes un plausu slimibu centrs" vajadzas veikt apakSstacijas sekcijas
atslegumus, lai veiktu sekciju parbuvi. Vai tiek paredzéts ka 0.4kV apaksstacijas puse tiek
atslégta uz piesléguma izbiives laiku?
4. Visos objektos - vai drikst pieslégt generatorus pie esosajam zemgjuma kontiram?
5. Vai pretendentam ir japaredz izbuvét piebraucamo celu vai brugétu ietvi prieks generatora
apkalposanas  Stacionara "Tuberkulozes un plausu slimibu centrs” un Stacionara
"Gailezers"?
6. Vai pretendentam ir japaredz izbiivét nozogojumu parceltajam generatoram no Stacionara
"Bikernieki" jaunaja vieta, lai pasargatu to no autotransporta?
7. Vai pareizi saprotam, ka dizelgeneratoru slogosanai ir nepiecieSsama slodzes kasete,
katram objektam lidz 100% no DG slodzes. Ta ki objekta slodze var nenodrosinat
parbaudes laika lidz 100% DG noslodzi.

Ar cienu,
SIA “AMBK”
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