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Komisijas sēdes protokola Nr.5 pielikums
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Atbilde: 
Atklātā konkursa komisija paskaidro, ka nolikuma D1 pielikumā “Finanšu piedāvājuma forma” veikti grozījumi, precizējot dīzeļģeneratoru jaudas.

2. jautājums: 
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Atbilde: 
Atklātā konkursa komisija paskaidro, ka dīzeļģeneratoru prognozējamā slodze ir 45% un vairāk.

3. jautājums: 
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Atbilde: 
Atklātā konkursa komisija paskaidro, ka esošajiem dīzeļģeneratoriem ir DEEP SEA ELECTRONICS paneļi, modelis DSE7310. Pretendenta piedāvātie vadības paneļi var būt modernāki, taču tiem jābūt savietojamiem ar esošo uzraudzības sistēmu.

4. jautājums: 
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Atbilde: 
Atklātā konkursa komisija paskaidro, ka par tehniskām prasībām atbilstošu tiks atzītas elektroniskās žalūzijas, kas atveras automātiski un aizveras automātiski.

5. jautājums: 
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Atbilde: 
Atklātā konkursa komisija paskaidro, ka Tehniskajā specifikācijā veikti grozījumi, svītrojot 8.3. apakšpunktu.



Komisijas priekšsēdētājs	G. Mičulis
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1.- Ludzam- precizét- Stacionara- “Bikernieki”- uzstadama- dizelgeneratora- jaudu,- jo- tehniskaja-
specifikacija-ir-noradita-maksimala-jauda-630kVA,-bet-finansu-piedavajuma-forma-noradita-
jauda-650kW.q
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2.+ Ludzam- precizét- minimalo- darba- slodzi- generatoriem, ta- ka- dizelgeneratoru- ieteicama-
minimala-darba-slodze-ir-30%no-maksimalas-jaudas.j
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3.- Tehniskas- specifikacijas- punkts- 1.13.- nosaka- ka- vadibas- panelim- jabiit- savietojamam- ar+
pasiititaja- esoso- attalinatas- uzraudzibas- sist€ému,- kadi- vadibas- panelu- modeli- nodrosina-
savietojamibu-ar-pasiititaja-eso$o-attalinato-uzraudzibu.q
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4.~ Vai- vairogam- elektroniskam- Zalizijam- jaatveras- un- jaaizveras- automatiski- pie- starta- un-
darba-beigam?q|
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5.~ Ladzam- precizét- uz- kuru- no- prasibam- nodro$inat- atbilstibu,- nolikuma- 3.3.1.- pieprasa
pieredzi-2-ligumu-virs:300kW-jaudu, bet-tehniskas-specifikacijas-punkts-8.3-prasita-pieredze
vismaz-630kVA dizelgeneratoru-piegade.q




