## Lapa1
A pielikums pie atklāta konkursa "Autonomās elektrības ražošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana RAKUS stacionāros steidzmības kārtā", ID Nr. RAKUS 2023/124K nolikuma
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Dīzeļģeneratora iegāde, piegāde un uzstādīšana
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Daudzums (gab) | Pretendenta piedāvātie parametri, jānorāda piedāvātās iekārtas dati
| Dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana ar projektēšanas un saskaņošanas darbiem autonomam darbības režīmam SIA "RAKUS" garantētās elektrobarošanas nodrošināšanai ar dzinēja šķidruma dzesi un turbo pūti, kurš darbina rotācijas elektrisko maiņstrāvas ģeneratoru. | 3 | Piedāvātā dīzeļģeneratora ražotājs un modelis:
1 | Tehniskās prasības:
1.1. | Dīzeļa elektrostacijas dzinējam (motoram) ir jābūt vismaz G2 klases iekārtai saskaņā ar standartu ISO 8528-5 (vai ekvivalents).
1.2. | Spriegums - vismaz 400/230V
1.3. | Frekvences noturība – 50 Hz (+/-1%)
1.4. | Pilna rezerves jauda – 1015 kVA (+/-2%)
1.5. | Pilna pastāvīgā jauda (PRP)– 915 kVA (+/-2%)
1.6. | Pastāvīgā darba jauda (PRP)– 732 kW(+/-2%)
1.7. | Strāva – ne mazāk 1465 A
1.8. | Ne vairāk kā 4999 litri tērauda degvielas tvertne integrēta kopējā rāmī ar dīzeļdzinēju un maiņstrāvas ģeneratoru. Papildus ārējā degvielas tvertne netiek paredzēta
1.9. | Darbības ilgums pie PRP 100% noslodzes ne mazāks kā 24 h, bez degvielas papildināšanas
1.10. | Maksimālie izmēri (garums x platums): 5600mmx2300mm (+/-20%)
1.11. | Pārslodzes iespēja 1 sunda 12 stundu periodā 10%
1.12. | Ģeneratoragregātam jāatbilst ISO 8528-1 (vai ekvivalents) standartam.
1.13. | Dīzeļģeneratoram jābūt aprīkotam ar mikroprocesoru vadības paneli, kas nodrošina visu elektrisko parametru (V, A, Hz), kā arī darba stundu un kļūdu ziņojumu attēlošanu uz LCD displeja. Panelim jānodrošina iekārtas vadība manuālā un automātiskā režīmā, statusa izmaiņu fiksēšana un saglabāšana atmiņā. Vadības panelim jābūt savietojamam ar Pasūtītāja esošo attālinātās uzraudzības sistēmu. Saziņai ar esošo BMS tiek izmantots komunikācijas protokols MOBUS RTU.
1.14. | Dīzeļģeneratora dzinējam jābūt ar iebūvētu elektrisku dzesēšanas šķidruma sildītāju 230V AC, 2000-3000 W un regulējamu atslēgšanās termostatu vismaz +40oC līdz +70oC
1.15. | Dzinēja apgriezienu skaits: vismaz 1500 (apgr./min)
1.16. | Elektroniska sprieguma regulēšana: ±1.0%
1.17. | Kartera eļļas sildītājs: 230V AC, 1000-3000 W ar regulējamu atslēgšanās termostatu vismaz +40oC līdz +70oC
1.18. | Akumulatora lādētājs
1.19. | Atsevišķi no elektrostacijas jāpiegādā šim ģeneratoram atbilstošu pārslēgšanās sadali ērtai savienojamībai ar dīzeļa elektrostacijas vadības paneli. Automātiska dīzeļģeneratora palaišana un slodzes pārslēgšana elektrotīkla (publiskais elektrotīkls) sprieguma atslēguma gadījumā, vismaz vienā no elektrotīkla fāzēm. Automātiska sprieguma padeves pārslēgšana un dīzeļģeneratora apturēšana pie elektrotīkla normālas darbības atjaunošanās.
1.20. | Iekārta ar nokrišņu un skaņu izolējošu virsbūvi darbam ārpus telpām un atbilstošu Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, ventilācijas žalūzijas ar elektronisku žalūziju atvēršanos/aizvēršanos, signalizācijas herkoni durvīm, apgaismojums vairoga iekšpusē.
2 | Energoefektivitātes prasības:
2.1. | Dīzeļdegvielas patēriņš pie 75%(PRP) noslodzes - ne vairāk kā 193 l/h
3 | Apmācības
3.1. | Pasūtītāja noteikto (ne vairāk kā 2) personu apmācības, kas ietver teorētisko un praktisko apmācību minimālā apjomā latviešu valodā
3.2. | Apmācību laiks – ne mazāk kā 2 stundas
4 | Prasības piegādei
4.1. | Dīzeļģeneratora piegādes un uzstādīšanas termiņš: ne vairāk kā 6 mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas.
4.2. | Dīzeļģenerators tiek piegādāts ar uzpildītu dzinēja eļļu, dzesēšanas šķidrumu, nepieciešamo degvielu testēšanas veikšanai, pēc testēšanas jānodrošina degvielas bākas pilna uzpilde, kā arī uzlādētu akumulatoru bateriju.
4.3. | Komplektā ir iekārtas pilna tehniskā informācija latviešu un angļu valodā (t. sk. apkopes darbu saraksts un periodiskums) un lietošanas instrukcija latviešu valodā.
5 | Testēšana
5.1. | Pēc dīzeļģeneratora piegādes un uzstādīšanas ir jānodrošina iekārtas 1 stundu tests ar mainīgu 50-100% slodzi objektā.
5.2. | Slogošanas iekārtas un degviela testēšanai jānodrošina piegādātājam.
5.3. | Slodzes rādījumi ir jāfiksē ar atbilstošu verificētu aparatūru, un iegūtie rezultāti (sprieguma, strāvas, jaudas grafiki) drukātā formātā jāiesniedz pasūtītājam.
6 | Garantija
6.1. | Pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas Iekārtai tiek dota vismaz 24 mēnešu garantija.
6.2. | Dīzeļģeneratoru ekspluatācijas laikā obligāti jāveic dīzeļģeneratora tests zem slodzes, slodzes rādījumi ir jāfiksē ar atbilstošu verificētu aparatūru, un iegūtie rezultāti (sprieguma, strāvas, jaudas grafiki) drukātā formātā jāiesniedz pasūtītājam. Visā garantijas periodā iekārtas rādītājiem jaatbilst tehniskās specifikācijas prasībām.
6.3. | Defektu vai bojājumu novēršanas laiks ne vairāk kā 24 stundas no pieteikuma par defektu vai bojājumu saņemšanas brīža.
7 | Dīzeļģeneratora uzstādīšana
7.1. | Projekta izstrāde, saskaņošana būvvaldē
7.2. | DG pamatnes izbūve (atbilstoši svaram un izmēram).
7.3. | DG piegāde, novietošana vietā
7.4. | Kabeļu trases izbūve
7.5. | Spēka un signālkabeļu montāža, pieslēgšana DG un ARI
7.6. | DG nodošana ekspluatācijā
7.7. | Izpilddokumentācija
7.8. | Iekārtu dokumentāciju
7.9. | Piegādātājam jāparedz visi celtniecības darbi, kas nepieciešami lai uzstādītu vai nomainītu piedāvāto dīzeļģeneratoru un nodrošinātu tā darbību.
7.10. | Elektriskās shēmas iekārtai un signālkabeļu pieslēgumiem
7.11. | Paredzēt esošā dīzeļģeneratora demontāžu, pārvietošanu un uzstādīšanu atbilstoši prasībām (zemējums, pamati) pasūtītāja norādītajā vietā.
8 | Tehniskās un profesionālās spējas
8.1. | Piegādātājam jābūt vismaz 2 ražotāja rūpnīcā apmācītiem speciālistiem ar tehnisko izglītību un elektrodrošības grupu vismaz C, jāiesniedz speciālistu izglītību/apmācību apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī speciālistu parakstīts apliecinājums par piedalīšanos līguma izpildē.
8.2. | Piegādātājam ir pieredze piegādāto dīzeļģeneratoru garantijas un pēcgarantijas servisa pakalpojumu sniegšanā vismaz 3 gadi, jānodrošina rezerves daļu pieejamība piegādātāja noliktavā Latvijā.
8.3. | Pretendentam ir jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) līdzīgu ģeneratoru piegādē. Par līdzīgiem ģeneratoriem tiek uzskatīti dīzeļģeneratori ar jaudu vismaz 630 kVA un automātiskās vadības funkciju. Pieredzi var pierādīt par iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodu.
9 | Atbilstība standartiem
9.1. | Ražotājam jāatbilst kvalitātes standartam ISO9001, kā arī piegādātājam jāatbilst kvalitātes standartam ISO9001 normatīviem dīzeļģeneratoru piegādē, montāžā un servisā, iesniedzot atbilstošu sertifikātu.
9.2. | Dīzeļģeneratoram jābūt ar CE marķējumu
9.3. | Dīzeļģeneratoram jāatbilst sekojošiem normatīviem: 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2000/14/EC, EN12100, EN60204, EN55011, ISO8528-1-12
9.4. | Objektu apskate obligāta
9.5. | Dīzeļģeneratora dzinēji Perkins, Volvo, Kohler, Doosan, Cummins, Mitsubishi vai analogi
Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 12.01.2024.