## Finansu_pied
10.pielikums
Atklāta konkursa, Nr.ONP 2023/91, nolikumam
Finanšu piedāvājums*
Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu apkope un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkalpošana un uzturēšana
Identifikācijas Nr. ONP 2023/91
__________________________________________________________________ |  | ____________________
pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr.
Saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām piedāvājam veikt Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu apkope un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkalpošana un uzturēšana
| Nosaukums | Piedāvātā līgumcena 12 mēnešiem, EUR bez PVN
Ventilācijas iekārtu un kondicionēšanas sistēmu apkopju veikšana (apkope un filtru nomaiņa)
Centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkalpošana un uzturēšana
Ventilācijas iekārtu un kondicionēšanas sistēmu remontdarbu veikšana
Ventilācijas sistēmu avārijas remonts ārpus darba laika**
| Ventilācijas iekārtu un kondicionēšanas sistēmu remontdarbu veikšanā izmantojamie materiāli** * | 8000
Piedāvātā līgumcena kopā EUR bez PVN
PVN 21 %
Piedāvātā līgumcena kopā ar PVN
* Pretendentam jāiesniedz arī detalizēts finanšu piedāvājums.
**darba laiks 8.00-17.00
* **Pasūtītāja plānotie finanšu līdzekļi ventilācijas iekārtu un kondicionēšanas sistēmu remontdarbu veikšanā izmantojamajiem materiāliem visam līguma izpildes periodam - samaksa tiks veikta atbilstoši līguma izpildes laikā faktiski nepieciešamo materiālu apjomam un izmaksām.
Apliecinām, ka esam iepazinušies ar nolikumu un tā prasībām un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt līguma izpildi.
Apliecinām, ka finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā, tajā skaitā, darbinieku un materiālu piegādes izmaksas uz pakalpojuma veikšanas adresi, visi nodokļi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojuma izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā iespējamie sadārdzinājumi un izdevumi.
Note on C16: Daira Siliņa: Kāda daļa no 80000 būs paredzēta tikai materiālu iegādei remontdarbu veikšanai?

## detalizeti_ventilacija
10.1.pielikums
Atklāta konkursa, Nr.ONP 2023/91, nolikumam
Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu apkope un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkalpošana un uzturēšana Gunāra Astras ielā 1, Ogrē
Nr. | Agregātu sistēma | Skaits | Modelis | Ražotājs | Filtru nomaiņu skaits gadā | Apkopju skaits gadā | Filtra nomaiņas vienības cena, EUR bez PVN | Piedāvātā vienas apkopes reizes cena EUR bez PVN | Piefdāvātā filtra nomaiņas cena gadā EUR bez PVN | Piedāvātā apkopes cena gadā EUR bez PVN | Filtra nomaiņas vienības cena, EUR bez PVN (materiāli +darbs) | Piedāvātā vienas apkopes reizes cena EUR bez PVN | Piedāvātā filtra nomaiņas (materiāli +darbs) cena gadā EUR bez PVN (=3x6x8) | Piedāvātā apkopes cena gadā EUR bez PVN (=7x9)
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
Ogres Valsts ģimnāzija
1 | PN-1 |  | AHU CLIMACIAT Airaccess 25 | CIAT | 4 | 4
2 | PN-2 |  | AHU CLIMACIAT Airaccess 45 | CIAT | 4 | 4
3 | PN-3 |  | AHU CLIMACIAT Airaccess 45 | CIAT | 4 | 4
4 | PN-4 |  | AHU CLIMACIAT Airaccess 35 | CIAT | 4 | 4
5 | PN-5 |  | AHU CLIMACIAT Airaccess 15 | CIAT | 4 | 4
6 | PN-6 |  | AHU CLIMACIAT Airaccess 25 | CIAT | 4 | 4
7 | PN-7 |  | AHU CLIMACIAT Airaccess 20 | CIAT | 4 | 4
8 | PN-8 |  | AHU CLIMACIAT Airaccess 20 | CIAT | 4 | 4
9 | PN-9 |  | ETA K 1600 WOJR | RUCK | 4 | 4
10 | PN-10 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
11 | PN-11 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
12 | PN-12 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
13 | PN-13 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
14 | PN-14 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
15 | PN-15 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
16 | PN-16 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
17 | PN-17 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
18 | PN-18 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
19 | PN-19 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
20 | PN-20 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
21 | PN-21 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
22 | PN-22 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
23 | PN-23 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
24 | PN-24 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
25 | PN-25 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
26 | PN-26 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
27 | PN-27 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
28 | PN-28 |  | ETA K 1200 WOJR | RUCK | 4 | 4
29 | PN-29 |  | ETA K 1600 WOJR | RUCK | 4 | 4
30 | VAV vārsti ar piedziņu 54 gabali | 54 |  |  | 0 | 4
31 | N-1 |  | K 160 EC | SYSTEMAIR | 0 | 2
32 | N-2 |  | TFSR 160 EC | SYSTEMAIR | 0 | 2
33 | N-3 |  | TFSR 125 M | SYSTEMAIR | 0 | 2
34 | N-4 |  | TFSR 125 M | SYSTEMAIR | 0 | 2
35 | N-5 |  | K 160 M | SYSTEMAIR | 0 | 2
36 | N-6 |  | K 160 EC | SYSTEMAIR | 0 | 2
1 | Šķidruma dzesēšanas iekārta | 1 | CIANAT DYNACIATPOWER LG/LGP | CIAT | 0 | 3
2 | Sausais dzesētājs | 1 | OPERA DMN 9084-2 SHI 890E9A 12A1 | CIAT | 0 | 3
3 | Kondicionieris āra bloks | 1 | RX-71K | DAIKIN | 0 | 4
4 | Kondicionieris iekšas bloks | 1 | FTX-71KV | DAIKIN | 0 | 4
5 | Telpu dzesētājs kasetes tipa fancoili | 57 | SK ECM 22 | SABIANA | 0 | 2
1 | Gaisa aizskari | 3 | ARDEN 3500 | FRICO | 0 | 2
1 | BMS (ēkas centrālās vadības un automatizācijas sistēma) | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Atbilstoši uzturēšanas darbu izcenojumam (likmei)
Sporta arēna Ogre
1 | PN-1 |  | AHU CLIMACIAT Airaccess 45 | CIAT | 4 | 4
2 | PN-2 |  | AHU CLIMACIAT Airaccess 45 | CIAT | 4 | 4
3 | PN-3 |  | AHU CLIMACIAT Airaccess 25 | CIAT | 4 | 4
4 | PN-4 |  | Topvex TR09 HWL-L-CAV | SYSTEMAIR | 4 | 4
5 | VAV vārsti ar piedziņu 14 gabali | 14
6 | P1 |  | AIRTECH 450 | CIAT | 4 | 4
7 | N-1 |  | DVSI 500E4 sileo | SYSTEMAIR | 0 | 4
8 | N-2 |  | DVSI 500E4 sileo | SYSTEMAIR | 0 | 4
9 | N-3 |  | DVSI 500E4 sileo | SYSTEMAIR | 0 | 4
10 | N-4 |  | DVSI 500E4 sileo | SYSTEMAIR | 0 | 4
11 | N-5 |  | DVSI 500E4 sileo | SYSTEMAIR | 0 | 4
12 | N-6 |  | DVSI 500E4 sileo | SYSTEMAIR | 0 | 4
13 | N-7 |  | TOE 355-4 | SYSTEMAIR | 0 | 4
1 | Telpu dzesētājs kasetes tipa fancoili | 26 | SK ECM 22 | SABIANA | 0 | 2
1 | BMS (ēkas centrālās vadības un automatizācijas sistēma) | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Atbilstoši uzturēšanas darbu izcenojumam (likmei*)
KOPĀ:
Remontdarbi, uz kuriem neattiecas iekārtu garantija kas nav apkopes un filtru nomaiņas darbi
| Nosaukums | Vienas darba stundas izmaksas EUR bez PVN | Prognozētais stundu skaits 12 mēnešos |  | Kopā EUR bez PVN
| Ventilācijas iekārtu un kondicionēšanas sistēmu remontdarbu veikšana | 0 | 70 |  | 0
| Ventilācijas sistēmu avārijas remonts ārpus darba laika* | 0 | 30 |  | 0
| Centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkalpošana un uzturēšanas darbi | 0 | 50 |  | 0
*darba laiks 8.00-17.00

## Darba uzdevums
Iepirkuma "Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas “Ogre” ēku ventilācijas, kondicionēšanas iekārtu un centrālās vadības un automatizācijas sistēmas apkope, apkalpošana, uzturēšana un remonts", ONP 2023/91
Tehniskā specifikācija
Pakalpojuma sniegšanas vieta: Gunāra Astras iela1, Ogre
1.Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes laikā veicamie darbi (komponentes):
1.1.Pārbaudīt sistēmu darbību;
1.2.Pārbaudīt attālinātas vadības no VAS(vadības un automatizācijas sistēmas);
1.3.Pārbaudīt kļūdu vēsturi Setpoint un aktuālo vērtību salīdzināšana;
1.4.Pārbaudīt, vai kontrolējamie parametri atbilst normām, sezonai;
1.5.Pārbaudīt filtru piesārņojumu, maiņa pēc nepieciešāmības;
1.6.Pārbaudīt filtru sliežu un blīvgumiju stāvoki;
1.7. Pārbaudīt frekvenču pārveidotāju darbību;
1.8. Pārbaudīt dzinēja gultņu trokšņa līmeni un vizuāli-pēc pārkarsēšanas pazīmēm;
1.9. Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā, pie dzinējiem, sildītājiem utt;
1.10. Pievilkt visas skrūves savienojumu vietās;
1.11.Pārbaudīt sildīšanas/dzesēšanas sekcijas sajaukšanas mezgla darbību, cauruļvadu un izolācijas stāvokli;
1.12.Pārbaudīt dzesēšanas sistēmas siltumaģenta/aukstumaģenta spiedienu un daudzumu;
1.13.Pārbaudīt ventilatoru siksnu stāvokli, saspīlējumu un nodilumu, ja ir nepieciešams nomainīt;
1.14.Pārbaudīt ieņemšanas/izmešanas žalūzijas;
1.15.Pārbaudīt VAV vārstu darbību;
1.16.Pārbaudīt visu temperatūras sensoru un devēju, trauksmes signālu devēju, pretaizsalšanas devēju, sildītāja pārkarsēšanas devēju, filtru piesārņotības devēju darbību un to nostiprinājumu sistēmā, ;
1.17.Pārbaudīt rotora rekuperatora griešanas brīvību, elektromotoru, blīvējošo sukas, piedziņas siksnas un rotora gultņus;
1.18.Pārbaudīt ventilatoru, dzinēju stiprinājumu drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem;
1.19.Pārbaudīt dzinēju darba strāvas;
1.20.Iztīrīt rekuperatora (reģeneratora) elementus no putekļiem, pārbaudīt tā automātikas darbību;
1.21.Iztīrīt aparāta korpusu no iekšpuses un ārpuses;
1.22.Pārbaudīt gaisa ieņemšanas/izmēšanas restes;
1.23.Veikt gaisa sadalītāju tīrīšanu no putekļiem;
1.24.Pārbaudīt ventilācijas iekārtu atslēgšanos imitējot ugunsgrēka trauksmi;
1.25.Nodrošināt Izpildītājam tādu filtrus, kas atbilst pasūtītāja ventilācijas iekārtām un ES standartiem;
1.26 Filtru nomaiņa jāveic tehniskās apkopes laikā un/vai pēc pasūtītāja pieprasījuma;
1.27. Par katru veikto iekārtu tehnisko apkopi veikt ierakstu iekārtu tehniskās apkopes žurnālā.
2.Centralizētā gaisa dzesēšanas sistēmas tehniskās apkopes laikā veicamie darbi:
2.1.Aukstuma iekārtu kasetes tipa fancoilli apkopes:
2.1.1.Darba stundu nolasīšana un reģistrācija apkopes žurnālā;
2.1.2.Pārbaudīt un salīdzināt ar normām pārkaršanas un pārdzesēšanas lielumus;
2.1.3.Pārbaudīt kompresoru darba strāvas un salīdzināt ar normām;
2.1.4.Pārbaudīt hidrauliskā moduļa apsaistes elementus, to darbību;
2.1.5.Pārbaudīt etilēnglikola spiedienu;
2.1.6.Pārbaudīt aukstumaģenta spiedienu;
2.1.7.Pārbaudīt kontaktorus;
2.1.8.Pārbaudīt aukstuma stacijas korpusa/siltummaiņa kondensatora virsmas
tīrību, ja nepieciešams iztīrīt;
2.1.9.Pārbaudīt devēju, aizsardzības, termostatu darbību, ja nepieciešams –
nomainīt;
2.1.10.Pārbaudīt visu elementu pret vibrācijas starpliku drošību un stāvokli;
2.1.11.Pārbaudīt ventilatoru dzinēju un gultņu stāvokli;
2.1.12.Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā, pievilkt visas
skrūves savienojumu vietās;
2.1.13.Pārbaudīt kondensāta sūkni un kondensāta novadīšanas sistēmu;
2.3.Centralizētā gaisa dzesēšanas sistēma auktuma iekārtas
2.3.1.Pārbaudīt sistēmu darbību;
2.3.2.Pārbaudīt attālinātas vadības no VAS(vadības un automatizācijas sistēmas);
2.3.3.Pārbauīt iekārtas un vadības kontroliera darbību un avārijas situācijas
reģistru;
2.3.4.Darba stundu nolasīšana un reģistrācija apkopes žurnālā;
2.3.5.Pārbaudīt un salīdzināt ar normām pārkaršanas un pārdzesēšanas lielumus;
2.3.6.Pārbaudīt kompresoru darba strāvas un salīdzināt ar normām;
2.3.7.Pārbaudīt hidrauliskā moduļa apsaistes elementus un to darbību;
2.3.8.Pārbaudīt etilēnglikola spiedienu pārbaude;
2.3.9.Pārbaudīt aukstumaģenta spiedienu, aukstumaģenta daudzuma fiksācija
žurnālā;
2.3.10.Pārbaudīt kontaktoru;
2.3.11.Pārbaudīt devējus, aizsardzības termostatu darbību;
2.3.12.Pārbaudīt aukstuma stacijas korpusa/siltummaiņa kondensatora virsmas
tīrību, un ja nepieciešams iztīrīt;
2.3.13.Pārbaudīt visu elementu pret vibrācijas starpliku drošību un stāvokli;
2.3.14.Pārbaudīt ventilatoru dzinēju un gultņu stāvokli;
2.3.15.Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā;
2.3.16.Pārbaudīt eļļas līmeni katrā kompresorā;
2.3.17.Nomainīt eļļas maiņa saskaņā ar ražotāja rūpnīcas noradījumiem
2.4. Centralizētā gaisa dzesēšanas sistēma sausais dzesētājs
2.4.1. Pārbaudīt ventilatoru dzinēju un gultņu stāvokli;
2.4.2.Veikt radiatoru tīrīšanu no abām pusēm;
3. Centrālās vadības sistēmas apkalpošana un uzturēšana
3.1.Sistēmas darbspējas novērtējums (notikumu un bojājumu analīze);
3.2.Programmnodrošinājuma konfigurācijas saglabāšana;
3.3.Programmnodrošinājuma atjauninājuma pārbaude un uzstādīšana;
3.4.Sistēmas laika korekcija;
3.5.Komunikāciju un datu punktu pārbaude;
3.6.Kontrolieru vadības programmu un iestādīto parametru pārbaude
(gaisa apstrādes iekārtas, aukstumapgādes sistēma, klimata kontrole telpās,
3.7.Protokolu datu punktu pārbaude gaisa apstrādes iekārtām, klimata vadības
kontrolieriem, uz apkures kontrolieriem,
4.Tehniskā apkope
4.1.Apkopes jāveic 4 reizes kalendārā gada laikā– plānotie apkopes mēneši
janvāris, aprīlis, jūlijs un oktobris;
4.2.Pasūtītājs patur tiesības mainīt noteiktos tehniskās apkopes veikšanas
mēnešus, kā arī pēc nepieciešamības informēt izpildītāju veikt tehnisko
apkopi saskaņā ar pretendenta sniegto cenrādi.
4.3.Tehniskās apkopes iekārtām tiek veiktas pēc iekārtu ražotāja
norādījumiem;
4.3.Izpildes dienu izpildītājs saskaņo ar pasūtītāju
4.4. Ja apkopes laikā Izpildītājs konstatē Sistēmu bojājumu, kuru nav iespējams novērst apkopes laikā, Izpildītājs sastāda defekta aktu, kurā ir norādīts tā sagatavošanas datums, līguma numurs un datums, bojājumu apraksts, defektu cēloņi un to novēršanas iespējas, un iesniedz to Pasūtītāja atbildīgajai personai. Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāja atbildīgo personu, apkopes laikā var novērst Sistēmas bojājumus (uz kuriem neattiecas garantija), ja to remontdarbu summa atbilstoši defektu aktā norādītajam nepārsniedz 70 euro (bez PVN).
5. Sistēmu remonts (tikai , ja uz to neattiecas garantijas remonts)
5.1. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieteikuma veic darbus, kuri nepieciešami, lai iespējami īsākā termiņā atjaunotu Sistēmu darbību. Izpildītājs izvērtē garantijas remonta iespējas un informē Pasūtītju par to.
5.2. Sistēmu tehnisko apkopju un remontdarbu veikšanai Izpildītājs nodrošina pieprasījumu pieņemšanu uz elektronisko pasta adresi (norādīt e-pasta adresi).
5.3. Pēc pieprasījuma saņemšanas, Izpildītājs ierodas pieprasījumā norādītajā adresē 3(trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas, ierašanās laiku iepriekš saskaņojot ar atbildīgo personu.
5.4. Pēc Sistēmas remontdarbu veikšanas Izpildītājs, 5 (piecu) darba dienu laikā sagatavo un par sistēmu atbildīgajai personai iesniedz parakstīšanai pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas aktu, kurā norādīti attiecīgās iekārtas nosaukums un atrašanās vieta, veiktie darbi un to izpildes laiks (pakalpojuma uzsākšanas laiks objektā un tā pabeigšanas laiks).
6. Sistēmas avārijas remonts, izvērtējot, vai uz to neattiecas garantijas remonts
6.1. Steidzamos gadījumos Izpildītājs nodrošina speciālistu ierašanos pakalpojuma sniegšanas vietā un novērš avārijas situāciju ne ilgāk kā 6 stundu laikā no telefoniska pieprasījuma saņemšanas
6.2. Izpildītājs nodrošina pieprasījumu pieņemšanu no 8.00 līdz 22.00 (arī brīvdienās) Sistēmu bojājumu novēršanai avārijas gadījumos
6.3. Pakalpojuma izpildi Izpildītājs uzsāk nekavējoties pēc ierašanās objektā. Ja Sistēmas bojājumu avārijas gadījumā nav iespējams novērt nekavējoties, Izpildītājs sastāda defekta aktu, norādot tajā attiecīgās iekārtas nosaukumu, atrašanās vietu, avārijas cēloni, nodarītā zaudējuma apmēru, avārijas seku novēršanai sniegto pakalpojumu un citus apstākļus.
6.4. Pēc Sistēmas avārijas remontdarbu veikšanas Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā sagatavo un par sistēmu atbildīgajai personai iesniedz parakstīšanai pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas aktu, kurā norādīti attiecīgās iekārtas nosaukums un atrašanās vieta, veiktie darbi un to izpildes laiks (pakalpojuma uzsākšanas laiks objektā un tā pabeigšanas laiks).