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Tehniskā specifikācija iepirkuma
6. daļai
Informācija par sistēmu izvietojumu VSAC “Latgale” filiālēs
	Iepirkuma daļas Nr. 
	
Pakalpojuma sniegšanas vietas adrese
	Apraksts

	6.
	“Mēmele”, “Lielmēmele 1” , Mazzalves pag. Aizkraukles nov.
	Ugunsdrošības signalizācijas sistēma uzstādīta 2022.gadā: adrešu kontroles panelis SensolRIS (1-4) LM LV – 3 gab., cilpas paplašinātājs IRIS Loop TTE – 2 gab., akumulatora baterija 12VDC, 18 Ah – 5 gab., izejas modulis SensoIRIS MIO 22 – 12 gab.,  izejas modulis SensoIRIS MOUT 240 – 1 gab.,  konvencionālais modulis SensoIRIS MCZ – 8 gab.,  rokas devējs SensoIRIS MCP150 – 42 gab.,  ugunsdzēsības adrešu  devējs SensoIRIS S130 -277 gab., ugunsdzēsības adrešu  devējs SensoIRIS T110 – 27 gab., ugunsdzēsības konven siltuma devējs SensoMAG F10B – 92 gab.,  ugunsdzēsības adrešu devēja bāze SensoIRIS B124 – 320 gab.,  ugunsdzēsības adrešu devēja bāze/sirēna SensoIRIS BSST IS – 34 gab., ugunsdzēsības konvenc. devēja bāze SensoMAG B24 – 92 gab., sirēna ar stroblampu adrešu SensoIRIS WSST IS – 50 gab.,  sensoIRIS WSB IP65 – 3 gab., paralēlais LED indikators – 8 gab.
Balss izziņošanas sistēma uzstādīta 2022.gadā: kontrolieris Plena Bosch LBB1990/00 – 3 gab., jaudas pastiprinātājs Bosch plena LBB1935/20 – 4 gab., lādētājs Bosch plena PLN-740CH12 – 3 gab., zvanu stacija Bosch plena LBB1956/00 – 1 gab.,  skaļruņa 6W (maks.) Bosch plena EN54 LB7-UC06E – 10 gab., skaļruņa 6W  A un B līnijas Bosch plena EN54 LB7-UC06E-AB – 56 gab., mākslīgās slodzes modulis Bosch plena PLN-DMY6 – 12 gab., akumulatora baterija 12VDC, 70 Ah, 12 FGL70/L (FV0) – 6 gab.
Videonovērošanas sistēma atjaunota 2020.gadā: video ieraksta iekārta DHI-NVR5464-4KS2 – 1gb., video ieraksta iekārtas diski HDD8TB/SATA3.0 – 4.gb., ārējā IP videokamera IPC-HFW1431SP-0280B-S4 – 26gb., iekšējā IP kamera IPC-HDW1230SP-0280B-S4 – 24gb., tīkla komutators PFS4218-16ET-240 – 3gb., tīkla komutators PFS4226-24ET-360 – 1gb., LED monitors Samsung S24R650F 24” – 2gb., skapis 6U ar rozešu bloku – 1gb., nepārtrauktās  barošanas bloks UPS ERA PLUS – 1gb. 
Piekļuves kontroles sistēma uzstādīta 2020.gadā: durvju kontrolieris Rosslare AC-215IP – 15.gb., durvju karšu nolasītājs Rosslare AYK12C Black – 30gb., USB karšu lasītājs Omnikey 5427 CK – 1gb., barošanas bloks 12V/3A SBB1203A – 15gb., akulumatora baterija 12V 7Ah FG20721 – 15gb., avārijas poga Elmes – 1gb., avārijas izejas poga MCP3A – 15gb., durvju aizvērējs CT250034BL – 1gb., elektromagnēts ar stāvokļa kontroli ZW600R – 14gb., elektromagnētiskais sprūds E7E – 1gb., dators Intel/4GB DDR3/HDD 500GB Intel – 1kompl., monitors 24” Samsung S24R650F 24” – 1gb.


	6
	“Kalupe”,
Lielā iela 1, Kalupes pag., Augšdaugavas nov.
	Ugunsdrošības signalizācijas sistēma uzstādīta 2022.gadā: adrešu kontroles panelis SensolRIS (1-4) LM LV – 1 gab., cilpas paplašinātājs IRIS Loop TTE – 2 gab.,  akumulatora baterija 12VDC, 18 Ah – 3 gab., izejas modulis SensoIRIS MIO 22 – 2 gab.,  izejas modulis SensoIRIS MOUT 240 – 4 gab.,  konvencionālais modulis SensoIRIS MCZ – 2 gab.,  rokas devējs SensoIRIS MCP150 – 30 gab.,  ugunsdzēsības adrešu  devējs SensoIRIS S130 -281 gab., ugunsdzēsības adrešu  devējs SensoIRIS T110 – 10 gab., ugunsdzēsības konven siltuma devējs SensoMAG F10B – 33 gab.,  ugunsdzēsības adrešu devēja bāze SensoIRIS B124 – 323 gab.,  ugunsdzēsības adrešu devēja bāze/sirēna SensoIRIS BSST IS – 10 gab., ugunsdzēsības konvenc. devēja bāze SensoMAG B24 – 33 gab., sirēna ar stroblampu adrešu SensoIRIS WSST IS – 52 gab.,  sensoIRIS WSB IP65 – 1 gab., paralēlais LED indikators – 35 gab.
Balss izziņošanas sistēma uzstādīta 2022.gadā: kontrolieris Plena Bosch LBB1990/00 – 1 gab., jaudas pastiprinātājs Bosch plena LBB1935/20 – 2 gab., lādētājs Bosch plena PLN-740CH12 – 1 gab., maršrutētājs Bosch plena LBB1992/00 – 1 gab., zvanu stacija Bosch plena LBB1956/00 – 1 gab.,  skaļruņa 6W (maks.) Bosch plena EN54 LB7-UC06E – 52 gab., skaļruņa 6W  A un B līnijas Bosch plena EN54 LB7-UC06E-AB – 44 gab., mākslīgās slodzes modulis Bosch plena PLN-DMY6 – 12 gab., akumulatora baterija 12VDC, 70 Ah, 12 FGL70/L (FV0) – 2 gab.
Videonovērošanas sistēma atjaunota 2020.gadā: video ieraksta iekārta NVH-6452 SH – 1gb., video ieraksta iekārta NVD-811 POE – 1gb., video ieraksta iekārtas diski HDD6TB– 1.gb., video ieraksta iekārtas diski HDD8TB– 4.gb ārējā IP videokamera IPO-55SP 5Mpix – 27gb., iekšējā IP kamera IPD-2SP-IR SE 2Mpix – 29gb., tīkla komutators– 3gb., , LED monitors 24” – 2gb.,., nepārtrauktās  barošanas bloks UPS ERA PLUS – 1gb. 
Piekļuves kontroles sistēma uzstādīta 2020.gadā: durvju kontrolieris PAC-22.NET – 15.gb., durvju karšu nolasītājs PAR-E6 – 46gb., USB karšu lasītājs PAR-E1 USB – 1gb., barošanas bloks 12V/3A – 15gb., akulumatora baterija 12V 7Ah – 15gb., avārijas poga FP3/GR – 23 gb., avārijas izejas poga MCP3A – 15gb., durvju aizvērējs CT250034BL – 16 gb., elektromagnēts ar stāvokļa kontroli – 23 gb.,., dators ar monitoru – 1gb.


	6
	“Krastiņi”,
Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Krāslavas nov.
	Ugunsdrošības signalizācijas sistēma: Uzstādīta 2019 g. decembrī. Adrešu kontrole panelis IRIS(1-4)LM LV, Kontrolpanelis Teltek elektronics, akumulatora baterija-12v18AH-3gb. Dūmu un siltuma detektori SENSO-163gb., sirēnas 20gb., trauksmes pogas – 13gb,
Videonovērošanas sistēma: Partizan 24+6 port,24 kameras.
Piekļuves kontroles sistēma uzstādīta 2020.gadā: durvju kontrolieris Rosslare AC-215IP – 5.gb., durvju karšu nolasītājs Rosslare AYK12C Black – 10gb., USB karšu lasītājs PCR330A-02 Reader Proximity USB – 1gb., barošanas bloks 12V/3A – 5gb., akulumatora baterija 12V 7Ah – 5gb., avārijas poga Elmes – 1gb., 

	6
	"Kalkūni", Komunālā iela 104, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov.
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 2020.15.12: – adrešu kontroles panelis SensolRIS (1-4) LM LV. Akumulators 12V 18Ah – 3 gab, siltuma detektori SensoIRIS T110 – 59 gb., dūmu detektori SensoIRIS S130 – 217gb., trauksmes pogas SensoIRIS MCP 150 – 23gb., sirēnas SensoIRIS WSST IS 41gb., gaismas indikators RI-31 26 gab., cilpu m,odulis IRIS Loop TTE 2 gab.
Videonovērošanas sistēma 2020.07.12.: PARTIZAN, Video ieraksta iekārta NVH-6452 SH, ārējā videokamera IPO-55SP 5Mpx1/2 CMOS 18gab., iekšēja videokamera IPD-2SP-IR SE 2Mpx ½.5 CMOS 16 gab.
Apsardzes sistēma 2021.01.04.: Radioradītājs,  nav zināms.

	6
	"Litene",
Litene, Litenes pagasts, Gulbenes nov.
	Ugunsdrošības signalizācijas sistēma uzstādīta 2022.gadā: adrešu kontroles panelis SensolRIS (1-4) LM LV – 2 gab., cilpas paplašinātājs IRIS Loop TTE – 2 gab., akumulatora baterija 12VDC, 18 Ah – 6 gab., izejas modulis SensoIRIS MOUT 240 – 7 gab.,  konvencionālais modulis SensoIRIS MCZ – 4 gab.,  rokas devējs SensoIRIS MCP150 – 38 gab.,  ugunsdzēsības adrešu  devējs SensoIRIS S130 – 338 gab., ugunsdzēsības adrešu  devējs SensoIRIS T110 – 5 gab., ugunsdzēsības konven siltuma devējs SensoMAG F10B – 59 gab.,  ugunsdzēsības adrešu devēja bāze SensoIRIS B124 – 331 gab.,  ugunsdzēsības adrešu devēja bāze/sirēna SensoIRIS BSST IS – 26 gab., ugunsdzēsības konvenc. devēja bāze SensoMAG B24 – 59 gab., sirēna ar stroblampu adrešu SensoIRIS WSST IS – 44 gab.,  sensoIRIS WSB IP65 – 2 gab., paralēlais LED indikators – 51 gab. 
Automātiska ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 2011.gads: Bentel J424-16 :dūmu detektori -19 gab., dūmu un siltuma detektori – 5 gab., manuālās trauksmes pogas -4 gab., siltuma detektors kabelis 1 gab..
Videonovērošanas sistēma 2013.gads: video arhīvi  3RPRESTIGE 16 H – 2 gab., Monitori Samsung 19’’- 2 gab., ārā uzstādāmās krāsainas videokameras  HD-H828C un HD-F721DNR.-15 gab., videokameras kupolveida DFL -21S un HD-H238DNR un DUA 53 – 21 gab..’
Piekļuves kontroles sistēma. Uzstādīta 2019. gadā. Ražotājs ‘’Partizan’’piekļuves sistēma ar 2 durvju (PAC-22.NET) -3 gab. un 4 durvju ( PAC-42.NET) -4 gab. kontrolieriem; ārējie karšu lasītāji PAR-E6 Black- 40 gab., USB karšu lasītājs – 1 gab., barošanas bloks ar akumulatoru ( 12V 7,2 A/st)- 7 gab., avārijas izejas pogas – 20 gab., piekļuves kartes – 100 gab.





Kontaktpersonas VSAC “Latgale” objektos

	Adrese
	
Kontaktpersona
	Tālruņa Nr.

	“Mēmele”, “Lielmēmele 1” , Mazzalves pag. Aizkraukles nov.
	filiāles vadītājs Laimonis Klimovičs
	29359135

	“Kalupe”, Lielā iela 1, Kalupes pag., Augšdaugavas nov.
	filiāles vadītāja Karīna Juhņeviča
	29134972

	“Krastiņi”, Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Krāslavas nov.
	filiāles vadītājs Igors Reščenko
	29494851

	"Kalkūni", Komunālā iela 104, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov.
	filiāles vadītāja Skaidrīte Kursīte
	29134972

	"Litene", Litene, Litenes pagasts, Gulbenes nov.
	filiāles vadītājs Jānis Kļaviņš
	26596828





Vispārējas prasības apsardzes tehnisko sistēmu apkopei un remontdarbiem

1. Sistēmu uzturēšana darba kārtībā, lai nodrošinātu tām paredzēto uzdevumu izpildi.
2. Veikt Sistēmu tehnisko apkopi atbilstoši tehniskās apkopes reglamentiem, izgatavotājrūpnīcas prasībām un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošām normatīvajām prasībām un standartiem. Tehniskā apkope jāveic visām Sistēmu sastāvā esošām iekārtām un ierīcēm.
3. Pie pakalpojuma ikmēneša pieņemšanas – nodošanas akta, ir jāiesniedz arī ikmēneša apsardzes tehnisko sistēmu apkopes akts. Apsardzes tehnisko sistēmu apkopes aktā ir jānorāda sistēmas, kurām veikta apkope,  jāatzīmē plānā telpas, kurās ir veikta apsardzes tehnisko sistēmu apkope  un jāuzskaita apkopes laikā veiktie darbi. Gada laikā ir jāveic 100% visu objektā esošo, apsardzes tehnisko sistēmu iekārtu apkope un tīrīšana, saskaņā ar tehnisko sistēmu apkopes reglamentu.
4. Pakalpojuma sniedzējam, 10 dienas pēc līguma noslēgšanas, ir jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai plānoto apsardzes tehnisko sistēmu apkopes grafiku 12 mēnešiem.
5. Ikmēneša apsardzes tehnisko sistēmu apkopes laiks iepriekš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi, nosūtot informāciju par plānoto apsardzes tehnisko sistēmu apkopes datumu un laiku uz pasts@vsaclatgale.gov.lv .
6. Sistēmu apkope ietver sevī arī :
6.1. objekta apsekošanu un defektācijas akta sagatavošanu pēc izsaukuma;
6.2. apsardzes kodu maiņu;
6.3. jaunas sistēmu pieslēgšanu AVP un vecās sistēmas atslēgšana no AVP, t.i. ja tiek mainīta kāda no jau pieslēgtām, objektā esošām Sistēmām uz jaunu sistēmu.
7. Veikt ugunsdrošības signalizācijas sistēmas apkopes un remontdarbu uzskaites žurnāla, un iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāla aizpildīšanu.
8. Veikt Sistēmām sekojošus ar tehnisko apkalpošanu saistītos darbus:
8.1. defektu apzināšanu, apsekošanu, rašanās iemeslu noteikšanu un priekšlikumu sagatavošanu to novēršanai; 
8.2. bojāto vai nefunkcionējošo iekārtu vai ierīču vai materiālu nomaiņa pret analogu, materiālu izmaksas iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, ja par izmaksām nevar vienoties, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt remontdarbus veikt citam uzņēmējam;
8.3. avāriju likvidēšanu un sistēmas darbības atjaunošanu;
8.4. lietotāju konsultācija par sistēmu izmantošanas iespējām un noteikumiem, iespējamām kļūdām un to izpausmēm;
8.5. aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu sastādīšanu un atjaunošanu;
8.6. sistēmu programmēšana, ieregulēšana (uzņēmuma rīcībā jābūt speciālam programmēšanas – regulēšanas aprīkojumam).
8.9. Darbs jāorganizē tā, lai Pasūtītājs varētu netraucēti veikt ikdienas darbu.
8.10. Uz izsaukumu bojājumu novēršanai jāierodas ne vēlāk kā 4-6 stundu laikā. Bojājumi jānovērš ne vēlāk kā 24 stundu laikā no to konstatēšanas brīža. Ja bojājumu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, aizvietot bojāto elementu ar pagaidu detaļu vai iekārtu, nodrošinot sistēmas nepārtrauktu darbību.
8.11. Rezerves daļas tiek izmantotas jaunas ar garantiju - 24 mēneši. Izņēmuma gadījumos, uz jaunas rezerves daļas pasūtījuma saņemšanas laiku, vai arī, ja jaunu detaļu nav iespējams iegādāties, jo tādas vairs neražo, savstarpēji vienojoties var izmantot lietotas detaļas. Garantija lietotajām detaļām ne mazāka par 12 mēnešiem no uzstādīšanas brīža.
9. Aktualizēt, ja nepieciešams izstrādāt, MK 19.04.2016. noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” noteikto ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu

Apsardzes tehnisko sistēmu apkopes reglaments:

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Izpildes periodiskums

	
	Ugunsdrošības signalizācijas sistēmai
	

	1.
	Ugunsdzēsības signalizācijas pults
	

	1.1.
	Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Zonu sarakstu esamības kontrole
	 1 reizi mēnesī

	1.2.
	Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti
	1 reizi mēnesī

	1.3.
	No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru, lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij
	1 reizi mēnesī

	1.4.
	Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ
	1 reizi mēnesī

	1.5.
	No katras cilpas izņemt vismaz vienu signāldevēju, lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij
	1 reizi mēnesī

	2.
	Ugunsdzēsības detektori
	

	2.1.
	Signāldevēju ārējā apskate
	1 reizi mēnesī

	2.2.
	Signāldevēju darba spējas pārbaude (100% gada laikā). Katru mēnesi Pasūtītājam iesniedz aktu, kur atzīmēts, kurās telpās detektori ir pārbaudīti.
	1 reizi mēnesī

	2.3.
	Signāldevēju tīrīšana no netīrumiem un putekļiem (100% gada laikā). Katru mēnesi Pasūtītājam iesniedz aktu, kur atzīmēts, kurās telpās detektori ir pārbaudīti.
	1 reizi mēnesī

	3.
	Ugunsdzēsības skaņas signalizācijas ierīces
	

	3.1
	Zvana/sirēnas ārējā apskate
	1 reizi mēnesī

	3.2
	Zvana/sirēnas darba spējas pārbaude
	1 reizi ceturksnī

	4.
	Akumulatoru pārbaude
	

	4.1
	Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes
	1 reizi ceturksnī

	5.
	Citi darbi:
	

	5.1.
	Ventilācijas sistēmas (ja tāda ir objektā) automātiskās atslēgšanās funkcijas pārbaude ugunsgrēka gadījumā. Pasūtītājam iesniedz aktu par pārbaudes veikšanu.
	1 reizi ceturksnī

	5.2.
	Durvju piekļuves kontroles sistēmas (ja tāda ir objektā un ir saslēgta ar ugunsdrošības signalizācijas sistēmu) automātiskās durvju atbloķēšanas funkcijas pārbaude ugunsgrēka gadījumā. Pasūtītājam iesniedz aktu par pārbaudes veikšanu.
	1 reizi ceturksnī

	5.3.
	Lifta (ja tāda ir objektā) automātiskās nolaišanās uz ēkas 1. stāvu funkcijas pārbaude ugunsgrēka gadījumā. Pasūtītājam iesniedz aktu par pārbaudes veikšanu.
	1 reizi ceturksnī

	6.
	Ugunsgrēka atklāšanas sistēmas apkopes darbi veicami saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 130., 131, 132, 133., 139. punktu un 9.pielikumu “Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls”. 
	

	

	Apsardzes signalizācijas sistēma
	

	1.
	Apsardzes signalizācijas pults
	

	1.1.
	Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. 
	1 reizi mēnesī

	1.2.
	Elektriskās barošanas un tās rezervācijas pārbaude
	1 reizi ceturksnī

	2.
	Detektori
	

	2.1.
	Detektoru vizuālā pārbaude
	1 reizi mēnesī

	2.2.
	Detektoru darbības pārbaude (100% gada laikā). Katru mēnesi Pasūtītājam iesniedz aktu, kur atzīmēts, kurās telpās detektori ir pārbaudīti.
	1 reizi mēnesī

	3.
	Sirēnas un trauksmes ierīces
	

	3.1.
	Sirēnu un trauksmes ierīču vizuālā pārbaude
	1 reizi mēnesī

	3.2.
	Sirēnu un trauksmes ierīču darbības pārbaude 
	1 reizi ceturksnī

	4.
	Citi darbi:
	

	4.1.
	Trauksmes pogu ārējā apskate. Trauksmes pogas darbības pārbaude. 
	1 reizi mēnesī



	
5.
	Videonovērošanas signalizācijas sistēma
	

	5.1.
	Uztveršanas iekārta, ierakstu iekārta
	

	5.1.1.
	Ieraksta iekārtas ārēja apskate. Darba spējas pārbaude dežūrrežīmā, t.sk. nepieciešamības gadījumā pārkomutēšana, instalēšana, programmēšana u.c.
	1 reizi mēnesī

	5.2.
	Videonovērošanas kameras
	

	5.2.1.
	Videonovērošanas kameru ārēja apskate
	Reizi ceturksnī

	5.2.2.
	Videonovērošanas kameru darba spējas pārbaude
	Reizi mēnesī

	5.2.3.
	Videonovērošanas kameru attīrīšana no netīrumiem un putekļiem
	Reizi ceturksnī

	5.2.4.
	Videonovērošanas kameru savienojošo kontaktu pārbaude
	Reizi ceturksnī

	5.3.
	Citi darbi
	

	5.4.
	Ja nepieciešams ierakstu veikšana, pārcelšana uz citas atmiņas iekārtas.
	Pēc nepieciešamības

	
6.
	Balss izziņošanas sistēma
	

	6.1.
	Izziņošanas statnes programmnodrošinājuma un visas sistēmas, t.sk. izziņotāju, darbības pārbaude un koriģēšana, kontrolierīču paneļu pārbaude un koriģēšana. 
	1 reizi mēnesī

	6.2.
	Elektrobarošanas un tās rezervācijas pārbaude un koriģēšana.
	1 reizi mēnesī

	6.3.
	Akustisko sistēmu, t.sk. izziņotāju, vizuālā pārbaude, skanējuma pārbaude un koriģēšana.
	1 reizi ceturksnī

	6.4.
	Mikrofona un mikrofona konsoles vizuālā pārbaude, darbības pārbaude un koriģēšana.
	1 reizi ceturksnī

	6.5.
	Ierakstītā trauksmes ziņojuma pārbaude un koriģēšana.
	1 reizi ceturksnī

	7.
	Durvju piekļuves kontroles sistēma
	

	7.1.
	Piekļuves kontroles sistēmas ierīču, iekārtu, mezglu un līniju darba spēju pārbaude, t.sk. visu durvju atvēršanās funkcijas pārbaude (ar ieejas kartēm, avārijas atvēršanas pogām u.c.)
	1 reizi mēnesī

	7.2.
	Elektrobarošanas un tās rezervācijas (akumulatoru) pārbaude un koriģēšana.
	1 reizi mēnesī









