	
	
	



	
	
	



APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2024.gada 17.jūlija
sēdes protokolu Nr.10
[bookmark: _Hlk140150540]
[bookmark: _Hlk70322056][bookmark: _Hlk169244937]VAS “Latvijas dzelzceļš”
Atklātā konkursa
„Bezemisiju vilcienu dzelzceļa infrastruktūras attīstība: būvniecība” 
(iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/213-AK)
SKAIDROJUMS Nr.7

	[bookmark: _Hlk70326926]Nr.p.k.
	Jautājumi
	Atbildes

	1.
	Pasūtītāja Prasību II. Sējuma 3. Pielikuma 2.4.10. punktā teikts, ka “Pieprasīto slodzi 2 x 3000kW pieslēgt KP1 un KP2 pie izbūvētām VSU, projektējot līdz slodzes vietām nepieciešama šķērsgriezuma sistēmas lietotāja pēcuzskaites EPL, kuru tehniskos risinājumus izstrādāt atsevišķā būvprojektā.” 
Tā kā Pasūtītāja Prasību II. Sējums nesatur prasības 20kV EPL, lūdzam izsniegt Tehniskas prasības un projektēšanas uzdevumu. 
	Jauno VJA nepieciešams pieslēgt pie jaunizbūvētiem ST KP1 un KP2, kas tiek uzbūvēti atsevišķā ST būvprojektā. Nepieciešams izbūvēt kabeļa veida pieslēgumu.  Būvprojektā VJA pieslēgšanai pie jaunizbūvētiem ST KP1 un KP2 izmantot vara (Cu) viendzīslu vidēja spriegumā kabeļus. Šķērszgriezumu pārbaudīt ar aprēķiniem projektā,  kabeļus guldīt vienā tranšejā ar projektā noteiktu attālumu vienam no otra. 
Būvprojektā izmantot  caurdures metodi kabeļu trases guldīšanu šķērsojuma vietās ar autoceļiem un sliežu ceļiem (Apvalkcaurulēm jābūt HDPE, vai analoģiska tipa, 1250N, dziļums ne mazāk ka 2m no sliedes pēdas līdz caurules augšdaļai). Krustojuma leņķim starp LDz sliežu ceļu asi un visiem lineāriem šķērsojumiem ar projektējamiem inženiertīkliem jābūt pēc iespējas tuvākam 90°, bet ne mazākam kā 75°. Pazemes inženiertīklu šķērsojuma vietās ar LDz sliežu ceļiem dzelzceļa abās pusēs jāuzstāda tipveida kabeļa trases rādītāji.

	2.
	Sakarā ar būtisku ietekmi uz piedāvājuma cenu, lūdzu organizēt objekta apskati par augstsprieguma un vidsprieguma līniju augstumu visiem krustojumiem, kas atzīmēti Pasūtītāja Prasību II Sējuma 5.Pielikuma shēmā (20kV EPL, 110kV EPL, 330kV EPL). 
Lūdzam organizēt iespēju izmērīt augstsprieguma un vidsprieguma līniju augstumu un nofotografēt objektu apskates laikā.
	Informācija par objekta apsekošanu tiks publicēta atsevišķi.
Papildus informējam, ka fotografēšana objekta apskates laika netiks atļauta.
Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēdzot atsevišķu dokumentu par informācijas neizpaušanu, tiks dota iespēja iegūt detalizētu informāciju par objektiem, daļa no kuriem ir kritiskā infrastruktūra.
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