APSTIPRINĀTS:

ar iepirkuma komisijas 2024.gada 8.jūlija

sēdes protokolu Nr.9

# VAS “Latvijas dzelzceļš”

# Atklātā konkursa

# „Bezemisiju vilcienu dzelzceļa infrastruktūras attīstība: būvniecība”

# (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/213-AK)

SKAIDROJUMS Nr.6

| Nr.p.k. | Jautājumi | Atbildes |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) 2.sējumā, Kontakttīkls: 11. Tehniskas prasības jaunai VJA “Garkalnē” – lūdzu apstiprināt, ka nepieciešama modulāra/konteinerizēta VJA ar iespēju pārvietot uz citu vietu, kad Zemitānu-Garkalnes līnijā notiks vilces tīkla pāreja uz 2x25kV 50Hz sistēmu (tāda Pasūtītāja iecere tika minēta viedokļu apmaiņas sanāksmes laikā 2024. gada 3.aprīlī). | Jā, vilces apakšstacijai (VJA) jāsastāv no moduļiem. Vilces transformatorus uzstāda uz atsevišķa betona laukuma. |
| 2. | 11.4. Spēka transformatori 1.punktā un 11.7.1. Hermētiskais transformators, kolona “Dzesēšanas sistēma” lūdzu norādīt – transformatori ar eļļas dzesēšanu vai sausie transformatori (mūsu komentārs – sausie transformatori ir labāk piemēroti modulāram/konteinerizētam risinājumam, nav nepieciešama eļļas bedre, eļļas līmeņa indikatori un šķīdinātās gāzes analīzes monitori, tā vietā tiek uzstādīti temperatūras monitoringa devēji kritiskajos punktos, t.s. “hot spots”). | Jāizmanto transformatori ar eļļas dzesēšanu. |