	
	
	



	
	
	



APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2024.gada 8.jūlija
sēdes protokolu Nr.9
[bookmark: _Hlk140150540]
[bookmark: _Hlk70322056][bookmark: _Hlk169244937]VAS “Latvijas dzelzceļš”
Atklātā konkursa
„Bezemisiju vilcienu dzelzceļa infrastruktūras attīstība: būvniecība” 
(iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/213-AK)
SKAIDROJUMS Nr.6

	[bookmark: _Hlk70326926]Nr.p.k.
	Jautājumi
	Atbildes

	1.
	Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) 2.sējumā, Kontakttīkls: 
11.       Tehniskas prasības jaunai VJA “Garkalnē” – lūdzu apstiprināt, ka nepieciešama modulāra/konteinerizēta VJA ar iespēju pārvietot uz citu vietu, kad Zemitānu-Garkalnes līnijā notiks vilces tīkla pāreja uz 2x25kV 50Hz sistēmu (tāda Pasūtītāja iecere tika minēta viedokļu apmaiņas sanāksmes laikā 2024. gada 3.aprīlī).
	Jā, vilces apakšstacijai (VJA) jāsastāv no moduļiem. Vilces transformatorus uzstāda uz atsevišķa betona laukuma.

	2.
	11.4.    Spēka transformatori 1.punktā un 11.7.1. Hermētiskais transformators, kolona “Dzesēšanas sistēma” lūdzu norādīt – transformatori ar eļļas dzesēšanu vai sausie transformatori (mūsu komentārs – sausie transformatori ir labāk piemēroti modulāram/konteinerizētam risinājumam, nav nepieciešama eļļas bedre, eļļas līmeņa indikatori un šķīdinātās gāzes analīzes monitori, tā vietā tiek uzstādīti temperatūras monitoringa devēji kritiskajos punktos, t.s. “hot spots”).
	Jāizmanto transformatori ar eļļas dzesēšanu.



	
	
	



2

