## Sheet1
Nr. p. k. | Iekārtu, materiālu, izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums | Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tips | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes | Darba daudzums | Vienības cena EUR | Kopējā izmaksa EUR
Darbu izmaksas
1 | Bedres rakšana/aizbēršana apgaismes balsta pamatam |  | gb. | 42
2 | Apgaismojuma balsta pamata montāža |  | gb. | 42
3 | Apgaismojuma balsta montāža. H=6m |  | gb. | 42
4 | Gaismekļa montāža balstā |  | gb. | 42
5 | Automātslēdža montāža balstā |  | gb. | 42
6 | Spaiļu montāža apgaismojuma balstā |  | kpl. | 42
7 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 1-2 kabeļiem(caurulēm) |  | m | 1600
8 | Asfaltbetona seguma demontāža |  | m2 | 178
9 | Asfaltbetona seguma atjaunošana, iekļaujot materiālus |  | m2 | 178
10 | Zaļas zonas atjaunošana |  | m2 | 648
11 | Betona bruģa seguma noņemšana un atjaunošana, iekļaujot materiālus (tiek paredzēts divkāršā platumā) |  | m2 | 220
12 | Apmales atjaunošana, iekļaujot materiālus |  | m | 40 | precizēt
13 | Kabeļa (caurules) nosegšana ar smilti (1 kab.) |  | m | 1600
14 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim/caurulei |  | m | 1600
15 | Aizsargcaurules guldīšana gatavā tranšejā |  | m | 1600
16 | Aizsargcaurules izbūve ar caurduri gar aizsargājamo koku, nebojājot koka saknes |  | m | 42 | precizēt
17 | Kabeļa ievilkšana aizsargcaurulē |  | m | 1600
18 | Kabeļa montāža apgaismes balstā |  | m | 42
19 | Signāllentas ieklāšana |  | m | 1600
20 | Kabeļa gala apdares montāža |  | gb. | 111
21 | Kabeļu savienojuma uzmavas montāža |  | gb. | 6
22 | Apgaismojuma balsta zemējuma ierīkošana un pieslēgšana, pretestības mērīšana |  | kpl. | 42
23 | Ielu apgaismojuma sadalnes montāža |  | gb. | 1
24 | Kabeļu sadalnes montāža |  | gb. | 5
25 | Esošās vadības sadalnes demontāža |  | gb. | 1
26 | Vadības iekārtas C-box uzstādīšana un programmēšanas darbi |  | kpl. | 1
27 | Trases nospraušana |  | objekts | 1
28 | Gaismekļu programmēšana vadības ķēdē |  | objekts | 1
29 | Balstu numurēšana, ieskaitot materiālus |  | objekts | 1
30 | RPA "Rīgas gaisma" maksas pakalpojums par ielu apgaismojuma komunikāciju tīkla uzraudzība būvniecības vai rekonstrukcijas laikā. |  | objekts | 1
31 | Koku zarošana, pieaicinot sertificētu kokkopi – arboristu |  | objekts | 1
32 | Koku aizsardzības pasākumu monitorings, pieaicinot sertificētu kokkopi – arboristu |  | objekts | 1
33 | EPL ģeodēziskā kontrolkartēšana |  | objekts | 1
Materiālu izmaksas
1 | Karsti cinkots tērauda balsts, H=6m (virszemes augstums) | Technopali CP6500-60 | kpl. | 42
2 | Apgaismes balsta betona pamats |  | gb. | 42
3 | Apgaismes balsta stiprinājuma komplekts (pie pamata), blīvējumi |  | kpl. | 42
4 | Gaismeklis Stork Little Brother 25 W 16 LEDs ZHAGA konektors, Dali-2 protokols, 10kV pārsprieguma aizsardzība | RAL9006 | gb. | 37 | G1
5 | Gaismeklis Stork Little Brother 70 W 48 LEDs ZHAGA konektors, Dali-2 protokols, 10kV pārsprieguma aizsardzība | RAL9006 | gb. | 5 | G2
6 | Vadības bloks montāžai gaismeklī, C-Node RF Pirms iegādes konsultēties ar RPA”Rīgas gaisma” pārstāvjiem |  | gb. | 42
7 | Vadības bloks montāžai C-BOX, C-BOX RF Pirms iegādes konsultēties ar RPA”Rīgas gaisma” pārstāvjiem |  | kpl. | 1
8 | Ielu apgaismojuma vadības sadalne T-1139, saskaņā ar shēmu ELT-3 komplektā ar visiem nepieciešamiem elementiem (t.sk. Pamatu) Pirms vadības sadalnes iegādes, komplektēšanas un montāžas sazināties ar RPA "Rīgas gaisma" pārstāvjiem | KS-6A tipa sadalne Ar C-BOX-RF V.10 | kpl. | 1
9 | Sadalnes atslēga V2432 |  | kpl. | 1
10 | Metāla cinkots kabeļskapis SP-7, ar metāla pamatni, ar NH00 nažiem Pirms kabeļu(c/k) skapja iegādes sazināties ar RPA”Rīgas gaisma” pārstāvjiem |  | kpl. | 5
11 | Automāslēdzis C6A, 230V |  | gb. | 42
12 | Tranzītspaiļu komplekts apgaismes balstam | FTG KA502 | kpl. | 128
13 | Tranzītspaiļu komplekts apgaismes balstam | FTG KA504 | kpl. | 40
14 | El. kabelis, NYY-J-4x35 |  | m | 7
15 | El. kabelis, NYY-J-4x25 |  | m | 50
16 | El. kabelis, NYY-J-4x16 |  | m | 1550
17 | El. kabelis, NYY-J-4x6 |  | m | 310
18 | El. kabelis, NYY-J-3x1.5 |  | m | 308
19 | Kabeļa gala apdare, 4x16-35mm2 | EPKT0015 | kpl. | 113
20 | Kabeļa savienojuma uzmava | LJSM-4X016-050 | kpl. | 6
21 | Aizsargcaurule, d75, 450N |  | m | 1600 | visos kabeļu posmos
22 | Aizsargcaurule, d75, 1250N, caurdures |  | m | 42
23 | Atkārtotā zemējuma komplekts apgaismojuma balstam (Zn d20mm, L=9m, apaļvads Zn d10mm, savienojuma spaile) |  | kpl. | 42
24 | Cinkots metāla apaļvads d10mm, atkārtoto zemējumu savienošanai, iekļaujot nepieciešamā daudzuma savienojuma spailes |  | m | 100
25 | Silgnāllenta "Uzmanību kabelis" |  | m | 1600
26 | Celtniecības smiltis |  | m3 | 85
27 | Šķembas (montāžai zem pamatnes) |  | m3 | 6
28 | Sadalnes komutēšanas materiāli |  | kpl. | 1
29 | Materiāli TP fasādes atjaunošanai pēc ielu apgaismojuma vadības sadalnes demontāžas |  | kpl. | 1
30 | Materiāli esošo kabeļu pārslēgšanai uz jauno vadības sadalni (kabeļu posmi, uzmavas u.c.) |  | kpl. | 1
31 | Palīgmateriāli |  | kpl. | 1
Piezīme:1) Visā būvniecības un labiekārtošanas darbu laikā nepieciešams veikt koku aizsardzības pasākumu monitoringu, kuru tiesīgs veikt sertificēts kokkopis – arborists.
Sastādīja: A. Ivanovs