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RIGAS GAISMA




	RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA

„RĪGAS GAISMA”
Kleistu iela 29, Rīga, LV-1067, tālrunis 67037664,  

e‑pasts: rg@riga.lv



          Uz 30.05.2022.       
TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 120/2022
Ielu apgaismojuma elektrisko tīklu rekonstrukcijai
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014.
Noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 12.un 13.punktu.
Objekts: Ielas apgaismojuma vadības skapja T-076 rekonstrukcija
Pasūtītājs: RPA “Rīgas gaisma”
Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2023. gada 30. maijam.  

1. Būvniecības laikā saglabāt RPA „Rīgas gaisma” esošo ielas apgaismes tīklu.                                                    
2. Esošo ielu apgaismojuma vadības skapi T-076 demontēt.

3.  Tā vietā montēt jaunu ielu apgaismojuma vadības skapi (KS-6A tipa korpusā), sarkano līniju robežās ar vadības sistēmu saderīgu ar “CITY LIGHT” sistēmu un tiem pievienot projektējamos un esošos ielu apgaismes tīklus saglabājot esošās slēguma shēmas. 
4. Paredzēt jaunu A/S “Sadales tīkls” uzskaites sadalni ielu apgaismojuma vadības skapim.
5. Starp jauno apgaismojuma vadības skapi un A/S “Sadales tīkls” uzskaites sadalni paredzēt NYY-J-4x35 tipa kabeli. 
6. Ievērot starp esošām un projektējamām komunikācijām  un RPA ”Rīgas gaisma” tīkliem nepieciešamos vertikālos un horizontālos attālumus saskaņā ar Latvijas republikas LBN 008-14 ”Inženieru tīklu izvietojums”.
7. Projektējamo kabeli visā trases garumā gruntī aizsargāt ar plastmasas cauruli Ø75 450N, bet   zem brauktuvēm ar plastmasas cauruli Ø110 1250N.

8. Apgaismes tīklus izbūvēt atbilstoši normatīvo dokumentu (LEK 002, 049; LBN008-14)   prasībām.

 Planšetes: 43-A-6
  Piezīmes: 
1. Noteikumi precizējami un papildināmi projektēšanas gaitā.
2. Ja izbūves darbu procesā rodas projektā neparedzētas izmaiņas, tās jāsaskaņo ar RPA „Rīgas gaisma”.
3. Ielu apgaismojuma tīklu celtniecības uzņēmumam saņemt darbu atļauju, kā arī celtniecības un montāžas darbu izpildes secību saskaņot RPA „Rīgas gaisma” Trašu dienestā, tālr. 67373830.

4. Visi norādītie darbi pasūtītājam jāveic uz sava rēķina.

5. Izbūvētos ielu apgaismojuma tīklus bez atlīdzības nodot RPA „Rīgas gaisma” ekspluatācijā.    
6. Ielu apgaismojuma tīklu izpilddokumentāciju iesniegt RPA „Rīgas gaisma” Trašu dienestā, tālr. 67373830.

7. Šie tehniskie noteikumi ir administratīvais akts. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk-APL) 70.punkta pirmo daļu šis administratīvais akts stājas spēkā tā paziņošanas brīdī adresātam.    
8. Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt APL noteiktajā kārtībā Rīgas domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu jebkurā Rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas centrā vai RPA „Rīgas gaisma” sekretariātā Kleistu ielā 29.
                                                                                                                                Tehniskā  direktora vietnieks                                                                   K. Pogulis             
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