- 2.pielikums

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. MNP 2023/142, noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Gaisa apstrādes iekārtu apkopes un remontdarbi”

- Izpildītāja rīcībā jābūt visu sistēmu nepārtrauktas darbības un noteiktā reglamenta nodrošināšanai nepieciešamajiem materiālajiem un cilvēku resursiem.

- Plānotiem apkopes un citiem remontdarbiem Izpildītājs ierodas pie Pasūtītāja ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

- Avāriju vai iespējami bīstamu situāciju gadījumos, pēc Pasūtītāja atbildīgā darbinieka izsaukuma Izpildītājam jānodrošina speciālista/-u nekavējoša ierašanās objektā, jāveic  tūlītēja avārijas seku vai avārijas situāciju novēršana un sistēmu nepārtrauktas un drošas darbības atjaunošana. Ierašanās objektā – ja izsaukums saņemts darba dienā, ne vēlāk kā 3h laikā. Ja izsaukums saņemts brīvdienās, svētku dienās un darba dienās pēc plkst.17.00, ierašanās ne vēlāk kā 6h laikā pēc izsaukuma saņemšanas.

- Nomaināmo detaļu vai mezglu cenas pirms piegādes un nomaiņas Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju.

- Izpildītājam jānodrošina nepārtraukts diennakts kontakts: piedāvājumā jānorāda vismaz divu pilnvaroto amatpersonu vārdi, uzvārdi, darba un mobilo tālruņu numuri, e-pasta adreses.

- Darbaspēka, transporta, loģistikas, sūtījumu, noliktavas izdevumus u.c., t.sk. LR normatīvajos aktos paredzētās nodokļu un nodevu izmaksas jāiekļauj Finanšu piedāvājumā (4.pielikums).remonta vai avārijas darbu cenās.

- Izpildītājam ir jāiekārto nepieciešamie sistēmu apkopju reģistrācijas žurnāli saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai kurus pieprasa Pasūtītājs katrā no objektiem atsevišķi.

- Izpildītāja speciālistiem avārijas situācijā Objektā jāierodas pēc Pasūtītāja norādītās kontaktpersonas vai darbinieka, kurš viņu aizvieto, lūguma (rakstiska, telefoniska vai mutiska).

- Remontdarbu izmaksas tiek saskaņotas pamatojoties uz Izpildītāja piestādīto un Pasūtītāja akceptēto tāmi.

- Gaisa apstrādes iekārtas šī iepirkuma ietvaros ir visas mehāniskās vai elektromehāniskās ietaises, kā piemēram, ventilācijas iekārtas, gaisa kondicionēšanas iekārtas, kas integrētas ventilācijas sistēmās, autonomās stacionārās vai mobilās un savā darbības laikā nodrošina gaisa parametru izmaiņas telpā vai telpu grupā.

- Ventilācijas sistēmu apkope ietver visus ražotāja noteiktās prasības iekārtas ekspluatācijas laikā.

- Ventilācijas sistēmu apkope ietver arī gaisa filtru nomaiņu atkarībā no filtru stāvokļa un to utilizāciju ne retāk kā reizi gadā.

- Nomaināmo filtru klase nedrīkst būt zemāka kā noteikts normatīvajos aktos. Izpildītājs ir atbildīgs par atbilstošas filtru klases izmantošanu ventilācijas iekārtās.

- Ventilācijas sistēmu  darbības nodrošināšanas, uzturēšanas un apkopes ietvaros veicama iekārtu mezglu apskate un pārbaude, vadības iekārtu pārbaude, profilaktiskie un regulēšanas darbi.

- Filtru nomaiņa (Finanšu piedāvājumā cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar šo darbu:filtru izmaksas, sagāde, piegāde, nomaiņa) veicama pēc Pasūtītāja pasūtījuma vai Izpildītāja fiksēto defektācijas aktā. Nolietoto filtru utilizācija jāiekļauj filtru nomaiņas izmaksās.

- Ventilācijas sistēmas apkope ietver arī lokālās ventilācijas sistēmas apkopi, remontu vai nomaiņu, piemēram, virtuves, tualetes u.tml.. Tās nav izdalītas atsevišķā finanšu postenī cenu piedāvājumā, bet veicamas pēc Pasūtītāja pieprasījuma un pēc tāmes saskaņošanas par šo darbu veikšanu.

- Gaisa kondicionēšanas iekārtu u.c. aukstumiekārtu apkope veicama saskaņā ar ražotāja noteikto biežumu un kārtību.

- Remontdarbu izmaksas saskaņojamas atsevišķi, saskaņā ar Izpildītāja sastādīto un Pasūtītāja akceptēto tāmi.

| 18.Veicamo pamatdarbu apraksts gaisa apstrādes iekārtām un sistēmām |  |
| --- | --- |
| Darbu sadaļa | Apkopes darbi |
| Pamatpārbaude | Detalizēta iekārtas darbības pārbaude visos darba režīmos |
|  | Vizuāli novērtēt vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas un vadības paneli, nomainīt vai saremontēt, ja ir nepieciešams |
|  | Pārbaudīt pret vibrācijas stiprinājumu drošību, to atbilstību tehniskām prasībām. |
|  | Iekārtas aerodinamiskie mērījumi. Plūsmu pārbaude, regulēšana. |
|  | Gaisa vadu sistēmas vizuāla apskate, izolācijas un blīvuma stāvokļa novērtēšana |
| Gaisa vārsti | Vārstu piedziņas darbības pārbaude |
|  | Piedziņu un šarnīru eļļošana |
| Rotējošais siltummainis | Attīrīt rotoru no netīrumiem |
|  | Pārbaudīt piedziņas funkcionalitāti |
|  | Pārbaudīt siksnas spriegojumu un nodiluma pakāpi |
|  | Veikt siltummaiņa stāvokļa novērtējumu, ja nepieciešams, tīrīšanu |
|  | Pārbaudīt blīvējuma stāvokli |
| Šķērsplūsmas siltummainis | Iztīrīt kondensāta savākšanas vanniņu un drenāžas ceļus |
|  | Pārbaudīt un iztīrīt siltummaini |
|  | Pārbaudīt apvedlīnijas darbību |
| Ventilatora sekcija | Siksnu spriegojuma un nodiluma pārbaude, to nomaiņa ja nepieciešams |
|  | Pārbaudīt anti vibrācijas stiprinājumus, un lokanos pievienojumus |
|  | Dzinēju un gultņu stāvokļu pārbaude, eļļošana, ja nepieciešams |
| Filtru sekcijas pārbaude | Pieplūdes filtra spiediena zudumu pārbaude |
|  | Nosūces filtra spiediena zudumu pārbaude |
|  | Pieplūdes filtra spiediena zudumu pārbaude |
|  | Pārbaudīt vai filtri nav mehāniski bojāti, samirkuši. |
|  | Pārbaudīt blīvējuma stāvokli |
|  | Pārbaudīt filtru aizsērēšanas sensoru bloķēšanas darbību. |
| Ūdens kalorīfera sekcijas pārbaude | Vizuāla kalorīfera un apsaistes mezgla apskate, Cauruļu, savienojumu un izolācijas tehniskā stāvokļa novērtējums |
|  | Radiatora atgaisošana |
|  | Siltummaiņa virsmas tīrīšana |
|  | Filtra tīrīšana sajaukšanas mezglam |
|  | Sūkņa darbības pārbaude |
|  | Trīsvirziena vārsta darbības pārbaude |
|  | Pretaizsalšanas aizsardzības darbības pārbaude |
|  | Siltumnesēja plūsmas mērījumu veikšana un salīdzināšana ar projekta lielumiem (ja ir uzstādīts balansējošais ventilis) |
| Elektrodaļas pārbaude | Vizuāli pārbaudīt, vai nav bojāta vadu izolācija, bijusi degšana vai dzirksteļošana |
|  | Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā, pie dzinējiem, sildītājiem utt., pievilkt visas skrūves savienojumu vietās |
|  | Pārbaudīt patērējamās strāvas un salīdzināt ar projekta lielumiem |
| Kontrolsistēmas pārbaude | Pārbaudīt vai kontrolējamie parametri atbilst normām, noregulēt, ja neatbilst. |
|  | Ieslēgšanās, izslēgšanās, taimera darbība, vārstu piedziņas signāli, temperatūras devēji. |
|  | Trauksmes signālu darbības pārbaude |
| Apkopju skaits gada griezumā visos objektos: vismaz 1x gadā vai pēc nepieciešamības arī vairāk |  |

| 19.Veicamo darbu pamatdarbu apraksts gaisa kondicionēšanas iekārtām |  |
| --- | --- |
| Darbu sadaļa | Apkopes darbi |
| Vispārējā iekārtas pārbaude: | Vizuāli novērtēt vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas un vadības paneli. |
|  | Filtra tīrīšana pirms siltummaiņa. |
|  | Pārbaudīt pretvibrācijas stiprinājumu drošību, to atbilstību tehniskām prasībām. |
|  | Detalizēta iekārtas darbības pārbaude visos darba režīmos |
| Freona sistēmas pārbaude | Vizuāla radiātora un apsaistes mezgla apskate, Cauruļu, savienojumu un izolācijas tehniskā stāvokļa novērtējums |
|  | Pārbaudīt indikācijas stikliņu freona sistēmā, vai sistēma ir sausa un nav gāzes burbuļi, noteikt noplūdes vietu, likvidēt sūci un papildināt ar freonu sistēmā |
|  | Augstā un zemā darba spiedienu pārbaude |
|  | Kondensatora virsmas tīrīšana. |
|  | Pārbaudīt eļļas līmeni un korpusa temperatūru katram kompresoram. |
|  | Freona sistēmas spiedienu un aizsardzības pārbaude |
|  | Pievienojot manometrus, pārbaudīt visus freona spiediena devējus, nomainīt, ja nedarbojas. |
|  | Pārbaudīt eļļas līmeni un korpusa temperatūru katram kompresoram. |
|  | Pārkarses un pārdzesēšanas lielumu noteikšana un salīdzināšana ar normatīvo. |
| Ventilatora sekcijas pārbaude | Dzinēju un gultņu stāvokļu pārbaude, eļļošana ja nepieciešams |
|  | Ventilatora lāpstiņu tīrīšana |
|  | Pārbaudīt antivibrācijas stiprinājumus, un pievienojumus |
|  | Siltummaiņa virsmas tīrīšana |
|  | Kondensāta ceļu pārbaude un tīrīšana, ūdens uzpildīšana sifonā. |
| Elektrodaļas pārbaude | Vizuāli pārbaudīt, vai nav bojāta vadu izolācija, bijusi degšana vai dzirksteļošana |
|  | Pārbaudīt patērējamās strāvas un salīdzināt ar projekta lielumiem |
|  | Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā, pie dzinējiem, sildītājiem utt., Novērst defektus. |
| Kontrolsistēmas pārbaude | Pārbaudīt vai kontrolējamie parametri atbilst normām, noregulēt, ja neatbilst. |
|  | Trauksmes signālu darbības pārbaude |
|  | Pārbaudīt sildīšanas elementus un , nomainīt, ja nedarbojas. |
|  | Ieslēgšanās, izslēgšanās, taimera darbība, vārstu piedziņas signāli, temperatūras devēji |
|  | Ūdens spiediena starpības slēdža pārbaude |
|  | Pārbaudīt zemās ūdens temperatūras aizsardzības termostatu, nomainīt, ja nedarbojas |
| Apkopju skaits gada griezumā visos objektos: vismaz 1x gadā vai pēc nepieciešamības arī vairāk |  |