Atklāta konkursa ID Nr.  LVT 2024/1
nolikuma 2.pielikums

Tehniskā specifikācija 
Kopējās prasības visiem LED gaismekļu/spuldžu tipiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pasūtītājs patur tiesības veikt izvēlēto gaismekļu paraugu fotometriskos testus ar sertificētām iekārtām, lai pārliecinātos par piedāvātās tehniskās specifikācijas atbilstību iepirkuma nosacījumiem. Gadījumā, ja testu rezultāti atšķiras, izvērtējumā tiks izmantoti fotometrisko testu rezultāti.
CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (tehniskajā specifikācijā minētajiem) direktīvām un attiecīgiem Latvijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem: sertifikāti un testēšanas pārskati vai cita tehniskā dokumentācija, kā arī piedāvāto produktu tehniskās datu lapas, kas apliecina gaismekļu atbilstību visām tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām, direktīvām un standartiem. Tehniskos dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.


Tabula #1
	

N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Spuldze T8, 36W, 120cm
	T8 tipa LED spuldze
Garums 120cm
	

	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums:
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids:
	Esošajā gaismeklī, G13 cokols ar cokola regulēšanas iespēju +/- 90°
	

	4.
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu/spuldžu skaits:
	462 gab
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	8.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa
	Balts vai gaiši pelēks
	

	9.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 18W
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 1980 Lm
	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h 
	

	12.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	13.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums):
	Ne mazāk kā 80
	

	14.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	15.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	16.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums):
	220V līdz 240 V
	

	17.
	Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP20
	

	18.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	19.
	Atbilstošs direktīvu prasībām:
	EMC, LVD, RoHS
	

	20.
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001
kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	21.
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN 55015:2013
LVS EN 61547:2010
LVS EN 61000-3-2:2015
LVS EN 61000-3-3:2013
LVS EN 62493:2010
	





Tabula #2
	
N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Spuldze T8, 58W, 150cm
	T8 tipa LED spuldze
 Garums 150cm
	

	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids
	Esošajā gaismeklī, G13 cokols ar cokola regulēšanas iespēju +/- 90°
	

	4.
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu/spuldžu skaits

	 488 gab
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	8.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa
	Balts vai gaiši pelēks
	

	9.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 25W
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 2750Lm  

	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h
	

	12.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	13.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	14.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	15.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	16.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	17.
	Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP20
	

	18.
	Gaismekļa/spuldzes apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	19.
	Atbilstošs direktīvu prasībām.
	EMC, LVD, RoHS
	

	20.
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001
kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	21.
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:

	LVS EN 55015:2013
LVS EN 61547:2010
LVS EN 61000-3-2:2015
LVS EN 61000-3-3:2013
LVS EN 62493:2010
	




Tabula #3
	
N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Spuldze T8, 24W, 150cm
	T8 tipa LED spuldze
 Garums 150cm
	

	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums:
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids:
	Esošajā gaismeklī, G13 cokols ar cokola regulēšanas iespēju +/- 90°
	

	4.
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu/spuldžu skaits:

	34 gab
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	8.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa:
	Balts vai gaiši pelēks
	

	9.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 25W
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 2750Lm  

	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h
	

	12.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	13.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums):
	Ne mazāk kā 80
	

	14.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	15.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	16.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums):
	220V līdz 240 V
	

	17.
	Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP20
	

	18.
	Gaismekļa/spuldzes apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	19.
	Atbilstošs direktīvu prasībām:
	EMC, LVD, RoHS
	

	20.
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001
kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	21.
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:

	LVS EN 55015:2013
LVS EN 61547:2010
LVS EN 61000-3-2:2015
LVS EN 61000-3-3:2013
LVS EN 62493:2010
	




Tabula #4
	


N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Gaismeklis ar 4X18W, T8 spuldzēm, 60cm
	LED panelis 60x60cm
Aptuvens izmērs:
Garums: ~595mm 
Platums: ~595mm
Biezums: ~40mm
	

	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums:
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids:
	Esošajā 60x60cm griestu rāmī, mehāniska ievietošana/piestiprināšana.

	

	4.
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu/spuldžu skaits:

	190 gab

	

	6.
	Gaismekļu/spuldzes kopējais svars (maksimums):
	Gaismekļa svars ne vairāk kā 3kg
	

	7.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	9.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa:
	Balts vai gaiši pelēks
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 40W
	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 3700 Lm
	

	12.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h 
	

	13.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	14.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums):
	Ne mazāk kā 80
	

	15.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	16.
	Žilbinājuma rādītājs (UGR):
	<19
	

	17.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	18.
	Gaismekļa/spuldzes barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā:
	Ne mazāk kā 0.85
	

	19.
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par:
	Ne mazāk kā 0.90
	

	20.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums):
	220V līdz 240 V
	

	21.
	Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP20
	

	22.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	23.
	Atbilstošs direktīvu prasībām:
	EMC, LVD, RoHS
	

	24.
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001
kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	25.
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN 55015:2013
LVS EN 61547:2010
LVS EN 61000-3-2:2015
LVS EN 61000-3-3:2013
LVS EN 62493:2010

	

	26.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts ENEC sertifikāts gaismeklim kopumā:
	ENEC
	






Tabula #5
	


N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Gaismeklis ar 1x60W, T8 spuldzi un 1x22w T8 spuldzi
	LED panelis 60x60cm
Aptuvens izmērs:
Garums: ~595mm 
Platums: ~595mm
Biezums: ~40mm
	

	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums:
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids:
	Esošajā vietā stiprinot gaismekli kopā ar virsapmetuma rāmi.

	

	4.
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu/spuldžu skaits:

	198 gab

	

	6.
	Gaismekļu/spuldzes kopējais svars (maksimums):
	Gaismekļa svars ne vairāk kā 3kg
	

	7.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	9.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa:
	Balts vai gaiši pelēks
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 40W
	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 3700 Lm
	

	12.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h 
	

	13.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	14.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums):
	Ne mazāk kā 80
	

	15.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	16.
	Žilbinājuma rādītājs (UGR):
	<19
	

	17.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	18.
	Gaismekļa/spuldzes barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā:
	Ne mazāk kā 0.85
	

	19.
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par:
	Ne mazāk kā 0.90
	

	20.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums):
	220V līdz 240 V
	

	21.
	Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP20
	

	22.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	23.
	Atbilstošs direktīvu prasībām:
	EMC, LVD, RoHS
	

	24.
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001
kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	25.
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN 55015:2013
LVS EN 61547:2010
LVS EN 61000-3-2:2015
LVS EN 61000-3-3:2013
LVS EN 62493:2010

	

	26.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts ENEC sertifikāts gaismeklim kopumā:
	ENEC
	





Tabula #6
	


N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Avārijas/Evakuācijas gaismeklis “Izeja” 8W
	Avārijas LED gaismeklis
ar akumulatoru, autonomās darbības laiks ne mazāk kā 1h
Aptuvens izmērs:
Garums ~ 35cm
Platums ~ 12cm
Biezums ~ 4cm
	

	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums:
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids:
	Esošajā lokācijā pie griestiem, montāža esošā gaismekļa vietā vai blakus tam. Tipiski montējami koridoros, evakuācijas ceļos, trepju telpās utml. saskaņā ar attiecīgo MK noteikumu prasībām
	

	4.
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu/spuldžu skaits:

	460 gab.
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts vai stikls
	

	7.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs vai polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 5W 
	

	9.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 120 Lm
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h
	

	11.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	12.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums):
	Ne mazāk kā 80
	

	13.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā efektivitāte pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne mazāk kā 30 Lm/W
	

	14.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapozona minimums):
	220V līdz 240 V
	

	15.
	Barošanas bloka un gaismekļa aizsardzības klase: 
	IP20
	

	16.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	17.
	Atbilstošs direktīvu prasībām:
	EMC, LVD, RoHS
	

	18.
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001
kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	19.
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN 55015:2013
LVS EN 61547:2010
LVS EN 61000-3-2:2015
LVS EN 61000-3-3:2013
	











Tabula #7
	

N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Spuldze T5, 28W, 120cm
	T5 tipa LED spuldze
Garums 120cm
	

	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums:
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids:
	Esošajā gaismeklī, G5 cokols ar cokola regulēšanas iespēju +/- 90°
	

	4.
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu/spuldžu skaits:
	220 gab
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	8.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa
	Balts vai gaiši pelēks
	

	9.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 20W
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 1950 Lm
	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h 
	

	12.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	13.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums):
	Ne mazāk kā 80
	

	14.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	15.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	16.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums):
	220V līdz 240 V
	

	17.
	Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP20
	

	18.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	19.
	Atbilstošs direktīvu prasībām:
	EMC, LVD, RoHS
	

	20.
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001
kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	21.
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN 55015:2013
LVS EN 61547:2010
LVS EN 61000-3-2:2015
LVS EN 61000-3-3:2013
LVS EN 62493:2010
	




Tabula #8
	

N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Spuldze T5, 24W, 60cm
	T5 tipa LED spuldze
Garums 60cm
	

	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums:
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids:
	Esošajā gaismeklī, G5 cokols ar cokola regulēšanas iespēju +/- 90°
	

	4.
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu/spuldžu skaits:
	260 gab
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	8.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa:
	Balts vai gaiši pelēks
	

	9.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 20W
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 1950 Lm
	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h 
	

	12.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	13.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	14.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	15.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	16.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums):
	220V līdz 240 V
	

	17.
	Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP20
	

	18.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	19.
	Atbilstošs direktīvu prasībām:
	EMC, LVD, RoHS
	

	20.
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001
kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	21.
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN 55015:2013
LVS EN 61547:2010
LVS EN 61000-3-2:2015
LVS EN 61000-3-3:2013
LVS EN 62493:2010
	




Tabula #9
	

N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Spuldze T5, 35W, 150cm
	T5 tipa LED spuldze
Garums 150cm
	

	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums:
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids:
	Esošajā gaismeklī, G5 cokols ar cokola regulēšanas iespēju +/- 90°
	

	4.
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu/spuldžu skaits:
	592 gab
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	8.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa:
	Balts vai gaiši pelēks
	

	9.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 20W
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 1950 Lm
	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h 
	

	12.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	13.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums):
	Ne mazāk kā 80
	

	14.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	15.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	16.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums):
	220V līdz 240 V
	

	17.
	Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP20
	

	18.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	19.
	Atbilstošs direktīvu prasībām:
	EMC, LVD, RoHS
	

	20.
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001
kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	21.
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN 55015:2013
LVS EN 61547:2010
LVS EN 61000-3-2:2015
LVS EN 61000-3-3:2013
LVS EN 62493:2010
	




Tabula #10
	

N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Spuldze T5, 49W, 150cm
	T5 tipa LED spuldze
Garums 150cm
	

	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums:
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids:
	Esošajā gaismeklī, G5 cokols ar cokola regulēšanas iespēju +/- 90°
	

	4.
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu/spuldžu skaits:
	358 gab
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	8.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa
	Balts vai gaiši pelēks
	

	9.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 30W
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 3300 Lm
	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h 
	

	12.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	13.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums):
	Ne mazāk kā 80
	

	14.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	15.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	16.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums):
	220V līdz 240 V
	

	17.
	Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP20
	

	18.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	19.
	Atbilstošs direktīvu prasībām:
	EMC, LVD, RoHS
	

	20.
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001
kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	21.
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN 55015:2013
LVS EN 61547:2010
LVS EN 61000-3-2:2015
LVS EN 61000-3-3:2013
LVS EN 62493:2010
	





Tabula #11
	
N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
2x28w G4 spuldze
	Taisnstūrveida LED gaismeklis Aptuvens izmērs: Garums ~ 600 mm (+/-5%)
Platums ~ 72 mm (+/-5%)
	

	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums:
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids:
	Esošajā vietā virs spoguļiem
	

	4.
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu/spuldžu skaits:
	24 gab
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	8.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa:
	Balts vai gaiši pelēks
	

	9.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 15W
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 1500 Lm
	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h 
	

	12.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	13.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums):
	Ne mazāk kā 80
	

	14.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	15.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	16.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums):
	220V līdz 240 V
	

	17.

	Gaismekļa/spuldzes barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā:
	Ne mazāk kā 0.85
	

	18.
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par:
	Ne mazāk kā 0.90
	

	19.
	Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP44
	

	20.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	21.
	Atbilstošs direktīvu prasībām:
	EMC, LVD, RoHS
	

	22.
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001
kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	23.
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN 55015:2013
LVS EN 61547:2010
LVS EN 61000-3-2:2015
LVS EN 61000-3-3:2013
LVS EN 62493:2010
	




Tabula #12
	

N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
2x18w T8 spuldze, 60cm
	Taisnstūrveida LED gaismeklis Aptuvens izmērs: Garums ~ 600mm (+/-5%)
Platums ~ 72 mm (+/-5%)
	

	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums:
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids:
	Esošo gaismekļu lokācijā pie griestiem vai sienas, mehāniska piestiprināšana
	

	4.
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu/spuldžu skaits:
	39 gab
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	8.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa:
	Balts vai gaiši pelēks
	

	9.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 15W
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 1650 Lm
	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h 
	

	12.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	13.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums):
	Ne mazāk kā 80
	

	14.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	15.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	16.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums):
	220V līdz 240 V
	

	17.
	Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP44
	

	18.
	Gaismekļa/spuldzes barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā:
	Ne mazāk kā 0.85
	

	19.
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par:
	Ne mazāk kā 0.90
	

	20.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	21.
	Atbilstošs direktīvu prasībām:
	EMC, LVD, RoHS
	

	22.
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001
kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	23.
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN 55015:2013
LVS EN 61547:2010
LVS EN 61000-3-2:2015
LVS EN 61000-3-3:2013
LVS EN 62493:2010
	









Tabula #13
	
N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais gaismeklis:
400W prožektors
	Apaļas formas, UFO tipa gaismeklis
	

	2.
	LED gaismekļa modelis un nosaukums:
	---
	

	3.
	LED gaismekļa stiprinājuma vieta un veids:
	Esošo gaismekļu lokācijā pie griestiem 
	

	4.
	Gaismekļa un barošanas bloka garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu skaits:
	18 gab
	

	
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	6.
	Gaismekļa svars (maksimums):
	ne vairāk kā 5kg
	

	7.
	Gaismekļa korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	8.
	Gaismekļa pret vandālisma (korpusa izturības) klase:
	IK08
	

	9.
	Gaismekļa korpusa krāsa:
	Melns vai gaiši pelēks vai tumši pelēks
	

	10.
	Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus): 
	Ne vairāk kā 100W
	

	11.
	Gaismekļa kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 11500 Lm 
	

	12.
	Gaismekļa kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h 
	

	13.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	14.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums):
	Ne mazāk kā 80
	

	15.
	Gaismas kūļa leņķis:
	90°
	

	16.
	Gaismekļa kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā D
	

	17.
	Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā:
	Ne mazāk kā 0.85
	

	18.
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par:
	Ne mazāk kā 0.95
	

	19.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	20.
	Gaismekļa aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP40
	

	21.
	Elektriskā aizsardzība saskaņā ar EN-60598 :
	I klase 
	

	22.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 400C līdz +500C
	

	23.
	Atbilstošs direktīvu prasībām:
	EMC, LVD, RoHS
	

	24.
	Gaismekļu ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001
Kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	25.
	Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:

	LVS EN 55015:2013
LVS EN 61547:2010
LVS EN 61000-3-2:2015
LVS EN 61000-3-3:2013
LVS EN 62493:2010
LVS EN 60598-1:2015

	






Tabula #14
	


N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Iebūvēts gaismeklis G24, 2x18W, 21cm diam.
	Iebūvēts apaļas formas LED gaismeklis, 21cm diam.

	

	2.
	LED gaismekļa modelis un nosaukums:
	---
	

	3.
	LED gaismekļa stiprinājuma vieta un veids:
	Esošajā gaismekļa atrašanās vietā.
	

	4.
	Gaismekļa un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu skaits:
	304 gab
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Gaismekļa korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	8.
	Gaismekļa korpusa krāsa:
	Balts vai gaiši pelēks
	

	9.
	Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 18W
	

	10.
	Gaismekļa kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 1530 Lm
	

	11.
	Gaismekļa kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 
	

	12.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	13.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums):
	Ne mazāk kā 80
	

	14.
	Gaismas kūļa leņķis:
	60°
	

	15.
	Gaismekļa kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā F
	

	16.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	17.
	Gaismekļa aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP20
	

	18.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	19.
	Atbilstošs direktīvu prasībām:
	EMC, LVD, RoHS
	

	20.
	Gaismekļa ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001
kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	21.
	Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN 55015:2013
LVS EN 61547:2010
LVS EN 61000-3-2:2015
LVS EN 61000-3-3:2013
LVS EN 62493:2010
	





Tabula #15
	


N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:
Iebūvēts gaismeklis G24, 2x26W, 21cm diam.
	Iebūvēts apaļas formas LED gaismeklis, 21cm diam.

	

	2.
	LED gaismekļa modelis un nosaukums:
	---
	

	3.
	LED gaismekļa stiprinājuma vieta un veids:
	Esošajā gaismekļa atrašanās vietā.
	

	4.
	Gaismekļa un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu skaits:
	256 gab
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Gaismekļa korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	8.
	Gaismekļa korpusa krāsa:
	Balts vai gaiši pelēks
	

	9.
	Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, (ja attiecināms) : 
	Ne vairāk kā 26W
	

	10.
	Gaismekļa kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 2210 Lm
	

	11.
	Gaismekļa kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 
	

	12.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	13.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums):
	Ne mazāk kā 80
	

	14.
	Gaismas kūļa leņķis:
	60°
	

	15.
	Gaismekļa kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā F
	

	16.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums):
	220V līdz 240 V
	

	17.
	Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP20
	

	18.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	19.
	Atbilstošs direktīvu prasībām:
	EMC, LVD, RoHS
	

	20.
	Gaismekļa ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001
kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	21.
	Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN 55015:2013
LVS EN 61547:2010
LVS EN 61000-3-2:2015
LVS EN 61000-3-3:2013
LVS EN 62493:2010
	




Tabula #16
	


N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Ēkas fasāžu gaismekļu aizvietošana ar gaismekli. 
Uzstādīšana esošo gaismekļu vietās
	
Kvadrātveida formas gaismeklis ar iespēju uzstādīt uz fasādes

	

	2.
	LED gaismekļa modelis un nosaukums:
	---
	

	3.
	Gaismekļa uzstādīšanas veids:
	Uzstādāms uz fasādes: montāža pie ēkas sienas vai jumta malas ar skavas veida stiprinājumu; montāža esošajās vietās pie esošajiem kabeļiem
	

	4.
	Gaismekļa un barošanas bloka garantijas laiks:
	Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu skaits:
	3 gab
	

	6.
	Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus): 
	Ne vairāk kā 55W
	

	7.
	Gaismekļa kopējais izstarotās gaismas daudzums, Lm:
	Ne mazāk kā 7000 Lm
	

	8.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	9.
	Gaismekļa korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	10.
	Gaismekļa korpusa krāsa:
	Pelēks vai melns
	

	11.
	Gaismekļa un barošanas bloka aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā:
	IP65
	

	12.
	Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā:
	IK08
	

	13.
	Gaismekļa kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h 
	

	14.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums):
	Ne mazāk kā 80
	

	15.
	Gaismekļa kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā F
	

	16.
	Gaismas kūļa leņķis:
	60°
	

	17.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums):
	220V līdz 240 V
	

	18.
	Jaudas faktors (Cosφ), pie 100% noslodzes:
	Ne mazāk kā 0.95
	

	19.
	Gaismekļa ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	ISO14001
ISO 9001
	

	20.
	Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija un gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu: 
	Jābūt
	

	21.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā - 100C līdz +350C
	

	22.
	Atbilstošs direktīvu prasībām:
	EMC, LVD, RoHS
	

	23.
	Gaismekļa ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001
kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	24.
	Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN IEC 55015:2019/A11:2020
LVS EN IEC 61000-3-2:2019
LVS EN 61000-3-3:2013/A1:2019
LVS EN 61547:2010
LVS EN 60598-2-3:2003+A1:2011
LVS EN 60598-1:2015/A1:2018
LVS EN 62493:2015
	




Ar šo apliecinām, ka piekrītam tehniskajā specifikācijā preču izvirzītajām prasībām, mūsu piedāvāto preču atbilstību tehniskajai specifikācijai. 

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	Piedāvājums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai parakstīts ar Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Kontaktpersona:
	

	Tālruņa numurs:
	

	E-pasta adrese:
	



