#### Atklāta konkursa ID Nr.  LVT 2024/1

nolikuma 2.pielikums

Tehniskā specifikācija

Kopējās prasības visiem LED gaismekļu/spuldžu tipiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pasūtītājs patur tiesības veikt izvēlēto gaismekļu paraugu fotometriskos testus ar sertificētām iekārtām, lai pārliecinātos par piedāvātās tehniskās specifikācijas atbilstību iepirkuma nosacījumiem. Gadījumā, ja testu rezultāti atšķiras, izvērtējumā tiks izmantoti fotometrisko testu rezultāti.

CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (tehniskajā specifikācijā minētajiem) direktīvām un attiecīgiem Latvijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem: sertifikāti un testēšanas pārskati vai cita tehniskā dokumentācija, kā arī piedāvāto produktu tehniskās datu lapas, kas apliecina gaismekļu atbilstību visām tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām, direktīvām un standartiem. Tehniskos dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

Tabula #1

| N.p.k. | Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu: Spuldze T8, 36W, 120cm | T8 tipa LED spuldze Garums 120cm |  |
| 2. | LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums: | --- |  |
| 3. | LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids: | Esošajā gaismeklī, G13 cokols ar cokola regulēšanas iespēju +/- 90° |  |
| 4. | Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas |  |
| 5. | Gaismekļu/spuldžu skaits: | 462 gab |  |
| 6. | Optikas materiāls: | Polikarbonāts |  |
| 7. | Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls: | Alumīnijs |  |
| 8. | Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa | Balts vai gaiši pelēks |  |
| 9. | Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): | Ne vairāk kā 18W |  |
| 10. | Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: | Ne mazāk kā 1980 Lm |  |
| 11. | Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: | Ne mazāk kā 50 000 h |  |
| 12. | Gaismas krāsu temperatūra: | 4000K |  |
| 13. | Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums): | Ne mazāk kā 80 |  |
| 14. | Gaismas kūļa leņķis: | 120° |  |
| 15. | Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): | Ne zemāka kā E |  |
| 16. | Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums): | 220V līdz 240 V |  |
| 17. | Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā: | IP20 |  |
| 18. | Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: | Ne mazāk kā - 100C līdz +350C |  |
| 19. | Atbilstošs direktīvu prasībām: | EMC, LVD, RoHS |  |
| 20. | Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: | Vides aizsardzības sistēma ISO14001 kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001 |  |
| 21. | Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | LVS EN 55015:2013 LVS EN 61547:2010 LVS EN 61000-3-2:2015 LVS EN 61000-3-3:2013 LVS EN 62493:2010 |  |

Tabula #2

| N.p.k. | Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu: Spuldze T8, 58W, 150cm | T8 tipa LED spuldze Garums 150cm |  |
| 2. | LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums | --- |  |
| 3. | LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids | Esošajā gaismeklī, G13 cokols ar cokola regulēšanas iespēju +/- 90° |  |
| 4. | Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas |  |
| 5. | Gaismekļu/spuldžu skaits | 488 gab |  |
| 6. | Optikas materiāls: | Polikarbonāts |  |
| 7. | Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls: | Alumīnijs |  |
| 8. | Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa | Balts vai gaiši pelēks |  |
| 9. | Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): | Ne vairāk kā 25W |  |
| 10. | Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: | Ne mazāk kā 2750Lm |  |
| 11. | Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: | Ne mazāk kā 50 000 h |  |
| 12. | Gaismas krāsu temperatūra: | 4000K |  |
| 13. | Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums) | Ne mazāk kā 80 |  |
| 14. | Gaismas kūļa leņķis: | 120° |  |
| 15. | Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): | Ne zemāka kā E |  |
| 16. | Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums) | 220V līdz 240 V |  |
| 17. | Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā: | IP20 |  |
| 18. | Gaismekļa/spuldzes apkārtējās vides temperatūras robežas: | Ne mazāk kā - 100C līdz +350C |  |
| 19. | Atbilstošs direktīvu prasībām. | EMC, LVD, RoHS |  |
| 20. | Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: | Vides aizsardzības sistēma ISO14001 kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001 |  |
| 21. | Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | LVS EN 55015:2013 LVS EN 61547:2010 LVS EN 61000-3-2:2015 LVS EN 61000-3-3:2013 LVS EN 62493:2010 |  |

Tabula #3

| N.p.k. | Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu: Spuldze T8, 24W, 150cm | T8 tipa LED spuldze Garums 150cm |  |
| 2. | LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums: | --- |  |
| 3. | LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids: | Esošajā gaismeklī, G13 cokols ar cokola regulēšanas iespēju +/- 90° |  |
| 4. | Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas |  |
| 5. | Gaismekļu/spuldžu skaits: | 34 gab |  |
| 6. | Optikas materiāls: | Polikarbonāts |  |
| 7. | Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls: | Alumīnijs |  |
| 8. | Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa: | Balts vai gaiši pelēks |  |
| 9. | Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): | Ne vairāk kā 25W |  |
| 10. | Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: | Ne mazāk kā 2750Lm |  |
| 11. | Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: | Ne mazāk kā 50 000 h |  |
| 12. | Gaismas krāsu temperatūra: | 4000K |  |
| 13. | Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums): | Ne mazāk kā 80 |  |
| 14. | Gaismas kūļa leņķis: | 120° |  |
| 15. | Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): | Ne zemāka kā E |  |
| 16. | Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums): | 220V līdz 240 V |  |
| 17. | Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā: | IP20 |  |
| 18. | Gaismekļa/spuldzes apkārtējās vides temperatūras robežas: | Ne mazāk kā - 100C līdz +350C |  |
| 19. | Atbilstošs direktīvu prasībām: | EMC, LVD, RoHS |  |
| 20. | Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: | Vides aizsardzības sistēma ISO14001 kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001 |  |
| 21. | Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | LVS EN 55015:2013 LVS EN 61547:2010 LVS EN 61000-3-2:2015 LVS EN 61000-3-3:2013 LVS EN 62493:2010 |  |

Tabula #4

| N.p.k. | Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu: Gaismeklis ar 4X18W, T8 spuldzēm, 60cm | LED panelis 60x60cm Aptuvens izmērs: Garums: ~595mm Platums: ~595mm Biezums: ~40mm |  |
| 2. | LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums: | --- |  |
| 3. | LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids: | Esošajā 60x60cm griestu rāmī, mehāniska ievietošana/piestiprināšana. |  |
| 4. | Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas |  |
| 5. | Gaismekļu/spuldžu skaits: | 190 gab |  |
| 6. | Gaismekļu/spuldzes kopējais svars (maksimums): | Gaismekļa svars ne vairāk kā 3kg |  |
| 7. | Optikas materiāls: | Polikarbonāts |  |
| 8. | Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls: | Alumīnijs |  |
| 9. | Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa: | Balts vai gaiši pelēks |  |
| 10. | Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): | Ne vairāk kā 40W |  |
| 11. | Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: | Ne mazāk kā 3700 Lm |  |
| 12. | Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: | Ne mazāk kā 50 000 h |  |
| 13. | Gaismas krāsu temperatūra: | 4000K |  |
| 14. | Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums): | Ne mazāk kā 80 |  |
| 15. | Gaismas kūļa leņķis: | 120° |  |
| 16. | Žilbinājuma rādītājs (UGR): | <19 |  |
| 17. | Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): | Ne zemāka kā E |  |
| 18. | Gaismekļa/spuldzes barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | Ne mazāk kā 0.85 |  |
| 19. | Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par: | Ne mazāk kā 0.90 |  |
| 20. | Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums): | 220V līdz 240 V |  |
| 21. | Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā: | IP20 |  |
| 22. | Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: | Ne mazāk kā - 100C līdz +350C |  |
| 23. | Atbilstošs direktīvu prasībām: | EMC, LVD, RoHS |  |
| 24. | Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: | Vides aizsardzības sistēma ISO14001 kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001 |  |
| 25. | Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | LVS EN 55015:2013 LVS EN 61547:2010 LVS EN 61000-3-2:2015 LVS EN 61000-3-3:2013 LVS EN 62493:2010 |  |
| 26. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts ENEC sertifikāts gaismeklim kopumā: | ENEC |  |

Tabula #5

| N.p.k. | Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu: Gaismeklis ar 1x60W, T8 spuldzi un 1x22w T8 spuldzi | LED panelis 60x60cm Aptuvens izmērs: Garums: ~595mm Platums: ~595mm Biezums: ~40mm |  |
| 2. | LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums: | --- |  |
| 3. | LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids: | Esošajā vietā stiprinot gaismekli kopā ar virsapmetuma rāmi. |  |
| 4. | Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas |  |
| 5. | Gaismekļu/spuldžu skaits: | 198 gab |  |
| 6. | Gaismekļu/spuldzes kopējais svars (maksimums): | Gaismekļa svars ne vairāk kā 3kg |  |
| 7. | Optikas materiāls: | Polikarbonāts |  |
| 8. | Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls: | Alumīnijs |  |
| 9. | Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa: | Balts vai gaiši pelēks |  |
| 10. | Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): | Ne vairāk kā 40W |  |
| 11. | Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: | Ne mazāk kā 3700 Lm |  |
| 12. | Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: | Ne mazāk kā 50 000 h |  |
| 13. | Gaismas krāsu temperatūra: | 4000K |  |
| 14. | Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums): | Ne mazāk kā 80 |  |
| 15. | Gaismas kūļa leņķis: | 120° |  |
| 16. | Žilbinājuma rādītājs (UGR): | <19 |  |
| 17. | Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): | Ne zemāka kā E |  |
| 18. | Gaismekļa/spuldzes barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | Ne mazāk kā 0.85 |  |
| 19. | Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par: | Ne mazāk kā 0.90 |  |
| 20. | Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums): | 220V līdz 240 V |  |
| 21. | Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā: | IP20 |  |
| 22. | Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: | Ne mazāk kā - 100C līdz +350C |  |
| 23. | Atbilstošs direktīvu prasībām: | EMC, LVD, RoHS |  |
| 24. | Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: | Vides aizsardzības sistēma ISO14001 kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001 |  |
| 25. | Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | LVS EN 55015:2013 LVS EN 61547:2010 LVS EN 61000-3-2:2015 LVS EN 61000-3-3:2013 LVS EN 62493:2010 |  |
| 26. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts ENEC sertifikāts gaismeklim kopumā: | ENEC |  |

Tabula #6

| N.p.k. | Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu: Avārijas/Evakuācijas gaismeklis “Izeja” 8W | Avārijas LED gaismeklis ar akumulatoru, autonomās darbības laiks ne mazāk kā 1h Aptuvens izmērs: Garums ~ 35cm Platums ~ 12cm Biezums ~ 4cm |  |
| 2. | LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums: | --- |  |
| 3. | LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids: | Esošajā lokācijā pie griestiem, montāža esošā gaismekļa vietā vai blakus tam. Tipiski montējami koridoros, evakuācijas ceļos, trepju telpās utml. saskaņā ar attiecīgo MK noteikumu prasībām |  |
| 4. | Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas |  |
| 5. | Gaismekļu/spuldžu skaits: | 460 gab. |  |
| 6. | Optikas materiāls: | Polikarbonāts vai stikls |  |
| 7. | Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls: | Alumīnijs vai polikarbonāts |  |
| 8. | Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): | Ne vairāk kā 5W |  |
| 9. | Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: | Ne mazāk kā 120 Lm |  |
| 10. | Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: | Ne mazāk kā 50 000 h |  |
| 11. | Gaismas krāsu temperatūra: | 4000K |  |
| 12. | Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums): | Ne mazāk kā 80 |  |
| 13. | Gaismekļa/spuldzes kopējā efektivitāte pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): | Ne mazāk kā 30 Lm/W |  |
| 14. | Barošanas spriegums Uie, V, (diapozona minimums): | 220V līdz 240 V |  |
| 15. | Barošanas bloka un gaismekļa aizsardzības klase: | IP20 |  |
| 16. | Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: | Ne mazāk kā - 100C līdz +350C |  |
| 17. | Atbilstošs direktīvu prasībām: | EMC, LVD, RoHS |  |
| 18. | Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: | Vides aizsardzības sistēma ISO14001 kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001 |  |
| 19. | Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | LVS EN 55015:2013 LVS EN 61547:2010 LVS EN 61000-3-2:2015 LVS EN 61000-3-3:2013 |  |

Tabula #7

| N.p.k. | Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu: Spuldze T5, 28W, 120cm | T5 tipa LED spuldze Garums 120cm |  |
| 2. | LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums: | --- |  |
| 3. | LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids: | Esošajā gaismeklī, G5 cokols ar cokola regulēšanas iespēju +/- 90° |  |
| 4. | Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas |  |
| 5. | Gaismekļu/spuldžu skaits: | 220 gab |  |
| 6. | Optikas materiāls: | Polikarbonāts |  |
| 7. | Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls: | Alumīnijs |  |
| 8. | Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa | Balts vai gaiši pelēks |  |
| 9. | Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): | Ne vairāk kā 20W |  |
| 10. | Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: | Ne mazāk kā 1950 Lm |  |
| 11. | Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: | Ne mazāk kā 50 000 h |  |
| 12. | Gaismas krāsu temperatūra: | 4000K |  |
| 13. | Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums): | Ne mazāk kā 80 |  |
| 14. | Gaismas kūļa leņķis: | 120° |  |
| 15. | Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): | Ne zemāka kā E |  |
| 16. | Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums): | 220V līdz 240 V |  |
| 17. | Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā: | IP20 |  |
| 18. | Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: | Ne mazāk kā - 100C līdz +350C |  |
| 19. | Atbilstošs direktīvu prasībām: | EMC, LVD, RoHS |  |
| 20. | Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: | Vides aizsardzības sistēma ISO14001 kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001 |  |
| 21. | Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | LVS EN 55015:2013 LVS EN 61547:2010 LVS EN 61000-3-2:2015 LVS EN 61000-3-3:2013 LVS EN 62493:2010 |  |

Tabula #8

| N.p.k. | Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu: Spuldze T5, 24W, 60cm | T5 tipa LED spuldze Garums 60cm |  |
| 2. | LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums: | --- |  |
| 3. | LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids: | Esošajā gaismeklī, G5 cokols ar cokola regulēšanas iespēju +/- 90° |  |
| 4. | Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas |  |
| 5. | Gaismekļu/spuldžu skaits: | 260 gab |  |
| 6. | Optikas materiāls: | Polikarbonāts |  |
| 7. | Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls: | Alumīnijs |  |
| 8. | Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa: | Balts vai gaiši pelēks |  |
| 9. | Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): | Ne vairāk kā 20W |  |
| 10. | Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: | Ne mazāk kā 1950 Lm |  |
| 11. | Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: | Ne mazāk kā 50 000 h |  |
| 12. | Gaismas krāsu temperatūra: | 4000K |  |
| 13. | Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums) | Ne mazāk kā 80 |  |
| 14. | Gaismas kūļa leņķis: | 120° |  |
| 15. | Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): | Ne zemāka kā E |  |
| 16. | Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums): | 220V līdz 240 V |  |
| 17. | Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā: | IP20 |  |
| 18. | Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: | Ne mazāk kā - 100C līdz +350C |  |
| 19. | Atbilstošs direktīvu prasībām: | EMC, LVD, RoHS |  |
| 20. | Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: | Vides aizsardzības sistēma ISO14001 kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001 |  |
| 21. | Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | LVS EN 55015:2013 LVS EN 61547:2010 LVS EN 61000-3-2:2015 LVS EN 61000-3-3:2013 LVS EN 62493:2010 |  |

Tabula #9

| N.p.k. | Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu: Spuldze T5, 35W, 150cm | T5 tipa LED spuldze Garums 150cm |  |
| 2. | LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums: | --- |  |
| 3. | LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids: | Esošajā gaismeklī, G5 cokols ar cokola regulēšanas iespēju +/- 90° |  |
| 4. | Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas |  |
| 5. | Gaismekļu/spuldžu skaits: | 592 gab |  |
| 6. | Optikas materiāls: | Polikarbonāts |  |
| 7. | Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls: | Alumīnijs |  |
| 8. | Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa: | Balts vai gaiši pelēks |  |
| 9. | Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): | Ne vairāk kā 20W |  |
| 10. | Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: | Ne mazāk kā 1950 Lm |  |
| 11. | Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: | Ne mazāk kā 50 000 h |  |
| 12. | Gaismas krāsu temperatūra: | 4000K |  |
| 13. | Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums): | Ne mazāk kā 80 |  |
| 14. | Gaismas kūļa leņķis: | 120° |  |
| 15. | Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): | Ne zemāka kā E |  |
| 16. | Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums): | 220V līdz 240 V |  |
| 17. | Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā: | IP20 |  |
| 18. | Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: | Ne mazāk kā - 100C līdz +350C |  |
| 19. | Atbilstošs direktīvu prasībām: | EMC, LVD, RoHS |  |
| 20. | Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: | Vides aizsardzības sistēma ISO14001 kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001 |  |
| 21. | Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | LVS EN 55015:2013 LVS EN 61547:2010 LVS EN 61000-3-2:2015 LVS EN 61000-3-3:2013 LVS EN 62493:2010 |  |

Tabula #10

| N.p.k. | Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu: Spuldze T5, 49W, 150cm | T5 tipa LED spuldze Garums 150cm |  |
| 2. | LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums: | --- |  |
| 3. | LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids: | Esošajā gaismeklī, G5 cokols ar cokola regulēšanas iespēju +/- 90° |  |
| 4. | Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas |  |
| 5. | Gaismekļu/spuldžu skaits: | 358 gab |  |
| 6. | Optikas materiāls: | Polikarbonāts |  |
| 7. | Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls: | Alumīnijs |  |
| 8. | Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa | Balts vai gaiši pelēks |  |
| 9. | Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): | Ne vairāk kā 30W |  |
| 10. | Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: | Ne mazāk kā 3300 Lm |  |
| 11. | Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: | Ne mazāk kā 50 000 h |  |
| 12. | Gaismas krāsu temperatūra: | 4000K |  |
| 13. | Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums): | Ne mazāk kā 80 |  |
| 14. | Gaismas kūļa leņķis: | 120° |  |
| 15. | Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): | Ne zemāka kā E |  |
| 16. | Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums): | 220V līdz 240 V |  |
| 17. | Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā: | IP20 |  |
| 18. | Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: | Ne mazāk kā - 100C līdz +350C |  |
| 19. | Atbilstošs direktīvu prasībām: | EMC, LVD, RoHS |  |
| 20. | Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: | Vides aizsardzības sistēma ISO14001 kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001 |  |
| 21. | Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | LVS EN 55015:2013 LVS EN 61547:2010 LVS EN 61000-3-2:2015 LVS EN 61000-3-3:2013 LVS EN 62493:2010 |  |

Tabula #11

| N.p.k. | Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu: 2x28w G4 spuldze | Taisnstūrveida LED gaismeklis Aptuvens izmērs: Garums ~ 600 mm (+/-5%) Platums ~ 72 mm (+/-5%) |  |
| 2. | LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums: | --- |  |
| 3. | LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids: | Esošajā vietā virs spoguļiem |  |
| 4. | Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas |  |
| 5. | Gaismekļu/spuldžu skaits: | 24 gab |  |
| 6. | Optikas materiāls: | Polikarbonāts |  |
| 7. | Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls: | Alumīnijs |  |
| 8. | Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa: | Balts vai gaiši pelēks |  |
| 9. | Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): | Ne vairāk kā 15W |  |
| 10. | Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: | Ne mazāk kā 1500 Lm |  |
| 11. | Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: | Ne mazāk kā 50 000 h |  |
| 12. | Gaismas krāsu temperatūra: | 4000K |  |
| 13. | Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums): | Ne mazāk kā 80 |  |
| 14. | Gaismas kūļa leņķis: | 120° |  |
| 15. | Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): | Ne zemāka kā E |  |
| 16. | Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums): | 220V līdz 240 V |  |
| 17. | Gaismekļa/spuldzes barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | Ne mazāk kā 0.85 |  |
| 18. | Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par: | Ne mazāk kā 0.90 |  |
| 19. | Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā: | IP44 |  |
| 20. | Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: | Ne mazāk kā - 100C līdz +350C |  |
| 21. | Atbilstošs direktīvu prasībām: | EMC, LVD, RoHS |  |
| 22. | Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: | Vides aizsardzības sistēma ISO14001 kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001 |  |
| 23. | Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | LVS EN 55015:2013 LVS EN 61547:2010 LVS EN 61000-3-2:2015 LVS EN 61000-3-3:2013 LVS EN 62493:2010 |  |

Tabula #12

| N.p.k. | Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu: 2x18w T8 spuldze, 60cm | Taisnstūrveida LED gaismeklis Aptuvens izmērs: Garums ~ 600mm (+/-5%) Platums ~ 72 mm (+/-5%) |  |
| 2. | LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums: | --- |  |
| 3. | LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids: | Esošo gaismekļu lokācijā pie griestiem vai sienas, mehāniska piestiprināšana |  |
| 4. | Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas |  |
| 5. | Gaismekļu/spuldžu skaits: | 39 gab |  |
| 6. | Optikas materiāls: | Polikarbonāts |  |
| 7. | Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls: | Alumīnijs |  |
| 8. | Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa: | Balts vai gaiši pelēks |  |
| 9. | Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): | Ne vairāk kā 15W |  |
| 10. | Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: | Ne mazāk kā 1650 Lm |  |
| 11. | Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: | Ne mazāk kā 50 000 h |  |
| 12. | Gaismas krāsu temperatūra: | 4000K |  |
| 13. | Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums): | Ne mazāk kā 80 |  |
| 14. | Gaismas kūļa leņķis: | 120° |  |
| 15. | Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): | Ne zemāka kā E |  |
| 16. | Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums): | 220V līdz 240 V |  |
| 17. | Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā: | IP44 |  |
| 18. | Gaismekļa/spuldzes barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | Ne mazāk kā 0.85 |  |
| 19. | Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par: | Ne mazāk kā 0.90 |  |
| 20. | Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: | Ne mazāk kā - 100C līdz +350C |  |
| 21. | Atbilstošs direktīvu prasībām: | EMC, LVD, RoHS |  |
| 22. | Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: | Vides aizsardzības sistēma ISO14001 kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001 |  |
| 23. | Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | LVS EN 55015:2013 LVS EN 61547:2010 LVS EN 61000-3-2:2015 LVS EN 61000-3-3:2013 LVS EN 62493:2010 |  |

Tabula #13

| N.p.k. | Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošais gaismeklis: 400W prožektors | Apaļas formas, UFO tipa gaismeklis |  |
| 2. | LED gaismekļa modelis un nosaukums: | --- |  |
| 3. | LED gaismekļa stiprinājuma vieta un veids: | Esošo gaismekļu lokācijā pie griestiem |  |
| 4. | Gaismekļa un barošanas bloka garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas |  |
| 5. | Gaismekļu skaits: | 18 gab |  |
|  | Optikas materiāls: | Polikarbonāts |  |
| 6. | Gaismekļa svars (maksimums): | ne vairāk kā 5kg |  |
| 7. | Gaismekļa korpusa materiāls: | Alumīnijs |  |
| 8. | Gaismekļa pret vandālisma (korpusa izturības) klase: | IK08 |  |
| 9. | Gaismekļa korpusa krāsa: | Melns vai gaiši pelēks vai tumši pelēks |  |
| 10. | Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus): | Ne vairāk kā 100W |  |
| 11. | Gaismekļa kopējā gaismas plūsma: | Ne mazāk kā 11500 Lm |  |
| 12. | Gaismekļa kalpošanas laiks: | Ne mazāk kā 50 000 h |  |
| 13. | Gaismas krāsu temperatūra: | 4000K |  |
| 14. | Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums): | Ne mazāk kā 80 |  |
| 15. | Gaismas kūļa leņķis: | 90° |  |
| 16. | Gaismekļa kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): | Ne zemāka kā D |  |
| 17. | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | Ne mazāk kā 0.85 |  |
| 18. | Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par: | Ne mazāk kā 0.95 |  |
| 19. | Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums) | 220V līdz 240 V |  |
| 20. | Gaismekļa aizsardzības klase, ne zemāka kā: | IP40 |  |
| 21. | Elektriskā aizsardzība saskaņā ar EN-60598 : | I klase |  |
| 22. | Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: | Ne mazāk kā - 400C līdz +500C |  |
| 23. | Atbilstošs direktīvu prasībām: | EMC, LVD, RoHS |  |
| 24. | Gaismekļu ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: | Vides aizsardzības sistēma ISO14001 Kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001 |  |
| 25. | Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | LVS EN 55015:2013 LVS EN 61547:2010 LVS EN 61000-3-2:2015 LVS EN 61000-3-3:2013 LVS EN 62493:2010 LVS EN 60598-1:2015 |  |

Tabula #14

| N.p.k. | Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošais vecais gaismeklis, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu: Iebūvēts gaismeklis G24, 2x18W, 21cm diam. | Iebūvēts apaļas formas LED gaismeklis, 21cm diam. |  |
| 2. | LED gaismekļa modelis un nosaukums: | --- |  |
| 3. | LED gaismekļa stiprinājuma vieta un veids: | Esošajā gaismekļa atrašanās vietā. |  |
| 4. | Gaismekļa un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas |  |
| 5. | Gaismekļu skaits: | 304 gab |  |
| 6. | Optikas materiāls: | Polikarbonāts |  |
| 7. | Gaismekļa korpusa materiāls: | Alumīnijs |  |
| 8. | Gaismekļa korpusa krāsa: | Balts vai gaiši pelēks |  |
| 9. | Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): | Ne vairāk kā 18W |  |
| 10. | Gaismekļa kopējā gaismas plūsma: | Ne mazāk kā 1530 Lm |  |
| 11. | Gaismekļa kalpošanas laiks: | Ne mazāk kā 50 000 |  |
| 12. | Gaismas krāsu temperatūra: | 4000K |  |
| 13. | Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums): | Ne mazāk kā 80 |  |
| 14. | Gaismas kūļa leņķis: | 60° |  |
| 15. | Gaismekļa kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): | Ne zemāka kā F |  |
| 16. | Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums) | 220V līdz 240 V |  |
| 17. | Gaismekļa aizsardzības klase, ne zemāka kā: | IP20 |  |
| 18. | Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: | Ne mazāk kā - 100C līdz +350C |  |
| 19. | Atbilstošs direktīvu prasībām: | EMC, LVD, RoHS |  |
| 20. | Gaismekļa ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: | Vides aizsardzības sistēma ISO14001 kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001 |  |
| 21. | Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | LVS EN 55015:2013 LVS EN 61547:2010 LVS EN 61000-3-2:2015 LVS EN 61000-3-3:2013 LVS EN 62493:2010 |  |

Tabula #15

| N.p.k. | Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošais vecais gaismeklis, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu: Iebūvēts gaismeklis G24, 2x26W, 21cm diam. | Iebūvēts apaļas formas LED gaismeklis, 21cm diam. |  |
| 2. | LED gaismekļa modelis un nosaukums: | --- |  |
| 3. | LED gaismekļa stiprinājuma vieta un veids: | Esošajā gaismekļa atrašanās vietā. |  |
| 4. | Gaismekļa un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas |  |
| 5. | Gaismekļu skaits: | 256 gab |  |
| 6. | Optikas materiāls: | Polikarbonāts |  |
| 7. | Gaismekļa korpusa materiāls: | Alumīnijs |  |
| 8. | Gaismekļa korpusa krāsa: | Balts vai gaiši pelēks |  |
| 9. | Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, (ja attiecināms) : | Ne vairāk kā 26W |  |
| 10. | Gaismekļa kopējā gaismas plūsma: | Ne mazāk kā 2210 Lm |  |
| 11. | Gaismekļa kalpošanas laiks: | Ne mazāk kā 50 000 |  |
| 12. | Gaismas krāsu temperatūra: | 4000K |  |
| 13. | Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums): | Ne mazāk kā 80 |  |
| 14. | Gaismas kūļa leņķis: | 60° |  |
| 15. | Gaismekļa kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): | Ne zemāka kā F |  |
| 16. | Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums): | 220V līdz 240 V |  |
| 17. | Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā: | IP20 |  |
| 18. | Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: | Ne mazāk kā - 100C līdz +350C |  |
| 19. | Atbilstošs direktīvu prasībām: | EMC, LVD, RoHS |  |
| 20. | Gaismekļa ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: | Vides aizsardzības sistēma ISO14001 kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001 |  |
| 21. | Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | LVS EN 55015:2013 LVS EN 61547:2010 LVS EN 61000-3-2:2015 LVS EN 61000-3-3:2013 LVS EN 62493:2010 |  |

Tabula #16

| N.p.k. | Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ēkas fasāžu gaismekļu aizvietošana ar gaismekli. Uzstādīšana esošo gaismekļu vietās | Kvadrātveida formas gaismeklis ar iespēju uzstādīt uz fasādes |  |
| 2. | LED gaismekļa modelis un nosaukums: | --- |  |
| 3. | Gaismekļa uzstādīšanas veids: | Uzstādāms uz fasādes: montāža pie ēkas sienas vai jumta malas ar skavas veida stiprinājumu; montāža esošajās vietās pie esošajiem kabeļiem |  |
| 4. | Gaismekļa un barošanas bloka garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas |  |
| 5. | Gaismekļu skaits: | 3 gab |  |
| 6. | Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus): | Ne vairāk kā 55W |  |
| 7. | Gaismekļa kopējais izstarotās gaismas daudzums, Lm: | Ne mazāk kā 7000 Lm |  |
| 8. | Gaismas krāsu temperatūra: | 4000K |  |
| 9. | Gaismekļa korpusa materiāls: | Alumīnijs |  |
| 10. | Gaismekļa korpusa krāsa: | Pelēks vai melns |  |
| 11. | Gaismekļa un barošanas bloka aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP65 |  |
| 12. | Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK08 |  |
| 13. | Gaismekļa kalpošanas laiks: | Ne mazāk kā 50 000 h |  |
| 14. | Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums): | Ne mazāk kā 80 |  |
| 15. | Gaismekļa kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): | Ne zemāka kā F |  |
| 16. | Gaismas kūļa leņķis: | 60° |  |
| 17. | Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums): | 220V līdz 240 V |  |
| 18. | Jaudas faktors (Cosφ), pie 100% noslodzes: | Ne mazāk kā 0.95 |  |
| 19. | Gaismekļa ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: | ISO14001 ISO 9001 |  |
| 20. | Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija un gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu: | Jābūt |  |
| 21. | Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: | Ne mazāk kā - 100C līdz +350C |  |
| 22. | Atbilstošs direktīvu prasībām: | EMC, LVD, RoHS |  |
| 23. | Gaismekļa ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: | Vides aizsardzības sistēma ISO14001 kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001 |  |
| 24. | Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | LVS EN IEC 55015:2019/A11:2020 LVS EN IEC 61000-3-2:2019 LVS EN 61000-3-3:2013/A1:2019 LVS EN 61547:2010 LVS EN 60598-2-3:2003+A1:2011 LVS EN 60598-1:2015/A1:2018 LVS EN 62493:2015 |  |

Ar šo apliecinām, ka piekrītam tehniskajā specifikācijā preču izvirzītajām prasībām, mūsu piedāvāto preču atbilstību tehniskajai specifikācijai.

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: | Piedāvājums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai parakstīts ar Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa numurs: |  |
| E-pasta adrese: |  |