
Nolikuma 7.pielikums

Tehniskā specifikācija - Darba uzdevums

BASD un KTSSD izvietoto Iekārtu AVS Uzturēšanas un Atbalsta darbu uzdevums

1. Objektu īss raksturojums
1.1.  Bioloģiskās attīrīšanas stacija “Daugavgrīva” (turpmāk - BASD)
BASD objekti atrodas Rīgā, Dzintara ielā 60 un Jūrmalā, Vārnu krogā, “Dūņu lauki”. Šajos objektos izvietotā AVS tika modernizēta laikā no 2010. līdz 2013.gadam. AVS sastāvā ietilpst:
· inteliģentā procesa virsvadības sistēma Krüger Hapgrade Control®.
· tehnoloģiskā procesa vadības sistēma ABB Industrial IT System 800xA;
· tehnoloģiskā procesa vadības sistēmas datortehnika (serveri, operatoru darba stacijas u.c. datortehnika);
· programmējamie kontrolieri ABB AC500 un ABB AC800 ar ieeju\izeju moduļiem ABB S200, S500 un S800 ;
· programmējamie kontrolieri Siemens S7-200 un Siemens S7-300;
· vietējās vadības operatora paneļi ABB un Siemens;
· procesa vadības sistēmas datu pārraides tīkla (Ethernet, optiskais Ethernet, Wi-Fi, 4G) infrastruktūra ar tajā ietilpstošām tīkla iekārtam Mikrotik un Moxa;
· kontrolmēraparāti (turpmāk - KMA).

1.2. Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienests (turpmāk - KTSSD)
1.2.1. Kanalizācijas sūkņu stacijas (turpmāk - KSS) tika modernizētas laika posmā no 2010. līdz 2023.gadam. 
AVS sastāvā ietilpst:
· tehnoloģiskā procesa vadības un vizualizēšanas sistēma ABB Industrial IT System 800xA;
· tehnoloģiskā procesa vadības sistēmas datortehnikas (serveri, operatoru darba stacijas u.c. datortehnika);
· programmējamie kontrolieri ABB AC800, AC500, Schneider Electric Modicon M221 ar ieeju\izeju moduļiem ABB S800, S500;
· vietējas vadības operatora paneļi ABB;
· procesa vadības sistēmas datu pārraides tīkla (Ethernet, optiskais Ethernet, 4G) infrastruktūra ar tajā ietilpstošam tīkla iekārtam Mikrotik un Moxa;
· dažādā tipa elektroiekārtās (turpmāk – ELE);
· kontrolmēraparāti (turpmāk - KMA).

2. AVS iekārtu saraksts un AVS struktūra
AVS iekārtu un programmnodrošinājuma saraksts pieejams elektroniskā formātā (aizsargāts ar paroli) un iekļauts Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti; pieejas parole saņemama Nolikuma 3.7.punktā noteiktajā kārtībā)

3. Uzturēšanas darbu apraksts (3.1., 3.2. un 3.3.punktā norādītais jāveic visos objektos (izņemot Krüger Hapgrade Control®  - vienīgi BASD) 
3.1. Uzņēmējam regulāri jāpārbauda Krüger Hapgrade Control®  inteliģentā procesa virsvadības sistēmas servera tehniskais stāvoklis un sistēmas funkcionalitāte. Par šīs sistēmas  bojājumu vai sistēmas kļūmju gadījumiem Uzņēmējs ziņo Pasūtītāja darbiniekam. Krüger Hapgrade Control® inteliģentā procesa virsvadības sistēmas apkope, pārbaude (izņemot šajā punktā norādītās pārbaudes) un remonts nav Līguma priekšmets. 
3.2. Uzņēmējam jākontrolē tehnoloģiskā procesa vadības sistēmas ABB Industrial IT System 800xA (turpmāk ABB 800xA) funkcionalitāte. Par sistēmas iekārtu bojājumu vai sistēmas kļūmju gadījumiem Uzņēmējs ziņo Pasūtītāja darbiniekam.
3.3. Uzņēmējam Līguma ietvaros BASD un KTSSD objektos jāveic šādi Uzturēšanas darbu sastāvā ietilpstošie AVS apkopes, pārbaudes un nelielu remontu (piemēram, kļūmes, kuras neizbēgami veidojas sistēmā ģenerētas signālu kļūdas, līdz sliktam kontaktam (nosūbējis vai slikts lodējums vai aizlūzumi optikas kabeļiem) darbi (turpmāk kopā - Uzturēšanas darbi):
3.3.1. Uzņēmējam jāveic šādas ABB 800xA programmnodrošinājuma apkopes un pārbaudes: 
3.3.1.1. Microsoft Windows un Microsoft Office ar ABB 800xA savietojamu jauninājumu (update) uzstādīšana saskaņā ar ABB 800xA ražotāja  rekomendācijām un testu rezultātiem (System 800xA - Third Party Security Updates Validation Status) - ne retāk kā 1(vienu) reizi mēnesī;
3.3.1.2. Microsoft Windows un Microsoft Office jaunu versiju (upgrade) uzstādīšana, pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Microsoft Windows un Microsoft Office licences nodrošina Pasūtītājs.
3.3.1.3. antivīrusu programmatūras ar ABB 800xA savietojamu jauninājumu (update) uzstādīšana saskaņā ar ABB 800xA ražotāja rekomendācijām un testu rezultātiem (System 800xA daily verification of McAfee and Symantec updates) - pēc nepieciešamības, saskaņojot ar Pasūtītāju. 
3.3.1.4. ABB 800xA programmnodrošinājuma jauninājumu (update) uzstādīšana - ne retāk kā 1 (vienu) reizi ceturksnī;
3.3.1.5. ABB 800xA programmnodrošinājuma jaunu versiju (revision, feature pack, major relise) uzstādīšana nekavējoties pēc jaunas versijas izlaišanas - ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā. Šīs prasības izpildes nodrošināšanai Uzņēmējam ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma ar Pasūtītāju noslēgšanas  uz Līguma darbības laiku ar koncernu ABB jānoslēdz vienošanās par programmatūras jauninājumu saņemšanu - ABB Automation Software Maintenance (ASM Level – Upgrade). Noslēdzot minēto vienošanos, Uzņēmējs  Pasūtītāju jānorāda kā sistēmas gala lietotāju, uzrādot uzturamās sistēmas licences un identifikācijas numurus. ABB Automation Sentinel sertifikāta kopija jāiesniedz Pasūtītājam.
3.3.1.6. ABB 800xA rezerves kopiju esamības un stāvokļa pārbaudes - ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;
3.3.1.7. ABB 800xA datu kvalitātes pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;
3.3.1.8. ABB 800xA atskaišu pareizības un precizitātes pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;
3.3.1.9. ABB 800xA vēstures žurnālu satura pārbaude (bojājumi, kļūdas u.c.) - ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;
3.3.1.10. ABB 800xA veiktspējas, sistēmas programmu un lietojumprogrammu darbības, spraudņu (plug-in) un dziņu (drivers) pārbaude - ne retāk ka 1 (vienu) reizi mēnesī;
3.3.1.11.  ABB 800xA lietojumprogrammu rezerves kopijas izveidošana - pēc katrām lietojumprogrammā veiktajām izmaiņām, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesi;
3.3.1.12.  ABB 800xA sistēmas ieskaitot cieto disku pilnas rezerves kopijas (Full System Image Backup) izveide ārējā datu nesējā - ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī.
3.3.2. Uzņēmējam jāveic šādas ABB 800xA datortehnikas iekārtu (serveri, operatoru darba stacijas u.c. datortehnikas iekārtu) apkopes un pārbaudes:
3.3.2.1. iekārtu tehniskā stāvokļa vizuālā pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;
3.3.2.2. komunikācijas ar citām iekārtām pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;
3.3.2.3. visa uzstādītā programmnodrošinājuma licenču pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;
3.3.2.4. Microsoft Windows notikumu žurnāla (Event Log, System Log u.c.) pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;
3.3.2.5. Microsoft Windows un ABB 800xA pagaidu failu (temporary files) dzēšana - ne retāk kā 1 (vienu) reizi ceturksnī;
3.3.2.6. datortehnikas sastāvdaļu - CPU, HDD u.c. - stāvokļa pārbaude, tai skaitā - darba temperatūras atbilstības noteiktām normām pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi ceturksnī;
3.3.2.7. datortehnikas veiktspējas - atmiņas noslodze, HDD noslodze, CPU noslodze u.c. - pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi ceturksnī;
3.3.2.8. datortehnikas iekšējās diagnostikas rīku paziņojumu pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;
3.3.2.9. cieto disku virsmas un kontroliera pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.3.2.10. cieto disku RAID masīva pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.3.2.11. RAM atmiņas pārbaude - ne retāk kā1 (vienu) reizi pusgadā;
3.3.2.12. datortehnikas barošanas bloku un barošanas rezervēšanas pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.3.2.13. datortehnikas profilaktiskā apkope un tīrīšana - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.3.3. Uzņēmējam jāveic programmējamo loģisko kontrolieru (PLC), to perifērijas iekārtu (ieeju/izeju moduļi, KMA, izpildiekārtas) un operatoru paneļu (OP) apkopes un pārbaudes:
3.3.3.1. Atbalsts Pasūtītājam KMA un izpildiekārtu diagnostikā. 
3.3.3.2. PLC un OP vizuālā pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;
3.3.3.3. PLC un OP savstarpējās komunikācijas pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;
3.3.3.4. PLC ieeju/izeju pievienojumu pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.3.3.5. PLC trauksmju un kļūdu elektroniska žurnāla pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;
3.3.3.6. PLC un OP datuma un laika uzstādījumu pārbaude un korekcija - ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;
3.3.3.7. PLC baterijas pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;
3.3.3.8. PLC ar redundanci (redundant) pārslēgšanas pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.3.3.9. PLC atmiņas kartes pārbaude un programmas pārlādēšana - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.3.3.10. OP funkcionalitātes pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi ceturksnī;
3.3.3.11. OP displeja pārbaude (bad pixels), tīrīšana - ne retāk kā 1 (vienu) reizi ceturksnī;
3.3.3.12. PLC un OP programmas rezerves kopēšana - pēc katras lietojumprogrammu izmaiņas, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.3.3.13. PLC un OP firmware atjaunināšana - ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā;
3.3.3.14. PLC UPS sprieguma esamības un līmeņa pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi ceturksnī;
3.3.3.15. PLC UPS aizsardzības (drošinātājs, automātslēdzis) pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi ceturksnī; 
3.3.3.16. PLC UPS baterijas pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi ceturksnī;
3.3.3.17. PLC UPS darbības pārbaude, atslēdzot barošanas spriegumu - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā.
3.3.4. Uzņēmējam jāveic šādas AVS datu pārraides tīkla infrastruktūras un tās tīkla iekārtu apkopes un pārbaudes:
3.3.4.1. atbalsts Pasūtītājam datu pārraides tīkla diagnostikā un uzturēšanā;
3.3.4.2. komunikācijas iekārtu vizuālā pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;
3.3.4.3. sakaru esamības un kvalitātes pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;
3.3.4.4. komunikācijas iekārtu trauksmju un kļūdu eketroniska žurnāla pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī; 
3.3.4.5. komunikācijas iekārtu konfigurāciju rezerves kopēšana - pēc katras lietojumprogrammu izmaiņas, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.3.4.6. datu pārraides tīkla rezervēšanas (RSTP, Turbo Ring) funkcionālie testi - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.3.4.7. komunikācijas iekārtu firmware atjaunināšana - ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā;
3.3.4.8. datu pārraides tīkla kabeļu līniju (cat.5, cat.6, optika, Profibus) pārbaude - pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
3.3.4.9. UPS vizuālā pārbaude - ne retāk kā1 (vienu) reizi mēnesī;
3.3.4.10. UPS sprieguma esamības un līmeņa pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi ceturksnī;
3.3.4.11. UPS baterijas pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi ceturksnī;
3.3.4.12. UPS darbības pārbaude, atslēdzot barošanas spriegumu - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā.
3.4. Uzņēmējam vienīgi KTSSD objektos jāveic šādi Uzturēšanas darbu sastāvā ietilpstošie AVS apkopes, pārbaudes un nelieli remonta darbi:
3.4.1. Uzņēmējam jāveic šādas KSS vadības un automātikas sadalnes (VAS) un galvenās elektriskas sadalnē (GS) apkopes un pārbaudes:
3.4.1.1. KSS VAS un GS vizuālā pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.4.1.2. KSS VAS un GS iekārtu, kopņu, vadu un pievienojumu termogrāfija (iekārtu darba laikā) - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.4.1.3. KSS VAS un GS galveno elektrisko parametru kontrolmērījumi (strāva, spriegums), iebūvēto mērlīdzekļu pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.4.1.4. KSS VAS un GS vadu un kabeļu pievienojumu pārbaude, pievilkšana - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.4.1.5. sūkņu mīkstas palaišanas, frekvenču pārveidotāju un aizsardzības ierīču  darbības pārbaude, parametru un iestatījumu korekcija - metodika un periodiskums atbilstoši ražotāja instrukcijām;
3.4.1.6. Sūkņu darbības pārbaude, piedziņu strāvas mērījums (ieslēgtam sūknim) - ne retāk ka 1 (vienu) reizi pusgadā.
3.4.2. Uzņēmējam visos objektos jāveic šādas programmējamo kontrolieru (PLC), to perifērijas iekārtu (ieeju/izeju moduļi, KMA, izpildiekārtas) un operatoru paneļu (OP) apkopes un pārbaudes
3.4.2.1. PLC un OP komunikācijas pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.4.2.2. PLC ieeju/izeju pievienojumu pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.4.2.3. PLC trauksmju un kļūdu žurnāla pārbaude - ne retāk kā  (vienu) reizi pusgadā;
3.4.2.4. PLC un OP datuma un laika uzstādījumu pārbaude un korekcija - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.4.2.5. PLC baterijas pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.4.2.6. PLC atmiņas kartes pārbaude un programmas pārlādēšanā - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.4.2.7. OP funkcionalitātes pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.4.2.8. OP displeja pārbaude (bad pixels), tīrīšana - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.4.2.9. PLC un OP programmas rezerves kopēšana - pēc katras lietojumprogrammu izmaiņas, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.4.2.10. PLC un OP firmware atjaunināšana - ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā;
3.4.2.11. PLC UPS sprieguma esamības un līmeņa pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.4.2.12. PLC UPS aizsardzības (drošinātājs, automātslēdzis) pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.4.2.13. PLC UPS baterijas pārbaude - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.4.2.14. PLC UPS darbības pārbaude, atslēdzot barošanas spriegumu - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.4.2.15. Sakaru esamības un kvalitātes pārbaude - ne retāk ka 1 (vienu) reizi pusgadā.
3.4.2.16. Komunikācijas iekārtu firmware atjaunināšana - ne retāk kā 1 (vienu) reizi pusgadā;
3.5. Papildus norādītajam, vienu reizi pusgadā jāveic AVS atjaunošanās spēju pārbaude pēc elektrības padeves pārtraukuma. Pārbaudes laiks iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. 
3.6. Uzņēmējam jāveic visas AVS ražotāju instrukcijās norādītās AVS apkopes un pārbaudes, arī tās kuras nav norādītas šajā Darba uzdevumā. 

4. Uzraudzības darbu periodiskums
AVS iekārtu Uzraudzības darbu periodiskums norādīts Uzturēšanas darbu izpildes laika grafikā (tehniskās specifikācijas 8.punktā).

5. Atbalsta darbi
5.1. Uzņēmējam jānodrošina viena Darbu izpildes speciālista - programmēšanas inženiera ierašanās Pasūtītāja BASD objektos ar Pasūtītāja pilnvaroto personu saskaņotā laikā un viena Darbu izpildes speciālista - programmēšanas inženiera ierašanās Pasūtītāja KTSSD objektos ar Pasūtītāja pilnvaroto personu saskaņotā laikā, izņemot gadījumus, kad Atbalsta darbus var veikt attālināti vai neatrodoties Pasūtītāja objektā. Minētie speciālisti veic šādus Darbu sastāvā ietilpstošus darbus, turpmāk - Atbalsta darbi. Atbalsta darbu izpildes laikā Uzņēmēja speciālisti neveic Uzturēšanas darbus:
5.1.1. Tehniskais atbalsts Pasūtītāja darbiniekiem;
5.1.2. Pasūtītāja darbinieku apmācība (pēc pieprasījuma, saskaņojot);
5.1.3. Apziņošanas (e-mail un SMS) sistēmas uzturēšana;
5.1.4. Asset Optimization sistēmas attīstīšana;
5.1.5. Smart Client sistēmas attīstīšana;
5.1.6. Atbalsts KMA un izpildiekārtu diagnostikā;
5.1.7. Atskaišu sistēmas uzturēšana un pilnveidošana;
5.1.8. Izmaiņu ieviešana vadības sistēmā, kas ir saistītas ar KMA un tehnoloģisko iekārtu nomaiņu;
5.1.9. Tehniskās dokumentācijas aktualizēšana (pēc pieprasījuma, saskaņojot);
5.1.10. AVS lietojumprogrammu izmaiņu un papildinājumu izstrāde un uzstādīšana - pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma. (pēc katras lietojumprogrammu izmaiņu veikšanas Uzņēmējam jāizgatavo izmaiņu rezerves kopijas, kuras jānodod Pasūtītājam).
5.1.11. Jaunu Pasūtītāja objektos uzstādīto AVS pievienošana pie kanalizācijas sūkņu stacijā Rīgā, Ilzenes ielā 1E un BAS “Daugavgrīva”, Rīgā, Dzintara ielā 60 izvietotās SCADA (supervisory control and data acquisition) sistēmas, integrējot uzstādītos AVS minētajā SCADA. 

6. Darbu organizācijas kārtība 

6.1. Vispārīgi
Saskaņā ar Līgumu Uzņēmējs veic:
· Uzturēšanas darbus, kuros ietilpst Iekārtu AVS apkopes un pārbaužu darbi, un AVS programmnodrošinājuma atjauninājumu un papildinājumu, kuri nav saistīti ar Iekārtu demontāžu, darba režīma maiņu vai jaunu iekārtu uzstādīšanu (skat. Tehnisko specifikāciju - Darbu uzdevumu);
· Plānotos un Avārijas Remontdarbus; 
· Atbalsta darbus;
kā arī garantijas saistību izpildes darbus.
Uzturēšanas darbus, Atbalsta darbus un Plānotos Remontdarbus Uzņēmējs veic šī Pielikuma 1.4.punktā norādītajā vai ar Pasūtītāju pilnvaroto personu atsevišķi saskaņotā laikā.
Avārijas Remontdarbus Uzņēmējs veic jebkurā diennakts laikā, atbilstoši nepieciešamībai.  

6.1.1. Pasūtītājs pēc pieprasījuma Uzņēmējam izsniedz tā rīcībā esošo Darbu izpildei nepieciešamo informāciju.
6.1.2. Uzņēmējam jādrošina iespēja Pasūtītāja darbiniekiem klātienē novērot Darbu izpildi. 
6.1.3. Pasūtītājam un Pasūtītāja pilnvarotajām personām ir tiesības apturēt Darbu izpildi, ja tiek konstatēti rupji drošības vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kas apdraud strādājošo veselību, var radīt AVS bojājumus vai var radīt materiālus zaudējumus.
6.1.4. Konkrētu Uzturēšanas darbu un Atbalsta darbu izpildes termiņus Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. Uzturēšanas darbus, Atbalsta darbus un Plānotos remontdarbus (izņemot, tos Darbus, kurus iespējamas veikt attālināti vai neatrodoties Pasūtītāja objektā) Uzņēmējs veic darba dienās, darba laikā no plkst.8:00 līdz plkst.17:00, vai citā ar Pasūtītāja pilnvaroto personu saskaņotā laikā. 
6.1.5. Par visiem veiktajiem Atbalsta darbiem Uzņēmēja darbinieki Darbu izpildes dienā veic ierakstus Atbalsta Darbu uzskaites žurnālā. Šajā žurnālā tiek veikti ieraksti tādā apjomā, kas nodrošina iespēju veikt Darbu apjoma un izmaksu uzskaiti un kvalitātes pārbaudes. Darbu uzskaites žurnālam  jābūt   izveidotam elektroniska formātā. Uzņēmējam jānodrošina Pasūtītāja darbiniekiem piekļuve elektroniskam Darbu uzskaites žurnālam.
6.1.6. Izsaukumu AVS avārijas situācijas vai cita veida AVS bojājumu novēršanai Pasūtītājs veic pa tālruni jebkurā diennakts laikā. Diennakts servisa tālr. Nr.____________.  
6.1.7. Uzņēmējam, veicot konfigurēšanu ABB 800xA programmnodrošinājumā, 2 (divu) mēnešu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās jānodrošina automātiska informācijas saņemšana par nopietniem vadības sistēmas bojājumiem (tajā skaitā par elektrības padeves pārtraukumiem) e-pastā un SMS ziņojumu veidā un par šādas iespējas izveidošanu rakstveidā jāinformē Pasūtītāja kontaktpersona.
6.1.8. Uzņēmējam 2 (divu) mēnešu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās jānodrošina instruments (programma) visu AVS bojājumu paziņojumu un bojājumu novēršanas darbu pieteikšanai elektroniski datu bāzē un par šādas iespējas izveidošanu rakstveidā jāinformē Pasūtītāja kontaktpersona, kā arī Pasūtītāja darbiniekiem jāpiešķir šīs datu bāzes lietotāja tiesības.  Datu bāzei jāsatur vismaz šāda informācija:
6.1.8.1. pieteikuma identifikācijas numurs;
6.1.8.2. pieteikuma stāvoklis - saņemts, tiek veikti Darbi, atrisināts, slēgts;
6.1.8.3. pieteikuma saņemšanas datums un laiks;
6.1.8.4. pieteikuma slēgšanas datums un laiks;
6.1.8.5. bojājuma novēršanai patērētais darba laiks, cilvēkstundas;
6.1.8.6. pieteikuma saņemšanas veids - e-pasts, pieteikums pa tālruni, rakstisks pieteikums, mutisks pieteikums, automātiski no AVS saņemts pieteikums;
6.1.8.7. bojājumu īss apraksts;
6.1.8.8. atsauce uz saistītajiem dokumentiem - aktiem u.c.;
6.1.8.9. atbildīgais no Uzņēmēja puses;
6.1.8.10. atbildīgais no Pasūtītāja puses.
6.1.9. Uzņēmējam ir jāveic AVS lietojumprogrammu izmaiņu un papildinājumu izstrāde un uzstādīšana - pēc Pasūtītāja pieprasījuma, atsevišķi vienojoties. Pēc katras minēto lietojumprogrammu izmaiņu veikšanas Uzņēmējam jāizgatavo izmaiņu rezerves kopijas, kuras jānodod Pasūtītājam.

6.2. Kvalitātes kontrole
6.2.1. Visu izpildāmo Darbu kvalitātes kontrole pastāvīgi jāveic un jānodrošina Uzņēmējam.
6.2.2. Izpildāmo un izpildīto Darbu apjomu un izpildes kvalitāti vērtē arī Pasūtītāja darbinieki un Pasūtītāja pieaicinātie speciālisti. 
6.2.3. Izpildot segtos Darbus Uzņēmējs sastāda segto darbu aktu.
6.2.4. Segto Darbu izpildes laikā Uzņēmējs pieaicina Pasūtītāja atbildīgo darbinieku, kurš ar parakstu segto darbu aktā apliecina veiktos Darbus, to apjomu.
6.2.5. Visas pārbaudes veic kvalificēts Uzņēmēja personāls ar sertificētiem mērinstrumentiem (izņemot pārbaudes, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem jāveic atbilstoši sertificētiem uzņēmumiem). Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, pārbaudes jāveic Pasūtītāja darbinieka klātbūtnē.
6.2.6. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu izpildi, ja tiek konstatēti rupji drošības vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kas apdraud strādājošo veselību, var radīt AVS bojājumus vai materiālus zaudējumus.

6.3. Tehniskā dokumentācija
6.3.1. Uzņēmējs Darbu izpildes Tehnisko dokumentāciju sagatavo valsts valodā.
6.3.2. Uzņēmējs Darbu izpildes Tehnisko dokumentāciju Pasūtītājam iesniedz papīra formātā 2 (divos) eksemplāros.
6.3.3. Darbu izpildes rasējumiem, shēmām, plāniem, zīmējumiem, skicēm jābūt izstrādātiem un iesniegtiem Pasūtītājam arī elektroniskā formā uz USB flash (vai cita elektroniskā datu nesēja), AutoCad programmā.
6.3.4. Darbu izpildes Tehniskās dokumentācijas sastāvs:
· akts par iekārtas pieņemšanu ekspluatācijā pēc remonta,
· pielietoto materiālu un iekārtu sertifikāti un kvalitāti apliecinošie dokumenti,
· segto darbu akti, mērījumu un pārbaužu protokoli,
· ar Pasūtītāju saskaņotās pieņemšanas pārbaužu programmas,
· citi dokumenti. 

6.4. Darbu pieņemšana.
6.4.1. Kārtējā kalendārajā mēnesī izpildītie Darbi tiek pieņemti pēc Darbu pabeigšanas, Darbu Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas un saskaņošanas ar Pasūtītāja pilnvaroto personu, kā arī izpildīto Darbu pieņemšanā atklāto trūkumu novēršanas, Pasūtītājam un Uzņēmējam parakstot Darbu pieņemšanas-nodošanas aktus (Akts Nr.1 un Akts Nr.2). Pieņemšanā atklāto trūkumu novēršanu Uzņēmējs veic par saviem līdzekļiem, ievērojot noteiktos trūkumu novēršanas termiņus.
6.4.2. Uzņēmējs līdz kārtējā mēneša 5.(piektajam) datumam sastāda un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai Aktu Nr.1 par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Uzturēšanas darbiem, kā arī iesniedz rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Uzturēšanas darbiem. Aktam Nr.1 un Aktam Nr.2 Uzņēmējs pievieno izpildes Tehnisko dokumentāciju.
6.4.3. Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu (Akts Nr.1 un Akts Nr.2) parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības un pienākuma novērst pēc šo Aktu parakstīšanas konstatētos trūkumus. 
6.4.4. AVS programmatūras un programmatūras uzstādījumu rezerves kopijas ar atbilstošu aktu Uzņēmējs Pasūtītāja pilnvarotajai personai nodot ne retāk kā reizi divpadsmit mēnešos, bet ja tiek veiktas izmaiņas programmatūrā vai programmatūras uzstādījumu, ar atbilstošu aktu  tūlīt pēc šo izmaiņu izpildes. 

6.5. Izsaukums:
6.5.1. Pasūtītājs Izsaukumu AVS avārijas vai cita veida AVS bojājumu novēršanai veic pa mob. tālr.: ________vai nosūtot e-pastu uz Līgumā norādīto Uzņēmēja e-pasta adresi. Izsaukumus veic Pasūtītāja atbildīgie darbinieki. 
6.5.2. Uzņēmēja reaģēšanas laiks uz Izsaukumu - darba laikā (no plkst.08:00 līdz plkst.17:00) līdz 2 (divām) stundām, pārējā laikā līdz 4 (četrām) stundām no Izsaukuma saņemšanas brīža.
6.5.3. Reaģēšanas laikā Uzņēmējam jānodrošina Izsaukuma reģistrācija, jāierodas Pasūtītāja objektā un jāuzsāk AVS avārijas vai bojājumu novēršanas darbi. 

6.6. Atbalsta darbi 
6.6.1. Lai nodrošinātu Atbalsta darbu izpildi Uzņēmējam jānodrošina Darbu izpildes speciālista - programmēšanas inženiera ierašanās Pasūtītāja objektā ar Pasūtītāja pilnvaroto personu saskaņotā laikā, izņemot gadījumus, kad Atbalsta darbus var veikt attālināti vai neatrodoties Pasūtītāja objektā.
6.6.2. Atbalsta darbu izpildes laiku Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu, taču Uzņēmējam Atbalsta darbi jāuzsāk ne vēlāk kā vienu darba dienu pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas Darba uzdevumā norādītā vēlamā Atbalsta darbu izpildes laika.
6.6.3. Konkrētus Darba uzdevumā norādītos Atbalsta darbus uzdod veikt Pasūtītāja pilnvarotā persona. Darba uzdevumus, kuros tiek norādīts vēlamais Atbalsta darbu izpildes laiks, Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūta uz Uzņēmēja Līgumā norādīto e pasta adresi. Atsevišķi atbalsta darbi var tikt uzdoti mutiski. 
6.6.4. Par visiem veiktajiem Pasūtītāja objektā veiktajiem Atbalsta darbiem Uzņēmēja darbinieks šo darbu izpildes dienā veic ierakstus Darbu uzskaites žurnālā (skat. 1.6.punktu) Šajā žurnālā tiek veikti ieraksti tādā apjomā, kas nodrošina iespēju veikt Atbalsta darbu apjoma uzskaiti un kvalitātes pārbaudes. 
6.6.5. Vienā kalendārajā mēnesī tiek noteikts maksimālais Atbalsta darbu cilvēkstundu limits - BASD objektos 32 (trīsdesmit divas) cilvēkstundas un KTSSD objektos 32 (trīsdesmit divas) cilvēkstundas.
6.6.6. Par Atbalsta darbu, kuru izpildes izmaksas neietilpst Fiksētajā ikmēneša maksā, izpildi Uzņēmējs sastāda Aktu Nr.2, kuru iesniedz parakstīšanai Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šo Atbalsta darbu izpildes.  
6.6.7. Apmaksa par Atbalsta darbiem tiek veikta Līgumā noteiktajā kārtībā. 

6.7. Remontdarbi:
6.7.1. Par nepieciešamību veikt AVS Remontdarbus Uzņēmējs informē Pasūtītāja pilnvaroto personu.
6.7.2. Nepieciešamības gadījumā Uzņēmējam Remontdarbu izpildē vienlaicīgi jāiesaista atbildīgo Darbu vadītāju, divus speciālistus - programmēšanas inženierus, divus speciālistus - elektroinženierus un elektromontierus. 
6.7.3. Saņemot Pasūtītāja pilnvarotās personas akceptu, Uzņēmējs sagatavo Remontdarbu defektācijas aktu - tāmi, kurā norāda AVS defektācijas rezultātus, cēloņus, kas izraisījuši Remontdarbu nepieciešamību, Remontdarbu laikā veicamos darbus, Remontdarbu izpildes laiku, atsevišķi norādot Remontdarbu izpildes Darbu vadītāja un inženieru cilvēkstundu un tehniķu (elektromontieru) cilvēkstundu skaitu un izmaksas, materiālu un nomaināmo rezerves daļu izmaksas, un šo Remontdarbu defektācijas aktu - tāmi iesniedz Pasūtīja pilnvarotajai personai.
6.7.4. Defektācijas akts jāsagatavo:
6.7.4.1. par visiem Plānotajiem Remontdarbiem; 
6.7.4.2. par Avārijas Remontdarbiem (pēc Avārijas remontdarbu izpildes).
6.7.4.3. [bookmark: _Hlk61444182]Pēc Remontdarbu defektācijas akta - tāmes saņemšanas Pasūtītājs vai Pasūtītāja  pilnvarotā persona (ja remontdarbu summa nepārsniedz EUR 1 500,00 bez PVN) šo defektācijas aktu - tāmi 30 (trīsdesmit) dienu laikā saskaņo vai Uzņēmējam iesniedz pamatotas iebildes. Šādu iebilžu gadījumā Uzņēmējam ir pienākums veikt iebilžu novēršanas pasākumus un defektācijas aktu - tāmi iesniegt atkārtoti. Ja Puses nevar vienoties par Remontdarbu izpildes kārtību vai apmaksas apmēru, Pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt līgumu par šo atsevišķo Remontdarbu izpildi ar citu uzņēmēju.
6.7.4.4. Pēc Remontdarbu defektācijas aktu – tāmes saņemšanas, kura pārsniedz EUR 1500,00, bet nepārsniedz EUR 4000,00, 5 (piecu) darba dienu laikā apstiprina vai Uzņēmējam iesniedz pamatotas iebildes Pasūtītāja Automātisko vadības sistēmu inženieris un, ja nav iebilžu 30 (trīsdesmit) dienu laikā to saskaņo Atbildīgais valdes loceklis kopā ar Struktūrvienības vadītāju. Iebilžu gadījumā Uzņēmējam ir pienākums veikt iebilžu novēršanas pasākumus un defektācijas aktu - tāmi iesniegt atkārtoti. Ja Puses nevar vienoties par Remontdarbu izpildes kārtību vai apmaksas apmēru, Pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt līgumu par šo atsevišķo Remontdarbu izpildi ar citu uzņēmēju.
6.7.5. Saņemot Pasūtītāja vai Pasūtītāja pilnvarotās personas defektācijas akta - tāmes saskaņojumu Uzņēmējs veic attiecīgos Remontdarbus (Avārijas Remontdarbu gadījumā defektācijas akts tiek sagatavots pēc šo Remontdarbu izpildes). 
6.7.6. Pasūtītājs vai Pasūtītāja pilnvarotā persona Remontdarbu defektācijas akta - tāmes saskaņojumā ir tiesīgs norādīt, ka Remontdarbu izpildei nepieciešamo rezerves daļu un materiālu iepirkumu veiks Pasūtītājs. Šajā gadījumā Uzņēmējs nav tiesīgs atteikties izpildīt Remontdarbus, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs Uzņēmējam piegādās tikai AVS ražotāja vai alternatīvās (AVS ražotāja akceptētas) rezerves daļas un materiālus. Ja Remontdarbu izpildei nepieciešamās rezerves daļas un materiālus piegādā Pasūtītājs, Pušu pilnvarotās personas papildus saskaņo Remontdarbu izpildes laiku, kas balstīts uz rezerves daļu un materiālu piegādes termiņiem.  
6.7.7. Papildus Plānotajiem remontdarbiem, Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā veic arī Avārijas Remontdarbus. Ja avārijas raksturs nepieļauj ievērot šajā Līguma Pielikumā noteikto Remontdarbu izpildes kārtību, Uzņēmējs ir tiesīgs Avārijas remontdarbus veikt nekavējoties, pirms tam par AVS avāriju telefoniski un elektroniski (nosūtot e pasta ziņojumu) informējot Pasūtītāja pilnvaroto personu un saņemot mutisku tās iespējamo Avārijas remontdarbu izpildes izdevumu akceptu. 
6.7.8. Pēc Remontdarbu izpildes Uzņēmējs ne vēlāk ka 10 (desmit) kalendāro dienu laikā ar atbilstošu aktu Pasūtītāja pilnvarotajai personai nodod Remontdarbu izpildes laikā nomainītās AVS daļas un detaļas.
6.7.9. Par Remontdarbu, kuru izpildes izmaksas neietilpst Fiksētajā ikmēneša maksā, izpildi Uzņēmējs sastāda Aktu Nr.2, kuru iesniedz parakstīšanai Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šo Remontdarbu izpildes.
6.7.10. [bookmark: _Toc347917321][bookmark: _Toc334609132]Apmaksa par Remontdarbiem tiek veikta Līgumā noteiktajā kārtībā. 

7. Darbu izpildes vietas:
7.1. BASD Objektos:

	N.p.k.
	Adrese 
	Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas laiks

	1.
	Dzintara iela 60
	x

	2.
	Jūrmala „Dūņu lauki”
	x



7.2.  KTSSD Objektos:

	N.p.k.
	KSS Kods
	KSS adrese
	Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas laiks

	1.
	101
	Eksporta iela 2B
	x

	2.
	102
	Elizabetes iela 2 (bp)
	x

	3.
	103
	Hanzas iela 7A
	x

	4.
	104
	Eksporta iela 16A
	x

	5.
	105
	Ganību dambis 18B (bp)
	x

	6.
	106
	Ilzenes iela 1E
	x

	7.
	107
	Uriekstes iela 9
	x

	8.
	108
	Dambja iela 9
	x

	9.
	109
	Ķīšezera iela 23
	x

	10.
	110
	Viskaļu iela 24
	x

	11.
	111
	Tvaika iela 23A
	x

	12.
	112
	Pāvu iela 5
	***

	13.
	113
	Vitrupes iela 29
	x

	14.
	116
	Meldru iela 3B
	x

	15.
	117
	Draudzības iela 37
	x

	16.
	118
	Gaileņu iela 1 k-1
	x

	17.
	119
	Airu iela 32
	x

	18.
	120
	Skanstnieku iela 3A
	**

	19.
	121
	Palejas iela 10
	**

	20.
	122
	Attekas iela 16 (bp)
	x

	21.
	123
	Mangaļu prospekts 50A
	***

	22.
	124
	Vēlavu iela 30 
	***

	23.
	125
	Paceplīšu iela 5 
	x

	24.
	126
	Garciema iela 26A
	***

	25.
	127
	Viskaļu iela 
	x

	26.
	128
	Saulkrastu iela 
	x

	27.
	129
	Stienes iela 
	x

	28.
	201
	Grostonas iela 7
	x

	29.
	202
	Grostonas iela 12 (bp)
	x

	30.
	203
	J. Daliņa iela 6B
	x

	31.
	204
	Kojusalas iela 1
	x

	32.
	205
	Austuves iela 5
	x

	33.
	206
	Ropažu iela 7
	**

	34.
	207
	Pildas iela 28
	**

	35.
	208
	A. Deglava iela 69A
	x

	36.
	209
	Strautu iela 47
	**

	37.
	210
	Ilūkstes iela 14
	x

	38.
	212
	Ropažu iela 107
	**

	39.
	213
	Brīvības gatve 372
	x

	40.
	214
	Ulbrokas iela 13 (bp)
	x

	41.
	215
	Auduma iela 21
	x

	42.
	216
	Mārkalnes iela 22
	x

	43.
	217
	Kupriču iela 6
	**

	44.
	218
	Baltinavas iela 17A
	x

	45.
	219
	Palsas iela 39
	x

	46.
	220
	Brīvības gatve 417A
	x

	47.
	221
	Juglas iela 20
	x

	48.
	222
	Ūdeļu iela 4
	x

	49.
	223
	Brīvības gatve 433
	x

	50.
	224
	Murjāņu iela 70 (bp) 
	x

	51.
	225
	Rožu prospekts 37
	x

	52.
	226
	Biķernieku iela 224A
	x

	53.
	227
	Nautrēnu iela 14 (bp)
	x

	54.
	228
	Biķernieku iela 252 (bp)
	x

	55.
	229
	Kalējgrāvja iela 5
	x

	56.
	230
	Lēvenstrauta iela 21
	***

	57.
	231
	KSS Mākoņu iela 
	x

	58.
	232
	KSS K.Egles iela 
	x

	59.
	233
	KSS Madaru iela 
	x

	60.
	234
	KSS Upesciema iela 
	x

	61.
	235
	KSS Maltuves iela 
	x

	62.
	236
	KSS Gatiņa iela 
	x

	63.
	237
	KSS Ulžas Rijas krustojums 
	x

	64.
	238
	KSS Berģu Upesciema krustojums 
	x

	65.
	239
	Murjāņu iela 70 - iekšpagalms
	***

	66.
	301
	Flotes iela 1
	x

	67.
	303
	Parādes iela 32A
	x

	68.
	304
	Lielupes iela 1A
	x

	69.
	305
	Lielā iela 45 (bp)
	x

	70.
	306
	Silikātu iela 7B
	x

	71.
	307
	Lignuma iela 6
	x

	72.
	308
	Lielā iela 71C
	x

	73.
	309
	Daugavgrīvas šoseja 3A
	x

	74.
	310
	Rātsupītes iela 1
	x

	75.
	311
	Daugavgrīvas iela 101
	x

	76.
	312
	Dammes iela 4A
	x

	77.
	313
	Jūrmalas gatve 103 (bp)
	x

	78.
	314
	Mežmalas iela 12 (bp)
	x

	79.
	315
	Imantas 15 līnijā 10 
	x

	80.
	316
	K.Ulmaņa gatve 110B
	**

	81.
	317
	Zalves iela 99 (bp)
	x

	82.
	318
	AB Dambis
	x

	83.
	319
	Mūkusalas iela 8
	x

	84.
	320
	Krūzes iela 31 (bp)
	x

	85.
	321
	Druvas iela 5A (bp)
	x

	86.
	322
	Mežotnes iela 7 (bp)
	x

	87.
	323
	O.Vācieša iela 87
	x

	88.
	324
	Cēres iela 98
	x

	89.
	325
	Tēriņu iela 60 k-1
	x

	90.
	326
	Zaķusalas krastmala 9
	x

	91.
	327
	Skaistkalnes iela 5A
	x

	92.
	328
	Mūkusalas iela 84
	x

	93.
	330
	Dignājas iela 4, k-1
	x

	94.
	331
	Padures iela 39 (bp)
	x

	95.
	332
	Spulgas iela 6
	x

	96.
	333
	Mālu iela 32 (bp)
	x

	97.
	334
	Kazdangas iela 3 (bp)
	x

	98.
	335
	Bauskas iela 205A
	x

	99.
	336
	Slokas iela(KSS4)
	x

	100.
	337
	Dunalkas iela (KSS1)
	x

	101.
	338
	Beberbeķu iela(KSS3)
	x

	102.
	339
	Ķiburgas iela (KSS2)
	x

	103.
	340
	Čuguna iela
	x

	104.
	341
	Beberbeķu iela
	x

	105.
	342
	Beberbeķu 5 līnija
	x

	106.
	343
	Beberbeķu 6 līnija
	x

	107.
	344
	Beberbeķu 9 līnija
	x

	108.
	345
	Imantas 1.Līnijā
	***

	109.
	346
	Varves iela 
	***

	110.
	TMS
	Plūsmas telemetrijas sistēma Lielā iela, Mārupe
	x

	111.
	TMS
	Plūsmas telemetrijas sistēma Kurmales iela, Mārupe
	x

	112.
	TMS
	Plūsmas telemetrijas sistēma Bauskas iela , Rīga
	x


x - Pakalpojumu sniegšana uzsākama līdz ar Līguma spēkā stāšanās dienu.
** - No 2025.g. Pasūtītājs vismaz divus mēnešus pirms darba uzsākšanas informēs par nepieciešamību uzsākt uzstūrēšanas darbus.
*** - No 2026.g. Pasūtītājs vismaz divus mēnešus pirms darba uzsākšanas informēs par nepieciešamību uzsākt uzstūrēšanas darbus.

[bookmark: _Toc334609128]8. Veicamo AVS uzturēšanas darbu laika grafiks

Uzturēšanas darbu izpildes laika periodu apzīmējumi:   
24x7	- nepārtraukti;
1xD	- reize dienā; 
1xN	- reize nedēļā;
1xM	- reize mēnesī;
1xC	- reize ceturksnī;
1xP	- reize pusgadā;
1xG	- reize gadā;
P	- pēc pieprasījuma.

8.1. BASD objektos veicamo AVS Uzturēšanas darbu laika grafiks
	Nr.
p.k.
	Darba nosaukums  / sastāvs
	Periodiskums
	Janvāris
	Februāris
	Marts
	Aprīlis
	Maijs
	Jūnijs
	Jūlijs
	Augusts
	Septembris
	Oktobris
	Novembris
	Decembris

	1
	Krüger STAR Control® sistēma

	1
	1
	Krüger STAR Control tehniskā stāvokļa kontrole
	24x7
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Tehnoloģiskā procesa vadības sistēmas ABB Industrial IT System 800xA

	2
	1
	ABB 800xA sistēmas funkcionalitātes kontrole
	24x7
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	2
	Microsoft jauninājumu uzstādīšana
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	3
	Microsoft jaunu versiju uzstādīšana
	P
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	4
	AVS jauninājumu uzstādīšana
	P
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	5
	ABB 800xA jauninājumu uzstādīšana 
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	2
	6
	ABB 800xA jaunu versiju uzstādīšana
	1xG
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	7
	ABB 800xA sistēmas rezerves kopiju pārbaudes 
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	8
	ABB 800xA sistēmas datu kvalitātes pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	9
	ABB 800xA sistēmas atskaišu pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	10
	ABB 800xA sistēmas vēstures žurnālu satura pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	11
	ABB 800xA sistēmas veiktspējas pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	12
	ABB 800xA lietojumprogrammu izmaiņu veikšana
	P
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	13
	ABB 800xA lietojumprogrammu rezerves kopijas izveidošana
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	14
	ABB 800xA sistēmas ieskaitot cieto disku pilnas rezerves kopijas (Full System Image Backup) izveide ārējā datu nesējā
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Tehnoloģiskā procesa vadības sistēmas datortehnika

	3
	1
	Iekārtu vizuālā pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	2
	Komunikācijas pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	3
	Programmnodrošinājuma licenču pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	4
	Microsoft Windows notikumu žurnāla pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	5
	Microsoft Windows un ABB 800xA pagaidu failu dzēšana 
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	3
	6
	Datortehnikas sastāvdaļu stāvokļa pārbaude
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	3
	7
	Datortehnikas veiktspējas pārbaude
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	3
	8
	Datortehnikas iekšējās diagnostikas pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	9
	Cieto disku virsmas un kontroliera pārbaude
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	3
	10
	Cieto disku RAID masīva pārbaude
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	3
	11
	RAM atmiņas pārbaude 
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	3
	12
	Datortehnikas barošanas bloku pārbaude
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	3
	13
	Datortehnikas profilaktiska apkope un tīrīšana
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	4
	Programmējamie kontrolieri (PLC), to perifērās iekārtas

	4
	1
	Atbalsts Pasūtītājam  
	24x7
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	2
	PLC un OP vizuālā pārbaude
	1xM
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	3
	PLC un OP komunikācijas pārbaude
	1xM
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	4
	PLC ieeju/izeju pievienojumu pārbaude
	1xP
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	4
	5
	PLC trauksmju un kļūdu žurnālā pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	6
	PLC un OP datuma un laika uzstādījumu pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	7
	PLC baterijas pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	8
	PLC ar redundanci pārslēgšanas pārbaude
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	4
	9
	PLC atmiņas kartes pārbaude un programmas pārlādēšana
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	4
	10
	OP funkcionalitātes pārbaude 
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	4
	11
	OP displeja pārbaude (bad pixels), tīrīšana
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	4
	12
	PLC un OP programmas rezerves kopēšana
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	4
	13
	PLC un OP firmware atjaunināšana
	1xG
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	14
	PLC UPS sprieguma esamības un līmeņa pārbaude 
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	4
	15
	PLC UPS aizsardzības (drošinātājs, automātslēdzis) pārbaude 
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	4
	16
	PLC UPS baterijas pārbaude 
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	4
	17
	PLC UPS darbības pārbaude
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	5
	Datu pārraides tīkla infrastruktūra un tās iekārtas  

	5
	1
	Atbalsts Pasūtītājam
	24x7
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	2
	Komunikācijas iekārtu vizuālā pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	3
	Sakaru esamības un kvalitātes pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	4
	Komunikācijas iekārtu trauksmju un kļūdu žurnālā pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	5
	Komunikācijas iekārtu konfigurāciju rezerves kopēšana
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	5
	6
	Datu pārraides tīkla rezervēšanas funkcionālie testi
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	5
	7
	Komunikācijas iekārtu firmware atjaunināšana
	1xG
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	8
	Datu pārraides tīkla kabeļu līniju pārbaude
	P
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	9
	UPS vizuālā pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	10
	UPS sprieguma esamības un līmeņa pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	11
	UPS baterijas pārbaude
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	5
	12
	UPS darbības pārbaude, atslēdzot barošanas spriegumu
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 



Papildus norādītajam, Uzņēmējam vienu reizi pusgadā jāveic AVS atjaunošanās spēju pārbaude pēc elektrības padeves pārtraukuma. Pārbaudes laiks iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. 

8.2. KTSSD KSS 106 (Ilzenes iela 1E),  KSS 205 (Austuves iela 5) un KSS 311 (Daugavgrīvas iela 101) AVS uzturēšanas darbu laika grafiks

	
Nr.
p.k.
	Darba nosaukums  / sastāvs
	Periodiskums
	Janvāris
	Februāris
	Marts
	Aprīlis
	Maijs
	Jūnijs
	Jūlijs
	Augusts
	Septembris
	Oktobris
	Novembris
	Decembris

	1
	Tehnoloģiskā procesa vadības sistēmas ABB Industrial IT System 800xA

	1
	2
	ABB 800xA sistēmas funkcionalitātes kontrole
	24x7
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1
	3
	Microsoft jauninājumu uzstādīšana
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1
	4
	Microsoft jaunu versiju uzstādīšana
	P
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	5
	AVS jauninājumu uzstādīšana
	P
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	6
	ABB 800xA jauninājumu uzstādīšana 
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	1
	7
	ABB 800xA jaunu versiju uzstādīšana
	1xG
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	8
	ABB 800xA sistēmas rezerves kopiju pārbaudes 
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1
	9
	ABB 800xA sistēmas datu kvalitātes pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1
	10
	ABB 800xA sistēmas atskaišu pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1
	11
	ABB 800xA sistēmas vēstures žurnālu satura pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1
	12
	ABB 800xA sistēmas veiktspējas pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1
	13
	ABB 800xA lietojumprogrammu izmaiņu veikšana
	P
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	14
	ABB 800xA lietojumprogrammu rezerves kopijas izveidošana
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1
	15
	ABB 800xA sistēmas ieskaitot cieto disku pilnas rezerves kopijas (Full System Image Backup) izveide ārējā datu nesējā
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Tehnoloģiskā procesa vadības sistēmas datortehnika

	2
	1
	Iekārtu vizuālā pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	2
	Komunikācijas pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	3
	Programmnodrošinājuma licenču pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	4
	Microsoft Windows notikumu žurnāla pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	5
	Microsoft Windows un ABB 800xA pagaidu failu dzēšana 
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	2
	6
	Datortehnikas sastāvdaļu stāvokļa pārbaude
	1xC
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	2
	7
	Datortehnikas veiktspējas pārbaude
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	2
	8
	Datortehnikas iekšējās diagnostikas pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	9
	Cieto disku virsmas un kontroliera pārbaude
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	2
	10
	Cieto disku RAID masīva pārbaude
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	2
	11
	RAM atmiņas pārbaude 
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	2
	12
	Datortehnikas barošanas bloku pārbaude
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	2
	13
	Datortehnikas profilaktiska apkope un tīrīšana
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	3
	ABB Programmējamie kontrolieri (PLC), to perifērās iekārtas

	3
	1
	Atbalsts Pasūtītājam  
	24x7
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	2
	PLC un OP vizuālā pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	3
	PLC un OP komunikācijas pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	4
	PLC ieeju/izeju pievienojumu pārbaude
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	

	3
	5
	PLC trauksmju un kļūdu žurnālā pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	6
	PLC un OP datuma un laika uzstādījumu pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	7
	PLC baterijas pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	8
	PLC ar redundanci pārslēgšanas pārbaude
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	

	3
	9
	PLC atmiņas kartes pārbaude un programmas pārlādēšana
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	3
	10
	OP funkcionalitātes pārbaude 
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	3
	11
	OP displeja pārbaude (bad pixels), tīrīšana
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	3
	12
	PLC un OP programmas rezerves kopēšana
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	3
	13
	PLC un OP firmware atjaunināšana
	1xG
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	14
	PLC UPS sprieguma esamības un līmeņa pārbaude 
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	3
	15
	PLC UPS aizsardzības (drošinātājs, automātslēdzis) pārbaude 
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	3
	16
	PLC UPS baterijas pārbaude 
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	3
	17

	PLC UPS darbības pārbaude
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	4
	Datu pārraides tīkla infrastruktūra un tās iekārtas

	4
	1
	Atbalsts Pasūtītājam  
	24x7
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	2
	Komunikācijas iekārtu vizuālā pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	3
	Sakaru esamības un kvalitātes pārbaude 
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	4
	Komunikācijas iekārtu trauksmju un kļūdu žurnālā pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	5
	Komunikācijas iekārtu konfigurāciju rezerves kopēšana
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	4
	6
	Datu pārraides tīkla rezervēšanas funkcionālie testi 
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	4
	7
	Komunikācijas iekārtu firmware atjaunināšana
	1xG
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	8
	Datu pārraides tīkla kabeļu līniju pārbaude
	P
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	9
	UPS vizuālā pārbaude
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	10
	UPS sprieguma esamības un līmeņa pārbaude 
	1xM
 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	11
	UPS baterijas pārbaude 
	1xC
 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	4
	12
	UPS darbības pārbaude, atslēdzot barošanas spriegumu 
	1xP
 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
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8.3. KTSSD pārējo KSS AVS uzturēšanas darbu laika grafiks
	
Nr.
p.k.
	Darba nosaukums  / sastāvs
	Periodiskums
	Janvāris
	Februāris
	Marts
	Aprīlis
	Maijs
	Jūnijs
	Jūlijs
	Augusts
	Septembris
	Oktobris
	Novembris
	Decembris

	1
	Pārējo KSS vadības un automātikas sadales (VAS) un galvenās elektriskas sadalnē (GS) apkopes un  pārbaudes

	1
	1
	KSS VAS vizuālā pārbaude
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	1
	2
	KSS VAS iekārtu, kopņu, vadu un pievienojumu termogrāfija
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	1
	3
	KSS VAS galveno elektrisko parametru kontrolmērījumi
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	1
	4
	KSS VAS vadu un kabeļu pievienojumu pārbaude, pievilkšana
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	1
	5
	sūkņu mīkstas palaišanas, frekvenču parveidotāju un aizsardzības ierīču  darbības pārbaude, parametru un iestatījumu korekcija
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	1
	6
	Sūkņu darbības pārbaude, piedziņu strāvas mērījums
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	Pārējo KSS programmējamo kontrolieru (PLC), to perifērijas iekārtu (ieeju/izeju moduļi, KMA, izpildiekārtas) un operatoru paneļu (OP) apkopes un  pārbaudes

	2
	1
	Atbalsts Pasūtītājam  
	24x7
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	2
	PLC un OP komunikācijas pārbaude
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	3
	PLC ieeju/izeju pievienojumu pārbaude
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	4
	PLC trauksmju un kļūdu žurnāla pārbaude
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	5
	PLC un OP datuma un laika uzstādījumu pārbaude un korekcija
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	6
	PLC baterijas pārbaude
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	7
	PLC atmiņas kartes pārbaude un programmas pārlādēšana
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	8
	OP funkcionalitātes pārbaude 
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	9
	OP displeja pārbaude (bad pixels), tīrīšana
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	10
	PLC un OP programmas rezerves kopēšana
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	11
	PLC un OP firmware atjaunināšana
	1xG
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	2
	12
	PLC UPS sprieguma esamības un līmeņa pārbaude
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	13
	PLC UPS aizsardzības (drošinātājs, automātslēdzis) pārbaude
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	14
	PLC UPS baterijas pārbaude
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	15
	PLC UPS darbības pārbaude, atslēdzot barošanas spriegumu
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	16
	Sakaru esamības un kvalitātes pārbaude
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	17
	Komunikācijas iekārtu firmware atjaunināšana
	1xP
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
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