## Sheet1
2. pielikums iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
"Reversās osmozes sistēmas iegāde un uzstādīšana"
(id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2024/02)
Pretendents: ________________________________________
Tehniskā specifikācija- finanšu piedāvājums
Reversās osmozes sistēmas iegāde un uzstādīšana
N.p.k. |  | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Aizpilda pretendents
|  |  | Atbilstība kritērijs | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
1 |  | Reversās osmozes iekārta - 1 gab. | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1 | .1 | Ūdens tvertne tvaika sterilizatoram - 2 gab. | Min 500 litri/gab
1 | .2 | Nominālā plūsma | Min 200 litri/stunda; 4000 litri/dienā
1 | .3 | Udens apgādes plūsma, Qmax | Min 3000 litri/stundā
1 | .4 | Spiediena paaugstināšanas sūknis - 1 gab. | Norāda pretendents tālāk atbilstības prasībās
1 | .5 | Darba spiediens | Max 15 bar
1 | .6 | Sistēmas izmēri (GxPxA) | Max 84 x 70 x 166 cm
1 | .7 | Elektriskais pieslēgums | 220-240V
1 | .8 | Elektriskais patēriņš | Norāda pretendents tālāk atbilstības prasībās
1 | .9 | Membrānas modelis & daudzums | CSM RE4021-BLN (2gab.) vai līdzvertīga
1 | .10 | Savienojumi (in, out, drain) | 3/4", 3/4", 3/4"
1 | .11 | Svars | Norāda pretendents tālāk atbilstības prasībās
1 | .12 | Sistēmas rāmis | Nerūsējošais tērauds
1 | .13 | Augstspiediena sūknis | Norāda pretendents tālāk atbilstības prasībās
1 | .14 | Kvalitātes kontrole | Elektriskā vadītspēja 0 - 500 μs/cm; Trauksmes sistēma
1 | .15 | Ieejošais filtrs | PP 5 mikronu kartridžs
1 | .16 | Kontroles sistēma | Spiediena sensori, manometri, plūsmas mērītāji, vārsti
2 |  | Prasības piegādātājam:
2 | .1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību;
2 | .2 | Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu;
2 | .3 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši;
2 | .4 | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecās) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu;
2 | .5 | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas;
2 | .6 | Lietošanas instrukcijas latviešu valodā;
2 | .7 | CE marķējums;
2 | .8 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt;
2 | .9 | Piedavājumā iekļauts Centrālās sterilizācijas nodaļas tvaika sterilizatoru GETINGE HS6610 (2gab.) pielāgošana darbam ar RO ūdeni: aprīkošana ar iebūvētu ražotāja GETINGE oriģinālu ūdens tvertni (nerūsējošais tērauds) un pludiņu (katrai iekārtai); iekārtu sterilizācijas programmu konfigurācija.
2 | .10 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
Summa kopā EUR bez PVN:
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka preču piegādē tiks izpildītas visas konkursa nolikumā un 2. pielikumā noteiktās prasības.
Piegādes un uzstādīšanas termiņš - ne ilgāk kā 3 (trīs) kalendārie laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)