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2. pielikums
Valsts ieņēmumu dienesta rīkotā iepirkuma
“Serveru telpu, tehnisko telpu un kritiskās infrastruktūras monitoringa risinājuma
elementu piegāde un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana”,
iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2023/241 nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam “Serveru telpu, tehnisko telpu un kritiskās infrastruktūras monitoringa risinājuma elementu piegāde un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2023/241 (turpmāk – Iepirkums)

Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 2023. gada 28. decembris.

Mēs, _________________________________________________________________________,
(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)

piedāvājam monitoringa risinājuma elementu (turpmāk – Iekārtas) un Iekārtu sensoru (turpmāk – Sensori) piegādi un atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

1. Prasību prioritāšu skaidrojums
1.tabula
	Prasības prioritāte
	Skaidrojums

	Obligāta
	Obligātās prasības ir svarīgākās prasības, kuras obligāti nepieciešams, nodrošināt. Pretendentam ir jārealizē visas obligātās prasības. Pasūtītājs noraida tos piedāvājumus, kuros netiks nodrošināta obligāto prasību izpilde.
Ja prasību prioritāte tehniskajā specifikācijā nav norādīta, tad jāpieņem, ka prasība ir Obligāta.

	Vēlamā
	Vēlamo prasību realizāciju Pretendents var nenodrošināt, bet, ja prasība tiks nodrošināta, tad piedāvājuma vērtēšanā tas tiks ņemts vērā piešķirot papildus punktus, tādejādi dodot ieguldījumu saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanā.



2. Vispārīgās prasības
2. tabula
	Nr.
	Pozīcija
	Minimālā prasība
	Pretendenta piedāvātais

	1. 
	Iekārtas un Sensori
	1.1. Piegādātajām Iekārtām un Sensoriem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām;
1.2. Piegādātājs nodrošina, ka piegādātās Iekārtas un Sensori ir kvalitatīvi, jauni, lietošanai droši, iepakoti atbilstošā Iekārtas vai Sensoru ražotāja komplektācijā un tie nerada apdraudējumu personu veselībai;
1.3. Objektīvu apstākļu dēļ (pārtraukta Iekārtu vai Sensoru ražošana, u.tml.) Pretendentam ir tiesības piegādāt prasībām atbilstošu jaunāku Iekārtas vai Sensora modeli, ja to tehniskie parametri nav sliktāki par sākotnēji piedāvāto;
1.4. Ja Iekārtu un Sensoru konfigurēšanai vai Sensoru datu nosūtīšanai uz VID monitoringa sistēmu Zabbix nav iespējama bez papildu maksas programmatūras, tad šādai programmatūrai jābūt iekļautai piedāvāto iekārtu un Sensoru komplektācijā ar iespēju šādu programmatūru lietot bez ierobežojumiem gan termiņā, gan datu nosūtīšanas apjomā. Attiecīgi arī programmatūras izmaksām jābūt iekļautām Iekārtu vai Sensoru cenā.
	

	2. 
	Iepakojums
	Iekārtas un Sensori jāpiegādā ražotāja orģinālā iepakojumā.
	

	3. 
	Iekārtu un Sensoru marķēšana
	Iekārtām un Sensoriem jābūt aplīmētiem ar uzlīmēm uz kuras jābūt norādītai šādai informācijai:
1)iekārtas seriālais numurs (ja tāds ir);
2) izpildītājs un garantijas servisa centra tālrunis;
3)garantijas servisa beigu datums;
4) līguma numurs (FM VID 2023/241) un datums;
	

	4. 
	Piegādes vietas
(Piegādes vietas, ja nav nepieciešama Iekārtu vai Sensoru uzstādīšana).
	4.1.  Rīga, Talejas iela 1;
4.2.  Jelgava, Atmodas iela 19;
4.3.  Daugavpils, Rīgas iela 4/6;
4.4.  Valmiera, Beātes iela 49.
	

	5. 
	Piegādes un uzstādīšanas vietas
(Piegādes un uzstādīšanas vietas, ja būs nepieciešama ne tikai Iekārtu vai Sensoru piegāde, bet arī uzstādīšana to ekspluatācijas vietā. Uzstādīšanas izmaksas tiks skaņotas ar papildus tāmi).
	Visa Latvijas teritorija.

	

	6. 
	Piegādes termiņš
	Iekārtu un Sensoru piegāde jāveic atsevišķu piegāžu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma nosūtīšanas dienas.
	

	7. 
	Piegādes un uzstādīšanas termiņš
	Iekārtu vai Sensoru piegāde un uzstādīšana jāveic atsevišķu pasūtījumu veidā 40 (četrdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs saskaņojis uzstādīšanas darbu tāmi.
	

	8. 
	Garantijas termiņš
	

	8.1. 
	Obligātais
	Iekārtu un Sensoru garantija ne mazāka kā 2 (divi) gadi Iekārtu un Sensoru ekspluatācijas vietās (onsite) no Iekārtu vai Sensoru piegādes dienas, kad Pušu pilnvarotās personas ir parakstījušas pavadzīmi.
	

	8.2. 
	Vērtējamais
	Ja Pretendents Iekārtām nodrošinās ilgāku garantijas termiņu kāds ir noteikts šīs tabulas 8.1. punktā, tad tas tiks vērtēts nosakot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Piedāvāto garantijas termiņu Iekārtām jānorāda 3.tabulas 1.12., 3.12., 5,14., 7.14., 9.12. punktos.
	

	9. 
	Garantijas laikā konstatēto defektu novēršana
	Garantijas laikā, Pretendents par saviem līdzekļiem novērš piegādāto Iekārtu vai Sensoru, trūkumus, Iekārtas vai Sensoru ekspluatācijas vietā (onsite), 20 (divdesmit) darba dienu laikā vai apmaina to pret jaunu līguma noteikumiem atbilstošu Iekārtu vai Sensoru 20 (divdesmit) darba dienu laikā no garantijas pieteikuma nosūtīšanas dienas.
	



3. Tehniskās prasības
3.tabula
	Nr.
	Pozīcija
	Minimālā prasība
	Pretendenta piedāvātais

	1. 
	Kontrolieris – konfigurācija Nr.1
	Pretendents norāda Iekārtas ražotāja un modeļa nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgo Iekārtas modeli.
	

	1.1. 
	1-Wire vai ekvivalentu sensoru atbalsts.
Par ekvivalentiem tiks uzskatīti tādi sensori kurus iespējams saslēgt virknē vai paralēli uz vienām fiziskām vadu dzīslām
	1.1.1. Jābūt iespējai pieslēgt vismaz 2 (divus) sensorus;
1.1.2. jābūt iespējai pieslēgt gaisa temperatūras sensoru. Sensora vērtībām jābūt attēlotām, Celsija grādos;
1.1.3. jābūt iespējai pieslēgt gaisa relatīvā mitruma sensoru. Sensora vērtībām jābūt attēlotām %;
1.1.4.Pievienotajiem sensoriem jāvar uzstādīt pieļaujamo vērtību diapazonu un histerēzi;
	

	1.2. 
	Digitālās ieejas
(dry contact) 
	1.2.1. vismaz 2 (divas) ieejas;
1.2.2. pievienotajiem sensoriem iekārtas konfigurācijas parametros jāvar uzstādīt sensoru loģiskos nosaukumus un statusa nosaukumus. 
	

	1.3. 
	Pie digitālajām ieejām jābūt iespējai pieslēgt:
	Šīs tabulas 11.punktā piedāvātos Sensorus
	

	1.4. 
	Datortīkla pieslēgumvieta
	Ethernet RJ-45
	

	1.5. 
	Atbalstītie protokoli

	1.5.1. 
	Obligātie
	TCP/IP, SNMP, SNTP, DHCP, HTTP, IEEE 802.3af
	

	1.5.2. 
	Vērtējamie
	SNMP Trap (SNMP Trap paziņojumiem jābūt tādā detalizācijas pakāpē, lai nodrošinātu nepārprotamu konkrētā notikuma, par kuru ir nosūtīts paziņojums, identificēšanu)
	

	1.6. 
	Attālinātā vadība
	Iekārtā jābūt iebūvētam WEB serverim ar iespēju veikt:
1.6.1. Iekārtas konfigurēšanu izmantojot interneta pārlūkprogrammu. WEB konfigurēšanas sadaļām jābūt iespējai uzlikt aizsardzību ar lietotājvārdu un paroli;
1.6.2. veikt programmatūras (firmware) atjaunošanu.
	

	1.7. 
	Sensoru datu nosūtīšana uz VID monitoringa sistēmu Zabbix


Monitoringa sistēmas Zabbix apraksts pieejams https://www.zabbix.com/  
	1.7.1. jābūt iespējai, izmantojot SNMP protokolu, uz Zabbix nosūtīt kontrolierim pieslēgto sensoru vērtības;
1.7.2. Iekārtas failu sistēmā vai Iekārtas ražotāja mājaslapā jābūt pieejamai Iekārtas SNMP MIB datnei;
1.7.3. Iekārtas failu sistēmā vai Iekārtas ražotāja mājaslapā jābūt pieejamam sarakstam ar Iekārtā izmantoto SNMP OID vērtībām.
Ja tabulas 1.7.2. un 1.7.3.apakšpunktā minētais nav pieejams Iekārtas failu sistēmā vai Iekārtas ražotāja mājaslapā, tad Iekārtas SNMP MIB datne un SNMP OID vērtību saraksts jāpiegādā uz datu nesēja Iekārtas piegādes brīdī.
	

	1.8. 
	Trauksmju paziņojumi
	1.8.1. jāvar uzstādīt trauksmju paziņojumus, ja gaisa temperatūras vai relatīvā gaisa mitruma Sensoru vērtības pārsniedz iepriekš definēto pieļaujamo vērtību diapazonu;
1.8.2. jāvar uzstādīt trauksmju paziņojumus, ja mainās digitālo ieeju vērtības.
	

	1.9. 
	Trauksmju paziņojumu nosūtīšana
	1.8.apakšpunktā minētos trauksmju paziņojumus jāvar nosūtīt uz:
- iepriekš definētām e-pasta adresēm;
- izmantojot SNMP;
- izmantojot SNMP Trap, ja iekārta atbalsta SNMP Trap paziņojumu sūtīšanu.
	

	1.10. 
	Aizsardzības klase
(Ingress Protection)
	Iekārtai jābūt korpusā, kas nodrošina vismaz IP20 aizsardzības klasi 
	

	1.11. 
	Komplektā jābūt:
	1.11.1. Iekārtai atbilstošs barošanas adapteris ar Euro standarta kontaktdakšu, izmantojams 230V/50Hz elektrobarošanas tīklā;
1.11.2. ar Iekārtu saderīgs temperatūras sensors, lietojams gan iekštelpās, gan āra apstākļos (Temperatūras diapazonā vismaz no -10°C līdz +60°C). Sensora kabeļa garumam jābūt ne īsākam par 1m;
1.11.3.  vadu konektori (terminal blocks), ja kontroliera konstrukcija paredz šādu konektoru izmantošanu sensoru pievienošanai pie kontrolieru ieejām/izejām.
1.11.4. Montāžas elementu komplekts kontroliera nostiprināšanai uz DIN sliedes.
	

	1.12. 
	Garantijas termiņš
	Obligātais – 2. gadi;
Vērtējamais – 3. gadi vai ilgāk;
	____ garantijas termiņš

	1.13. 
	Izpildījums
	Iekārtai jābūt kompaktai, visām sensoru pieslēgumu vietām un interfeisiem jābūt izvietotiem kontroliera korpusā, bez papildus pieslēdzamu moduļu izmantošanas.
	

	2. 
	Sensori saderīgi ar piedāvāto Kontrolieri - konfigurācija Nr.1

	2.1. 
	Temperatūras sensors
	Pretendents norāda Sensora ražotāja un modeļa nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgo Sensora modeli.
	

	2.1.1. 
	Komunikācijas kanāls

	1-wire vai ekvivalents
	

	2.1.2. 
	Darbības temperatūra
	Vismaz no -10°C līdz +60°C
	

	2.1.3. 
	Aizsardzības klase (Ingress Protection)
	Obligātā - Vismaz IP34
Vērtējamā – IP65 vai augstāka
	______aizsardzības klase

	2.1.4. 
	Kabeļa garums
	Vismaz 1m
	

	2.1.5. 
	Pieslēguma veids
	Saderīgs ar piedāvātā kontroliera 1-wire vai ekvivalentu pieslēgumligzdu.
	

	2.2. 
	Temperatūras un gaisa relatīvā mitruma sensors
	Pretendents norāda Sensora ražotāja un modeļa nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgo Sensora modeli.
	

	2.2.1. 
	Komunikācijas kanāls
	1-wire vai ekvivalents
	

	2.2.2. 
	Darbības temperatūra
	Vismaz no -30°C līdz +60°C
	

	2.2.3. 
	Gaisa relatīvā mitruma mērīšana 
	No 0% līdz 95% RH
	

	2.2.4. 
	Kabeļa garums
	Vismaz 1m
	

	2.2.5. 
	Pieslēguma veids
	Saderīgs ar piedāvātā kontroliera 1-wire vai ekvivalentu pieslēgumligzdu
	

	3. 

	Kontrolieris – konfigurācija Nr.2
	Pretendents norāda Iekārtas ražotāja un modeļa nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgo Iekārtas modeli.
	

	3.1. 
	1-Wire vai ekvivalentu sensoru atbalsts. 
Par ekvivalentiem tiks uzskatīti tādi sensori kurus iespējams saslēgt virknē vai paralēli uz vienām fiziskām vadu dzīslām
	3.1.1. Jābūt iespējai pieslēgt vismaz 2 (divus) sensorus;
3.1.2. jābūt iespējai pieslēgt gaisa temperatūras sensoru. Sensora vērtībām jābūt attēlotām, Celsija grādos;
3.1.3. jābūt iespējai pieslēgt gaisa relatīvā mitruma sensoru. Sensora vērtībām jābūt attēlotām %;
3.1.4. pievienotajiem sensoriem jāvar uzstādīt pieļaujamo vērtību diapazonu un histērēzi;
	

	3.2. 
	Digitālās ieejas 
(dry contact)
	3.2.1. vismaz 2 (divas) ieejas;
3.2.2. pievienotajiem sensoriem Iekārtas konfigurācijas parametros jāvar uzstādīt sensoru loģiskos nosaukumus un statusa nosaukumus. 
	

	3.3. 
	Pie digitālajām ieejām jābūt iespējai pieslēgt:
	Šīs tabulas 11.punktā piedāvātos Sensorus
	

	3.4. 
	Datortīkla pieslēgumvieta
	Ethernet RJ-45
	

	3.5. 
	Atbalstītie tīkla protokoli
	

	3.5.1. 
	Obligātie
	TCP/IP, 802.11 b/g/n, SNMP, SNTP, DHCP, HTTP
	

	3.5.2. 
	Vērtējamie
	IEEE 802.3af, SNMP Trap (SNMP Trap paziņojumiem jābūt tādā detalizācijas pakāpē, lai nodrošinātu nepārprotamu konkrētā notikuma, par kuru ir nosūtīts paziņojums, identificēšanu)
	

	3.6. 
	Attālinātā vadība
	Iekārtā jābūt iebūvētam WEB serverim, ar iespēju veikt:
3.6.1. Iekārtas konfigurēšanu, izmantojot interneta pārlūkprogrammu. WEB konfigurēšanas sadaļām jābūt iespējai uzlikt aizsardzību ar lietotājvārdu un paroli;
3.6.2. programmatūras (firmware) atjaunošanu.
	

	3.7. 
	Sensoru datu nosūtīšana uz monitoringa sistēmu Zabbix
	3.7.1. jābūt iespējai, izmantojot SNMP protokolu, uz Zabbix nosūtīt kontrolierim pieslēgto sensoru vērtības;
3.7.2. Iekārtas failu sistēmā vai Iekārtas ražotāja mājaslapā jābūt pieejamai Iekārtas SNMP MIB datnei;
3.7.3. Iekārtas failu sistēmā vai Iekārtas ražotāja mājaslapā jābūt pieejamam sarakstam ar Iekārtā izmantoto SNMP OID vērtībām;
3.7.4. ja 3.7.2. un 3.7.3.apakšunktā minētais nav pieejams Iekārtas failu sistēmā vai Iekārtas ražotāja mājaslapā, tad Iekārtas SNMP MIB datne un SNMP OID vērtību saraksts jāpiegādā uz datu nesēja Iekārtas piegādes brīdī;
	

	3.8. 
	Trauksmju paziņojumi
	3.8.1. jāvar uzstādīt trauksmju paziņojumus, ja gaisa temperatūras vai relatīvā gaisa mitruma sensoru vērtības pārsniedz iepriekš definēto pieļaujamo vērtību diapazonu;
3.8.2. jāvar uzstādīt trauksmju paziņojumus, ja mainās digitālo ieeju vērtības;
	

	3.9. 
	Trauksmju paziņojumu nosūtīšana
	3.8.apakšpunktā minētos trauksmju paziņojumus jāvar nosūtīt uz:
- iepriekš definētām e-pasta adresēm;
- izmantojot SNMP;
- izmantojot SNMP Trap, ja iekārta atbalsta SNMP Trap paziņojumu sūtīšanu.
	

	3.10. 
	Aizsardzības klase
(Ingress Protection)
	Iekārtai jābūt korpusā, kas nodrošina vismaz IP20 aizsardzības klasi 
	

	3.11. 
	Komplektā jābūt vismaz:
	3.11.1. Iekārtai atbilstošs barošanas adapteris ar Euro standarta kontaktdakšu, izmantojams 230V/50Hz elektrobarošanas tīklā;
3.11.2. ar Iekārtu saderīgs temperatūras sensors, lietojams gan iekštelpās, gan āra apstākļos (Temperatūras diapazonā vismaz no -10°C līdz +60°C). Sensora kabeļa garumam jābūt ne īsākam par 1m;
3.11.3. vadu konektori (terminal blocks), ja kontroliera konstrukcija paredz šādu konektoru izmantošanu sensoru pievienošanai pie kontrolieru ieejām/izejām;
3.11.4. Montāžas elementu komplekts kontroliera nostiprināšanai uz DIN sliedes.
	

	3.12. 
	Garantijas termiņš
	Obligātais – 2. gadi;
Vērtējamais – 3. gadi vai ilgāk;
	____ garantijas termiņš

	3.13. 
	Izpildījums
	Iekārtai jābūt kompaktai, visām sensoru pieslēgumu vietām un interfeisiem jābūt izvietotiem kontroliera korpusā, bez papildus pieslēdzamu moduļu izmantošanas.
	

	4. 
	Sensori saderīgi ar piedāvāto Kontrolieri – konfigurācija Nr.2

	4.1. 
	Temperatūras sensors
	Pretendents norāda Sensora ražotāja un modeļa nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgo Sensora modeli.
	

	4.1.1. 
	Komunikācijas kanāls

	1-wire vai ekvivalents
	

	4.1.2. 
	Darbības temperatūra
	Vismaz no -10°C līdz +60°C
	

	4.1.3. 
	Aizsardzības klase (Ingress Protection)
	Obligātā - Vismaz IP34
Vērtējamā – IP65 vai augstāka
	______aizsardzības klase

	4.1.4. 
	Kabeļa garums
	Vismaz 1m
	

	4.1.5. 
	Pieslēguma veids
	Saderīgs ar piedāvātā kontroliera 1-wire vai ekvivalentu pieslēgumligzdu
	

	4.2. 
	Temperatūras un gaisa relatīvā mitruma sensors
	Pretendents norāda Sensora ražotāja un modeļa nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgo Sensora modeli.
	

	4.2.1. 
	Komunikācijas kanāls
	1-wire vai ekvivalents
	

	4.2.2. 
	Darbības temperatūra
	Vismaz no -30°C līdz +60°C
	

	4.2.3. 
	Gaisa relatīvā mitruma mērīšana 
	No 0% līdz 95% RH
	

	4.2.4. 
	Kabeļa garums
	Vismaz 1m
	

	4.2.5. 
	Pieslēguma veids
	Saderīgs ar piedāvātā kontroliera 1-wire vai ekvivalentu pieslēgumligzdu
	

	5. 
	Kontrolieris – konfigurācija Nr.3
	Pretendents norāda Iekārtas ražotāja un modeļa nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgo Iekārtas modeli.
	

	5.1.  
	1-Wire vai ekvivalentu sensoru atbalsts.
Par ekvivalentiem tiks uzskatīti tādi sensori kurus iespējams saslēgt virknē vai paralēli uz vienām fiziskām vadu dzīslām
	5.1.1. Jābūt iespējai pieslēgt ne mazāk par 6 (sešiem) sensoriem;
5.1.2. jābūt iespējai pieslēgt gaisa temperatūras sensorus. Sensoru vērtībām jābūt attēlotām, Celsija grādos;
5.1.3. jābūt iespējai pieslēgt gaisa relatīvā mitruma sensorus. Sensoru vērtībām jābūt attēlotām %;
1.1.4.Pievienotajiem sensoriem jāvar uzstādīt pieļaujamo vērtību diapazonu un histerēzi;
	

	5.2. 
	Digitālās ieejas 
(dry contact)
	Vismaz 4 (četras).
Pievienotajiem sensoriem Iekārtas konfigurācijas parametros jāvar uzstādīt sensoru loģiskos nosaukumus un statusa nosaukumus.
	

	5.3. 
	Releju izejas
	Vismaz 2 (divas) izejas, ar NO (normāli atvērts) un NC (normāli aizvērts) kontaktiem;
Atbalstītais spriegums uz releju kontaktiem 24 VDC;
Atbalstītais strāvas stiprums uz releju kontaktiem vismaz 1A
	

	5.4. 
	Pie kontroliera digitālajām ieejām jābūt iespējai pieslēgt:
	5.4.1. durvju statusa sensorus;
5.4.2. ūdens noplūdes sensorus;
5.4.3. Temperatūras un gaisa relatīvā mitruma sensorus;
5.4.4. Veikt impulsa (S0) uzskaiti.
	

	5.5. 
	Aizsardzības klase
(Ingress Protection)
	Iekārtai jābūt korpusā, kas nodrošina vismaz IP20 aizsardzības klasi.
	

	5.6. 
	Datortīkla pieslēgumvieta
	Ethernet RJ-45
	

	5.7. 
	Atbalstītie tīkla protokoli
	

	5.7.1. 
	Obligātie
	TCP/IP, SNMP, SNTP, DHCP, HTTP
	

	5.7.2. 
	Vērtējamie
	IEEE 802.3af, SNMP Trap (SNMP Trap paziņojumiem jābūt tādā detalizācijas pakāpē, lai nodrošinātu nepārprotamu konkrētā notikuma, par kuru ir nosūtīts paziņojums, identificēšanu).
	

	5.8. 
	Attālinātā vadība
	Iekārtā jābūt iebūvētam WEB serverim, ar iespēju veikt:
5.8.1. Iekārtas konfigurēšanu, izmantojot interneta pārlūkprogrammu. WEB konfigurēšanas sadaļām jābūt iespējai uzlikt aizsardzību ar lietotājvārdu un paroli;
5.8.2. programmatūras (firmware) atjaunošanu.
	

	5.9. 
	Sensoru datu nosūtīšana uz monitoringa sistēmu Zabbix
	5.9.1. jābūt iespējai, izmantojot SNMP protokolu, uz Zabbix nosūtīt kontrolierim pieslēgto sensoru vērtības;
5.9.2. Iekārtas failu sistēmā vai Iekārtas ražotāja mājaslapā jābūt pieejamai Iekārtas SNMP MIB datnei;
5.9.3. Iekārtas failu sistēmā vai Iekārtas ražotāja mājaslapā jābūt pieejamam sarakstam ar Iekārtā izmantoto SNMP OID vērtībām;
5.9.4. ja 5.9.2. un 5.9.3.apakšunktā minētais nav pieejams Iekārtas failu sistēmā vai Iekārtas ražotāja mājaslapā, tad Iekārtas SNMP MIB datne un SNMP OID vērtību saraksts jāpiegādā uz datu nesēja Iekārtas piegādes brīdī.
	

	5.10. 
	Trauksmju paziņojumi un Releju aktivizēšana
	5.10.1. jāvar uzstādīt trauksmju paziņojumus vai mainīt releju kontaktu stāvokli ieslēgts/izslēgts, ja 1-Wire  vai ekvivalentu ieeju vērtības pārsniedz iepriekš definēto pieļaujamo vērtību diapazonu;
5.10.2. jāvar uzstādīt trauksmju paziņojumus vai mainīt releju kontaktu stāvokli ieslēgts/izslēgts, ja mainās digitālo ieeju vērtības;
	

	5.11. 
	Trauksmju paziņojumu nosūtīšana
	5.10.punktā minētos trauksmju paziņojumus jāvar nosūtīt uz:
- iepriekš definētām e-pasta adresēm;
- izmantojot SNMP;
- izmantojot SNMP Trap, ja iekārta atbalsta SNMP Trap paziņojumu sūtīšanu.
	

	5.12. 
	Releju vadība
	5.12.1. releju statusu ieslēgts/izslēgts jāvar mainīt manuāli, izmantojot Iekārtas iebūvēto WEB servera saskarni;
5.12.2. releju statusu ieslēgts/izslēgts jāvar mainīt, nosūtot Iekārtas WEB serverim http pieprasījumus.
	

	5.13. 
	Komplektā jābūt:
	5.13.1. Iekārtai atbilstošs barošanas adapteris ar Euro standarta kontaktdakšu, izmantojams 230V/50Hz elektrobarošanas tīklā;
5.13.2. vadu konektori (terminal blocks), ja kontroliera konstrukcija paredz šādu konektoru izmantošanu sensoru pievienošanai pie kontrolieru ieejām/izejām;
5.13.3. Montāžas elementu komplekts kontroliera nostiprināšanai uz DIN sliedes.
	

	5.14. 
	Garantijas termiņš
	Obligātais – 2. gadi;
Vērtējamais – 3. gadi vai ilgāk;
	____ garantijas termiņš

	5.15. 
	Izpildījums
	Nepieciešamās sensoru pieslēguma vietas var būt iebūvētas uz kontroliera vai    nodrošinātas ar kontrolierim papildus pieslēgtiem moduļiem, piemēram portu paplašinātājiem.
	

	6. 
	Sensori saderīgi ar piedāvāto Kontrolieri – konfigurācija Nr.3

	6.1. 
	Temperatūras sensors
	Pretendents norāda Sensora ražotāja un modeļa nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgo Sensora modeli.
	

	6.1.1. 
	Komunikācijas kanāls

	1-wire vai ekvivalents
	

	6.1.2. 
	Darbības temperatūra
	Vismaz no -10°C līdz +60°C
	

	6.1.3. 
	Aizsardzības klase (Ingress Protection)
	Obligātā - Vismaz IP34
Vērtējamā – IP65 vai augstāka
	______aizsardzības klase

	6.1.4. 
	Kabeļa garums
	Vismaz 1m
	

	6.1.5. 
	Pieslēguma veids
	Saderīgs ar piedāvātā kontroliera 1-wire vai ekvivalentu pieslēgumligzdu.
	

	6.2.  
	Temperatūras un gaisa relatīvā mitruma sensors
	Pretendents norāda Sensora ražotāja un modeļa nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgo Sensora modeli.
	

	6.2.1.  
	Komunikācijas kanāls
	1-wire vai ekvivalents
	

	6.2.2. 
	Darbības temperatūra
	Vismaz no -30°C līdz +60°C
	

	6.2.3. 
	Gaisa relatīvā mitruma mērīšana 
	No 0% līdz 95% RH
	

	6.2.4. 
	Kabeļa garums
	Vismaz 1m
	

	6.2.5. 
	Pieslēguma veids
	Saderīgs ar piedāvātā kontroliera 1-wire vai ekvivalentu pieslēgumligzdu
	

	7. 
	Kontrolieris – konfigurācija Nr.4

	7.1. 
	1-Wire vai ekvivalenti sensori. Par ekvivalentiem tiks uzskatīti tādi sensori kurus iespējams saslēgt virknē vai paralēli uz vienām fiziskām vadu dzīslām
	Iespēja pieslēgt ne mazāk kā 2 (divus) sensorus.
Pievienotajiem sensoriem jāvar uzstādīt pieļaujamo vērtību diapazonu un histerēzi.
	

	7.2. 
	Digitālās ieejas
(dry contact)
	Iespēja pieslēgt ne mazāk kā 2 (divus) sensorus.
Pievienotajiem sensoriem jāvar uzstādīt pieļaujamo vērtību diapazonu un histerēzi.
	

	7.3. 
	Analogās ieejas
	Vismaz 2 (divas) pieslēguma vietas ar ieejas vērtībām no 0 līdz vismaz +50 VDC.
Pievienotajiem sensoriem jāvar uzstādīt pieļaujamo vērtību diapazonu un histerēzi.
	

	7.4. 
	Releju izejas
	Vismaz 2 (divas) izejas, ar NO (normāli atvērts) un NC (normāli aizvērts) kontaktiem.
Atbalstītais spriegums uz releju kontaktiem 24 VDC;
Atbalstītais strāvas stiprums uz releju kontaktiem vismaz 1A
	

	7.5. 
	Datortīkla pieslēgumvieta
	Ethernet RJ-45
	

	7.6. 
	Atbalstītie tīkla protokoli
	

	7.6.1. 
	Obligātie
	HTTP, SNMP, SMTP, DHCP, SNTP vai NTP
	

	7.6.2. 
	Vērtējamie
	IEEE 802.3af, SNMP Trap (SNMP Trap paziņojumiem jābūt tādā detalizācijas pakāpē, lai nodrošinātu nepārprotamu  konkrētā notikuma par kuru ir nosūtīts paziņojums identificēšanu)
	

	7.7. 
	Attālinātā vadība
	Iekārtā jābūt iebūvētam WEB serverim, ar iespēju veikt:
7.7.1. Iekārtas konfigurēšanu, izmantojot interneta pārlūkprogrammu. WEB konfigurēšanas sadaļām jābūt iespējai uzlikt aizsardzību ar lietotājvārdu un paroli;
7.7.2. programmatūras (firmware) atjaunošanu.
	

	7.8. 
	Sensoru datu nosūtīšana uz monitoringa sistēmu Zabbix
	7.8.1. jābūt iespējai, izmantojot SNMP protokolu, uz Zabbix nosūtīt kontrolierim pieslēgto sensoru vērtības;
7.8.2. Iekārtas failu sistēmā vai Iekārtas ražotāja mājaslapā jābūt pieejamai Iekārtas SNMP MIB datnei;
7.8.3. Iekārtas failu sistēmā vai Iekārtas ražotāja mājaslapā jābūt pieejamam sarakstam ar Iekārtā izmantoto SNMP OID vērtībām;
7.8.4. ja 7.8.2. un 7.8.3.apakšpunktā minētais nav pieejams Iekārtas failu sistēmā vai Iekārtas ražotāja mājaslapā, tad Iekārtas SNMP MIB datne un SNMP OID vērtību saraksts jāpiegādā uz datu nesēja Iekārtas piegādes brīdī.
	

	7.9. 
	Trauksmju paziņojumi un releju jeb digitālo izeju vadība  
	7.9.1. jāvar uzstādīt trauksmju paziņojumus vai mainīt releju statusu ieslēgts/izslēgts, ja 1-Wire vai ekvivalento sensoru vērtības pārsniedz iepriekš definēto pieļaujamo vērtību diapazonu;
7.9.2. jāvar uzstādīt trauksmju paziņojumus vai mainīt releju statusu ieslēgts/izslēgts, ja mainās digitālo ieeju vērtības;
7.9.3. jāvar uzstādīt trauksmju paziņojumus vai mainīt releju statusu ieslēgts/izslēgts, ja analogo ieeju vērtības pārsniedz iepriekš definēto pieļaujamo vērtību diapazonu.
	

	7.10. 
	Trauksmju paziņojumu nosūtīšana
	7.9.punktā minētos trauksmju paziņojumus jāvar nosūtīt uz:
- iepriekš definētām e-pasta adresēm;
- izmantojot SNMP;
- izmantojot SNMP Trap, ja iekārta atbalsta SNMP Trap paziņojumu sūtīšanu.
	

	7.11. 
	Digitālo izeju jeb releju manuāla vadība
	7.11.1. releju statusu ieslēgts/izslēgts jāvar mainīt manuāli, izmantojot Iekārtas iebūvēto WEB servera saskarni;
7.11.2. releju statusu ieslēgts/izslēgts jāvar mainīt, nosūtot Iekārtas iebūvētajam WEB serverim http pieprasījumus.
	

	7.12. 
	Aizsardzības klase
(Ingress Protection)
	Iekārtai jābūt korpusā, kas nodrošina vismaz IP20 aizsardzības klasi 
	

	7.13. 
	Komplektā jābūt:
	7.13.1. Iekārtai atbilstošs barošanas adapteris ar Euro standarta kontaktdakšu, izmantojams 230V/50Hz elektrobarošanas tīklā;
7.13.2. vadu konektori (terminal blocks), ja kontroliera konstrukcija paredz šādu konektoru izmantošanu sensoru pievienošanai pie kontrolieru ieejām/izejām;
7.13.3. Montāžas elementu komplekts kontroliera nostiprināšanai uz DIN sliedes.
	

	7.14. 
	Garantijas termiņš
	Obligātais – 2. gadi;
Vērtējamais – 3. gadi vai ilgāk;
	____ garantijas termiņš

	7.15. 
	Izpildījums
	Iekārtai jābūt kompaktai, visām sensoru pieslēgumu vietām un interfeisiem jābūt izvietotiem kontroliera korpusā, bez papildus pieslēdzamu moduļu izmantošanas.
	

	8. 
	Sensori saderīgi ar piedāvāto Kontrolieri – konfigurācija Nr.4

	8.1. 
	Temperatūras sensors
	Pretendents norāda Sensora ražotāja un modeļa nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgo Sensora modeli.
	

	8.1.1.  
	Komunikācijas kanāls
	1-wire vai ekvivalents
	

	8.1.2. 
	Darbības temperatūra
	Vismaz no -10°C līdz +60°C
	

	8.1.3. 
	Aizsardzības klase (Ingress Protection)
	Obligātā - Vismaz IP34
Vērtējamā – IP65 vai augstāka
	______aizsardzības klase

	8.1.4. 
	Kabeļa garums
	Vismaz 1m
	

	8.2. 
	Temperatūras un gaisa relatīvā mitruma sensors
	Pretendents norāda Sensora ražotāja un modeļa nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgo Sensora modeli.
	

	8.2.1. 
	Komunikācijas kanāls
	1-wire vai ekvivalents
	

	8.2.2. 
	Darbības temperatūra
	Vismaz no -30°C līdz +60°C
	

	8.2.3. 
	Gaisa relatīvā mitruma mērīšana 
	No 0% līdz 95% RH
	

	8.2.4. 
	Kabeļa garums
	Vismaz 1m
	

	9. 
	Kontrolieris – konfigurācija Nr.5 (GSM/GPRS vai LTE)
	Pretendents norāda Iekārtas ražotāja un modeļa nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgo Iekārtas modeli.
	

	9.1. 
	1-Wire vai ekvivalenti sensori. Par ekvivalentiem tiks uzskatīti tādi sensori kurus iespējams saslēgt virknē vai paralēli uz vienām fiziskām vadu dzīslām
	9.1.1. Iespēja pieslēgt ne mazāk kā 2 (divus) sensorus.
9.1.2. jābūt iespējai pieslēgt gaisa temperatūras sensorus. Sensoru vērtībām jābūt attēlotām, Celsija grādos;
9.1.3. jābūt iespējai pieslēgt gaisa relatīvā mitruma sensorus. Sensoru vērtībām jābūt attēlotām %;
9.1.4. Pievienotajiem sensoriem jāvar uzstādīt pieļaujamo vērtību diapazonu un histerēzi.
	

	9.2. 
	Digitālās ieejas
(dry contact)
	Iespēja pieslēgt ne mazāk kā 2 (divus) sensorus.
Pievienotajiem sensoriem jāvar uzstādīt pieļaujamo vērtību diapazonu un histerēzi.
	

	9.3. 
	Analogās ieejas
	Vismaz 2 (divas) pieslēguma vietas ar ieejas vērtībām no 0 līdz vismaz +50 VDC.
Pievienotajiem sensoriem jāvar uzstādīt pieļaujamo vērtību diapazonu un histerēzi.
	

	9.4. 
	
Releju izejas
	Vismaz 2 (divas) izejas, ar NO (normāli atvērts) un NC (normāli aizvērts) kontaktiem.
Atbalstītais spriegums uz releju kontaktiem 24VDC.
Atbalstītais strāvas stiprums uz releju kontaktiem vismaz 1A.
	

	9.5. 
	Datu pārraide 
	Izmantojot mobilo operatoru sakaru tīklus. 
	

	9.5.1.
	Obligātā
	Izmantojot mobilo operatoru sakaru tīklus. Vismaz GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz.
	

	9.5.2.
	Vērtējamā
	Izmantojot mobilo operatoru sakaru tīklus. Vismaz 4G LTE.
	

	9.6. 
	Laika sinhronizācija
	No mobilā datu tīkla vai NTP servera
	

	9.7. 
	GSM antena un/vai LTE antena
	Montējama ārpus Iekārtas pie SMA pieslēgvietas.
	

	9.8. 
	Iekārtas konfigurēšana
	9.8.1. izmantojot USB pieslēgvietu vai Web saskarni;
9.8.2. nosūtot konfigurāciju ar īsziņu (SMS).
	

	9.9. 
	Trauksmju paziņojumi un digitālo izeju jeb releju vadība
	9.9.1. jāvar uzstādīt trauksmju paziņojumus vai mainīt releju izejas statusu ieslēgts/izslēgts, ja 1‑wire vai ekvivalento sensoru vērtības pārsniedz iepriekš definēto pieļaujamo vērtību diapazonu;
9.9.2. jāvar uzstādīt trauksmju paziņojumus vai mainīt releju izejas statusu ieslēgts/izslēgts, ja mainās digitālo ieeju vērtības;
9.9.3. jāvar uzstādīt trauksmju paziņojumus vai mainīt releju izejas statusu ieslēgts/izslēgts, ja analogo ieeju vērtības pārsniedz iepriekš definēto pieļaujamo vērtību diapazonu.
	

	9.10. 
	Trauksmju paziņojumu nosūtīšana
	9.10.1. trauksmju nosūtīšana uz iepriekš definētām e-pasta adresēm, izmantojot SMTP protokolu un mobilo datu pārraides tīklu;
9.10.2. uz iepriekš definētiem tālruņa numuriem īsziņu veidā (jāvar definēt vismaz 3 (trīs) tālruņa numurus);
9.10.3. http paziņojumu (Post) veidā XML un/vai JSON formātā.
	

	9.11. 
	Digitālo izeju jeb releju manuāla vadība
	9.11.1.  nosūtot īsziņu no autorizētiem tālruņu numuriem;
9.11.2.  http paziņojumu (Post) veidā XML un/vai JSON formātā vai izmantojot Web interfeisu.
	

	9.12. 
	Garantijas termiņš
	Obligātais – 2. gadi;
Vērtējamais – 3. gadi vai ilgāk;
	____ garantijas termiņš

	9.13. 
	Izpildījums
	Iekārtai jābūt kompaktai, visām sensoru pieslēgumu vietām un interfeisiem jābūt izvietotiem kontroliera korpusā, bez papildus pieslēdzamu moduļu izmantošanas.
	

	9.14. 
	Komplektā jābūt:
	9.14.1. Iekārtai atbilstošs barošanas adapteris ar Euro standarta kontaktdakšu, izmantojams 230V/50Hz elektrobarošanas tīklā;
9.14.2. vadu konektori (terminal blocks), ja kontroliera konstrukcija paredz šādu konektoru izmantošanu sensoru pievienošanai pie kontrolieru ieejām/izejām;
9.14.3. Montāžas elementu komplekts kontroliera nostiprināšanai uz DIN sliedes.
	

	10. 
	Sensori saderīgi ar piedāvāto Kontrolieri – konfigurācija Nr.5

	10.1. 
	Temperatūras sensors
	Pretendents norāda Sensora ražotāja un modeļa nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgo Sensora modeli.
	

	10.1.1. 
	Komunikācijas kanāls
	1-wire vai ekvivalents
	

	10.1.2. 
	Darbības temperatūra
	Vismaz no -10°C līdz +60°C
	

	10.1.3. 
	Aizsardzības klase (Ingress Protection)
	Obligātā - Vismaz IP34
Vērtējamā – IP65 vai augstāka
	______aizsardzības klase

	10.1.4.  
	Kabeļa garums
	Vismaz 1m
	

	10.1.5. 
	Pieslēguma veids
	Saderīgs ar piedāvātā kontroliera 1-wire vai ekvivalentu pieslēgumligzdu
	

	10.2. 
	Temperatūras un gaisa relatīvā mitruma sensors
	Pretendents norāda Sensora ražotāja un modeļa nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgo Sensora modeli.
	

	10.2.1.
	Komunikācijas kanāls
	1-wire vai ekvivalents
	

	10.2.2.
	Darbības temperatūra
	Vismaz no -30°C līdz +60°C
	

	10.2.3.
	Gaisa relatīvā mitruma mērīšana 
	No 0% līdz 95% RH
	

	10.2.4.
	Kabeļa garums
	Vismaz 1m
	

	10.2.5.
	Pieslēguma veids
	Saderīgs ar piedāvātā kontroliera 1-wire vai ekvivalentu pieslēgumligzdu
	

	11. 
	Universālie sensori saderīgi ar piedāvātajiem kontrolieriem 
(konfigurācijas no 1-5)

	11.1. 
	Durvju statusa sensors
	Pretendents norāda Sensora ražotāja un modeļa nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgā Sensora modeli.
	

	11.1.1.
	Sensora izpildījums
	Divdaļīgs magnētisks durvju sensors
	

	11.1.2.
	Veramu konstrukciju (durvis, logs, lūka u.c.) Statusa noteikšana
	Jāvar noteikt, vai veramā konstrukcija ir atvērtā vai aizvērtā stāvoklī
	

	11.1.3.
	Pieslēgums pie kontroliera
	Pieslēdzams pie kontroliera digitālās ieejas
	

	11.1.4.
	Stiprinājuma veids
	Pieskrūvējams ar skrūvēm pie vērtnes un nekustīgās konstrukcijas
	

	11.2. 
	Strāvas sprieguma detektors
	Pretendents norāda Sensora ražotāja un modeļa nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgā Sensora modeli.
	

	11.2.1.
	Sensora tips
	Paredzēts sprieguma esamības noteikšanai 230V/50Hz elekrobarošanas tīklā
	

	11.2.2.
	Sprieguma mērīšana
	Sensoram jāvar noteikt vai pie sensora ieejām pievienotajam elektrobarošanas tīklam ir/nav konstatējams elektrobarošanas spriegums.
	

	11.2.3.
	Sensora pieslēgums pie kontroliera
	Pieslēdzams pie kontroliera digitālās ieejas
	

	11.2.4.
	Pieslēgums pie elektrobarošanas tīkla
	Izmantojot 3.5mm 2P konektoru vai pieslēdzams elektrobarošanas tīkla kontaktrozetē vai līdzvērtīgu savienojumu.
	

	11.3. 
	Ūdens noplūdes sensors
	Pretendents norāda Sensora ražotāja un modeļa nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgā Sensora modeli.
	

	11.3.1.
	Pielietojums
	Paredzēts ūdens noplūdes konstatēšanai uz telpas grīdas (vienā punktā);
	

	11.3.2.
	Izpildījums
	Ūdens noplūdes sensors, tiek nostiprināts uz virsmas uz kuras jākontrolē ūdens noplūde .
	

	11.3.3.
	Pieslēgums pie kontroliera
	Pieslēdzams pie kontroliera digitālajām ieejām
	

	12. 
	Uzstādīšanas darbi

	12.1. 
	Pēc Pasūtītāja atsevišķa norādījuma jāveic Iekārtu un/vai Sensoru uzstādīšana Pasūtītāja norādītajā adresē un ekspluatācijas vietā. Uzstādīšanas darbi jāveic saskaņā ar attiecīgo Iekārtu un Sensoru ražotāju uzstādīšanas instrukcijām. Uzstādīšanas vietas var būt Muitas kontroles punktu serveru vai tehniskās telpas, Muitas kontroles punktos vai robežšķērsošanas vietās esoši āra vadības skapji, VID Klientu apkalpošanas centru telpas, VID dokumentu arhīvu telpas u.c. VID telpas.
	

	12.2. 
	Izpildītājam pirms uzstādīšanas darbu veikšanas jānorāda speciālisti, kuri veiks Iekārtu un Sensoru uzstādīšanu, jāsagatavo tehniskais projektējums un jāsagatavo uzstādīšanas darbu izmaksu tāmi. Tehniskajā projektējumā jāiekļauj vismaz – Iekārtu un Sensoru slēguma principiālā shēma, novietojums telpā, montāžas materiālu uzskaitījums.
	

	12.3. 
	Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība” 16. punktā noteiktajam pirms Iekārtu un Sensoru uzstādīšanas darbu tāmes apstiprināšanas pasūtītājs nosūta informāciju par speciālistiem pārbaudei Satversmes aizsardzības birojam. 
	

	12.4. 
	Pēc nepieciešamības atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem Izpildītājam jāveic uzstādīto Iekārtu un/vai Sensoru sākotnējā konfigurēšana.
	

	12.5. 
	Pēc nepieciešamības jāsniedz konsultācijas Iekārtu integrācijai VID uzraudzības sistēmā Zabbix. Pēc nepieciešamības jāsniedz konsultācijas, lai Zabbix sistēmā korekti izveidotu Iekārtu uzraudzības parametrus (items), bojājumu ziņojumus (triggers) vienotā šablonā (template) un Iekārtu grafiskā attēlojuma kartes (map) un Iekārtu sensoru vērtību attēlojošu logu (screen).
	

	12.6. 
	Pēc uzstādīšanas darbu pabeigšanas, bet līdz nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai Izpildītājam jāiesniedz veikto darbu izpilddokumentācija, tajā skaitā: Iekārtu un/vai Sensoru slēgumu un novietojuma telpā shēmas, izmantoto materiālu uzskaitījums, Iekārtu un tām pieslēgto Sensoru sākotnējā konfigurācija.
	

	13. 
	Konsultācijas

	
	Izpildītājam pēc nepieciešamības jāsniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai konsultācijas par Iekārtu tehniskajām iespējām un Iekārtu konfigurēšanu.
Konsultācijas jāsniedz elektroniski e-pasta ziņojumu veidā vai sniedzot konsultācijas pa tālruni;
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