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1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs un CPV kodi
OSI 2024/04 MI
CPV kodi: Galvenais priekšmets: 50700000-2. 
Papildu priekšmeti: 50720000-8 un 50730000-1.

1.2. Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums
	Latvijas Organiskās sintēzes institūts

	Adrese
	Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija

	Reģ. Nr.
	LV90002111653

	Kontaktpersona
	Artūrs Aksjonovs

	Tālruņa Nr.
	+371 67014884

	Faksa Nr.
	+371 67014847

	e-pasta adrese
	arturs@osi.lv

	Darba laiks
	No 9.00 līdz 17.00



1.3. Konkursa nolikuma saņemšana
Iepirkuma nolikums ir brīvi pieejams elektroniskā formā. Nolikumu var brīvi lejupielādēt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv.
Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs izsniedz nolikumu triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.4.  Iepirkuma metode
1.4.1. Iepirkuma metode ir iepirkums „Publisko iepirkumu likuma” (PIL) 9.panta kārtībā (turpmāk – Iepirkums), kas tiek organizēts saskaņā ar spēkā esošo „Publisko iepirkumu likumu”.
1.4.2. Iepirkuma rezultātā tiks slēgta vispārīgā vienošanās ar labāko piedāvājumu iesniegušo pretendentu saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem.

1.5.  Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana
1.5.1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība:
1.5.1.1. Piedāvājumi iesniedzami elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv, turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.5.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2024. gada 7. martam, plkst. 12.00.
1.5.3. Piedāvājumu atvēršana notiks elektroniski, ne ātrāk kā 4 stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Publiska piedāvājumu atvēršana nav paredzēta. 
1.5.4. Pretendenti drīkst atsaukt, papildināt vai izdarīt labojumus iesniegtajā piedāvājumā pirms Nolikuma 1.5.2.punktā noteiktā termiņa.
1.5.5. Piedāvājuma papildinājumi, labojumi vai atsaukumi ir jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 1.5.2.punktā norādītajam termiņam, attiecīgi to noformējot kā “PAPILDINĀJUMI”, “LABOJUMI” vai “ATSAUKUMS”.
1.5.6. Ja no Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturētāja (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt pieteikumus, pieteikumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un Pasūtītājs pircēja profilā publicēs informāciju par pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja no sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt pieteikumu drošību, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta.
1.6. Piedāvājuma spēkā esamība
1.6.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Pretendenta, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, piedāvājums kļūst par līgumu sastāvdaļu.
1.6.2. Piedāvājuma spēkā esamības laikā pretendents nemaina sava piedāvājuma saturu un cenu.
1.7. Piedāvājuma nodrošinājums
1.7.1. Piedāvājuma nodrošinājums nav nepieciešams.

1.8. Piedāvājuma valoda
1.8.1. Konkursa Piedāvājumam, dokumentiem un korespondencei starp Pasūtītāju un Pretendentu, kas saistīta ar konkursa norisi, jābūt latviešu valodā.

1.9. Piedāvājuma noformēšana
1.9.1. Piedāvājums tiek noformēts aizpildot EIS ievietotās formas piedāvājuma sagatavošanai un/vai teksta ievades laukus (kur tādi ir paredzēti) kā arī augšupielādējot sistēmā prasītos atlases un kvalifikācijas dokumentus.
1.9.2. Piedāvājumi iesniedzami elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv, turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
1.9.2.1. Izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
1.9.2.2. Elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas dokumentu formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.9.3. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
1.9.3.1. Pieteikuma dalībai konkursā, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā, formātā, kas ir savietojams ar „MS Office” lietojumprogrammām; ja pretendentam nav šādu iespēju, tas var izvēlēties jebkuru citu plaši izplatītu un/vai brīvi publiski pieejamu datnes formātu.
1.9.3.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta, izmantojot EIS iestrādāto paraksta rīku, vai elektronisko parakstu, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu;
1.9.3.3. Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
1.9.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.9.5. Piedāvājumu paraksta Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona.
1.9.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus. Attiecīgais pilnvarojums jāpievieno piedāvājuma dokumentiem.
1.9.7. Dalībai iepirkuma procedūrā tiks pieņemti un vērtēti tikai EIS e-konkursu apakšsistēmā iesniegtie piedāvājumi. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstoši iesniegtiem un tiks atgriezti to iesniedzējiem.

1.10.  Cita informācija
1.10.1. Ja pretendentam ir jautājumi vai papildu informācijas pieprasījumi par konkursa nolikuma prasībām, tehniskajām specifikācijām vai nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu (līguma projekts – ja attiecināms), tie iesniedzami Iepirkumu komisijai, nosūtot tos EIS e-konkursu apakšsistēmā vai sūtot tos pa pastu vai uz elektroniskā pasta adresi arturs@osi.lv.
Ja no Pretendenta ir saņemts rakstisks jautājums kādā no minētajiem veidiem, Pasūtītājs triju darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot iesniedzēju) to publicē arī Pasūtītāja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.10.2. Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 9.panta sesto daļu, un ievērojot, ka visa iepirkuma dokumentācija ir brīvi pieejama elektroniskā formā, pretendenti paši ir atbildīgi par to, lai laikus iepazītos ar IUB tīmekļvietnē vai Pasūtītāja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā publicēto informāciju ar atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem (ja tādi ir tikuši uzdoti).
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1.11. Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir remontdarbu veikšana Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratoriju korpusu koplietošanas telpās.
Objekta adrese ir Aizkraukles ielā 21, Rīgā LV-1006.

1.12. Piedāvājumu skaits
Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

1.13. Līguma (vispārīgās vienošanās) slēgšanas nosacījumi
1.13.1. Tiks slēgta viena vispārīgā vienošanās ar vienu pretendentu par visu iepirkuma apjomu.
1.13.2. Līgums paredz maksājumu veikšanu līguma izpildītājam pa mēnešiem, katru mēnesi veicot samaksu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem.
1.13.3. Līgumā ir paredzēta iespēja veikt grozījumus PIL atļautajos gadījumos kā arī sekojošos gadījumos:
1.13.3.1. Pasūtītājs  drīkst veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītus Darbu pabeigšanas termiņa grozījumus gadījumos.
1.13.3.2. Izmaiņu nepieciešamību nosaka Pasūtītāja pētnieciskā procesa un sarežģīto analītisko iekārtu darbības nepārtrauktības prasības.
1.13.4. Visi darbi pirms to uzsākšanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja norādīto pārstāvi.

1.13.5. Līgumā ir paredzēts Izpildītāja pienākums par saviem līdzekļiem noslēgt civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu par summu 100% no līgumcenas.
1.14. Līguma izpildes un preču piegādes vieta
Līguma izpildes un preču piegādes vieta ir Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006.

1.15. Līguma izpildes termiņš
1.15.1. Līguma izpildes laiks ir ne vairāk kā 48 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

1.15.2. Pasūtītājam ir paredzētas tiesības atkāpties no līguma pēc katriem 12 mēnešiem saskaņā ar līguma noteikumiem (skat. Iepirkuma līguma projektu, Nolikuma III daļa).

1.16. Līguma apjoms
Līguma apjoms nav noteiks, bet tas nevar pārsniegt EUR 41 999,99 bez PVN.

1.17. Līguma izpildes nosacījumi
1.17.1. Saskaņā ar iepirkuma Nolikumā iekļauto Tehnisko specifikāciju.

1.17.2. Pakalpojuma sniegšana veicama pa daļām pēc pasūtītāja pieprasījuma, līdz iepirkuma beigu datumam.

1.18. Garantijas termiņš
Darbiem un materiāliem piemērojamais garantijas termiņš ir ne mazāks kā 12 (divpadsmit) mēneši.

1.19. Vietas apskate
1.19.1. Vietas apskate nav obligāta.

1.19.2. Ja ieinteresētais piegādātājs vēlas veikt līguma izpildes vietas apskati, jāsazinās ar sekojošu kontaktpersonu: Saimniecības nodaļas vadītājs Andris Počs, tel. 67014903, e-pasts: andris_pocs@osi.lv.
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1.20. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā
1.20.1. Konkursā var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība no jebkuras valsts (ievērojot Nolikuma 3.1.1.punktā iekļautos ierobežojumus), kura ir reģistrēta likumā noteiktajā kārtībā un kura atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.
1.20.2. Pasūtītājs var prasīt, lai personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
1.21. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi
1.21.1. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no PIL 9. panta astotajā daļā minētajiem gadījumiem vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.
1.21.2. [bookmark: _Ref22027866]PIL 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi tāpat attiecas uz PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām.
1.22. Kvalifikācijas prasības
1.22.1. Pretendenta vidējam gada apgrozījumam inženiertehnisko sistēmu apkalpošanā iepriekšējo trīs kalendāro gadu laikā (2021., 2022. un 2023. gadi) jābūt vismaz EUR 40 000,00 gadā.
1.22.2. Pretendenta likviditātes koeficients pamatojoties uz pēdējā auditētā un apstiprinātā gada pārskata rezultātiem ir ne mazāks par 1,0 un ir pozitīvs pašu kapitāls.
1.22.3. Pretendents ir izpildījis vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu objektu vēdināšanas, dzesēšanas un siltuma apgādes sistēmu apkopes līgumus iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (no 2021. gada sākuma līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai). Par līdzvērtīgiem objektiem tiks uzskatīti objekti, kas atbilst sekojošiem nosacījumiem:
1.22.3.1. noslēgtā līguma kopējais apjoms gadā nav mazāks par ⅔ (divām trešdaļām) no pretendenta piedāvātās līgumcenas gadā;
1.22.3.2. ēku kopējā platība ne mazāka kā 8000 m2;
1.22.3.3. līgums tiek pildīts vismaz 1 (vienu) gadu;
1.22.3.4. pretendents var iesniegt pozitīvu pasūtītāja atsauksmi vai izziņu, kas apliecina pasūtītāja apmierinātību ar izpildīto līgumu.
1.22.4. Abiem 3.3.3. punktā minētajiem pieredzi apliecinošajiem objektiem jābūt laboratoriju un/vai medicīnas iestāžu ēkām.
1.22.5. Vismaz viena 3.3.3. punktā minētajā pieredzi apliecinošā objekta sastāvā jābūt “tīro[footnoteRef:1]” telpu grupai, kurā tiek turēti laboratorijas dzīvnieki (vivārijs). [1:  Telpas, kuru tehniskie parametri un spiediena zonējums atbilst tīro telpu prasībām, bet tās var nebūt oficiāli sertificētas kā tīrās telpas.] 

1.22.6. Pretendentam ir spēkā esošs ISO 9001:2015 sertifikāts.
1.22.7. Pretendentam ir izsniegta speciāla atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluoru saturošām siltumnīcas efekta gāzēm.
1.22.8. Pretendents var nodrošināt darbu vadītāju, kas atbilst sekojošiem nosacījumiem:
1.22.8.1. Darbu vadītājam ir augstākā izglītība attiecīgajā jomā;
1.22.8.2. Darbu vadītājam ir spēkā esošs sertifikāts attiecīgo iekārtu  apkopē vai arī būvdarbu vadīšanā vai būvuzraudzībā attiecīgajā jomā (AVK) (ja valstī, kur atrodas viņa pastāvīgā dzīvesvieta būvdarbu vadīšanai vai būvuzraudzības veikšanai tiek prasīts šāds dokuments).

1.22.9. Pretendents nodrošina vismaz divu tādu aukstuma tehnikas speciālistu līdzdalību līguma izpildē, kuriem ir aukstumtehnikas speciālista 1. kategorijas apliecība. Pretendents sniedz piedāvāto speciālistu profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.
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1.23. Pretendentu atlases dokumenti
1.23.1. Ja Pretendents ir reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs ārvalstī, tam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1.23.1.1. reģistrācijas valsts uzņēmējdarbības reģistra izdotas reģistrācijas apliecības kopija;
1.23.1.2. reģistrācijas valsts uzņēmējdarbības reģistra izziņa par Pretendenta amatpersonām, kurām ir paraksta tiesības.
1.23.2. Ja Pretendenta reģistrācijas valstī neizsniedz 4.1.1. punktā minētos dokumentus, Pretendents ir tiesīgs iesniegt cita veida pierādījumus par reģistrācijas faktu un paraksttiesīgajām amatpersonām saskaņā ar savas reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām.
1.23.3. Ja pretendents iepirkuma līguma izpildē plāno izmantot apakšuzņēmējus, tam obligāti jānorāda visus piesaistītos apakšuzņēmējus (ieskaitot apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, ja tādi tiek piesaistīti).
1.23.4. Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un/vai personām uz kuru iespējām pretendents balstās (ja tādas tiek piesaistītas) jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma III nodaļas Formu Nr. 3, kur norādīts personas nosaukums, kontaktpersona, apakšuzņēmējam paredzēto darbu īss apraksts un proporcionālais apjoms vai veids, kā līguma izpildē piedalīsies persona uz kuras iespējām pretendents balstās. 
1.23.5. Saskaņā ar 4.1.4. punktu norādītās personas iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties līguma izpildē.
1.23.6. Papildus prasības Pretendentam, ja Pretendents ir personu apvienība vai grupa:
1.23.6.1.  Katra dalībnieka līdzdalības apjomam (t.i., līguma daļai, ko plānots nodot attiecīgā dalībnieka izpildei) jābūt skaidri norādītam iesniegtajā piedāvājumā;
1.23.6.2.  Kopīgais Pieteikums par dalību iepirkuma procedūrā jāparaksta katram personu apvienības dalībniekam vai arī visu personu apvienības dalībnieku pilnvarotai personai.
1.24. Pretendentu kvalifikācijas dokumenti
1.24.1. Pretendenta sagatavota izziņa par apgrozījumu pēdējo trīs gadu periodā (t.i. 2021., 2022. un 2023. gados). Ja pretendents dibināts 2021. gadā vai vēlāk, tas iesniedz izziņu par apgrozījumu no dibināšanas brīža..
1.24.2. Pretendenta peļņas-zaudējumu aprēķinu par 2021., 2022. un 2023. gadiem. Ja pretendents dibināts 2021. gadā vai vēlāk, tas iesniedz peļņas-zaudējumu aprēķinus sākot no dibināšanas gada. Ja peļņas-zaudējumu aprēķins par pēdējo gadu vēl nav pieejams, pretendents iesniedz dokumentus par pēdējiem 3 (trīs) gadiem, par kuriem tie ir pieejami.
1.24.3. Apliecinājums, ka Pretendents ir izpildījis vismaz 2 (divus) līdzvērtīgus (saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 3.3.3. punktu). Apliecinājumam pievieno informāciju par izpildītajiem līgumiem (tajā skaitā par atbilstību iepirkuma Nolikuma 3.3.4. un 3.3.5. punktu prasībām).
Informāciju par līgumiem sagatavo saskaņā ar Nolikuma III nodaļas Formu Nr. 4.
1.24.4. Līdzvērtīgo līgumu sarakstam pievienojamas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes vai izziņas[footnoteRef:2] par visiem līgumiem, kas norādīti sarakstā. Līgumi, par kuriem nebūs pievienotas pasūtītāju atsauksmes Iepirkuma ietvaros netiks uzskatīti par pretendenta kvalifikāciju apliecinošiem. [2:  Pretendents drīkst iesniegt arī citus, līdzvērtīgus dokumentus, kas apliecina attiecīgā līguma pasūtītāja apmierinātību ar sniegto pakalpojumu kvalitāti.] 

1.24.5. Spēkā esoša Valsts vides dienesta izsniegta atļauja darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluoru saturošām siltumnīcas efekta gāzēm.
1.24.6. Pretendenta sagatavots Nolikumā noteiktajām minimālajām prasībām atbilstoša personāla saraksts, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma III nodaļas Formu Nr. 5.
1.24.7. Darbu vadībā un izpildē iesaistītā Pretendenta personāla izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas (atbilstoši Nolikuma prasībām).
1.24.8. Ja Pretendents savas kvalifikācijas apliecināšanai balstās uz citām personām, tad punktos 4.2.1. līdz 4.2.7. minētie dokumenti ir jāiesniedz tām personām, uz kuru kvalifikāciju Pretendents balstās savā Piedāvājumā.
1.25. Pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēgšanas nosacījumu izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti.
1.25.1. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas Iepirkumu komisija, lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar PIL 9.panta astotās daļas nosacījumiem, rīkojas saskaņā ar PIL 9.panta devīto daļu.
1.25.2. Ja pretendents reģistrēts ārvalstī (vai tā pastāvīgā dzīvesvieta atrodas ārvalstī), tam jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu (un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma prasībām – ja attiecināms) neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi.
1.25.3. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Pasūtītājs, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1.panta nosacījumiem Pasūtītājs ziņas par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu un apakšuzņēmēju iegūst no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.25.4. Pasūtītājs, attiecībā uz ārvalstī reģistrētu šā panta pirmajā daļā minēto pretendentu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju, nosakot informācijas sniegšanas termiņu, ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, pieprasa, lai tie iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādītas šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas par pretendentu un apakšuzņēmēju, tai skaitā ziņas par šāda pretendenta un apakšuzņēmēja patieso labuma guvēju vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai šā panta otrajā daļā minētā apakšuzņēmēja apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Pasūtītājs likuma 11.1.panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu vai apakšuzņēmēju var iegūt arī patstāvīgi.

1.26. Tehniskais un Finanšu piedāvājums
1.26.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (II Nodaļa) noteiktajām prasībām. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma III Nodaļas „Formas piedāvājuma sagatavošanai” Formai nr. 1.
1.26.2. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma III Nodaļas „Formas piedāvājuma sagatavošanai” Formai nr. 2.
1.26.3. Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā cenas norāda EUR atsevišķi norādot cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, piemērojamo PVN (atbilstošā proporcijā) un cenu ar PVN.
1.26.4. Piedāvājumā jānorāda vienību cenas. 
1.26.5. Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā pakalpojumu vienību cenās jābūt iekļautām visām sniedzamo pakalpojumu izmaksām, tai skaitā, bet ne tikai:
· tehniskā nodrošinājuma izmaksām;
· transporta, izkraušanas/iekraušanas, kravu apstrādes, taras uzpildīšanas u.tml. izmaksām,
· citām nodokļu izmaksām, t.sk. ar preču atmuitošanu saistītiem izdevumiem (ja nepieciešams), izņemot pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ar ko tiek aplikta pakalpojumu sniegšana;
· un citām ar pakalpojumu sniegšanu saistītajām izmaksām.
1.26.6. Pretendents var brīvi pievienot piedāvājumam papildus materiālus par piedāvātajiem pakalpojumiem
1.26.7. Pretendenta piedāvātajām cenām un vienību likmēm jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Ja pakalpojumu apjoms līguma izpildes laikā mainās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz Pretendenta norādītajām vienību cenām saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem
1.26.8. Gadījumos, kad iepirkuma Nolikuma Tehniskajās specifikācijās ir norādīti konkrēti materiāli, tehniskie risinājumi vai standarti, gatavojot tehnisko piedāvājumu pretendents var izvēlēties piedāvāt norādītos vai ekvivalentus materiālus, tehniskos risinājumus vai standartus. (Šis nosacījums neattiecas uz prasībām par savietojamību ar Pasūtītāja īpašumā esošajām iekārtām; savietojamība, ja tāda prasīta tehniskajās specifikācijās, jānodrošina ar konkrētajiem norādītajiem iekārtu modeļiem.)
1.26.9. Piegādātājs norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu (ja attiecināms).
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1.27. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
Piedāvājuma noformējuma, pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentācijas un Tehnisko un Finanšu piedāvājumu atbilstības vērtēšanu veic Iepirkumu komisija slēgtā komisijas sēdē.

1.28. Piedāvājuma izvēles kritēriji
1.28.1. Iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajām specifikācijām ar nosacījumu, ka Pretendents atbilst pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām.

1.28.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji šajā iepirkumā ir sekojoši:
1.28.2.1. Piedāvātā cena, īpatsvars 100%.
1.28.3. Vērtējot cenu, komisija ņem vērā piedāvājumu kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija kļūdas labo.
1.28.4. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkumu komisija 3 darba dienu laikā paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.  Iepirkumu komisija turpina vērtēt labotos piedāvājumus ņemot vērā izdarītos labojumus.

1.29. Piedāvājuma izvēle gadījumā, ja vismaz divu Piegādātāju piedāvātās cenas par vienu un to pašu preci, par vienu preces vienību, ir vienādas
1.29.1. Ja atverot iesniegtos piedāvājumus tiks konstatēts, ka vismaz divu Piegādātāju piedāvātās cenas par vienu un to pašu loti (preci) ir vienādas, Iepirkumu komisija izvēlēsies to piedāvājumu, kurš būs labāks pēc kāda no sekojošiem kritērijiem (vērtējot kritērijus pa vienam, tādā kārtībā, kādā tie uzskaitīti; ja piedāvājumi pēc pirmā kritērija ir vienādi, tad tiek vērtēts nākamais kritērijs, utt.,):
1.29.1.1. Garāks darbu un izmantoto materiālu garantijas termiņš.
1.29.1.2. Lielāks pieredzi apliecinošo objektu skaits.
1.29.1.3. Zemāka piedāvātā cena par neplānotajiem (ārkārtas) darbiem.
1.29.2. Ja nevienā no iepriekš uzskaitītajiem veidiem nebūs iespējams izvēlēties labāko piedāvājumu, tiks rīkota izloze.
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1.30. Datu pārzinis
1.30.1. Konkrētā iepirkuma ietvaros personas datu pārzinis ir Atvasināta publiska persona “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”.
1.31. Datu apstrādes pamats
1.31.1. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta (a), (c) un (f) apakšpunkti. Pasūtītāja leģitīmā interese šajā gadījumā ir iepirkuma mērķu sasniegšana noslēdzot iepirkuma līgumu par attiecīgo iepirkuma priekšmetu.
1.31.2. Informējam, ka pretendentu izvērtēšanas ietvaros Pasūtītājs patstāvīgi var veikt personas datu iegūšanu pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu (PIL) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu kā arī citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē publiskos iepirkumus un/vai uzņēmējdarbības vidi šajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.
1.31.3. Informējam, ka personas datu sniegšana ir nepieciešama, lai Pasūtītājs varētu veikt pilnvērtīgu pretendentu un pretendentu iesniegtā piedāvājuma vērtēšanu. Personas datu nesniegšana var būtiski ietekmēt pretendenta un tā iesniegtā piedāvājuma vērtējumu, var būt pamats pretendenta izslēgšanai no iepirkuma vai pretendenta piedāvājuma atzīšanu par neatbilstošu prasībām. 
1.32. Personas datu apstrāde, glabāšana un nodošana trešajām pusēm
1.32.1. Pasūtītājs iepirkumā iesniegtos personas datus apstrādās, iepirkuma dokumentu glabās un personas datus nodos Iepirkumu uzraudzības birojam un/vai Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un/vai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un/vai citām Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītājām iestādēm un/vai Administratīvajai rajona tiesai atbilstoši Publisko iepirkuma likumā, Eiropas Savienības fondu vadību regulējošos tiesību aktos,  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
1.33. Datu subjektu tiesības
1.33.1. Datu subjektiem ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana un tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai, http://www.dvi.gov.lv).
1.33.2. Detalizēti ar kārtību, kādā Pasūtītājs organizē personas datu apstrādi var iepazīties Pasūtītāja tīmekļvietnē esošajā privātuma politikā http://www.osi.lv/privatuma-politika/.
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2.1. Nolikuma pielikumi:
2.1.1. Nolikuma pielikums Nr. 1: „Darbu apjomu saraksts”.

2.2. Iepirkuma Nolikuma IV nodaļā atrodamas sekojošas formas piedāvājuma sagatavošanai:
2.2.1. Tehniskā piedāvājuma forma (Forma Nr. 1);
2.2.2. Finanšu piedāvājuma forma (Forma Nr. 2);
2.2.3. Informācija par partneriem un apakšuzņēmējiem (Forma Nr. 3);
2.2.4. Informācija par pretendenta izpildītajiem līgumiem (Forma Nr. 4);
2.2.5. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts (Forma Nr. 5).
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VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA


Tehnisko piedāvājumu Pretendentam jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

Pasūtītājs
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles 21, Rīga LV-1006, Latvija

Darbu apraksts
Pasūtītājs vēlas iepirkt Latvijas Organiskās sintēzes ēku vēdināšanas, dzesēšanas un siltuma apgādes sistēmu apkopes pakalpojumu saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām.

[bookmark: _Toc314824740][bookmark: _Toc355968020][bookmark: _Toc358711815][bookmark: _Toc358712924][bookmark: _Toc358716023][bookmark: _Toc366760817]Objekta atrašanās vieta
Visu objektu atrašanās vieta ir Latvijas Organiskās sintēzes institūta teritorija; adrese: Aizkraukles 21, LV-1006, Rīga, Latvija.

[bookmark: _Toc366760818]Līguma izpildes termiņš
Līgums tiek slēgts uz 2 (diviem) gadiem, bet Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no noslēgtā līguma pēc 1 (viena) gada.
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Ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, dzesēšanas un  siltummezglu centrālo iekārtu apkopes uzdevums.


Latvijas Organiskās sintēzes institūta galvenā korpusa ventilācijas iekārtu  saraksts un apraksts.

	Latvijas Organiskās sintēzes institūta darbības nodrošināšanai galvenajā korpusā ir izbūvēta pieplūdes, nosūces ventilācijas sistēmas. Pieplūdes ventilāciju laboratorijās nodrošina 3 gaisa sagatavošanas iekārtas. Nosūci no laboratorijas telpām nodrošina 84  individuālas iekārtas. Administratīvā korpusā ventilāciju nodrošina 1 pieplūdes / nosūces  gaisa sagatavošanas iekārta. 
 
Laboratoriju lokālo nosūces ventilācijas iekārtu saraksts.

 Nosūces ventilācijas sistēma ir organizēta individuāli katrai laboratorijai ar atsevišķu ventilatoru MB18/7T2 0,75kW, maksimālā ražība 1940 m3/h (50 Hz), maksimālais spiediens 105 mm/H2O, ar elektromotoru T2A801-2 0,75 kW 2840 min-1, katrs ventilators ir apgādāts ar frekfenču regulatoru SV008iG5A-4, 3f/3f in/out 1,9 kVA, ko vada automātikas releju bloks, kas nodrošina atbilstoši ieslēgto velkmju skaitam iestādītos ventilatoru pagriezienus, kas atrodas abu korpusu tehniskajos stāvos- kopā 84 ventilatori. 20 laboratorijās nosūces ventilācijas vadībai ir uzstādīti SIEMENS LOGO! kontrolieri frekfenču regulatora vadībai, kas sajūgti ar vietējo  ugunsgrēka signalizācijas sistēmu velkmēs. Laboratorijā parasti ir divas velkmes, uz velkmēm atrodas elektriski vadāmi vārsti, kas caur kopējo skārda gaisa vadu iziet tehniskajā stāvā pie ventilatora. Sistēma beidzas ar   atsevišķu gaisa izvadu tehniskā stāva sienā ar gravitācijas restēm. 

Pieplūdes iekārtu saraksts.

1. Korpuss.
1. Stāvs: pieplūdes gaisa sagatavošanas iekārta CVA-5-P nodrošina pieplūdi 1. stāvam. Iekārtas ražība 18220 m3/h, siltumnesējs ūdens 60/80 oC, sildīšanas jauda 242,1 kW, ventilators THLZ 450 AR, spiediens 680 Pa, elektromotors ILA7 163-2AA60-Z+A11, 11 kW, 2920 1/min. Iekārtai  ir vien pakāpju filtru sistēma pirms ventilatora, filtru klase F 5, filtru skaits- 4  izmēri 592x592x300-6, iekārta izvietota 1. stāvā 103. telpā.     
2. Stāvs: Ir autonoma pieplūdes/ nosūces iekārta ar plākšņu rekuperatoru un elektrisko kaloriferu 6,01 kW vienai laboratorijai  Systemair Topvex TX03EL-L. Iekārta izvietota sienas skapī. Filtri F7 653x250x400-10 1gab. F5 250x653x300-4.
3. Stāvs: pieplūdes gaisa sagatavošanas iekārta VS-80-R-H nodrošina pieplūdi 3. stāvam. Iekārtas ražība 22000 m3/h, siltumnesējs 35% etilēnglikola šķīdums 60/80 oC, sildīšanas jauda 281,3 kW, spiediens 450 Pa, ventilators 11 kw, 1460 1/min.  Iekārtai ir divu pakāpju filtru sistēma pirms un pēc ventilatora, filtru klase   G4,   filtri, izmēri 1185x660x48, filtru skaits 3 gab.,  filtri F 7, filtru izmēri 490x592x600- 6, filtru skaits 8 gab. Iekārta izvietota uz 1. laboratorijas korpusa jumta.

2. Korpuss.
1. Stāvs: visa korpusa 3 stāvu pieplūdes ventilāciju nodrošina viena gaisa sagatavošanas iekārta Flakt Woods EU- 64 Iekārtas ražība 61300 m3/h, spiediens 645 Pa, siltumnesējs ūdens 60/80 oC, sildīšanas jauda  762,2 kW, ventilators EULB-64, elektromotors 18 kW, 1470 1/min. Iekārtai ir vien pakāpju filtru sistēma pirms ventilatora, filtru klase F 5, filtru skaits 15, filtru izmērs- 592x592x600-6. Iekārta atrodas 2. korpusā 1. stāva 150. telpā. 

Administratīvais korpuss.
1. Stāvs: Administratīvā korpusa ventilāciju nodrošina viena pieplūdes/ nosūces gaisa sagatavošanas iekārta VS-30-R-RE ar rekuperatoru un elektrisko kaloriferu un freona dzesētāju DSL 24DC INV. Iekārtas ražība, pieplūdei 3390 m3/h, spiediens 350 Pa, nosūcei 3140 m3/h, spiediens 350 Pa, elektriskais kalorifers 17,1 kW, freona dzesēšanas sekcijas jauda 14,0 kW. Iekārtai divu pakāpju filtri pirms un pēc ventilatora, filtru klase G4, izmēri 872x491x48 mm, 1 filtrs, F5 428x428x400-5, 3 gab., nosūces filtrs, F5  869x428x400-9 1 gab.  Iekārta atrodas administratīvā korpusa 5. tehniskajā stāvā. Ārējais freona dzesēšanas bloks Alpic Air ACO-140 CL23, freons R407C 3,7 kg, atrodas uz administratīvā korpusa 5. stāva jumta.
	 

Latvijas Organiskās sintēzes institūta galvenā korpusa kondicionieru un freona dzesēšanas iekārtu saraksts.

	Latvijas Organiskās sintēzes institūta galvenajā korpusā laboratorijas iekārtu darbības nodrošināšanai pamatā izmanto SPLIT sistēmas kondicionierus, kas strādā arī ziemas apstākļos. Pamatā tie ir inverter tipa kondicionieri ar ziemas paketi.  Daļa kondicionieru izmanto tikai vasaras sezonā, tādēļ to slodze ir mazāka. Vēl ir daži logā ievietojamie kondicionieri.  Dzesēšanai izmanto dažādu ražotāju kondicionierus un invertorus LG, Midea, Airwell u.c., ar dzesēšanas jaudu no 2,5 kW līdz 10 kW.

Iekārtu saraksts.
1. Korpuss.
1. Stāvs:  logā ievietoti 1, 1 SPLIT.
2. Stāvs:  9 SPLIT (atsevišķs līgums ar Bioloģiski aktīvo savienojumu analīzes laboratoriju ar savu apkopes biežumu.)
3. Stāvs: 1 SPLIT iekšējais bloks 315. kabinets. Ārējais bloks PANASONIC CU-A9BK P5, 2,7 kW dzesēšanas, 3,0 kW sildīšanas jauda, freons R22 0,92 kg, atrodas uz 1. korpusa tehniskā stāva sienas.

2. Korpuss.
1. Stāvs: 13 SPLIT,1 SPLIT iekšējais bloks 170. laboratorijā. Ārējais bloks LG inventer D24RL (ASUW2426WR0) 6,8 kW dzesēšanas, 8,0 kW sildīšanas jauda, freons R410A 1,35 kg, atrodas uz 2. laboratorijas korpusa sienas. 1 SPLIT iekšējais bloks 142. laboratorijā. Ārējais bloks Alpic AWO-53HPR1, 5,3 kW dzesēšanas, 5,6 kW sildīšanas jauda, freons R410A 1,7 kg, atrodas uz 2. laboratorijas korpusa sienas. 2 SPLIT atrodas 169. laboratorijā. Ārējie bloki LG inventer  Aukstuma kamera DESMON atrodas 162. laboratorijā, ar ārā iznestu dzesētāju DS-M05-07R-10MT, freons R404A 2,2 kg. 1 ūdens dzesētājs 8 kW zondes dzesēšanai, 2 logā ievietoti.
2. Stāvs: 2 SPLIT, 2 logā ievietoti.
3. Stāvs: 4 SPLIT,  1 logā ievietots. 1 SPILT iekšējais bloks 359. laboratorija. Ārējais bloks Alpic Air, 5,3 kW dzesēšanas, 6,0 kW sildīšanas jauda, freons R410A 1,4 kg, atrodas uz tehniskā stāva sienas. 1 SPILT iekšējais bloks 356. laboratorija . Ārējais bloks Alpic Air, 5,3 kW dzesēšanas, 6,0 kW sildīšanas jauda, freons R410A 1,4 kg, atrodas uz tehniskā stāva sienas. 1 SPLIT iekšējais bloks 340. laboratorijā. Ārējais bloks LG inventer C24AWU (ASUW2468UH1) 7,0 kW dzesēšanas, 8,4 kW sildīšanas jauda, freons R410A 1,8 kg, atrodas uz tehniskā stāva sienas. 1 SPLIT iekšējais bloks 370. laboratorijā. Ārējais bloks LG  UU24 (AUUH246D) 7,0 kW dzesēšanas, 8,4 kW sildīšanas jauda, freons R410A 1,95 kg, atrodas uz tehniskā stāva sienas.


Administratīvais korpuss.
1. Stāvs: 1 SPLIT, iekšējais bloks 110. kabinets. Ārējais bloks Panasonic inventer CU-E7NKE-3, 2,0 kW dzesēšanas, 2,8 kW sildīšanas jauda, freons R410A 0,83 kg, atrodas uz 2. laboratorijas korpusa sienas.

2. Stāvs: 6 SPLIT. 1 SPLIT iekšējais bloks iebūvēts pārrunu telpas sienā pie griestiem. Ārējais bloks Airvell GCN 30, 8,4 kW dzesēšanas, 9,0 kW 
sildīšanas jauda, freons R410A 1,14 kg, atrodas uz administratīvā korpusa sienas 4. stāvs. 1 SPILT iekšējais bloks 212. kabinets. Ārējais bloks Midea MSR1-09HRN1-QC2(A), 9000Btu/h dzesēšanas, 9500 Btu/h sildīšanas jauda, freons R410A 0,59 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas 3.stāvs virs galerijas. 1 SPILT iekšējais bloks 210. kabinets. Ārējais bloks Airwell GNC12 MRC410, 3,6 kW dzesēšanas, 3,82 kW sildīšanas jauda, freons R410A 0,89 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas 3. stāvs virs galerijas. 1 SPILT iekšējais bloks 211. kabinets. Ārējais bloks FUJITSU AOY12ASGC, 3,5 kW dzesēšanas jauda, freons R22 0,75 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas 3.stāvs virs galerijas. 1 SPILT iekšējais bloks 209. kabinets. Ārējais bloks Midea MSR3-12HRN1, 11000Btu/h dzesēšanas, 11000 Btu/h sildīšanas jauda, freons R410A 0,79 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas virs centrālās ieejas. 1 SPILT iekšējais bloks 208. kabinets. Ārējais bloks Midea MSR3 12HRN1-QC2,11000Btu/h dzesēšanas, 12000 Btu/h sildīšanas jauda freons R410A 0,78 kg atrodas pie administratīvā korpusa sienas virs centrālās ieejas.  

3. Stāvs:  6 SPLIT. 1 SPILT iekšējais bloks 306. kabinets. Ārējais bloks Midea MSR1-09HRN1-QC2(A), 9000Btu/h dzesēšanas, 9500 Btu/h sildīšanas jauda, freons R410A 0,59 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas 3.stāvs virs galerijas. 1 SPILT iekšējais bloks 307.datormodelēšanas centrs . Ārējais bloks Midea MSR1U-18HRN1-QRC4W, 17000Btu/h dzesēšanas, 18000 Btu/h sildīšanas jauda, freons R410A 1,25 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas 3.stāvs virs galerijas. 1 SPILT iekšējais bloks 308. lasītava . Ārējais bloks Midea MSR1U-18HRN1-QRC4W, 17000Btu/h dzesēšanas, 18000 Btu/h sildīšanas jauda, freons R410A 1,25 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas 3.stāvs virs galerijas. 1 SPILT iekšējais bloks 309. grāmatvedība . Ārējais bloks Midea MSR1U-09HRN1-QC2(A), 9000Btu/h dzesēšanas, 9500 Btu/h sildīšanas jauda, freons R410A 0,59 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas 3.stāvs virs galerijas. 1 SPILT iekšējais bloks 311. kabinets. Ārējais bloks Midea MSR1-09HRN1-QC2, 9000Btu/h dzesēšanas, 9500 Btu/h sildīšanas jauda, freons R410A 0,59 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas 3.stāvs virs galerijas.1 SPILT iekšējais bloks 314. kabinets. Ārējais bloks Midea MSR1-09HRN1-QC2, 9000Btu/h dzesēšanas, 9500 Btu/h sildīšanas jauda, freons R410A 0,59 kg, atrodas pie administratīvā korpusa sienas 3.stāvs virs galerijas.

4. Stāvs: 1 SPLIT iekšējais bloks 401. kabinets, ārējais bloks FUJITSU AOY7RSC, 2,0 kW dzesēšanas, 2,3 kW sildīšanas jauda, freons R22 0,58 kg, izvietots uz administratīvā korpusa sienas 4. stāvs. 2 SPLIT iebūvēti lielās zāles griestos. Ārējie bloki Alpic Air ACO-12UHPS3, 12,0 kW dzesēšanas, 12,5 kW sildīšanas jauda, freons R410A 3,6 kg, atrodas uz administratīvā korpusa 5. stāva jumta.
5. Stāvs: 5 SPLIT iekšējie bloki darbam serveru telpās. 3 ārējie bloki LG D18RL INVENTER 5 kW dzesēšanas, 5,8 kW sildīšanas jauda, freons R410A 1,15 kg, klastera dzesēšanai, izvietoti uz administrācijas korpusa sienas 4. stāvs. 2. ārējie bloki MIDEA MO12FU 18HRFN1-QRC8GW, 17500Btu/h dzesēšana, 18000Btu/h sildīšana freons R410A 1,25 kg serveru dzesēšanai, izvietoti uz administratīvā korpusa sienas 4. stāvs.
	Āra bloki ir izvietoti: 
1.  pie sienas starp 1 un 2 stāvu un starp 2 un 3 stāvu- apkalpošana no kāpnēm vai pacēlāja,
2.  uz laboratorijas korpusu tehniskā stāva sienas- apkalpošana no laboratorijas korpusa jumta,
3. Uz sienas virs pārejas galerijas no administratīvā korpusa uz 1. korpusu- apkalpošana no galerijas jumta un kāpnēm no galerijas jumta, 3. stāva līmenis bez nožogojuma
4. Pie administratīvā korpusa sienas- apkalpošana no laboratorijas korpusa jumta.
5. Uz administratīvā korpusa jumta- apkalpošana no administratīvā korpusa jumta (stāvas stacionāras  kāpnes). 

Biofarmācijas korpusa ventilācijas un dzesēšanas sistēmas apraksts.

	Biofarmācijas korpusā iekārtas ir nodotas ekspluatācijā no 2016. gada februārī. Ventilācijas iekārtas ir sarežģītas ar kaloriferu rekuperācijas sistēmu, ar etilēnglikola dzesēšanas sistēmu un tvaika mitrināšanas iekārtām un HEPA filtriem laboratorijās. Iekārtas ir izvietotas korpusa pagrabā un ceturtajā stāvā. Dzesēšanas iekārtas ir izvietotas uz ēkas jumta. Katra iekārta apkalpo vairākus stāvus ar mainīgiem gaisa apmaiņas parametriem. Arī uz gaisa vaidiem ir elektroniski pēc spiediena gaisa vadā strādājoši vārsti. Pretendentam jāpierāda analoģisku iekārtu apkalpošanas prasmes un jāpiestāda atsauksmes.

Biofarmācijas korpusā izvietoto iekārtu  apraksts.

	Ventilācijas sistēma PN-1 nodrošina gaisa pieplūdi un nosūci biroja telpās, auditorijās un tehniskajās telpās. Ventilācijas agregāts BS-2(25) ir sadalīts- pieplūdes daļa atrodas pagrābā telpā T 04, nosūces daļa 4. stāvā telpā T 41. PN1 sistēma ir aprīkota ar ūdens gaisa sildītājiem, ūdens gaisa dzesētājiem, filtru sistēmām, klusinātājiem. Pieplūdes/ nosūces ventilatora ražība L=2695/2695 m3/h.
	Ventilācijas sistēma PN-2 nodrošina gaisa pieplūdi un nosūci personāla telpās, WC un dušās.  Ventilācijas agregāts BS-5(50) ir sadalīts- pieplūdes daļa atrodas pagrābā telpā T 04, nosūces daļa 4. stāvā telpā T 41. PN2 sistēma ir aprīkota ar ūdens gaisa sildītājiem, ūdens gaisa dzesētājiem, filtru sistēmām, klusinātājiem. Pieplūdes/ nosūces ventilatora ražība L=8385/7920 m3/h.
	Ventilācijas sistēma PN-3n nodrošina gaisa nosūci no dzīvnieku karantīnas telpām. Ventilācijas iekārta TD1300/250 atrodas 4. stāva telpā T 41. Ventilatora nominālā ražība L=200m3/h.
	Ventilācijas sistēma PN-4n nodrošina gaisa nosūci no dzīvnieku karantīnas telpām. Ventilācijas iekārta TD1300/250 atrodas 4. stāva telpā T 41. Ventilatora nominālā ražība L=200m3/h.
	Ventilācijas sistēma PN-5 nodrošina gaisa pieplūdi un nosūci dzīvnieku turēšanas un manipulācijas telpās.  Ventilācijas agregāts BS-5BIS(50) ar gaisa mitrinātāju Hygromatik C58, ir sadalīts- pieplūdes daļa atrodas pagrābā telpā T 04, nosūces daļa 4. stāvā telpā T 41. PN5 sistēma ir aprīkota ar ūdens gaisa sildītājiem, ūdens gaisa dzesētājiem, mitrinātājiem,  filtru sistēmām, klusinātājiem. Pieplūdes/ nosūces ventilatora ražība L=8385/6925 m3/h.
	Ventilācijas sistēma PN-8 nodrošina gaisa pieplūdi un nosūci organiskās sintezēs un šūnu laboratorijas telpās.  Ventilācijas agregāts BS-8BIS(50) ar gaisa mitrinātāju Hygromatik C58 2 gab., atrodas 4. stāvā telpā T 41. PN8 sistēma ir aprīkota ar ūdens gaisa sildītājiem, ūdens gaisa dzesētājiem, mitrinātājiem,  filtru sistēmām, klusinātājiem. Pieplūdes/ nosūces ventilatora ražība L=24480/26515 m3/h.
	Dzesēšanas sistēmas ārējais agregāts  , ar iekšējām kasetes tipa fan-coil iekārtām 29 gab. Sistēmas ārējais agregāts  Climaveneta NX 0614P atrodas uz ēkas jumta, piekļuve caur lūku no 4. stāva.
	Freona dzesēšanas iekārta serveru telpai  ”Climaveneta” 0021 2 gab., iekšējie bloki serveru  elpā T 43. Ārējie bloki uz jumta blakus dzesēšanas sistēmai Climaveneta NX 0614P, dzesēšanas jauda 6,4 kW, freons R 410A 2,3 kg. 
	
Kilo laboratorijas ventilācijas un dzesēšanas sistēmas apraksts.

	Kilo laboratorijas ventilācijas sistēma sastāv no pieplūdes/ nosūces sistēmas ar rekuperatoru un freona gaisa dzesēšanas sistēmas, atsevišķām nosūces iekārtām ar dažādiem darbības režīmiem. Iekārtas izvietotas, pamatā, uz laboratorijas jumta. 

Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu apraksts un parametri.
	P 1 pieplūdes sistēma apkalpo visu Kilo laboratoriju. Iekārta VS-75-L-GHC ar dubulto filtru sistēmu F 5,  F 7, dubulto ventilatoru sistēmu, frekfenču pārveidotāju, etilēnglikola rekuperatoru un freona dzesētāju. L= 7315 m3/h, elektromotors 4,2 kW.
	N 1 nosūces iekārta apkalpo visu Kilo laboratoriju. Iekārta TCDH EXD 080-4 x2 gab. L= 4120 m3/h, elektromotors 1,5 kW. Iekārtas P 1 un N 1 paredzētas nepārtrauktai darbībai.
	N 2 nosūces iekārta apkalpo velkmes skapjus laboratorijās 3., 5., 10. Iekārta TCDH EXD 040-4. L=1695 m3/h, elektromotors 0,55 kW.
	N 3 nosūces iekārta apkalpo 2. laboratoriju. Iekārta CMT/4-180/750x2 gab. L= 450 m3/h, elektromotors 0,18 kW. Iekārta  N 3 paredzēta nepārtrauktai darbībai.
	N 4 nosūces iekārta apkalpo 4. laboratoriju. Iekārta TCDH EXD 030-4 x 2 gab.L= 1050 m3/h, elektromotors 0,37 kW.
	N 5 nosūces iekārta apkalpo sanitāro mezglu, ventilators SILENT- 200 CRZ, 100 W.
	Visu Kilo laboratorijas telpu dzesēšanai ir uzstādīts freona dzesētājs K 1, iekšējais bloks iemontēts sistēmā P 1, ārējais bloks VTS MCCY 211 uz jumta, aukstuma jauda 22,3 kW, freons R 410a.
	 Iekārtās P 1, N 1, N 3, N 4 ir uzstādīti  divi ventilatori, kur viens ir rezervē.
	
Noliktavas ventilācijas sistēmas apraksts.

	Noliktava telpas ir sadalītas divās daļās ar ugunsdrošo sienu un ar atsevišķām autonomi ieslēdzamām ventilācijas sistēmām. Ķīmijas noliktavas daļā atrodas telpas Nr.1.,2.,2A.,3.,4.,5.,5A.- kopā noliktava. Noliktavas- darbnīcas daļā ir telpas Nr.6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.- kopā darbnīca.
Ventilācijas iekārtu apraksts un parametri.
	P1 pieplūdes sistēma apkalpo noliktavas telpas. Iekārta “ REMAR” Vento 60-35/31-4D, Q=31,9 kW filtrs G3, L=2940 m3/h ventilators, elektrodzinējs 2,4264 kW, automātiskas vadības bloks.
	PN2 pieplūdes/ nosūces sistēma ar plākšņu rekuperatoru, kas apkalpo darbnīcas telpas. Iekārta “REMARK” Vento 60-35/31-4D 2gab., ar rekuperatoru HRV 60-35, Q=10,7 kW, filtri G 3, pieplūdes līnija ventilators L=1800m3, elektrodzinējs 2,464 kW. Nosūces līnija ventilators L=1580 m3,ar elektrodzinēju 2,464 kW, automātikas vadības bloks.
	N 1 sistēma apkalpo nosūci no noliktavas- Nr. 2 Iekārta “Systemair” DVEX 400D4 L=970 m3/h, elektrodzinējs 0,39 kW, vadība ar apgriezienu regulatoru.
	N 3 sistēma apkalpo nosūci no noliktavas- Nr. 3.,4 Iekārta “Systemair” DVEX 400D4 L=1220 m3/h, elektrodzinējs 0,39 kW, vadība ar apgriezienu regulatoru.
	N 4 sistēma apkalpo nosūci no noliktavas- Nr. 5 Iekārta “Systemair” DVEX 355D4 L=480 m3/h, elektrodzinējs 0,26 kW, vadība ar apgriezienu regulatoru.
	N 5 sistēma apkalpo vietējo nosūci no noliktavas- Nr. 5 Iekārta “Systemair” DVEX 400D4 L=1500 m3/h, elektrodzinējs 0,39 kW, vadība ar apgriezienu regulatoru.
	N 6 sistēma apkalpo nosūci no dušas, WC. Iekārta “Systemair” TFSK 160 L=150 m3/h, elektrodzinējs 0,058 kW, vadība ar elektronisko apgriezienu regulatoru.
	N 7 sistēma apkalpo nosūci no darbnīcas – Nr. 15 Iekārta “Soler &Palau” SILENT 100 RHZ L=40 m3/h, elektrodzinējs 0,008 kW, vadība ar slēdzi. 
	N 8 sistēma apkalpo nosūci no darbnīcas- Nr. 13 Iekārta “Systemair” DVC 315 –S L=650 m3/h, elektrodzinējs 0,173 kW, vadība ar apgriezienu regulatoru.


Ventilācijas iekārtu apkalpošanas darbu saraksts.

1. Vadības automātikas darba režīma pārbaude, vadības kontroliera iestādījumu pārbaude, vadības kontroliera kļūdu nomešana.
2. Vadības automātikas devēju pārbaude, izpildmehānismu un vārstu pārbaude.
3. Gaisa filtru nomaiņa.
4. Filtru telpas, korpusa tīrīšana.
5. Ventilatoru rotoru lāpstiņu tīrīšana.
6. Plākšņu rekuperatora tīrīšana.
7. Ventilatoru gultņu pārbaude, nepieciešamības gadījumā nomainīt.
8. Ventilatoru siksnu spriegojuma pārbaude, siksnu nomaiņa pēc grafika.
9. Radiatoru tīrīšana, ārēja apskate, hermētiskuma pārbaude.
10. Elektroiekārtu pārbaude, savienojumu pārbaude, kontaktu silšanas pārbaude.
11. Elektromotoru gultņu pārbaude, nepieciešamības gadījumā nomainīt. 
12. Frekfenču regulatoru no tīrīšana putekļiem, ventilatoru pārbaude, 
      nepieciešamības gadījumā nomainīt ventilatoru.
13. Gaisa mitrinātāju darbības pārbaude.
14. Gaisa mitrinātāju tvaika cilindru tīrīšana, nepieciešamības gadījumā nomainīt.
15. Ventilācijas iekārtas siltuma, dzesēšanas, rekuperācijas mezgla pārbaude, noplūžu novēršana, defektīvo detaļu nomaiņa, filtru tīrīšana.  
16.  Ventilācijas iekārtas siltuma, dzesēšanas, rekuperācijas mezglu manometru verifikācija. 
17. Sūkņu, to automātikas un pārbaude, tīrīšana. 
18. Apkopes žurnāla aizpildīšana. 
	
Ventilācijas iekārtu apkopes biežumu, reižu skaits gadā, piedāvā pretendents balstoties uz analoģisku iekārtu apkalpošanas pieredzi. Tāpat pretendents piedāvā avārijas un noplānoto darbu izmaksas un šo darbu izpildes laiku pēc izsaukuma darba laikā un ārpus tā. Ar abpusēji parakstītu līgumu pretendents un pasūtītājs vienojas par apkopes biežumu, darbu apjomu saskaņo grafiku. Līgumā jāparedz maksimālais laiks neremontējamu iekārtas daļu nomaiņai, iekļaujot piegādi no izgatavotāja. Līgumā jāparedz bezmaksas defektu novēršana, ja mēneša laikā pēc apkopes paradās defekti: nekvalitatīvs filtrs, saplīst siksna, iziet no ierindas gultņi ventilatoram vai elektromotoram, parādās noplūdes siltuma aukstuma nesējam.


Dzesēšanas iekārtu apkalpošanas darbu saraksts.

Gaisa kondicionēšanas iekārtu ārējais bloks.
1. Darbības pārbaude un apskate.
2. Kondensatora,  korpusa un ventilatora tīrīšana.
3. Freona spiediena pārbaude augstajā un zemajā kontūrā, nepieciešamības gadījumā freonu uzpildīt.
4. Kondicioniera elektroiekārtu apskate un pārbaude, savienojumu pārbaude.  
Gaisa kondicionēšanas iekārtu iekšējais bloks.
5. Darbības pārbaude un apskate.
6. Iztvaicētāja,  korpusa un ventilatora tīrīšana.
7. Filtra mazgāšana.
8. Kondensāta savācēja un līnijas tīrīšana.
9. Kondensāta sūkņa darbības pārbaude, nepieciešamības gadījumā nomainīt. 
10. Kondicioniera elektroiekārtu apskate un pārbaude, savienojumu pārbaude.
11. Pults darbības pārbaude. 
Ūdens dzesēšanas Climaveneta ārējā iekārta. 
12. Darbības pārbaude un apskate.
13. Freona un aukstuma nesēja iekārtu tests.
14. Elektroiekārtu apskate un pārbaude, savienojumu pārbaude.
15. Vadības automātikas un sensoru darba režīmu pārbaude.
16. Radiatoru tīrīšana.
Iekšējās dzesēšanas  kasetes tipa Fan- coil iekārtas. 
17. Iekārtas darbības pārbaude un vizuālā apskate.
18. Aukstuma nesējā līniju hermētiskuma pārbaude.
19. Elektroiekārtu automātikas un sensoru pārbaude.
20. Filtru ,iekārtas  korpusa un dzesētāja tīrīšana. 
21. Apkopes žurnālu aizpildīšana.

	Gaisa kondicionēšanas un dzesēšanas  iekārtu apkopes biežumu, reižu skaits gadā, piedāvā pretendents balstoties uz analoģisku iekārtu apkalpošanas pieredzi. Tāpat pretendents piedāvā avārijas un noplānoto darbu izmaksas un šo darbu izpildes laiku pēc izsaukuma darba laikā un ārpus tā. Ar abpusēji parakstītu līgumu pretendents un pasūtītājs vienojas par apkopes biežumu, darbu apjomu saskaņo grafiku. Līgumā jāparedz maksimālais laiks neremontējamu iekārtas daļu nomaiņai, iekļaujot piegādi no izgatavotāja. Līgumā jāparedz bezmaksas defektu novēršana, ja mēneša laikā pēc apkopes paradās defekti: nav pietiekams freona daudzums, nestrādā kondensāta drenāža, iekšējais kondicioniera bloks sāk tecēt, parādās noplūdes aukstuma nesējam fan- coil iekārtās.


Visu ventilācijas iekārtu filtru izmēru un filtrācijas klases un nomaiņas biežuma tabula.

Galvenā korpusa ventilācijas iekārtas.

	Iekārtas nosaukums
	Filtru klase
	Filtru skaits
	Filtru izmērs  
	Maiņas biežums.

	1.  korpuss 1. stāvs. 
	F5
	4
	592x592x300-6
	3

	1. korpuss 2 stāvs
	F7
	1
	653x250x400-10
	2

	
	F5
	1
	250x653x300-4
	2

	1. korpuss 3. stāvs
	G4
	3
	1185x660x48
	2

	
	F7
	8
	490x592x600-6
	2

	2. korpuss1. stāvs
	F5
	15
	292x592x600-6
	3

	Administratīvais k.
	G4
	1
	872x491x48
	2

	
	F5
	3
	428x428x400-5
	2

	
	F5
	1
	869x428x400-9
	2



Biofarmācijas korpusa ventilācijas iekārtas.

	Iekārtas nosaukums
	Filtru klase
	Filtru skaits
	Filtru izmērs  
	Maiņas biežums.

	PN 1
	G4
	1
	592x592x100
	2

	
	F7
	1
	592x592x590
	2

	
	G4
	1
	592x592x100
	2

	PN2
	G4
	2
	592x905x100
	2

	
	F7
	2
	592x592x590
	2

	
	F7
	2
	592x287x590
	2

	
	G4
	2
	592x905x100
	2

	PN5
	F7
	2
	592x592x590
	2

	
	F7
	2
	592x287x590
	2

	
	F7
	1
	287x287x590
	2

	
	F7
	1
	287x592x590
	2

	
	F9
	2
	592x592x590
	2

	
	F9
	2
	592x287x590
	2

	
	F9
	1
	287x287x590
	2

	
	F9
	1
	287x592x590
	2

	
	G4
	2
	592x905x100
	2

	
	G4
	1
	287x905x100
	2

	PN8
	F7
	6
	592x592x590
	2

	
	F7
	2
	490x592x590
	2

	
	F7
	3
	592x287x590
	2

	
	F7
	1
	592x287x590
	2

	
	F9
	6
	592x592x590
	2

	
	F9
	2
	490x592x590
	2

	
	F9
	3
	592x287x590
	2

	
	F9
	1
	592x287x590
	2

	
	F5
	6
	592x592x500
	2

	
	F5
	2
	490x593x500
	2

	
	F5
	3
	592x287x500
	2

	
	F5
	1
	490x287x500
	2

	Laboratorijās HEPA
	HEPA
	29
	457x457 LAM 14
	2



Mērogošanas laboratorijas ventilācijas iekārtas

	Iekārtas nosaukums
	Filtru klase
	Filtru skaits
	Filtru izmērs  
	Maiņas biežums.

	PN 1
	F 5
	3
	428x428x400
	2

	
	F 5
	3
	428x287x400
	2

	
	F 7
	3
	428x428x600
	2

	
	F 7
	3
	428x287x600
	2



Biotehnoloģiju un Fitoķīmijas laboratoriju korpusa ventilācijas iekārtas[footnoteRef:4] [4:  Precīzāka informācija pieejama dokumentā „Darbu apjomu saraksts”, iepirkuma Nolikuma pielikums Nr. 1.] 


	Iekārtas nosaukums
	Filtru klase
	Filtru skaits
	Filtru izmērs  
	Maiņas biežums.

	PN1R3
	n/a
	n/a
	n/a
	2

	PN2R3
	n/a
	n/a
	n/a
	2

	PN3
	n/a
	n/a
	n/a
	2



Noliktavas ventilācijas iekārtas.

	Iekārtas nosaukums
	Filtru klase
	Filtru skaits
	Filtru izmērs  
	Maiņas biežums.

	P 1
	G 3
	1
	KFD 60-30+KF3
	3

	PN 2
	G 3
	2
	KFD 60-30+KF3
	3




Ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, dzesēšanas un  siltummezglu centrālo iekārtu apkopes veikšanas kārtība.

	Ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, dzesēšanas un  siltummezglu centrālo iekārtu apkopes darbus izpilda pēc saskaņota grafika, kas ir līguma pielikums. 
	Darba veikšanu precizē  3 dienas iepriekš sūtot uz e- pastu un zvanot pa telefonu. Darba laikā aizpilda apkopes žurnālus, un darba beigas ir savstarpēji parakstīts pieņemšanas- nodošanas akts.
Lielas jaudas ventilācijas iekārtu- galvenā korpusa 2. korpusa pieplūdes iekārtu, biofarmācijas korpusa ventilācijas sistēmu PN 8 apkopi veic ārpus darba laika, vai brīvdienās. 
	Pārējo biofarmācijas korpusa ventilācijas iekārtu apkopes laiku saskaņo ar Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadību.
	Par darba aizsardzības prasību ievērošanu, individuālo aizsardzības lietošanu pasūtītāja ventilācijas un dzesēšanas iekārtās atbild pretendents. 
	Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu elektrisko iekārtu atslēgšanu, ieslēgšanu, brīdinājuma plakātu izvietošanu veic pretendenta elektrotehniskais personāls ar  elektrodrošības grupu Bz, vai augstāku, pēc pasūtītāja atbildīgā pārstāvja rīkojuma.
Veicot darbus ventilācijas iekārtu, kondicionieru  elektroiekārtās elektrodrošības grupas  apliecībai jāatrodas pie tās īpašnieka. 
	 Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu apkopi augstumā veic ar pretendenta pacēlāju vai kāpnēm. Par pacēlāja,  kāpņu un individuālo aizsardzības līdzekļu tehnisko stāvokli un derīgumu atbild pretendents. 
	Uzsākot darbus pretendents uzstāda nožogojumus un brīdinājuma zīmes bīstamajās zonās.

Prasības pretendentam

1. Pretendentam ir jānodrošina Līgumā norādīto Pasūtītāja inženiertehnisko sistēmu un iekārtu remonts darba režīmā 24x7 (visu diennakti, visas nedēļas dienas).
2. Pretendentam ir jābūt pieredzei darbam ar ķīmijas laboratoriju vai līdzvērtīgu telpu ventilācijas gaisa sagatavošanas iekārtu un gaisa padeves sistēmu apkopi un remontu.
3. Pretendentam ir jābūt pieredzei darbam ar „tīro” telpu ventilācijas sistēmu apkopi un uzturēšanu. Pretendentam jāpārzina normatīvās prasības, kas reglamentē „tīro”  telpu ventilācijas sistēmu uzbūvi,  darbības principus, kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus. Tam ir jāprot veikt šādus specifiskus darbus, veicot tīro telpu ventilācijas sistēmu apkopes darbus:
· HEPA filtru integritātes un piesārņojuma pakāpes pārbaude (izmantojot verificētas pārbaudes iekārtas).
· Pārspiediena regulēšana un uzturēšana starp dažādām „tīrajām” telpām.
· Higiēniskā izpildījuma gaisa sagatavošanas iekārtu (AHU) apkope un remonts.





[bookmark: _Toc353540916][bookmark: FORMAS_PIEDĀVĀJUMA_SAGATAVOŠANAI_IV]

[bookmark: _Toc159416401]III nodaļa

[bookmark: _Toc404427790][bookmark: _Toc159416402]FORMAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI
[bookmark: _Toc353540919][bookmark: _Toc355678698][bookmark: FORMA_IV_4]
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[bookmark: _Toc159416403]FORMA Nr. 1

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS


Iepirkuma nosaukums: „Latvijas Organiskās sintēzes ēku vēdināšanas, dzesēšanas un siltuma apgādes sistēmu uzturēšana un apkope”
ID Nr.: OSI 2024/04 MI



1. Darbu veikšanas grafiks
<Pretendents aizpilda zemāk esošo tabulu>

	Nr.
p.k.
	Veicamā darba nosaukums
	Izpildes biežums

	
	
	

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	



Pretendents sastāda savu piedāvājumu ņemot vērā tehnisko specifikāciju un darbu apjomu tabulās (Nolikuma pielikums Nr. 1) iekļautos darbu apjomus. Ja pretendents, kā nozares profesionālis redz, ka Pasūtītājs darbu apjomu tabulās nav iekļauti visi nepieciešamie apkopes un/vai uzturēšanas darbi, pretendents papildina darbu apjomu tabulas.



2. Darbu veikšanas grafiks
Jāizstrādā detalizēts darbu izpildes kalendārais grafiks, saskaņā ar paredzamo uzturēšanas un apkopju biežumu.



3. Iesniedzamās informācijas un dokumentu saraksts
Tiks iesniegti sekojoši dokumenti:
<Iekļaut un aprakstīt iesniedzamo dokumentu sarakstu un aprakstu>



4. Cita informācija (Ja nepieciešams)
<Informācija, kas nav iekļaujama nevienā no iepriekšējiem Tehniskā piedāvājuma punktiem>



Statuss (mazais vai vidējais uzņēmums): 
(skat. OV L124, 20.5.2003.)[footnoteRef:5] [5:  Mazais  uzņēmums ir  uzņēmums, kurā  nodarbinātas  mazāk  nekā  50 personas un kura gada apgrozījums un/vai  gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
   Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 




Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nosacījumus, kādu prasa iepirkuma nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 




Pilnvarotās personas paraksts:


Vārds, uzvārds un amats:


Pretendenta nosaukums:


[bookmark: _Toc159416404]FORMA Nr. 2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma nosaukums: „Latvijas Organiskās sintēzes ēku vēdināšanas, dzesēšanas un siltuma apgādes sistēmu uzturēšana un apkope”
ID Nr.: OSI 2024/04 MI


1. Koptāme

Iesniedzam sekojošu piedāvājumu:

	Nr. p. k.

	Darbu nosaukums
	Cena,
EUR
par 1 vienību
	Vienību skaits
	Kopā par visu apjomu

	
	
	
	
	

	1
	Galvenā korpusa un administratīvā AVK sistēmu uzturēšana un apkope, mēnesī
	
	24
	

	2
	Galvenā korpusa dzesēšanas sistēmu uzturēšana un apkope, mēnesī
	
	24
	

	3
	Biofarmācijas korpusa AVK sistēmu uzturēšana un apkope, mēnesī
	
	24
	

	4
	Mērogošanas laboratorijas AVK sistēmu uzturēšana un apkope, mēnesī
	
	24
	

	5
	Noliktavas AVK sistēmu uzturēšana un apkope, mēnesī
	
	24
	

	6
	Biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju AVK sistēmu uzturēšana un apkope, mēnesī
	
	
	

	7
	Neplānotie (ārkārtas) darbi, 1 (viena) stunda
	
	50
	

	

	Kopējā piedāvājuma cena bez PVN
	

	PVN likme
	

	KOPĀ ar PVN
	




Pretendents sastāda savu piedāvājumu ņemot vērā tehnisko specifikāciju un darbu apjomu tabulās (Nolikuma pielikums Nr. 1) iekļautos darbu apjomus. Ja pretendents, kā nozares profesionālis redz, ka Pasūtītāja darbu apjomu tabulās nav iekļauti visi nepieciešamie apkopes un/vai uzturēšanas darbi, pretendents papildina darbu apjomu tabulas.




2. Lokālās tāmes (katrai ēkai)

<Vieta lokālajām tāmēm saskaņā ar Darba uzdevumu un Darbu apjomu tabulām (Nolikuma pielikums Nr. 1)>







Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nosacījumus, kādu prasa iepirkuma nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 



Pilnvarotās personas paraksts:


Vārds, uzvārds un amats:


Pretendenta nosaukums:



[bookmark: _Toc387245749][bookmark: _Toc443925881][bookmark: _Toc159416405]FORMA Nr. 3



Informācija par personām uz kuru iespējām pretendents balstās un apakšuzņēmējiem: (ja attiecināms)


	Nosaukums
	Statuss piedāvājumā
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Īss apraksts kā partneris piedalīsies līguma izpildē
	Partnerim nododamā iepirkuma līguma daļa

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Papildus jānorāda, vai sarakstā iekļautās personas ir klasificējamas kā mazie vai vidējie uzņēmumi!


Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: 




[bookmark: _Toc516492290][bookmark: _Toc54882375]

[bookmark: _Toc159416406]Forma Nr. 4

Informācija par pretendenta izpildītajiem līgumiem



	Nr. p. k.
	Darbu veikšanas gads
	Objekta adrese
	Veikto darbu īss apraksts
(iekļaujot objektu platību)
	Veikto darbu apjoms, EUR
(bez PVN)
	Veikto darbu Pasūtītāja kontaktinformācija

	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	





Norādīt ne vairāk kā 3 pieredzi apliecinošus līgumus!

[bookmark: _Toc516492291][bookmark: _Toc54882376]

[bookmark: _Toc159416407]Forma Nr. 5

Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts


	Speciālista vārds, uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Statuss 
(norādīt darba devēju)
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