PRECIZĒJUMS ATKLĀTA KONKURSA

“Kanalizācijas tīklu pārbūve Dambja ielā, Rīgā”

(identifikācijas Nr.RŪ-2024/28)  NOLIKUMA 11.PIELIKUMAM “BŪVPROJEKTS”

- Par pašteces cauruļvada izbūvi nestabilā gruntī (rasējums UKT-3)

Informācija par apbērums un pamatni norādīta rasējumā UKT-3.

Prasības ģeotekstilam:

| Parametrs | Standarts | Parametra vērtība |
| --- | --- | --- |
| Blīvums | LVS EN ISO 10319 | G≥800 g/m2 |
| Dinamiskās perforācijas izturība (krītošā konusa tests) | LVS EN ISO 13433 | ≤30mm |
| Stiepes stiprība garenvirzienā | LVS EN ISO 10319 | F≥12 kN/m |
| Stiepes stiprība šķērsvirzienā | LVS EN ISO 10319 | F≥12 kN/m |
| Pagarinājums pie maksimālās slodzes garenvirzienā | LVS EN ISO 10319 | ≥70% |
| Pagarinājums pie maksimālās slodzes šķērsvirzienā | LVS EN ISO 10319 | ≥40% |
| Ūdenscaurlaidība | EN ISO 11058 | ≥37 l/m2/s |

- Par aizvaru BUSCH X M4 800x800 (vai ekvivalents) ar elektrisko piedziņu AUMA SAREx10.2 (vai ekvivalents)

  - Pie sienas stiprināms aizvars ieplūdes atverei d740mm

Galvenās prasības:

- materiāls - AISI 304;

- maksimāli pieļaujamais vienpusējs spiediens - 10m. Noslēgšanas blīvums- skatīt BUESCH XM4 katalogu “Leak tightness class” vai ekvivalents;

- aizvara gabarītiem jāatbilst esošā ieplūdes kanāla izmēriem;

- ražotāja garantija vismaz 10 gadiem.

Pārejās prasības – ne zemākas kā BUESCH XM4 aizvaram.

  - Aizvara elektropiedziņa

Piedziņas tipu izvēlas aizvara ražotājs atbilstoši aizvara konstrukcijai.

Galvenās papildus prasības:

- integrēts elektroniskais pozicionieris;

- 4-20mA signāla izeja;

- sprādziendrošs izpildījums atbilstošs sekojošiem nosacījumiem (ATEX standarts):

- sprādziebīstamības grupa - IIA;

- temperatūras klase - T1;

- iekārtas kategorija atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.231 “Sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu noteikumi” 15.2.punktā noteiktajam – 2.kategorija.