PRECIZĒJUMS ATKLĀTA KONKURSA 
“KANALIZĀCIJAS TĪKLU PĀRBŪVE DAMBJA IELĀ, RĪGĀ”
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/28)  NOLIKUMA 11.PIELIKUMAM “BŪVPROJEKTS”


1. Par pašteces cauruļvada izbūvi nestabilā gruntī (rasējums UKT-3)
Informācija par apbērums un pamatni norādīta rasējumā UKT-3.
Prasības ģeotekstilam:
	Parametrs
	Standarts
	Parametra vērtība

	Blīvums
	LVS EN ISO 10319
	G≥800 g/m2

	Dinamiskās perforācijas izturība (krītošā konusa tests)
	LVS EN ISO 13433
	≤30mm

	Stiepes stiprība garenvirzienā
	LVS EN ISO 10319
	F≥12 kN/m

	Stiepes stiprība šķērsvirzienā
	LVS EN ISO 10319
	F≥12 kN/m

	Pagarinājums pie maksimālās slodzes garenvirzienā
	LVS EN ISO 10319
	≥70%

	Pagarinājums pie maksimālās slodzes šķērsvirzienā
	LVS EN ISO 10319
	≥40%

	Ūdenscaurlaidība
	EN ISO 11058
	≥37 l/m2/s


 
2. Par aizvaru BUSCH X M4 800x800 (vai ekvivalents) ar elektrisko piedziņu AUMA SAREx10.2 (vai ekvivalents)
2.1. Pie sienas stiprināms aizvars ieplūdes atverei d740mm
Galvenās prasības:
· materiāls - AISI 304;
· maksimāli pieļaujamais vienpusējs spiediens - 10m. Noslēgšanas blīvums- skatīt BUESCH XM4 katalogu “Leak tightness class” vai ekvivalents;
· aizvara gabarītiem jāatbilst esošā ieplūdes kanāla izmēriem;
· ražotāja garantija vismaz 10 gadiem.
Pārejās prasības – ne zemākas kā BUESCH XM4 aizvaram. 

2.2. Aizvara elektropiedziņa
Piedziņas tipu izvēlas aizvara ražotājs atbilstoši aizvara konstrukcijai.
Galvenās papildus prasības:
· integrēts elektroniskais pozicionieris; 
· 4-20mA signāla izeja;
· sprādziendrošs izpildījums atbilstošs sekojošiem nosacījumiem (ATEX standarts):
1. sprādziebīstamības grupa - IIA;
1. temperatūras klase - T1;
1. iekārtas kategorija atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.231 “Sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu noteikumi” 15.2.punktā noteiktajam – 2.kategorija.
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