## BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
APSTIPRINU
_______________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______.gada ____.___________
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Objekta nosaukums: |  | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā
Būves nosaukums: |  | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai
Objekta adrese: |  | Dzirnavu ielā posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai
Pasūtījuma Nr:
| Nr. P.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai
| 2 | Maksa par transporta būvju izmantošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”
| 3 | Maksa par autostāvvietu izmantošanu saskaņā ar Rīgas domes 08.02.2013. Noteikumiem Nr.206 “Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi”
KOPĀ
PVN 21%
Pavisam būvniecības izmaksas
Sastādīja: __________________________________
sertifikāta Nr.
Pārbaudīja________________________
sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta 2024.gada

## KOPSAVILKUMS
Kopsavilkuma aprēķins (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Objekta nosaukums: | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā
| Būves nosaukums: | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai
| Objekta adrese | Dzirnavu ielā posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai
Pasūtījuma Nr.
|  | Par kopējo summu (euro) |  | 0
|  | Kopējā darbietilpība (c/h): |  | 0
Nr. P.k. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā
|  |  | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Darbietilpība (c/h)
1 | DIENAS DARBI
2 | LOK-1: ŪDENSVADA PĀRBŪVE
3 | LOK-2: KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADA PĀRBŪVE
4 | LOK-3: CEĻA DAĻA (segumu demontāža un atjaunošana)
KOPĀ
Virsizdevumi(......%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa(.....%)
KOPĀ
Virsizdevumi – papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, satiksmes organizēšanu un citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas. Tai skaitā Trases nospraušana, Ģeodēziskie izpildmērījumi, Izpilddokumentācijas sagatavošana utml.
Sastādīja:
Tāme sastādīta 2024.gada
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## Dienas darbi
MAĢISTRĀLĀ ŪDENSVADA PĀRBŪVE
| Objekta nosaukums | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā
| Būves nosaukums | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai
| Objekta adrese | Dzirnavu ielā posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai
Pasūtījuma Nr.
DIENAS DARBI
| Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
[8 empty] | Tāme sastādīta |  | 2024.gada
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
DIENAS DARBI
DARBASPĒKS
1 | Palīgstrādnieks | st. | 800
2 | Kvalificēts strādnieks | st. | 560
3 | Celtniecības mehānismu un iekārtu operators | st. | 320
4 | Būvdarbu vadītājs | st. | 400
MATERIĀLI
ŪDENSVADS
5 | PE 100 - RC PN10 SDR17 caurule OD280 PN10, EN12201 ar signālstiepli | m | 50
6 | PE 100 - RC PN10 SDR17 caurule OD160 PN10, EN12201 ar signālstiepli | m | 50
7 | PE 100 - RC PN10 SDR17 caurule OD110 PN10, EN12201 ar signālstiepli | m | 50
8 | PE 100 - RC PN10 SDR17 caurule OD63 PN10, EN12201 ar signālstiepli | m | 50
9 | PE 100 PN10 caurule OD32x2.9 | m | 50
10 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De250/10° | gb | 3
11 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De250/30° | gb | 3
12 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De250/45° | gb | 3
13 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De250/60° | gb | 3
14 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De250/90° | gb | 3
15 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De160/10° | gb | 3
16 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De160/30° | gb | 3
17 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De160/45° | gb | 3
18 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De160/60° | gb | 3
19 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De160/90° | gb | 3
20 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De110/10° | gb | 3
21 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De110/30° | gb | 3
22 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De110/45° | gb | 3
23 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De110/60° | gb | 3
24 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De110/90° | gb | 3
25 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De63/10° | gb | 3
26 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De63/30° | gb | 3
27 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De63/45° | gb | 3
28 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De63/60° | gb | 3
29 | PE 100 caurules elektrometināmais līkums De63/90° | gb | 3
30 | Enkurojošais atloku adapters DN250 | gb | 3
31 | Enkurojošais atloku adapters DN150 | gb | 3
32 | Enkurojošais atloku adapters DN100 | gb | 3
33 | Enkurojošais atloku adapters DN80 | gb | 3
34 | Enkurojošais atloku adapters DN50 | gb | 3
35 | Enkurojošais atloku adapters DN40 | gb | 3
36 | Enkurojošā savienojošā uzmava DN250 | gb | 3
37 | Enkurojošā savienojošā uzmava DN150 | gb | 3
38 | Enkurojošā savienojošā uzmava DN100 | gb | 3
39 | Enkurojošā savienojošā uzmava DN80 | gb | 3
40 | Enkurojošā savienojošā uzmava DN50 | gb | 3
41 | Enkurojošā savienojošā uzmava DN40 | gb | 3
42 | Kaļamā ķeta trejgabals ar atlokiem PN10 DN100/60 | gb | 3
43 | Kaļamā ķeta trejgabals ar atlokiem PN10, DN100/80 | gb | 3
44 | Kaļamā ķeta trejgabals ar atlokiem PN10, DN100/100 | gb | 3
45 | Kaļamā ķeta trejgabals ar atlokiem PN10, DN150/50 | gb | 3
46 | Kaļamā ķeta trejgabals ar atlokiem PN10, DN150/80 | gb | 3
47 | Kaļamā ķeta trejgabals ar atlokiem PN10, DN150/100 | gb | 3
48 | Kaļamā ķeta trejgabals ar atlokiem PN10, DN150/150 | gb | 3
49 | Kaļamā ķeta trejgabals ar atlokiem PN10, DN250/80 | gb | 3
50 | Kaļamā ķeta trejgabals ar atlokiem PN10, DN250/100 | gb | 3
51 | Kaļamā ķeta trejgabals ar atlokiem PN10, DN250/150 | gb | 3
52 | Kaļamā ķeta trejgabals ar atlokiem PN10, DN250/200 | gb | 3
53 | Kaļamā ķeta krustgabals ar atlokiem PN10, DN150/150 | gb | 3
54 | Atloku pāreja DN250x150 | gb | 3
55 | Atloku pāreja DN200x100 | gb | 3
56 | Atloku pāreja DN150x100 | gb | 3
57 | Atloku pāreja DN100x80 | gb | 3
58 | Atloku pāreja DN100x65 | gb | 3
59 | Atloku pāreja DN100x50 | gb | 3
60 | Atloku pāreja DN80x65 | gb | 3
61 | Atloku īscaurule DN250 | gb | 3
62 | Atloku īscaurule DN150 | gb | 3
63 | Atloku īscaurule DN100 | gb | 3
64 | PE elektrometināmās dubultuzmavas DN25 | gb | 3
65 | PE elektrometināmās dubultuzmavas DN32 | gb | 3
66 | PE elektrometināmās dubultuzmavas DN50 | gb | 3
67 | PE elektrometināmās dubultuzmavas DN63 | gb | 3
68 | Īscaurule ar atloku DN250 | gb | 3
69 | Īscaurule ar atloku DN150 | gb | 3
70 | Īscaurule ar atloku DN100 | gb | 3
71 | Īscaurule ar atloku DN80 | gb | 3
72 | Īscaurule ar atloku DN65 | gb | 3
73 | Īscaurule ar atloku DN50 | gb | 3
74 | Īscaurule ar atloku DN40 | gb | 3
75 | Elektrometināmās diametru pārejas DN 150x100 PE 100, spiediena klase PN≥10 | gb | 3
76 | Seglu uzmavas DN63 PE cauruļvadam ar iekšējo vītnes atzaru 1¼" | gb | 3
77 | Seglu uzmavas DN100 PE cauruļvadam ar iekšējo vītnes atzaru 1¼" | gb | 3
78 | Seglu uzmavas DN150 PE cauruļvadam ar iekšējo vītnes atzaru 1¼" | gb | 3
79 | Seglu uzmavas DN250 PE cauruļvadam ar iekšējo vītnes atzaru 1¼" | gb | 3
80 | Noslēgatloks DN250 | gb | 3
81 | Noslēgatloks DN100 | gb | 3
82 | Noslēgatloks DN50 | gb | 3
83 | Noslēgtapa De63 | gb | 3
84 | Noslēgtapa De32 | gb | 3
85 | Remontuzmava DN100 | gb | 3
86 | Remontuzmava DN150 | gb | 3
87 | Pazemes teleskopiskais hidrants DN100 PN10, Maskavas tipa vai ekvivalents (L=1750 - 2050mm, (komplektā ar atloku aizbīdni, drenāžas cauruli)) | gb | 3
88 | Pazemes tipa atgaisotājs DN50 | gb | 3
89 | Pazemes tipa kaļamā ķeta aizbīdņi DN250 ar atlokiem (komplektā ar pagarinātājkātu) | gb | 3
90 | Pazemes tipa kaļamā ķeta aizbīdņi DN200 ar atlokiem (komplektā ar pagarinātājkātu) | gb | 3
91 | Pazemes tipa kaļamā ķeta aizbīdņi DN150 ar atlokiem (komplektā ar pagarinātājkātu) | gb | 3
92 | Pazemes tipa kaļamā ķeta aizbīdņi DN100 ar atlokiem (komplektā ar pagarinātājkātu) | gb | 3
93 | Pazemes tipa ekspluatācijas ķeta atloku aizbīdnis DN50 ar atloka adapteri uz OD63 PE caurules pievienošanai (komplektā ar pagarinātājkātu) | gb | 3
94 | Pazemes tipa ekspluatācijas ķeta aizbīdnis DN40 ar uzmavu PE caurules pievienošanai un iekšējo vītni (komplektā ar pagarinātājkātu) | gb | 3
95 | Pazemes tipa ekspluatācijas ķeta aizbīdnis DN25 ar uzmavu PE caurules pievienošanai un ārējo vītni 1¼" (komplektā ar pagarinātājkātu) | gb | 3
96 | Brīdinājuma lenta | m | 100
97 | Stieple ūdensvada trasei | m | 100
KANALIZĀCIJA
98 | D300mm caurules oderēšanai paredzētais ar poliestera sveķiem piesūcināts filca oderējums D300mm (8kN/m2) | m | 50
99 | D225mm caurules oderēšanai paredzētais ar poliestera sveķiem piesūcināts filca oderējums D225mm (8kN/m2) | m | 50
100 | Skatakas dzelzsbetona pārseguma plātnes nomaiņa | gb | 3
101 | Skatakas dzelzsbetona regulējošie gredzeni H=5cm | gb | 3
102 | Skatakas dzelzsbetona regulējošie gredzeni H=10cm | gb | 3
103 | Skatakas dzelzsbetona regulējošie gredzeni H=15cm | gb | 3
104 | Aizbāznis De150 | gb | 3
105 | Aizbāznis De160 | gb | 3
106 | Aizbāznis De200 | gb | 3
107 | Aizbāznis De200 | gb | 3
108 | Aizbāznis De225 | gb | 3
109 | Aizbāznis De300 | gb | 3
INŽENIERKOMUNIKĀCIJU ŠĶĒRSOJUMI
110 | Elektroapgādes līnijas šķērsošana | gb | 5
111 | Vājstrāvas kabeļu šķērsošana | gb | 5
112 | Gāzes vada šķērsošana | gb | 5
113 | Siltumtrases šķērsošana | gb | 5
CEĻU SEGUMS
114 | Karstā asfalta apakškārta AC 32 base (8 cm) | m² | 50
115 | Karstā asfalta apakškārta AC 22 base (6 cm) | m² | 50
116 | Karstā asfalta saistes kārta AC22 bin (6 cm) | m² | 50
117 | Karstā asfalta dilumkārta AC11 surf (4 cm) | m² | 50
118 | Karstā asfalta dilumkārta AC 8 surf (4 cm) | m² | 50
119 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/63ps | m³ | 50
120 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/56 | m³ | 50
121 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45 | m³ | 50
122 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s | m³ | 50
123 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/16 | m³ | 50
124 | Salizturīgā smilts (nestspēja ≥60MPa) | m³ | 50
125 | Salizturīgā smilts (nestspēja ≥90MPa) | m³ | 50
126 | Ielu betona apmales 100.30.15. | m | 50
127 | Ielu betona apmales 100.22.15. | m | 50
128 | Ietves betona apmaļu 100.20.08. | m | 50
129 | Betona teknes 100.50.23/18 | m | 50
130 | Kaltā bruģakmens seguma atjaunošana | m² | 50
131 | Betons B30 (C25/30), W10 | m³ | 50
CELTNIECĪBAS MEHĀNISMI UN IEKĀRTAS
132 | Rokas vadības vibrobliete 150kg | st. | 80
133 | Vibroveltnis 12t | st. | 80
134 | Ekskavators rakšanas dziļums līdz 4,5 m | st. | 80
135 | Ekskavators rakšanas dziļums līdz 6,5 m | st. | 80
136 | Pašizgāzējs (līdz 6t) | st. | 96
137 | Pašizgāzējs (virs 6t) | st. | 80
138 | Iekrāvējs (3 m³) | st. | 80
139 | Kompressors (450 m3/st) | st. | 56
140 | PE cauruļvadu metināšanas iekārta | st. | 112
141 | Gruntsūdens pazemināšanas iekārta ar adatu filtriem - 1 rinda | st. | 120
142 | Gruntsūdens pazemināšanas iekārta ar adatu filtriem - 2 rindas | st. | 120
143 | Tērauda rievsienas vibroiegremdētājs | st. | 32
144 | Tranšeju sienu stiprināšanas iekārta – vairogi | st. | 200
145 | Tranšeju sienu stiprināšanas iekārta – rievsienas | m | 50
146 | Betona maisītājs - 200 litri | st. | 80
147 | Autocisterna – 3000 litri – ar sūkni | st. | 40
148 | Autocisterna – 9000 litri – ar sūkni | st. | 40
149 | Ekskavators ar hidroāmuru | st. | 50
150 | Mehāniskā birste uz automašīnas bāzes | st. | 24
151 | Asfalta frēze (horizontāla) | st. | 24
152 | Asfalta griezējs | st. | 40
153 | Pārvietojamais ģenerators (20-30 kVA) | st. | 80
154 | Pasažieru transports / autodarbnīca | st. | 40
155 | Ceļa veltnis (5t) | st. | 40
156 | Ceļa veltnis (10t) | st. | 40
157 | Autoceltnis (≤7,5t) | st. | 40
VISPĀRĒJIE DARBI
158 | Zīme "Aizbīdnis" atbilstoši RŪ-TTR-UT-080 | gb | 3
159 | Hidranta norādes zīme, atbilstoši MK Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 87.nodaļas 1.pielikuma 3.3 punkta prasībām. RŪ-TTR-UT-081 | gb | 3
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
Sastādīja:

## Ū1
MAĢISTRĀLĀ ŪDENSVADA PĀRBŪVE
| Objekta nosaukums | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā
| Būves nosaukums | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai
| Objekta adrese | Dzirnavu ielā posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai
Pasūtījuma Nr.
LOK-1: ŪDENSVADA PĀRBŪVE
| Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
[8 empty] | Tāme sastādīta |  | 2024.gada
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
Ūdensvada pārbūve
Pagaidu ūdensvada izbūves darbi
1 | Ūdensapgādes nepārtrauktības nodrošināšana esošajiem klientiem, ieskaitot pagaidu ūdensvada pieslēgumu izbūvi esošā ūdensvada pārbūves laikā | kpl | 1
Zemes darbi
2 | Tranšejas rakšana | m³ | 3750
3 | Cauruļvada izlīdzinošās kārtas izbūve, pildmateriāls(smilts) atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta prasībām | m³ | 125
4 | Cauruļvada apbēruma izbūve, pildmateriāls(smilts) atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta prasībām | m³ | 375
5 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu, pievestu smilti, blietējot pa kārtām. Grunts sablīvējuma parametri atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem. Piezīme: Tranšejas aizbēršana līdz seguma konstrukcijai | m³ | 3250
6 | Nederīgās un liekās grunts utilizācija | m³ | 3750
Ūdensvads U1. Montāžas darbi un būvizstrādājumi
7 | Cauruļads OD110mm, PE 100-RC, PN10, SDR 17 | m | 112
8 | Cauruļads OD125mm, PE 100-RC, PN10, SDR 17 | m | 203
9 | Cauruļads OD280mm, PE 100-RC, PN10, SDR 17 | m | 111
10 | Inventāra vairogi (rievsienas) tranšejas sienu stiprināšanai | m | 625
11 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem | m | 625
Ūdensvada izbūve posmā no Brīvības līdz Skolas ielai ŪM-1
11 | Pazemes tipa ķeta atloku ķīļveida aizbīdnis DN250 ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju | gb | 1
12 | Izjaucamais savienojums Dn250 | gb | 1
13 | Īscaurule Dn280 pāreja uz atloku Dn250 | gb | 1
14 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem aizbīdņa | gb | 1
ŪM-2
15 | Īscaurule Dn280 pāreja uz atloku Dn250 | gb | 2
16 | Ķeta atloku trejgabals Dn250/100 | gb | 1
17 | Atloku īscaurule Dn100 l=20cm | gb | 1
18 | Pazemes tipa ķeta atloku ķīļveida aizbīdnis DN100 ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju | gb | 1
19 | Īscaurule Dn110 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 2
20 | Caurule PE 100-RC spiediena klase PN10, Dn110 | m | 12
21 | Stiepes noturīga atloku uzmava Dn100 | gb | 1
22 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem trejgabala un aizbīdņa | gb | 2
ŪM-3
23 | Īscaurule Dn280 pāreja uz atloku Dn250 | gb | 2
24 | Ķeta atloku trejgabals Dn250/100 | gb | 1
25 | Atloku līkums Dn100/90 ar pēdu | gb | 1
26 | Pazemes tipa hidrants ar remonta iespēju no augšas | gb | 1
27 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem hidranta un trejgabala | gb | 2
ŪM-4
28 | EM sedlu atzars ar vītni Dn280/2" | gb | 1
29 | Servisa aizbīdnis, leņķa Dn50 | gb | 1
30 | Misiņa/PE pāreja 2"/ Dn 63 | gb | 2
31 | Caurule PE 100-RC spiediena klase PN 10, Dn63 | m | 12
32 | Čuguna pāreja GEBO 2'' | gb | 1
ŪM-5
33 | EM sedlu atzars ar vītni Dn280/2" | gb | 1
34 | Servisa aizbīdnis, leņķa Dn50 | gb | 1
35 | Misiņa/PE pāreja 2"/ Dn 63 | gb | 1
36 | Caurule PE 100-RC spiediena klase PN 10, Dn63 | m | 12
37 | EM uzmava Dn 63 | gb | 1
38 | Īscaurule Dn63 pāreja uz atloku Dn50 | gb | 1
39 | Atloku adapters stiepes noturīgs Dn50 | gb | 1
ŪM-6
40 | Īscaurule Dn280 pāreja uz atloku Dn250 | gb | 1
41 | Izjaucamais savienojums Dn250 | gb | 1
42 | Pazemes tipa ķeta atloku ķīļveida aizbīdnis DN250 ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju | gb | 3
43 | Ķeta atloku krustgabals Dn250/250 | gb | 1
44 | Ķeta atloku īscaurule Dn250 | gb | 2
45 | Adapters stiepes noturīgs Dn250 | gb | 2
46 | Ķeta diametru pāreja ar atlokiem Dn250/100 | gb | 1
47 | Pazemes tipa ķeta atloku ķīļveida aizbīdnis DN100 ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju | gb | 1
48 | Īscaurule Dn110 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 1
49 | EM uzmava Dn110 | gb | 1
50 | Nomainīt esošās šahtas pārseguma plātni (diametrs 1,0 m) | kpl | 1
51 | Betona B30 (C25/30), W10 balsti zem krustgabala un aizbīdņiem | gb | 5
ŪM-7
52 | Stiepes noturīga atloku uzmava Dn250 | gb | 2
53 | Ķeta atloku trejgabals Dn250/100 | gb | 1
54 | Pazemes tipa ķeta atloku ķīļveida aizbīdnis DN100 ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju | gb | 1
55 | Īscaurule Dn110 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 2
56 | Caurule PE100-RC spiediena klase PN 10, Dn110 | m | 9
57 | Stiepes noturīga atloku uzmava Dn100 | gb | 1
58 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem trejgabala un aizbīdņa | gb | 2
ŪM-8
59 | Stiepes noturīga atloku uzmava Dn250 | gb | 2
60 | Ķeta atloku trejgabals Dn250/100 | gb | 1
61 | Atloku līkums Dn100/90 ar pēdu | gb | 1
62 | Pazemes tipa hidrants ar remonta iespēju no augšas | gb | 1
63 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem hidranta un trejgabala | gb | 2
ŪM-9
64 | EM uzmava Dn110 | gb | 1
65 | Caurule PE100-RC spiediena klase PN 10, Dn110 | m | 9
ŪM-10
66 | Īscaurule Dn110 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 4
67 | Ķeta atloku trejgabals Dn100/100 | gb | 1
68 | Pazemes tipa ķeta atloku ķīļveida aizbīdnis DN100 ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju | gb | 1
69 | Caurule PE100-RC spiediena klase PN 10, Dn110 | m | 17
70 | Stiepes noturīga atloku uzmava Dn100 | gb | 1
71 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem trejgabala un aizbīdņa | gb | 2
ŪM-11
72 | Īscaurule Dn110 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 2
73 | Ķeta atloku trejgabals Dn100/100 | gb | 1
74 | Atloku līkums Dn100/90 ar pēdu | gb | 1
75 | Pazemes tipa hidrants ar remonta iespēju no augšas | gb | 1
76 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem hidranta un trejgabala | gb | 2
ŪM-12
77 | Īscaurule Dn110 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 2
78 | Ķeta atloku trejgabals Dn100/100 | gb | 1
79 | Pāreja atlokā Dn100/65 | gb | 1
80 | Pazemes tipa ķeta atloku ķīļveida aizbīdnis DN65 ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju | gb | 1
81 | Īscaurule Dn75 pāreja uz atloku Dn65 | gb | 2
82 | Caurule PE100-RC spiediena klase PN 10, Dn75 | m | 7
83 | Stiepes noturīga atloku uzmava Dn65 | gb | 1
84 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem trejgabala un aizbīdņa | gb | 2
ŪM-13
85 | Īscaurule Dn110 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 4
86 | Ķeta atloku trejgabals Dn100/100 | gb | 1
87 | Pazemes tipa ķeta atloku ķīļveida aizbīdnis DN100 ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju | gb | 1
88 | Caurule PE100-RC spiediena klase PN 10, Dn110 | m | 12
89 | Stiepes noturīga atloku uzmava Dn100 | gb | 1
90 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem trejgabala un aizbīdņa | gb | 2
ŪM-14
91 | Īscaurule Dn110 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 2
92 | Ķeta atloku trejgabals Dn100/100 | gb | 1
93 | Pāreja atlokā Dn100/50 | gb | 1
94 | Pazemes tipa ķeta atloku ķīļveida aizbīdnis DN50 ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju | gb | 1
95 | Īscaurule Dn63 pāreja uz atloku Dn50 | gb | 2
96 | Caurule PE100-RC spiediena klase PN 10, Dn75 | m | 6
97 | Stiepes noturīga atloku uzmava Dn50 | gb | 1
98 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem trejgabala un aizbīdņa | gb | 2
ŪM-15
99 | Īscaurule Dn110 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 4
100 | Ķeta atloku trejgabals Dn100/100 | gb | 1
101 | Pazemes tipa ķeta atloku ķīļveida aizbīdnis DN100 ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju | gb | 1
102 | Caurule PE100-RC spiediena klase PN 10, Dn110 | m | 6
103 | Stiepes noturīga atloku uzmava Dn100 | gb | 1
104 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem trejgabala un aizbīdņa | gb | 2
ŪM-16
105 | Īscaurule Dn110 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 4
106 | Ķeta atloku trejgabals Dn100/100 | gb | 1
107 | Pazemes tipa ķeta atloku ķīļveida aizbīdnis DN100 ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju | gb | 1
108 | Caurule PE100-RC spiediena klase PN 10, Dn110 | m | 11
109 | Stiepes noturīga atloku uzmava Dn100 | gb | 1
110 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem trejgabala un aizbīdņa | gb | 2
ŪM-17
111 | Īscaurule Dn110 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 1
112 | Nomainīt esošo aizbīdņu atslēgstieņus | gb | 4
Ūdensvada izbūve posmā no Tērbatas līdz Brīvības ielai ŪM-1
113 | Īscaurule Dn125 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 1
ŪM-2
114 | Īscaurule Dn125 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 2
115 | Ķeta atloku trejgabals Dn100/100 | gb | 2
116 | Īscaurule Dn110 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 4
117 | Pazemes tipa ķeta atloku ķīļveida aizbīdnis DN100 ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju | gb | 2
118 | Caurule PE 100-RC spiediena klase PN10, Dn110 | m | 16
119 | Stiepes noturīga atloku uzmava Dn100 | gb | 2
120 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem trejgabaliem un aizbīdņiem | gb | 4
ŪM-3
121 | Īscaurule Dn125 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 2
122 | Ķeta atloku trejgabals Dn100/100 | gb | 1
123 | Pazemes tipa ķeta atloku ķīļveida aizbīdnis DN100 ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju | gb | 1
124 | Īscaurule Dn110 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 2
125 | Caurule PE 100-RC spiediena klase PN10, Dn110 | m | 12
126 | Stiepes noturīga atloku uzmava Dn100 | gb | 1
127 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem trejgabala un aizbīdņa | gb | 2
ŪM-4
128 | EM sedlu atzars ar vītni Dn125/2" | gb | 1
129 | Servisa aizbīdnis, leņķa Dn50 | gb | 1
130 | Misiņa/PE pāreja 2"/ Dn 63 | gb | 2
131 | Caurule PE 100-RC spiediena klase PN 10, Dn63 | m | 13
132 | Čuguna pāreja GEBO 2'' | gb | 1
ŪM-5
133 | Īscaurule Dn125 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 2
134 | Ķeta atloku trejgabals Dn100/100 | gb | 1
135 | Pazemes tipa hidrants ar remonta iespēju no augšas | gb | 1
136 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem hidranta | gb | 1
ŪM-6
137 | EM sedlu atzars ar vītni Dn125/2" | gb | 1
138 | Servisa aizbīdnis, leņķa Dn50 | gb | 1
139 | Misiņa/PE pāreja 2"/ Dn 63 | gb | 1
140 | Caurule PE 100-RC spiediena klase PN 10, Dn63 | m | 9
141 | EM uzmava Dn63 | gb | 1
142 | Īscaurule Dn63 pāreja uz atloku Dn50 | gb | 1
143 | Atloku adapters stiepes noturīgs Dn50 | gb | 1
ŪM-7
144 | EM sedlu atzars ar vītni Dn125/2" | gb | 1
145 | Servisa aizbīdnis, leņķa Dn50 | gb | 1
146 | Misiņa/PE pāreja 2"/ Dn 63 | gb | 1
147 | Caurule PE 100-RC spiediena klase PN 10, Dn63 | m | 9
148 | EM uzmava Dn63 | gb | 1
149 | Īscaurule Dn63 pāreja uz atloku Dn50 | gb | 1
150 | Atloku adapters stiepes noturīgs Dn50 | gb | 1
ŪM-8
151 | Īscaurule Dn125 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 2
152 | Ķeta atloku trejgabals Dn100/100 | gb | 1
153 | Īscaurule Dn110 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 2
154 | Pazemes tipa ķeta atloku ķīļveida aizbīdnis DN100 ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju | gb | 3
155 | Caurule PE 100-RC spiediena klase PN10, Dn110 | m | 6
156 | Stiepes noturīga atloku uzmava Dn100 | gb | 1
157 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem trejgabala un aizbīdņiem | gb | 4
ŪM-9
158 | Īscaurule Dn125 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 2
159 | Ķeta atloku trejgabals Dn100/100 | gb | 1
160 | Īscaurule Dn110 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 2
161 | Pazemes tipa ķeta atloku ķīļveida aizbīdnis DN100 ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju | gb | 1
162 | Caurule PE 100-RC spiediena klase PN10, Dn110 | m | 6
163 | Stiepes noturīga atloku uzmava Dn100 | gb | 1
164 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem trejgabala un aizbīdņa | gb | 1
ŪM-10
165 | EM sedlu atzars ar vītni Dn125/2" | gb | 1
166 | Servisa aizbīdnis, leņķa Dn50 | gb | 1
167 | Misiņa/PE pāreja 2"/ Dn 63 | gb | 1
168 | Caurule PE 100-RC spiediena klase PN 10, Dn63 | m | 2
169 | EM uzmava Dn63 | gb | 1
ŪM-11
170 | Īscaurule Dn125 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 2
171 | Ķeta atloku trejgabals Dn100/100 | gb | 1
172 | Pazemes tipa ķeta atloku ķīļveida aizbīdnis DN100 ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju | gb | 1
173 | Īscaurule Dn110 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 2
174 | Caurule PE 100-RC spiediena klase PN10, Dn110 | m | 13
175 | Stiepes noturīga atloku uzmava Dn100 | gb | 1
176 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem trejgabala un aizbīdņa | gb | 2
ŪM-12
177 | Īscaurule Dn125 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 2
178 | Ķeta atloku trejgabals Dn100/100 | gb | 1
179 | Pazemes tipa hidrants ar remonta iespēju no augšas | gb | 1
180 | Betona B30 (C25/30), W10 balsts zem hidranta | gb | 1
ŪM-13
181 | Īscaurule Dn125 pāreja uz atloku Dn100 | gb | 1
Demontāžas darbi
182 | Esošā asfaltbetona seguma demontāža un utilizācija | kpl | 1
183 | Esošā kaltā bruģa seguma demontāža un uzglabāšana | kpl | 1
Vispārējie darbi
182 | Ģeodēziskie uzmērījumi. Izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam | kpl | 1
183 | Satiksmes organizācija | kpl | 1
184 | Zīme "Aizbīdnis" atbilstoši RŪ-TTR-UT-080 | gb | 19
185 | Hidranta norādes zīme, atbilstoši MK Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 87.nodaļas 1.pielikuma 3.3 punkta prasībām. RŪ-TTR-UT-081 | gb | 5
186 | Pārbūvētā cauruļvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 625
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
Sastādīja:

## K1
SADZĪVES KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADA PĀRBŪVE
| Objekta nosaukums | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā
| Būves nosaukums | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai
| Objekta adrese | Dzirnavu ielā posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai
Pasūtījuma Nr.
LOK-2: KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADA PĀRBŪVE
| Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
[8 empty] | Tāme sastādīta |  | 2024.gada
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
Sadzīves kanalizācijas cauruļvada pārbūve/oderēšana
1 | Sadzīves kanalizācijas kolektora tīrīšana un skalošana pirms cauruļvadu atjaunošanas | m | 320
2 | Esošās d300mm caurules oderēšana ar poliestera sveķiem piesūcināts filca oderējums caurulei D300mm (8kN/m2), oderes parauga pārbaude neatkarīgā sertificētā laboratorijā. Pirms oderēšanas darbu veikšanas cauruļvada iekšpusē un skatakās jālikvidē visi traucējošie nelīdzenumi, betonējumi, mūrējumi, pievadu cauruļu gali un citi šķēršļi. | m | 125
3 | Esošās d225mm caurules oderēšana ar poliestera sveķiem piesūcināts filca oderējums caurulei D225mm (8kN/m2), oderes parauga pārbaude neatkarīgā sertificētā laboratorijā. Pirms oderēšanas darbu veikšanas cauruļvada iekšpusē un skatakās jālikvidē visi traucējošie nelīdzenumi, betonējumi, mūrējumi, pievadu cauruļu gali un citi šķēršļi. | m | 195
4 | Sadzīves kanalizācijas kolektora tīrīšana un skalošana pēc cauruļvadu atjaunošanas | m | 320
5 | Bez akas pievienojuma (DN 150-250mm) izveidošana, pievada renovācija ar cepures tipa oderi ne mazāk kā 0,5m garumā no esošā kolektora | gb | 36
Esošo skataku Nr. K16684, K16685, K16686, K16689, K370303, K16688 un K17472 dziļums 3.0 - 5.5 m remonts
6 | Skataku iekšpuses torketēšana, kāpšļu, tekņu un plauktu atjaunošana | gb | 7
7 | Skataku dzelzsbetona pārseguma plātnes nomaiņa, esošās plātnes utilizācija | gb | 7
8 | Skatakas dzelzsbetona regulējošo gredzenu komplektu nomaiņa, esošo gredzenu utilizācija | gb | 7
9 | Skatakas lūkas pārsedzes (LVS EN 124, ķeta, rāmis un vāks) nomaiņa, ielas asfaltbetona segumā (peldoša tipa), esošās pārsedzes nodošana Pasūtītājam | gb | 3
10 | Skatakas lūkas pārsedzes (LVS EN 124, ķeta, rāmis un vāks) nomaiņa ielas bruģa segumā (stacionāra tipa), esošās pārsedzes nodošana Pasūtītājam. | gb | 4
Notekūdeņu pārsūknēšana
11 | Sadzīves kanalizācijas nepārtrauktības nodrošināšana esošam kanalizācijas kolektoram, iekārtas un aprīkojums notekūdeņu pagaidu pārsūknēšanai esošās kanalizācijas pārbūves laikā | kpl. | 1
CCTV pārbaudes
12 | CCTV inspekcija pēc cauruļvada atjaunošanas | gb | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
Sastādīja:

## CD
MAĢISTRĀLĀ ŪDENSVADA PĀRBŪVE
| Objekta nosaukums | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā, Rīgā
| Būves nosaukums | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Dzirnavu ielā posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai
| Objekta adrese | Dzirnavu ielā posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai
Pasūtījuma Nr.
LOK-3: CEĻA DAĻA (segumu demontāža un atjaunošana)
| Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
[8 empty] | Tāme sastādīta |  | 2024.gada
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
Seguma atjaunošanas darbi
Brīvības ielā 1a tipa brauktuve ar asfaltbetona segumu
1 | Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf (AADTj, pievestā 3501-5000) - 4cm | m² | 360
2 | Karstā asfalta saistes kārta AC 22 bin (AADTj, kravas 1001-2000) - 6cm | m² | 72
3 | Karstā asfalta seguma apakškārta AC 32 base (AADTj,kravas 1001-2000) -10cm | m² | 32
4 | Minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums 0/45 magmatisko iežu šķembas (12cm) | m³ | 3.84
5 | Minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums 0/45 LA≤35 N-II klase (10cm) | m³ | 3.2
6 | Minerālmateriālu pamata apakškārta, maisījums 0/56 LA≤35 N-II klase vai 0/63ps LA≤35 N-II klase (15cm) | m³ | 4.8
7 | Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥100 Mpa pēc Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.2. (50cm) | m³ | 16
8 | Brīvības un Dzirnavu ielu krustojumā esošo inženierkomunikāciju turētāju aku lūku un kapju regulēšana (nepieciešamības gadījumā nomainot lūkas un kapes, ja inženierkomunikāciju turētāji tās nodrošina) | kpl | 1
9 | Ceļa horizontālo apzīmējumu (materiāli - termoplastiski vai aukstplastiski) uzklāšana ar mehānismiem | kpl | 1
Dzirnavu ielā 2a tipa brauktuve ar asfaltbetona segumu
10 | Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf (AADTj, pievestā 1501-3500) - 4cm | m² | 637
11 | Karstā asfalta saistes kārta AC 22 bin (AADTj, kravas 501-1000) - 6cm | m² | 340
12 | Karstā asfalta seguma apakškārta AC 32 base (AADTj,kravas 501-1000) -8cm | m² | 340
13 | Minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums 0/45 LA≤35 N-II klase (10cm) | m³ | 34
14 | Minerālmateriālu pamata apakškārta, maisījums 0/56 LA≤35 N-II klase vai 0/63ps LA≤35 N-II klase (15cm) | m³ | 51
15 | Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥100 Mpa pēc Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.2. (40cm) | m³ | 136
16 | Dzirnavu un Baznīcas ielu un Dzirnavu un Skolas ielu krustojumā esošo inženierkomunikāciju turētāju aku lūku un kapju regulēšana (nepieciešamības gadījumā nomainot lūkas un kapes, ja inženierkomunikāciju turētāji tās nodrošina) | kpl | 1
17 | Ceļa horizontālo apzīmējumu (materiāli - termoplastiski vai aukstplastiski) uzklāšana ar mehānismiem | kpl | 1
Baznīcas ielā 2a tipa brauktuve ar asfaltbetona segumu
18 | Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf (AADTj, pievestā 1501-3500) - 4cm | m² | 77
19 | Karstā asfalta saistes kārta AC 22 bin (AADTj, kravas 501-1000) - 6cm | m² | 35
20 | Karstā asfalta seguma apakškārta AC 32 base (AADTj,kravas 501-1000) -8cm | m² | 9
21 | Minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums 0/45 LA≤35 N-II klase (10cm) | m³ | 0.9
22 | Minerālmateriālu pamata apakškārta, maisījums 0/56 LA≤35 N-II klase vai 0/63ps LA≤35 N-II klase (15cm) | m³ | 1.35
23 | Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥100 Mpa pēc Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.2. (40cm) | m³ | 3.6
Dzirnavu ielas 4 tipa brauktuve ar kaltā akmens bruģi
24 | Kaltais bruģakmens 18cm biezumā | m² | 774
25 | Minerālmateriāls d≥4.0 mm vai grants nesošai kārtai (10cm) | m³ | 17.27
26 | Minerālmateriālu maisījums 0/45 N-III klase (20cm) | m³ | 34.54
27 | Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1. (30cm) | m³ | 51.81
Dzirnavu ielas 1ai tipa gājēju ietve ar asfaltbetona segumu
28 | Karstais asfalts AC 8 surf (AADTj, pievestā ≤500) (4cm) | m² | 13.5
29 | Minerālmateriālu maisījums 0/45 N-III klase (12cm) | m³ | 1.62
30 | Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥100 Mpa pēc Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.2. (30cm) | m³ | 4.05
Dzirnavu ielas 2ai tipa gājēju ietve ar cementbetona bruģi
31 | Betona bruģakmeņi ar šķeļamības stiprību ≥3.6, ūdens absorbciju ≤6 un salumkusumizturību ≤1.0 (6-8cm) | m² | 70
32 | Šķembu frakcija 2-5 vai 2-8 mm. LA ≤30 GC85/20;C90/1;f2 (4cm) | m³ | 2.8
33 | Minerālmateriāls pēc Ceļu specifikāciju 2019 5.2.4 punkta (12cm) | m³ | 8.4
34 | Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1. (30cm) | m³ | 21
35 | Ielu betona apmaļu uzstādīšana uz betona C30/37 pamata | m | 30
Demontāžas darbi
36 | Brauktuves asfalta seguma dilumkārtas demontāža (vidēji 4cm frēzēšana un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni) | m² | 271.88
37 | Brauktuves asfalta seguma saistes kārtas demontāža (vidēji 6cm frēzēšana un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni) | m² | 149
38 | Brauktuves asfalta seguma apakškārtas demontāža tranšeju zonā un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m² | 127
39 | Esošā kaltā bruģa seguma demontāža un uzglabāšana | m² | 774
40 | Ietves asfalta seguma demontāža un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m² | 13.5
41 | Ietves betona bruģakmens seguma demontāža un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m² | 70
42 | Esošo betona apmaļu demontāža | m | 30
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
Sastādīja: