1.pielikums

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra rīkotā atklātā konkursa

# „Trauksmes apziņošanas sirēnu sistēmas uzturēšana, apkope un remonts uz 4 gadiem” nolikumam

iepirkuma identifikācijas Nr. IeM IC 2023/12

# Trauksmes apziņošanas sirēnu sistēmas uzturēšana, apkope un remonts uz 4 gadiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Aktualizācijas datums: 13.06.2024.

| Nr. p.k. | Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Iepirkuma priekšmets: | Trauksmes sirēnu tehniskā apkope, remonts un bojājumu novēršana. Trauksmes sirēnu demontāža, montāža, pārvietošana, un modernizācija. Trauksmes sirēnu vadības servera un klientu programmatūra, tās uzturēšana un kļūmju novēršana. |
| 1.1. | Sirēnu tehniskā apkope | Izpildītājs veic trauksmes sirēnu apkopi atbilstoši parametriem, kas noteikti Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā. |
| 1.2. | Remonts | Darbu izpildītājs veic trauksmes sirēnu centrālās vadības pults trauksmes sirēnu remontu to darbaspēju atjaunošanai, nomainot nolietotās un bojātās rezerves daļas ar jaunām un nelietotām rezerves daļām (Tehniskās specifikācijas 3.pielikums). |
| 1.3. | Bojājumu novēršana | Darbu izpildītājs veic trauksmes sirēnu centrālās vadības pults bojājumu novēršanu, trauksmes sirēnu darbaspēju atjaunošanu, nodrošinot remontu, kad nav nepieciešams izmantot rezerves daļas. |
| 1.4. | Demontāža, montāža un pārvietošana | Darbu izpildītājs atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai un nepārsniedzot cenu piedāvājumu veic trauksmes sirēnu demontāžu, sirēnas nogādāšanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centra norādītajā glabāšanas vietā (Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs nodrošina uzglabāšanu), kā arī veic trauksmes sirēnas montāžu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (tajā skaitā nepieciešamo šo darbu saskaņošanu būvvaldē), kā arī veic sirēnas pārvietošanu viena jumta ietvaros (Tehniskās specifikācijas 4.pielikums). |
| 1.5. | Sirēnas modernizāciju | Darbu izpildītājs atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai un nepārsniedzot cenu piedāvājumu veic trauksmes sirēnu modernizāciju nomainot mehāniskās sirēnas komponentes uz elektroniskās sirēnas komponentēm (Pasūtītājs katrai sirēnai nosaka darbu apjomu un komponenšu daudzumu katrā pasūtījumā). Modernizētā sirēna iekļaujas esošajā tehnoloģiskajā risinājumā un to jāspēj kontrolēt (vadīt) no DigitexCZK/IP WAVE sirēnu vadības sistēmas uzreiz pēc sirēnas modernizēšanas. |
| 1.6. | Sirēnu vadības sistēmas programmatūra ar piecām lietotāju licencēm | Pretendentam jāpiedāvā sirēnu vadības sistēmas programmatūra un piecas lietotāju licences (Tehniskās specifikācijas 5.pielikums). |
| 1.7. | Programmatūras 1 gada uzturēšana | Servera un klienta programmatūras, to jauninājumi un programmatūras jaunākās versijas, kā arī sirēnas vadības kontrolieru programmnodrošinājuma jauninājumu uzstādīšana, kļūdu novēršana un darbības monitorings. Pakalpojumā ietilpst arī sirēnu vadības serveru un darbstaciju instalācija testa vidē, kā arī Sirēnu kontrolieru un programmatūras instalācijas instrukcijas sagatavošana. |
| 1.8. | Programmēšanas darbi | Pasūtītājs līguma ietvaros ir tiesīgs pieprasīt veikt sirēnu vadības programmatūras un vadības kontrolieru programmnodrošinājuma izmaiņu veikšanu (tajā skaitā SCADA arhitektūrā bāzētajā vadības sistēmā), kas nav norādītas Tehniskajā specifikācijā. Izpildes termiņu nosaka Līdzējiem vienojoties |
| 2. | Pakalpojuma sniegšanas vieta | Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā norādītajās trauksmes sirēnu un trauksmes sirēnu centrālās vadības pults atrašanās vietās. Citus objektus trauksmes sirēnu uzstādīšanai un pārvietošanai nosaka Pasūtītājs. |
| 3. | Pakalpojuma sniegšanas termiņi: |  |
| 3.1. | Tehniskās apkopes darbu veikšana | Saskaņā ar trauksmes sirēnu tehniskās apkopes izpildes grafiku, kurš tiks nosūtīts uzaicinājuma e-pasta vēstulē |
| 3.2. | Remonts, uzstādot jaunas rezerves daļas | Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas ierasties trauksmes sirēnas atrašanās vietā un veikt trauksmes sirēnas remontu vai to darbaspēju atjaunošanu, nomainot nolietotās un bojātās rezerves daļas ar jaunām (nelietotām) rezerves daļām. Ja trauksmes sirēnas darbības atjaunošanai ir nepieciešama rezerves daļa, kura nav norādīta nomaināmo rezerves daļu sarakstā (3.pielikums) un kuru nepieciešams papildus pasūtīt, darbu izpildes termiņu nosaka Līdzējiem vienojoties. |
| 3.3. | Bojājumu novēršana, veicot remontu, kad nav nepieciešams uzstādīt jaunas rezerves daļas | Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas ierasties trauksmes sirēnas atrašanās vietā bojājumu novēršanas veikšanai un atjaunot to darbību. |
| 3.4. | Sirēnas demontāža | Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc veicamo darbu izmaksas un projekta dokumentācijas saskaņošanas līgumā noteiktajā kārtībā (Tehniskās specifikācijas 4.pielikums). |
| 3.5. | Sirēnas montāža | Ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā pēc veicamo darbu izmaksas un projekta dokumentācijas saskaņošanas līgumā noteiktajā kārtībā (Tehniskās specifikācijas 4.pielikums). |
| 3.6. | Sirēnas pārvietošana | Ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc veicamo darbu izmaksas un projekta dokumentācijas saskaņošanas līgumā noteiktajā kārtībā (Tehniskās specifikācijas 4.pielikums). |
| 4. | Garantijas prasības nomainītajām rezerves daļām | Vismaz 2 (divi) gadi no darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas darbu izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš visus bojājumus un parametru neatbilstību nomainītajām rezerves daļām. |
| 5. | Garantijas prasības tehniskās apkopes, remonta un bojājumu novēršanas pakalpojumam | Vismaz 6 (seši) mēneši no darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas darbu izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš visus bojājumus un parametru neatbilstību. |
| 6. | Garantijas prasības demontāžas un/vai montāžas darbiem | Vismaz 2 (divi) gadi no darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas darbu izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš visus trūkumus, kas radušies nekvalitatīvi izpildīto darbu rezultātā. |

- 1.pielikums Tehniskajai specifikācijai

| Nr. p.k. | *Adrese |
| --- | --- |
|  | Bulduru prosp. 64/68, Jūrmalā |
|  | Jomas ielā 47/49, Jūrmalā |
|  | Slokas ielā 44, Jūrmalā |
|  | Mežsargu 4/6, Jūrmalā |
|  | Raiņa ielā 55, Jūrmalā |
|  | Jūrkalnes ielā 4, Jūrmalā |
|  | Bišu ielā 3, Jūrmalā |
|  | Asaru prospektā 61, Jūrmalā |
|  | Pārupes iela 15, Baldone |
|  | Šveices ielā 13, Siguldā |
|  | Zemgales ielā 33, Olainē |
|  | Raiņa ielā 8, Saulkrastos |
|  | Raiņa ielā 11a, Lielvārde |
|  | Skolas ielā 2, Ikšķilē |
|  | Skolas ielā 2, Salaspilī |
|  | Gaujas ielā 2, Vangažos |
|  | Skolas ielā 10, Ķegumā |
|  | Druvas ielā 10, Ogrē |
|  | Skolas ielā 6, Baložos |
|  | Audupes ielā 15/17, Rīgā |
|  | Dombrovska ielā 33, Rīgā |
|  | Viestura prospektā 14, Rīgā |
|  | Tvaika ielā 44, Rīgā |
|  | Ezermalas ielā 27, Rīgā |
|  | Hipokrāta ielā 2, Rīgā |
|  | K.Valdemāra ielā 110, Rīgā |
|  | Kuģu ielā 24, Rīgā |
|  | Hanzas ielā 5, Rīgā |
|  | Bauskas ielā 88, Rīgā |
|  | Krustpils ielā 17, Rīgā |
|  | D.Brantkalna ielā 17, Rīgā |
|  | Miglas ielā 9, Rīgā |
|  | Kleistu ielā 2, Rīgā |
|  | Dzirciema ielā 57, Rīgā |
|  | Brīvības gatvē 266, Rīgā |
|  | A.Bieziņa ielā 1, Rīgā |
|  | Matīsa ielā 92, Rīgā |
|  | Liepkalnu ielā 11, Mārupē |
|  | Brankas iela 8, Rīgā |
|  | Margrietas ielā 7, Rīgā |
|  | Vangažu ielā 30, Rīgā |
|  | Maskavas ielā 322, Rīgā |
|  | Ganību dambī 26, Rīgā |
|  | Kvēles ielā 64, Rīgā |
|  | Maskavas ielā 165, Rīgā |
|  | Vaidavas ielā 6, Rīgā |
|  | Atlantijas ielā 27, Rīgā |
|  | Nīcgales ielā 26, Rīgā |
|  | Zilā ielā 20, Rīgā |
|  | Plāta ielā 38, Rīgā |
|  | Elijas ielā 17, Rīgā |
|  | Kr. Barona ielā 107, Rīgā |
|  | Gaujas ielā 17, Rīgā |
|  | A.Saharova ielā 35, Rīgā |
|  | Brīvības ielā 15, Ogrē |
|  | Liepkalnu iela 11, Mārupe |
|  | Klaipēdas ielā 19/21, Liepājā |
|  | Brīvības ielā 93, Liepājā |
|  | Mucenieku ielā 6, Kuldīgā |
|  | Kareivju ielā 7, Talsos |
|  | Dumpīšu ielā 4, Stendē |
|  | K.Valdemāra ielā 94, Talsos |
|  | Talsu ielā 2, Valdemārpilī |
|  | Liepājas ielā 12, Skrundā |
|  | Skolas ielā 5a, Durbē |
|  | Tukuma ielā 2, Liepājā |
|  | Lazaretes ielā 8, Liepājā |
|  | Alsungas ielā 31, Liepājā |
|  | Ziemeļu ielā 19, Liepājā |
|  | Saules ielā 1, Priekulē |
|  | Dzintaru ielā 73, Pāvilostā |
|  | Ziedu iela 7, Aizputē |
|  | Lielcieceres ielā 10, Brocēnos |
|  | Ķiršu ielā 2, Piltenē |
|  | Rīgas ielā 1, Sabilē |
|  | Piltenes ielā 25, Kuldīgā |
|  | Skolas ielā 1, Grobiņā |
|  | Skrundas ielā 28, Saldū |
|  | Kuldīgas ielā 3, Saldū |
|  | Andreja ielā 7, Ventspilī |
|  | Kurzemes ielā 16, Ventspilī |
|  | Inženieru ielā 101a, Ventspilī |
|  | Rīgas ielā 12a, Ventspilī |
|  | Tārgales ielā 5, Ventspilī |
|  | Inženieru ielā 1, Ventspilī |
|  | Rīgas ielā 1/3,Daugavpilī |
|  | Piekrastes ielā 23, Daugavpilī |
|  | Valkas ielā 4, Daugavpilī |
|  | Latgales ielā 87, Rēzeknē |
|  | Rūpnīcas ielā 11, Rēzeknē |
|  | Rīgas ielā 104, Krāslavā |
|  | Aglonas ielā 20, Preiļos |
|  | Ezera ielā 37, Balvos |
|  | Rīgas ielā 77, Līvānos |
|  | Daugavpils ielā 75, Preiļos |
|  | Celtnieku ielā 2, Preiļos |
|  | Sporta 8, Krāslavā |
|  | Mičurina 3a, Dagdā |
|  | Meža ielā 9, Zilupē |
|  | Stacijas ielā 12, Kārsavā |
|  | Vidzemes ielā 9c, Balvos |
|  | Tautas ielā 6, Viļakā |
|  | Tirgus lakums 20, Subatē |
|  | Raiņa ielā 35, Ilūkstē |
|  | Komunāla ielā 2, Daugavpilī |
|  | Viestura ielā 5, Daugavpilī |
|  | Tautas ielā 11, Daugavpilī |
|  | Arhitektu ielā 10, Daugavpilī |
|  | Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē |
|  | Zavoloko 8, Rēzeknē |
|  | Rēzeknes ielā 1, Viļānos |
|  | Ūdens ielā 24, Daugavpilī |
|  | Raiņa ielā 16, Ludzā |
|  | Latgales ielā 234, Ludzā |
|  | Akadēmijas ielā 19, Jelgavā |
|  | Loka maģistrālē 19, Jelgavā |
|  | Bērzu ielā 5, Aizkrauklē |
|  | Saltupes ielā 5, Aknīstē |
|  | Raiņa ielā 24, Tukumā |
|  | Brīvības ielā 7, Dobelē |
|  | Zemītes ielā 5, Tukumā |
|  | Smilšu ielā 2, Viesītē |
|  | Lielupes ielā 1, Kalnciemā |
|  | Filozofu ielā 69, Jelgavā |
|  | Talsu ielā 18, Kandavā |
|  | Aviācijas ielā 18, Jelgavā |
|  | Daugavas ielā 43, Pļaviņās |
|  | Spodrības ielā 4, Dobelē |
|  | Uzvaras ielā 1, Jaunjelgavā |
|  | Kalna ielā 20, Aizkrauklē |
|  | Bēnes iela 8, Aucē |
|  | Telegrāfa ielā 6, Tukumā |
|  | Dārza ielā 9, Bauskā |
|  | Skolas iela 19, Iecavā |
|  | Pasta ielā 1, Jēkabpilī |
|  | Bebru ielā 100, Jēkabpilī |
|  | Brīvības ielā 258a; Jēkabpilī |
|  | Gaitnieku ielā 2a, Gulbenē |
|  | Saules ielā 8, Madonā |
|  | Cēsu ielā 28, Limbažos |
|  | Raiņa ielā 25a, Valkā |
|  | L.Paegles ielā 1, Cēsīs |
|  | Transporta ielā 5, Salacgrīvā |
|  | Jūras ielā 34, Alojā |
|  | Rūpnīcas ielā 1, Cesvainē |
|  | O. Kalpaka ielā 5, Lubānā |
|  | Rīgas iela 13, Varakļānos |
|  | Tirgus ielā 5, Sedā |
|  | Varoņu ielā 40, Valkā |
|  | Rīgas ielā 16c, Smiltenē |
|  | Rīgas ielā 3, Mazsalacā |
|  | Dārza ielā 7, Limbažos |
|  | Valdemāra ielā 69, Ainažos |
|  | Strautu ielā 4, Līgatnē |
|  | Valmieras ielā 19, Cēsīs |
|  | Rīgas ielā 13, Strenčos |
|  | Lielā ielā 7, Staicelē |
|  | Rīgas ielā 30, Rūjienā |
|  | Pasta ielā 26, Apē |
|  | Augu ielā 27, Madonā |
|  | Dārza ielā 11, Alūksnē |
|  | Rūpniecības ielā 7a, Alūksnē |
|  | K. Valdemāra ielā 1, Valmierā |
|  | Raiņa ielā 11, Valmierā |

*(Līguma izpildes laikā esošo trauksmes sirēnu adreses var tikt mainītas vai/un papildinātas).

2.pielikums Tehniskajai specifikācijai

Mehāniskās sirēnas testēšanas parametri un prasības tehniskās apkopes darbiem (veidlapa)

| Nr. p.k. | Darba saturs |  | Parametrs | Jābūt | Mērījumu rezultāts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Trauksmes sirēna ar vadības bloku |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Sistēmplates parametru atbilstības mērīšana ar voltmetru, nosakot: |  |  |  |
| 1.1. |  | barošanas spriegumu no maiņstrāvas elektrotīkla 230V | V | 48 (vai 110) |  |
| 1.2. |  | barošanas spriegumu no akumulatoru baterijas | V | 54,4 |  |
| 1.3. |  | iekšējās barošanas spriegumu | V | 24/12 |  |
| 2. |  | Antenas salāgošanas koeficienta mērīšana ar reflektometru vai jaudas/SWR (KSV) mērītāju |  | līdz 1,35 |  |
| 3. |  | Palaišanas releju apkope (kontaktu tīrīšana) |  |  |  |
| 4. |  | Akumulatoru baterijas testēšana (rezerves barošanas baterijām jānodrošina trauksmes sirēnas darbība minimāli uz 15 minūšu laikā pēc maiņstrāvas padeves atslēgšanas) |  |  |  |
| 4.1. |  | palaišanas strāvas pārbaude ar testeri vai multimetru | A | 100 |  |
| 5. |  | Akumulatoru baterijas katra akumulatora lādēšanas iekārtas sprieguma testēšana ar testeri vai multimetru | V | 13,6/13,6/13,6/13,6 |  |
| 6. |  | Akumulatoru baterijas apsildes elementu pretestības mērīšana ar testeri vai multimetru | Ω | 200 |  |
| 7. |  | Sirēnas manuāla ieslēgšana | Skaņas signāls | atskan/ neatskan |  |
|  |  |  | Sirēnas skaņas ieslēgšanas mehānisma sensors | nostrādā/ nenostrādā |  |
| 8. |  | Sirēnas rotācijas dzinēja palaišana | Sirēnas rotācija | ir/nav |  |
|  |  |  | Sirēnas rotācijas sensors | nostrādā/ nenostrādā |  |
| 9. |  | Sirēnas turētājbalsta vizuālā apskate un, ja nepieciešams, atsaišu pārspriegošana |  |  |  |

Elektroniskās sirēnas testēšanas parametri un prasības tehniskās apkopes darbiem (veidlapa)

| Nr. p.k. |  | Darba saturs | Parametrs | Jābūt | Mērījumu rezultāts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Trauksmes sirēna ar vadības bloku |  |  |  |  |  |
| 1. | Sistēmplates parametru atbilstības mērīšana ar voltmetru, nosakot: |  |  |  |  |
| 1.1. | barošanas spriegumu no maiņstrāvas elektrotīkla 230V |  | V | 27,2 |  |
| 1.2. | iekšējās barošanas spriegumu |  | V | 24,0/12,0 |  |
| 2. | Antenas salāgošanas koeficienta mērīšana ar reflektometru vai jaudas/SWR (KSV) mērītāju |  |  | līdz 1,35 |  |
| 3. | Akumulatoru baterijas testēšana (rezerves barošanas baterijām jānodrošina trauksmes sirēnas darbība minimāli uz 15 minūšu laikā pēc maiņstrāvas padeves atslēgšanas) - palaišanas strāvas pārbaude ar slodzes dakšu |  | A | 100 |  |
| 4. | Akumulatoru baterijas katra akumulatora lādēšanas iekārtas sprieguma testēšana ar testeri vai multimetru |  | V | 13,6/13,6 |  |
| 5. | Sirēnas manuāla ieslēgšana |  | Skaņas signāls | atskan/ neatskan |  |
|  |  |  | Sirēnas skaņas ieslēgšanas mehānisma sensors | nostrādā/ nenostrādā |  |
| 6. | Sirēnas turētājbalsta vizuālā apskate un, ja nepieciešams, atsaišu pārspriegošana |  |  |  |  |

Apkopes cenā ir jābūt iekļautiem visiem izdevumiem (tai skaitā un ne tikai ceļš/materiāli/personāla izmaksas/tehniskā dokumentācija/u.c.), lai nodrošinātu visu Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā minēto apkopes darbu izpildi.

3.pielikums Tehniskajai specifikācijai

Rezerves daļu un komunikāciju iekārtu saraksts

| Nr.p.k. | Rezerves daļas nosaukums* | Piedāvātās preces nosaukums vai ražotāja kods |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 1.1. | Federal Signal sirēnas lādētājs 13V |  |
| 1.2. | Federal Signal sirēnas 48V kontaktu grupas pārslēdzējs |  |
| 1.3. | Federal Signal sirēnas sprieguma pārveidotājs (48V - 12V) |  |
| 1.4. | Federal Signal sirēnas akumulatoru atslēgšanas slēdzis |  |
| 1.5. | Federal Signal sirēnas skaņas sensors |  |
| 1.6. | Federal Signal rotācijas strāvas sensors |  |
| 1.7. | Federal Signal sirēnas transformators 230v AC/48v DC 6,5 kwa |  |
| 1.8. | Federal signal FS2000 Sirēnas rotācijas mehānisms |  |
| 1.9. | Federal signal FS2000 Sirēnas skaņas mehānisms |  |
| 2. |  |  |
| 2.1. | Zibens aizsargs |  |
| 2.2. | 48v/24v barošanas bloks 5a (PS/48DC/24DC/5) |  |
| 2.3. | 200 A drošinātājs |  |
| 2.4. | 10 A drošinātājs |  |
| 2.5. | 20 A drošinātājs |  |
| 2.6. | Automātiskais slēdzis 32A |  |
| 2.7. | 48V kontaktu grupa |  |
| 2.8. | 8-pozīciju spaiļu bloka savienotājs |  |
| 2.9. | Rezerves barošanas baterija 75ah |  |
| 2.10. | Elektroskaitītājs 230V, 40A |  |
| 2.11. | Kabelis RG213 RT5 |  |
| 2.12. | Vads 35 mm2, zils (metrā) |  |
| 2.13. | Vads 35 mm2, melns (metrā) |  |
| 2.14. | Vads 16 mm2, dzeltenzaļš (metrā) |  |
| 2.15. | Vads 4 mm2, brūns (metrā) |  |
| 2.16. | Vads 25x1mm2 (metrā) |  |
| 2.17. | Konektors PL male |  |
| 2.18. | Sirēnas balsta konstrukcijas (kronšteins) uz horizontāla jumta |  |
| 2.19. | Sirēnas balsta konstrukcijas (kronšteins) uz slīpa jumta |  |
| 2.20. | 12-pozīciju spaiļu bloka savienotājs |  |
| 3. |  |  |
| 3.1. | Sirēnas barošanas bloks ZSE-24 |  |
| 3.2. | Sirēnas kontrolieris PC550A |  |
| 3.3. | Sirēnas jaudas pastiprinātājs WSE-300 |  |
| 3.4. | Sirēnas skaļrunis DD-150N 150W 8omi |  |
| 3.5. | Sirēnas papildus saziņas modulis DIP-14 |  |
| 3.6. | Sprieguma pārveidotājs 24v/12v 8amp. |  |
| 3.7. | Sirēnas skaļruņa DD-150N draiveris |  |
| 3.8. | Akumulators slēgtā korpusā 80ah |  |
| 3.9. | Sirēnas komutācijas skapis 600 x 600 x 250 (mm) |  |
| 3.10. | Sirēnas komutācijas skapis 1200 x 600 x 250 (mm) |  |
| 4. |  |  |
| 4.1. | Sirēnu kontrolieris Omron PLC: CP1L-EM30DR-D |  |
| 4.2. | Omron Modus TCP datu modulis: CP1W-MODTCP61 |  |
| 4.3. | Omron analogo ieeju modulis CP1W-ADB21 |  |
| 4.4. | Omrom RS232 modulis CP1W-BAT01 |  |
| 4.5. | Rūteris RB912R-2nD-LTm&R11e |  |
| 4.6. | Rūteris RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN |  |
| 4.7. | SXT LTE6 kit r2(SXTR&FG621-EA) |  |
| 4.8. | LtAP mini LTE kit (RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE); |  |
| 4.9. | Stiprinājums MikroTik QuickMOUNT pro |  |
| 4.10. | Rūteris LtAP komplektācijā: - -MikroTik mANT LTE 5o; - -2x MikroTik kabelis, SMA Male / SMA Male, 1m; - -2x Pigtail savienotājs U. fl Female / SMA Female, 10cm; - -MikroTik DINrail PRO DRP-LTM; - - tīkla komutācijas kabelis RJ-45 / 2m |  |
| 4.11. | Digitex attālinātās vadības panelis DCA-4000 |  |
| 4.12. | Digitex papildpanelis DPS-4000 |  |
| 4.13. | Digitex papildus modulis DEI-P166 |  |
| 4.14. | Digitex sirēnas saules paneļu kontrolieris ZSE-24 barošanas blokā |  |
| 4.15. | Saules panelis 195W ar SC24 kontrolieri, montēšanas rāmi un 5m kabeli |  |

*Var tikt piedāvātā tehniskā un funkcionālā ziņā ekvivalenta rezerves daļa, kas iekļaujas esošajā  tehnoloģiskajā risinājumā un nodrošina nepārtrauktu sirēna ekspluatāciju un vadību ar Digitex programmnodrošinājumu. Līguma darbības laikā piedāvātā prece var tikt aizstāta ar cita ražotāja vienādu vai labāku parametru preci, kuras cena nepārsniedz piedāvātās preces cenu.

4.pielikums Tehniskajai specifikācijai

Sirēnu montāžas, demontāžas un pārvietošanas darbi

| Nr.p.k. | Pakalpojuma veids |
| --- | --- |
| 1. | Sirēnas montāža uz divslīpa jumta augstumā līdz 20 metriem |
| 2. | Sirēnas montāža uz horizontāla (plakanvirsmas) jumta augstumā līdz 20 metriem |
| 3. | Sirēnas demontāža uz divslīpa jumta augstumā līdz 20 metriem |
| 4. | Sirēnas demontāža uz horizontāla (plakanvirsmas) jumta augstumā līdz 20 metriem |
| 5. | Sirēnas pārvietošana pa divslīpu jumtu augstumā līdz 20 metriem |
| 6. | Sirēnas pārvietošana pa horizontālu (plakanvirsmas) jumtu augstumā līdz 20 metriem |
| 7. | Sirēnas montāža uz divslīpa jumta augstumā virs 20 metriem |
| 8. | Sirēnas montāža uz horizontāla (plakanvirsmas) jumta augstumā virs 20 metriem |
| 9. | Sirēnas demontāža uz divslīpa jumta augstumā virs 20 metriem |
| 10. | Sirēnas demontāža uz horizontāla (plakanvirsmas) jumta augstumā virs 20 metriem |
| 11. | Sirēnas pārvietošana pa divslīpu jumtu augstumā virs 20 metriem |
| 12. | Sirēnas pārvietošana pa horizontālu (plakanvirsmas) jumtu augstumā virs 20 metriem |

Sirēnu montāžas, demontāžas un pārvietošanas darbu cenā ir jābūt iekļautiem visiem izdevumiem (tai skaitā un ne tikai ceļš/materiāli/personāla izmaksas/izpilddokumentācija/u.c.), lai nodrošinātu visu Tehniskās specifikācijas 4.pielikumā minēto darbu izpildi.

5.pielikums Tehniskajai specifikācijai

PRASĪBAS PROGRAMMATŪRAI

| Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- |
| Piedāvātās sistēmas (turpmāk - sistēma) spēj vadīt mehāniskās sirēnas ar Omron CP1L-EM30DR-D kontrolieri un elektroniskās sirēnas ar Digitex PC-550A kontrolieri, netraucējot esošajai vadības sistēmai un nepārtraucot vecās sistēmas darbību. | Pretendents norāda piedāvātās sistēmas nosaukumu un modeli. |
| Sistēmas arhitektūras modelis: klients-serveris. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Sistēma ir veidota kā tīmekļa lietotne un ir pieejama no tīmekļa pārlūka, bez papildus papildinājumu uzlikšanas, neatkarīgi no operētājsistēmas. Sistēmai jābūt darbināmai bez papildus trešo pušu licenču iegādes. Ekrāniem, kuri mazāki par 9 collām, lietotāja saskarne var tikt pielāgota. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Autentifikācijai tiek izmantots asimetriskas šifrēšanas atslēgas, piemēram: RSA, kad autentifikācija ir veikta, pārējie dati tiek šifrēti izmantojot simetriskās atslēgas, piemēram: AES-128. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Sistēma atbalsta dažādus sirēnu vadības kontrolieru ražotājus un ir iespēja paplašināt ar citiem kontrolieriem (piemēram: ūdens līmenis, meterostacijas, radiācijas stacijas u.c.). | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Jāparedz programmatūras ražotāja atbalsts ar iespēju veikt pielāgojumus atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām. |  |
| Sirēnas datubāze |  |
| Dati tiek glabāti datubāzē (piemēram, SQL). | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Sistēmas lietotāji |  |
| Sistēmas administrators var izveidot unikālus lietotājvārdus. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Lietotājus ir iespēja dalīt grupās, kur katrai grupai var būt vismaz šādas minimālās tiesības: - Ieslēgt/izslēgt sirēnas; - Testēšana; - Skatīt (priekšskatīt) tehniskos datus no sistēmas (piemēram: sirēnu stāvoklis); - Skatīt aktuālos tehniskos ziņojumus; - Skatīt vēsturiskos tehniskos ziņojumus; - Skatīt visus notikumus; - Izdrukāt vai eksportēt datus no sistēmas. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Sistēmu var lietot vismaz 6 lietotāji vienlaicīgi. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Lietotāju saskarne |  |
| Sistēmai nav “viesa” režīma, lai piekļūtu ir nepieciešams vismaz lietotājvārds un parole. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Galvenais sistēmas skats |  |
| Uz ekrāna jābūt redzamai kartei ar sirēnām, galvenajam izvēlnes logam, pašreizējajam sistēmas žurnālam (syslog) un aktīvajam lietotājam. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Kartei jābūt bezsaistē (offline) un vienmērīgi mērogojamai. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Jābūt kartes atjaunināšanas iespējai un maiņas iespējai. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Sirēnas tiek attēlotas kartē kā ikonas. Ikonām ir dažādas formas un krāsas atkarībā no sirēnas statusa. Ikonu pēdējo formu ietekmē vismaz sekojoši stāvokļi: - Patreizējais darbības režīms (sirēna darbojas, notiek pārbaude, sirēna ir gatavības režīmā); - Komunikāciju savienojuma statuss (ir TCP/IP savienojums vai nav) - Objekta stāvoklis (akumulatoru spriegums, durvju atvēršana, pastiprinātāju, ārējās barošanas esamība). Lai viegli varētu novērtēt vispārējo sirēnas stāvokli, sistēma to var attēlot ar vairākām krāsām. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Uz kartes ir iespēja iezīmēt vairākas sirēnas un izdarīt vismaz sekojošas darbības: palaist, apturēt, atjaunot sirēnu statusu. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Uz katru sirēnu var nosūtīt vismaz trīs dažādas, iepriekš definētas gaudošanas komandas. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Aktivizējot sirēnu/-as tiek attēlots statusa logs, kurā ir vismaz šāda informācija: - Nosūtītā komanda; - Laiks, kad tika nosūtīta; - Komandas statuss. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Lai nepieļautu nejaušu sirēnu aktivizēšanu, slēdzot sirēnu/-as gaudošanas režīmā ir nepieciešams papildus apstiprinājums: PIN koda atkārtotas vai papildus paroles ievades formā. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Ja sirēnas ir aktivizētas, tās var nekavējoties apstādināt, bez papildus apstiprinājuma. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Sirēnu statusa pārbaude: Jānodrošina noteiktos laika posmos, piemēram: reizi stundā, sistēma pati veic sirēnas statusa pārbaudi, bet ir iespēja veikt manuālu pārbaudi. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Veicot sirēnas statusa pārbaudi sirēnām tiek mērīti vismaz šādi parametri: - Akumulatoru uzlādes spriegums; - Komunikāciju savienojuma pārbaude; - Pamata barošanas esamība; - Vadības un akumulatoru skapja durvju stāvoklis. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Statusu atspoguļošana |  |
| Pieejama galvenajā izvēlnē vai citā vietā. Tiek parādīts vismaz šāds kopsavilkums par sirēnām: - Sirēnu kopskaits; - Sirēnu skaits ar nekorektu stāvokli; - Sirēnu skaits, kuras šobrīd ir aktīvas(gaudo); - Sirēnu skaits, kuru stāvoklis nav pieejams. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Sistēmas žurnāls (syslog) galvenajā skatā: Tiek izšķirti vismaz divi dažādi notikumu tipi: - Darbība – darbības, kuras ir izsaucis operators; - Trauksmes / statusi- sistēmas notikumi, piemēram, savienojuma zaudēšana ar sirēnu vai akumulatoru stāvoklis u.c.. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Grupēšana |  |
| Sistēmā ir atsevišķa sadaļa, kur ir sagrupētas visas grupas un tiek attēloti sirēnu statusi grupās. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Katru sirēnu var ievietot vairākās grupās. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Ir iespēja apskatīt katras sirēnu grupas kopējo stāvokli, ar vismaz sekojošiem statusiem: - Sirēnu skaits grupā; - Sirēnu skaits, kuru stāvoklis ir apmierinošs, pēc pēdējā stāvokļa pārbaudes; - Sirēnu skaits, kurām ir problēmas pēc pēdējās stāvokļa pārbaudes. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Katrai sirēnu grupai var nosūtīt savu aktivizēšanas komandu vai visām vienu. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Sirēnu saraksts |  |
| Visu konfigurēto sirēnu saraksta skats. Ir pieejams galvenajā izvēlnē vai kādā citā vietā. Sirēnu saraksta skatā ir attēlota vismaz šāda informācija: - Sirēnas statuss; - Adrese; - Pēdējās saziņas laiks; - Pēdējā nosūtītā komanda. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Sirēnas saraksta skatu ir iespējams filtrēt vismaz pēc sirēnas adreses. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Sirēnu saraksta skatā, uzklikšķinot uz sirēnas ir jāparāda detalizēta informācija par sirēnu, ar vismaz šādiem laukiem: - Pēdējā nosūtītā komanda; - Pēdējais saziņas laiks; - Barošanas statuss; - Akumulatoru uzlādes spriegums; - Sirēnas numurs; - Atrašanās vietas adrese; - Sirēnas jauda; - Datums, kad uzstādīta; - Datums, kad mainītas baterijas; - Fotogrāfija no uzstādīšanas vietas; - Atrašanās vieta kartē; - Apkopes firmas kontakti; - Atrašanās vietas kontaktpersonas kontakti; - Iespēja pievienot papildus informāciju. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Ziņojumi. Ziņojumu daļai ir jāsatur vismaz šādas apakšdaļas: |  |
| Darbību ziņojumi, kurā tiek uzskaitītas katra lietotāja veiktās darbības ar sirēnām, vismaz sirēnas aktivizēšana, sirēnas statusa atjaunošana. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Vēsturiskie tehniskie ziņojumi, kur tiek uzskaitītas visas tehniska rakstura problēmas ar sirēnu un komunikāciju savienojumu, kuras ir atrisinātas un nav aktuālas. Jābūt reģistrētām vismaz šādiem notikumiem: - Pamata barošanas pazušana un atjaunošanās; - Durvju atvēršana; - Komunikāciju problēmas; - Akumulatoru uzlādes sprieguma samazinājums. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Aktīvie tehniskie ziņojumi, kur tiek uzskaitītas visas tehniska rakstura problēmas ar sirēnu un komunikāciju savienojumu, kuri ir aktīvi uz doto brīdi. Jābūt reģistrētiem vismaz šādiem notikumiem: - Pamata barošanas pazušana un atjaunošanās; - Durvju atvēršana; - Komunikāciju problēmas; - Akumulatoru problēmas. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Lietotāju ziņojumos (user log), tiek uzskaitīts vismaz: - Lietotāju pieslēgšanās/atslēgšanās no sistēmas; - Neveiksmīga pieslēgšanās; - Sistēmas konfigurācijas maiņa. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Visas atskaites ir iespējams filtrēt vismaz pēc datuma un laika. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |
| Filtrētās atskaites ir iespējams vismaz izdrukāt vai eksportēt jebkādā strukturētā formātā piemēram “csv”. | Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. |

Papildus atsaucoties uz konkrētu - ražotāja elektronisku vietni vai jāpievieno ražotāja buklets un jānorāda lapaspuse, no kuras var pārliecināties par preces atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.