1.pielikums
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra rīkotā atklātā konkursa
„Trauksmes apziņošanas sirēnu sistēmas uzturēšana, apkope un remonts uz 4 gadiem” nolikumam
iepirkuma identifikācijas Nr. IeM IC 2023/12

Trauksmes apziņošanas sirēnu sistēmas uzturēšana, apkope un remonts uz 4 gadiem
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Aktualizācijas datums: 13.06.2024.
	Nr. p.k.
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Iepirkuma priekšmets:
	[bookmark: _GoBack]Trauksmes sirēnu tehniskā apkope, remonts un bojājumu novēršana. Trauksmes sirēnu demontāža, montāža, pārvietošana, un modernizācija. Trauksmes sirēnu vadības servera un klientu programmatūra, tās uzturēšana un kļūmju novēršana. 

	1.1.
	Sirēnu tehniskā apkope
	Izpildītājs veic trauksmes sirēnu apkopi atbilstoši parametriem, kas noteikti Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā. 

	1.2.
	Remonts
	Darbu izpildītājs veic trauksmes sirēnu centrālās vadības pults trauksmes sirēnu remontu to darbaspēju atjaunošanai, nomainot nolietotās un bojātās rezerves daļas ar jaunām un nelietotām rezerves daļām (Tehniskās specifikācijas 3.pielikums).

	1.3.
	Bojājumu novēršana
	Darbu izpildītājs veic trauksmes sirēnu centrālās vadības pults bojājumu novēršanu, trauksmes sirēnu darbaspēju atjaunošanu, nodrošinot remontu, kad nav nepieciešams izmantot rezerves daļas.

	1.4.
	 Demontāža, montāža un pārvietošana
	Darbu izpildītājs atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai un nepārsniedzot cenu piedāvājumu veic trauksmes sirēnu demontāžu, sirēnas nogādāšanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centra norādītajā glabāšanas vietā (Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs nodrošina uzglabāšanu), kā arī veic trauksmes sirēnas montāžu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (tajā skaitā nepieciešamo šo darbu saskaņošanu būvvaldē), kā arī veic sirēnas pārvietošanu viena jumta ietvaros (Tehniskās specifikācijas 4.pielikums).

	1.5.
	Sirēnas modernizāciju
	Darbu izpildītājs atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai un nepārsniedzot cenu piedāvājumu veic trauksmes sirēnu modernizāciju nomainot mehāniskās sirēnas komponentes uz elektroniskās sirēnas komponentēm (Pasūtītājs katrai sirēnai nosaka darbu apjomu un komponenšu daudzumu katrā pasūtījumā). Modernizētā sirēna iekļaujas esošajā tehnoloģiskajā risinājumā un to jāspēj kontrolēt (vadīt) no DigitexCZK/IP WAVE sirēnu vadības sistēmas uzreiz pēc sirēnas modernizēšanas. 

	1.6.

	Sirēnu vadības sistēmas programmatūra ar piecām lietotāju licencēm 
	Pretendentam jāpiedāvā sirēnu vadības sistēmas programmatūra un piecas lietotāju licences (Tehniskās specifikācijas 5.pielikums).

	1.7.
	Programmatūras 1 gada uzturēšana
	Servera un klienta programmatūras, to jauninājumi un programmatūras jaunākās versijas, kā arī sirēnas vadības kontrolieru programmnodrošinājuma jauninājumu uzstādīšana, kļūdu novēršana un darbības monitorings. Pakalpojumā ietilpst arī sirēnu vadības serveru un darbstaciju instalācija testa vidē, kā arī  Sirēnu kontrolieru un programmatūras instalācijas instrukcijas sagatavošana.  

	1.8.
	Programmēšanas darbi
	Pasūtītājs līguma ietvaros ir tiesīgs pieprasīt veikt sirēnu vadības programmatūras un vadības kontrolieru programmnodrošinājuma izmaiņu veikšanu (tajā skaitā SCADA arhitektūrā bāzētajā vadības sistēmā), kas nav norādītas Tehniskajā specifikācijā. Izpildes termiņu nosaka Līdzējiem vienojoties

	2.
	Pakalpojuma sniegšanas vieta
	Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā norādītajās trauksmes sirēnu un trauksmes sirēnu centrālās vadības pults atrašanās vietās. Citus objektus trauksmes sirēnu uzstādīšanai un pārvietošanai nosaka Pasūtītājs.

	3.
	Pakalpojuma sniegšanas termiņi:
	

	3.1.
	Tehniskās apkopes darbu veikšana
	Saskaņā ar trauksmes sirēnu tehniskās apkopes izpildes grafiku, kurš tiks nosūtīts uzaicinājuma e-pasta vēstulē 

	3.2.
	Remonts, uzstādot jaunas rezerves daļas
	Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas ierasties trauksmes sirēnas atrašanās vietā un veikt trauksmes sirēnas remontu vai to darbaspēju atjaunošanu, nomainot nolietotās un bojātās rezerves daļas ar jaunām (nelietotām) rezerves daļām. Ja trauksmes sirēnas darbības atjaunošanai ir nepieciešama rezerves daļa, kura nav norādīta nomaināmo rezerves daļu sarakstā (3.pielikums) un kuru nepieciešams papildus pasūtīt, darbu izpildes termiņu nosaka Līdzējiem vienojoties.

	3.3.
	Bojājumu novēršana, veicot remontu, kad nav nepieciešams uzstādīt jaunas rezerves daļas
	Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas ierasties trauksmes sirēnas atrašanās vietā bojājumu novēršanas veikšanai un atjaunot to darbību. 

	3.4. 
	Sirēnas demontāža
	Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc veicamo darbu izmaksas un projekta dokumentācijas saskaņošanas līgumā noteiktajā kārtībā (Tehniskās specifikācijas 4.pielikums).

	3.5.
	Sirēnas montāža
	Ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā pēc veicamo darbu izmaksas un projekta dokumentācijas saskaņošanas līgumā noteiktajā kārtībā  (Tehniskās specifikācijas 4.pielikums).

	3.6.
	Sirēnas pārvietošana
	Ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc veicamo darbu izmaksas un projekta dokumentācijas saskaņošanas līgumā noteiktajā kārtībā (Tehniskās specifikācijas 4.pielikums).

	4.
	Garantijas prasības nomainītajām rezerves daļām
	Vismaz 2 (divi) gadi no darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas darbu izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš visus bojājumus un parametru neatbilstību nomainītajām rezerves daļām.

	5.
	Garantijas prasības tehniskās apkopes, remonta un bojājumu novēršanas pakalpojumam
	Vismaz 6 (seši) mēneši no darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas darbu izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš visus bojājumus un parametru neatbilstību.

	6.
	Garantijas prasības demontāžas un/vai montāžas darbiem 
	Vismaz 2 (divi) gadi no darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas darbu izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš visus trūkumus, kas radušies nekvalitatīvi izpildīto darbu rezultātā.
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	Nr. p.k.
	*Adrese

	1. 
	Bulduru prosp. 64/68, Jūrmalā

	2. 
	Jomas ielā 47/49, Jūrmalā

	3. 
	Slokas ielā 44, Jūrmalā

	4. 
	Mežsargu 4/6, Jūrmalā

	5. 
	Raiņa ielā 55, Jūrmalā

	6. 
	Jūrkalnes ielā 4, Jūrmalā

	7. 
	Bišu ielā 3, Jūrmalā

	8. 
	Asaru prospektā 61, Jūrmalā

	9. 
	Pārupes iela 15, Baldone

	10. 
	Šveices ielā 13, Siguldā

	11. 
	Zemgales ielā 33, Olainē

	12. 
	Raiņa ielā 8, Saulkrastos

	13. 
	Raiņa ielā 11a, Lielvārde

	14. 
	Skolas ielā 2, Ikšķilē

	15. 
	Skolas ielā 2, Salaspilī

	16. 
	Gaujas ielā 2, Vangažos

	17. 
	Skolas ielā 10, Ķegumā

	18. 
	Druvas ielā 10, Ogrē

	19. 
	Skolas ielā 6, Baložos

	20. 
	Audupes ielā 15/17, Rīgā

	21. 
	Dombrovska ielā 33, Rīgā

	22. 
	Viestura prospektā 14, Rīgā

	23. 
	Tvaika ielā 44, Rīgā

	24. 
	Ezermalas ielā 27, Rīgā

	25. 
	Hipokrāta ielā 2, Rīgā

	26. 
	K.Valdemāra ielā 110, Rīgā

	27. 
	Kuģu ielā 24, Rīgā

	28. 
	Hanzas ielā 5, Rīgā 

	29. 
	Bauskas ielā 88, Rīgā

	30. 
	Krustpils ielā 17, Rīgā

	31. 
	D.Brantkalna ielā 17, Rīgā

	32. 
	Miglas ielā 9, Rīgā

	33. 
	Kleistu ielā 2, Rīgā

	34. 
	Dzirciema ielā 57, Rīgā

	35. 
	Brīvības gatvē 266, Rīgā

	36. 
	A.Bieziņa ielā 1, Rīgā

	37. 
	Matīsa ielā 92, Rīgā

	38. 
	Liepkalnu ielā 11, Mārupē

	39. 
	Brankas iela 8, Rīgā

	40. 
	Margrietas ielā 7, Rīgā

	41. 
	Vangažu ielā 30, Rīgā

	42. 
	Maskavas ielā 322, Rīgā

	43. 
	Ganību dambī 26, Rīgā

	44. 
	Kvēles ielā 64, Rīgā

	45. 
	Maskavas ielā 165, Rīgā

	46. 
	Vaidavas ielā 6, Rīgā

	47. 
	Atlantijas ielā 27, Rīgā

	48. 
	Nīcgales ielā 26, Rīgā

	49. 
	Zilā ielā 20, Rīgā

	50. 
	Plāta ielā 38, Rīgā

	51. 
	Elijas ielā 17, Rīgā

	52. 
	Kr. Barona ielā 107, Rīgā

	53. 
	Gaujas ielā 17, Rīgā

	54. 
	A.Saharova ielā 35, Rīgā

	55. 
	Brīvības ielā 15, Ogrē

	56. 
	Liepkalnu iela 11, Mārupe

	57. 
	Klaipēdas ielā 19/21, Liepājā

	58. 
	Brīvības ielā 93, Liepājā

	59. 
	Mucenieku ielā 6, Kuldīgā

	60. 
	Kareivju ielā 7, Talsos

	61. 
	Dumpīšu ielā 4, Stendē

	62. 
	K.Valdemāra ielā 94, Talsos

	63. 
	Talsu ielā 2, Valdemārpilī

	64. 
	Liepājas ielā 12, Skrundā

	65. 
	Skolas ielā 5a, Durbē

	66. 
	Tukuma ielā 2, Liepājā

	67. 
	Lazaretes ielā 8, Liepājā

	68. 
	Alsungas ielā 31, Liepājā

	69. 
	Ziemeļu ielā 19, Liepājā

	70. 
	Saules ielā 1, Priekulē

	71. 
	Dzintaru ielā 73, Pāvilostā

	72. 
	Ziedu iela 7, Aizputē

	73. 
	Lielcieceres ielā 10, Brocēnos

	74. 
	Ķiršu ielā 2, Piltenē

	75. 
	Rīgas ielā 1, Sabilē

	76. 
	Piltenes ielā 25, Kuldīgā

	77. 
	Skolas ielā 1, Grobiņā

	78. 
	Skrundas ielā 28, Saldū

	79. 
	Kuldīgas ielā 3, Saldū

	80. 
	Andreja ielā 7, Ventspilī

	81. 
	Kurzemes ielā 16, Ventspilī

	82. 
	Inženieru ielā 101a, Ventspilī

	83. 
	Rīgas ielā 12a, Ventspilī

	84. 
	Tārgales ielā 5, Ventspilī

	85. 
	Inženieru ielā 1, Ventspilī

	86. 
	Rīgas ielā 1/3,Daugavpilī

	87. 
	Piekrastes ielā 23, Daugavpilī

	88. 
	Valkas ielā 4, Daugavpilī

	89. 
	Latgales ielā 87, Rēzeknē

	90. 
	Rūpnīcas ielā 11, Rēzeknē

	91. 
	Rīgas ielā 104, Krāslavā

	92. 
	Aglonas ielā 20, Preiļos

	93. 
	Ezera ielā 37, Balvos

	94. 
	Rīgas ielā 77, Līvānos

	95. 
	Daugavpils ielā 75, Preiļos

	96. 
	Celtnieku ielā 2, Preiļos

	97. 
	Sporta 8, Krāslavā

	98. 
	Mičurina 3a, Dagdā

	99. 
	Meža ielā 9, Zilupē

	100. 
	Stacijas ielā 12, Kārsavā

	101. 
	Vidzemes ielā 9c, Balvos

	102. 
	Tautas ielā 6, Viļakā

	103. 
	Tirgus lakums 20, Subatē

	104. 
	Raiņa ielā 35, Ilūkstē

	105. 
	Komunāla ielā 2, Daugavpilī

	106. 
	Viestura ielā 5, Daugavpilī

	107. 
	Tautas ielā 11, Daugavpilī

	108. 
	Arhitektu ielā 10, Daugavpilī

	109. 
	Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē

	110. 
	Zavoloko 8, Rēzeknē

	111. 
	Rēzeknes ielā 1, Viļānos

	112. 
	Ūdens ielā 24, Daugavpilī

	113. 
	Raiņa ielā 16, Ludzā

	114. 
	Latgales ielā 234, Ludzā

	115. 
	Akadēmijas ielā 19, Jelgavā

	116. 
	Loka maģistrālē 19, Jelgavā

	117. 
	Bērzu ielā 5, Aizkrauklē

	118. 
	Saltupes ielā 5, Aknīstē

	119. 
	Raiņa ielā 24, Tukumā

	120. 
	Brīvības ielā 7, Dobelē

	121. 
	Zemītes ielā 5, Tukumā

	122. 
	Smilšu ielā 2, Viesītē

	123. 
	Lielupes ielā 1, Kalnciemā

	124. 
	Filozofu ielā 69, Jelgavā

	125. 
	Talsu ielā 18, Kandavā

	126. 
	Aviācijas ielā 18, Jelgavā

	127. 
	Daugavas ielā 43, Pļaviņās

	128. 
	Spodrības ielā 4, Dobelē

	129. 
	Uzvaras ielā 1, Jaunjelgavā

	130. 
	Kalna ielā 20, Aizkrauklē

	131. 
	Bēnes iela 8, Aucē

	132. 
	Telegrāfa ielā 6, Tukumā

	133. 
	Dārza ielā 9, Bauskā

	134. 
	Skolas iela 19, Iecavā

	135. 
	Pasta ielā 1, Jēkabpilī

	136. 
	Bebru ielā 100, Jēkabpilī

	137. 
	Brīvības ielā 258a; Jēkabpilī

	138. 
	Gaitnieku ielā 2a, Gulbenē

	139. 
	Saules ielā 8, Madonā

	140. 
	Cēsu ielā 28, Limbažos

	141. 
	Raiņa ielā 25a, Valkā

	142. 
	L.Paegles ielā 1, Cēsīs

	143. 
	Transporta ielā 5, Salacgrīvā

	144. 
	Jūras ielā 34, Alojā

	145. 
	Rūpnīcas ielā 1, Cesvainē

	146. 
	O. Kalpaka ielā 5, Lubānā

	147. 
	Rīgas iela 13, Varakļānos

	148. 
	Tirgus ielā 5, Sedā

	149. 
	Varoņu ielā 40, Valkā

	150. 
	Rīgas ielā 16c, Smiltenē

	151. 
	Rīgas ielā 3, Mazsalacā

	152. 
	Dārza ielā 7, Limbažos

	153. 
	Valdemāra ielā 69, Ainažos

	154. 
	Strautu ielā 4, Līgatnē

	155. 
	Valmieras ielā 19, Cēsīs

	156. 
	Rīgas ielā 13, Strenčos

	157. 
	Lielā ielā 7, Staicelē

	158. 
	Rīgas ielā 30, Rūjienā

	159. 
	Pasta ielā 26, Apē

	160. 
	Augu ielā 27, Madonā

	161. 
	Dārza ielā 11, Alūksnē

	162. 
	Rūpniecības ielā 7a, Alūksnē

	163. 
	K. Valdemāra ielā 1, Valmierā

	164. 
	Raiņa ielā 11, Valmierā


	
*(Līguma izpildes laikā esošo trauksmes sirēnu adreses var tikt mainītas vai/un papildinātas).
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Mehāniskās sirēnas testēšanas parametri un prasības tehniskās apkopes darbiem (veidlapa)

	Nr. p.k.
	Darba saturs
	Parametrs
	Jābūt
	Mērījumu rezultāts

	I Trauksmes sirēna ar vadības bloku

	1.
	Sistēmplates parametru atbilstības mērīšana ar voltmetru, nosakot:
	
	
	 

	1.1.
	barošanas spriegumu no maiņstrāvas elektrotīkla 230V
	V
	48 (vai 110)
	 

	1.2.
	barošanas spriegumu no akumulatoru baterijas
	V
	54,4 
	 

	1.3.
	iekšējās barošanas spriegumu
	V
	24/12
	 

	2.
	Antenas salāgošanas koeficienta mērīšana ar reflektometru vai jaudas/SWR (KSV) mērītāju
	
	līdz 1,35
	 

	3.
	Palaišanas releju apkope (kontaktu tīrīšana)
	
	
	 

	4.
	Akumulatoru baterijas testēšana (rezerves barošanas baterijām jānodrošina trauksmes sirēnas darbība minimāli uz 15 minūšu laikā pēc maiņstrāvas padeves atslēgšanas) 
	
	
	 

	4.1.
	palaišanas strāvas pārbaude ar testeri vai multimetru
	A
	100
	 

	5.
	Akumulatoru baterijas katra akumulatora lādēšanas iekārtas sprieguma testēšana ar testeri vai multimetru
	V
	13,6/13,6/13,6/13,6
	 

	6.
	Akumulatoru baterijas apsildes elementu pretestības mērīšana ar testeri vai multimetru
	Ω
	200
	 

	7.
 
	Sirēnas manuāla ieslēgšana
 
	Skaņas signāls
	atskan/ neatskan
	 

	
	
	Sirēnas skaņas ieslēgšanas mehānisma sensors
	nostrādā/ nenostrādā
	 

	8.
	Sirēnas rotācijas dzinēja palaišana
	Sirēnas rotācija
	ir/nav
	 

	
	
	Sirēnas rotācijas sensors
	nostrādā/ nenostrādā
	

	9.
	Sirēnas turētājbalsta vizuālā apskate un, ja nepieciešams, atsaišu pārspriegošana
	
	
	 





Elektroniskās sirēnas testēšanas parametri un prasības tehniskās apkopes darbiem (veidlapa)

	Nr. p.k.
	Darba saturs
	Parametrs
	Jābūt
	Mērījumu rezultāts

	I Trauksmes sirēna ar vadības bloku

	1.
	Sistēmplates parametru atbilstības mērīšana ar voltmetru, nosakot:
	
	
	 

	1.1.
	barošanas spriegumu no maiņstrāvas elektrotīkla 230V
	V
	27,2
	 

	1.2.
	iekšējās barošanas spriegumu
	V
	24,0/12,0
	 

	2.
	Antenas salāgošanas koeficienta mērīšana ar reflektometru vai jaudas/SWR (KSV) mērītāju
	
	līdz 1,35
	 

	3.
	Akumulatoru baterijas testēšana (rezerves barošanas baterijām jānodrošina trauksmes sirēnas darbība minimāli uz 15 minūšu laikā pēc maiņstrāvas padeves atslēgšanas) - palaišanas strāvas pārbaude ar slodzes dakšu
	A
	100
	 

	4.
	Akumulatoru baterijas katra akumulatora lādēšanas iekārtas sprieguma testēšana ar testeri vai multimetru
	V
	13,6/13,6
	 

	5.
 
	Sirēnas manuāla ieslēgšana
 
	Skaņas signāls
	atskan/ neatskan
	 

	
	
	Sirēnas skaņas ieslēgšanas mehānisma sensors
	nostrādā/ nenostrādā
	 

	6.
	Sirēnas turētājbalsta vizuālā apskate un, ja nepieciešams, atsaišu pārspriegošana 
	
	
	 

	
	
	
	
	


	
Apkopes cenā ir jābūt iekļautiem visiem izdevumiem (tai skaitā un ne tikai ceļš/materiāli/personāla izmaksas/tehniskā dokumentācija/u.c.), lai nodrošinātu visu Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā minēto apkopes darbu izpildi.

3.pielikums Tehniskajai specifikācijai
[bookmark: _Hlk166598324]Rezerves daļu un komunikāciju iekārtu saraksts
	Nr.p.k.
	Rezerves daļas nosaukums*
	Piedāvātās preces nosaukums vai ražotāja kods  

	1.
	
	

	1.1.
	Federal Signal sirēnas lādētājs 13V
	

	1.2.
	Federal Signal sirēnas 48V kontaktu grupas pārslēdzējs
	

	1.3.
	Federal Signal sirēnas sprieguma pārveidotājs (48V - 12V)
	

	1.4.
	Federal Signal sirēnas akumulatoru atslēgšanas slēdzis
	

	1.5.
	Federal Signal sirēnas skaņas sensors
	

	1.6.
	Federal Signal  rotācijas strāvas sensors
	

	1.7.
	Federal Signal sirēnas transformators 230v AC/48v DC 6,5 kwa
	

	1.8.
	Federal signal FS2000 Sirēnas rotācijas mehānisms
	

	1.9.
	Federal signal FS2000 Sirēnas skaņas mehānisms
	

	2.
	
	

	2.1.
	Zibens aizsargs
	

	2.2.
	48v/24v barošanas bloks 5a (PS/48DC/24DC/5)
	

	2.3.
	200 A drošinātājs
	

	2.4.
	10 A drošinātājs
	

	2.5.
	20 A drošinātājs
	

	2.6.
	Automātiskais slēdzis 32A
	

	2.7.
	48V kontaktu grupa
	

	2.8.
	8-pozīciju spaiļu bloka savienotājs
	

	2.9.
	Rezerves barošanas baterija 75ah
	

	2.10.
	Elektroskaitītājs 230V, 40A
	

	2.11.
	Kabelis  RG213 RT5
	

	2.12.
	Vads 35 mm2, zils (metrā)
	

	2.13.
	Vads 35 mm2, melns (metrā) 
	

	2.14.
	Vads 16 mm2, dzeltenzaļš (metrā)
	

	2.15.
	Vads 4 mm2, brūns (metrā)
	

	2.16.
	Vads 25x1mm2 (metrā)
	

	2.17.
	Konektors PL male
	

	2.18.
	Sirēnas balsta konstrukcijas (kronšteins) uz horizontāla jumta 
	

	2.19.
	Sirēnas balsta konstrukcijas (kronšteins) uz slīpa jumta
	

	2.20.
	12-pozīciju  spaiļu bloka savienotājs
	

	3.
	
	

	3.1.
	Sirēnas barošanas bloks ZSE-24
	

	3.2.
	Sirēnas kontrolieris PC550A
	

	3.3.
	Sirēnas jaudas pastiprinātājs WSE-300
	

	3.4.
	Sirēnas skaļrunis DD-150N 150W 8omi
	

	3.5.
	Sirēnas papildus saziņas modulis DIP-14
	

	3.6.
	Sprieguma pārveidotājs 24v/12v 8amp.
	

	3.7.
	Sirēnas  skaļruņa DD-150N draiveris 
	

	3.8. 
	Akumulators  slēgtā korpusā 80ah 
	

	3.9.
	Sirēnas komutācijas skapis 600 x 600 x 250 (mm) 
	

	3.10.
	Sirēnas komutācijas skapis 1200 x 600 x 250 (mm)
	

	4.
	
	

	4.1.
	Sirēnu kontrolieris Omron PLC: CP1L-EM30DR-D
	

	4.2.
	Omron Modus TCP datu modulis: CP1W-MODTCP61
	

	4.3.
	Omron analogo ieeju modulis CP1W-ADB21
	

	4.4. 
	Omrom RS232 modulis CP1W-BAT01
	

	4.5.
	Rūteris RB912R-2nD-LTm&R11e
	

	4.6.
	Rūteris RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN
	

	4.7.
	SXT LTE6 kit r2(SXTR&FG621-EA)
	

	4.8.
	LtAP mini LTE kit (RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE);
	

	4.9.
	Stiprinājums MikroTik QuickMOUNT pro
	

	4.10.
	Rūteris LtAP komplektācijā: 
-MikroTik mANT LTE 5o;
-2x MikroTik kabelis, SMA Male / SMA Male, 1m;
-2x Pigtail savienotājs U. fl Female / SMA Female, 10cm;
-MikroTik DINrail PRO DRP-LTM;
- tīkla komutācijas kabelis RJ-45 / 2m
	

	4.11.
	Digitex attālinātās vadības panelis DCA-4000
	

	4.12.
	Digitex papildpanelis DPS-4000
	

	4.13.
	Digitex papildus modulis  DEI-P166
	

	4.14.
	Digitex sirēnas saules paneļu kontrolieris ZSE-24 barošanas blokā
	

	4.15.
	Saules panelis 195W ar SC24 kontrolieri, montēšanas rāmi un  5m kabeli
	



















*Var tikt piedāvātā tehniskā un funkcionālā ziņā ekvivalenta rezerves daļa, kas iekļaujas esošajā  tehnoloģiskajā risinājumā un nodrošina nepārtrauktu sirēna ekspluatāciju un vadību ar Digitex programmnodrošinājumu. Līguma darbības laikā piedāvātā prece var tikt aizstāta ar cita ražotāja vienādu vai labāku parametru preci, kuras cena nepārsniedz piedāvātās preces cenu. 


[bookmark: _Hlk166599164]4.pielikums Tehniskajai specifikācijai

[bookmark: _Hlk166598891]Sirēnu montāžas, demontāžas un pārvietošanas darbi

	Nr.p.k.
	Pakalpojuma veids

	1.
	Sirēnas montāža uz divslīpa jumta augstumā līdz 20 metriem

	2.
	Sirēnas montāža uz horizontāla (plakanvirsmas) jumta augstumā līdz 20 metriem

	3.
	Sirēnas demontāža uz divslīpa jumta augstumā līdz 20 metriem

	4.
	Sirēnas demontāža uz horizontāla (plakanvirsmas) jumta augstumā līdz 20 metriem

	5.
	Sirēnas pārvietošana pa divslīpu jumtu augstumā līdz 20 metriem

	6.
	Sirēnas pārvietošana pa horizontālu (plakanvirsmas) jumtu augstumā līdz 20 metriem

	7.
	Sirēnas montāža uz divslīpa jumta augstumā virs 20 metriem

	8.
	Sirēnas montāža uz horizontāla (plakanvirsmas) jumta augstumā virs 20 metriem

	9.
	Sirēnas demontāža uz divslīpa jumta augstumā virs 20 metriem

	10.
	Sirēnas demontāža uz horizontāla (plakanvirsmas) jumta augstumā virs 20 metriem

	11.
	Sirēnas pārvietošana pa divslīpu jumtu augstumā virs 20 metriem

	12.
	Sirēnas pārvietošana pa horizontālu (plakanvirsmas) jumtu augstumā virs 20 metriem



Sirēnu montāžas, demontāžas un pārvietošanas darbu cenā ir jābūt iekļautiem visiem izdevumiem (tai skaitā un ne tikai ceļš/materiāli/personāla izmaksas/izpilddokumentācija/u.c.), lai nodrošinātu visu Tehniskās specifikācijas 4.pielikumā minēto darbu izpildi.



[bookmark: _Hlk166599190]5.pielikums Tehniskajai specifikācijai

PRASĪBAS PROGRAMMATŪRAI
	Prasība
	Piedāvājums

	Piedāvātās sistēmas (turpmāk - sistēma) spēj vadīt mehāniskās sirēnas ar  Omron CP1L-EM30DR-D kontrolieri un  elektroniskās sirēnas ar Digitex PC-550A kontrolieri, netraucējot esošajai vadības sistēmai un nepārtraucot vecās sistēmas darbību.
	Pretendents norāda piedāvātās sistēmas nosaukumu un modeli.

	Sistēmas arhitektūras modelis: klients-serveris.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību. 

	Sistēma ir veidota kā tīmekļa lietotne un ir pieejama no tīmekļa pārlūka, bez papildus papildinājumu uzlikšanas, neatkarīgi no operētājsistēmas. Sistēmai jābūt darbināmai bez papildus trešo pušu licenču iegādes. Ekrāniem, kuri mazāki par 9 collām, lietotāja saskarne var tikt pielāgota.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Autentifikācijai tiek izmantots asimetriskas šifrēšanas atslēgas, piemēram: RSA, kad autentifikācija ir veikta, pārējie dati tiek šifrēti izmantojot simetriskās atslēgas, piemēram: AES-128.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Sistēma atbalsta dažādus sirēnu vadības kontrolieru ražotājus un ir iespēja paplašināt ar citiem kontrolieriem (piemēram: ūdens līmenis, meterostacijas, radiācijas stacijas u.c.).
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Jāparedz programmatūras ražotāja atbalsts ar iespēju veikt pielāgojumus atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām.
	

	Sirēnas datubāze
	

	Dati tiek glabāti datubāzē (piemēram, SQL).
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Sistēmas lietotāji
	

	Sistēmas administrators var izveidot unikālus lietotājvārdus. 
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Lietotājus ir iespēja dalīt grupās, kur katrai grupai var būt vismaz šādas minimālās tiesības:
· Ieslēgt/izslēgt sirēnas;
· Testēšana;
· Skatīt (priekšskatīt) tehniskos datus no sistēmas (piemēram: sirēnu stāvoklis);
· Skatīt aktuālos tehniskos ziņojumus;
· Skatīt vēsturiskos tehniskos ziņojumus;
· Skatīt visus notikumus;
· Izdrukāt vai eksportēt datus no sistēmas.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Sistēmu var lietot vismaz 6 lietotāji vienlaicīgi.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Lietotāju saskarne
	

	Sistēmai nav “viesa” režīma, lai piekļūtu ir nepieciešams vismaz lietotājvārds un parole.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Galvenais sistēmas skats
	

	Uz ekrāna jābūt redzamai kartei ar sirēnām, galvenajam izvēlnes logam, pašreizējajam sistēmas žurnālam (syslog) un aktīvajam lietotājam.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Kartei jābūt bezsaistē (offline) un vienmērīgi mērogojamai.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Jābūt kartes atjaunināšanas iespējai un maiņas iespējai.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Sirēnas tiek attēlotas kartē kā ikonas. Ikonām ir dažādas formas un krāsas atkarībā no sirēnas statusa. Ikonu pēdējo formu ietekmē vismaz sekojoši stāvokļi:
· Patreizējais darbības režīms (sirēna darbojas, notiek pārbaude, sirēna ir gatavības režīmā);
· Komunikāciju savienojuma statuss (ir TCP/IP  savienojums vai nav)
· Objekta stāvoklis (akumulatoru  spriegums, durvju atvēršana, pastiprinātāju, ārējās barošanas esamība).
Lai viegli varētu novērtēt vispārējo sirēnas stāvokli, sistēma to var attēlot ar vairākām krāsām.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Uz kartes ir iespēja iezīmēt vairākas sirēnas un izdarīt vismaz sekojošas darbības: palaist, apturēt, atjaunot sirēnu statusu.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Uz katru sirēnu var nosūtīt vismaz trīs dažādas, iepriekš definētas gaudošanas komandas.  
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Aktivizējot sirēnu/-as tiek attēlots statusa logs, kurā ir vismaz šāda informācija:
· Nosūtītā komanda;
· Laiks, kad tika nosūtīta;
· Komandas statuss.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Lai nepieļautu nejaušu sirēnu aktivizēšanu, slēdzot sirēnu/-as gaudošanas režīmā ir nepieciešams papildus apstiprinājums: PIN koda atkārtotas vai papildus paroles ievades formā.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Ja sirēnas ir aktivizētas, tās var nekavējoties apstādināt, bez papildus apstiprinājuma.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Sirēnu statusa pārbaude:
Jānodrošina noteiktos laika posmos, piemēram: reizi stundā, sistēma pati veic sirēnas statusa pārbaudi, bet ir iespēja veikt manuālu pārbaudi.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Veicot sirēnas statusa pārbaudi sirēnām tiek mērīti vismaz šādi parametri: 
· Akumulatoru uzlādes spriegums;
· Komunikāciju savienojuma pārbaude;
· Pamata barošanas esamība;
· Vadības un akumulatoru skapja durvju stāvoklis.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Statusu atspoguļošana
	

	Pieejama galvenajā izvēlnē vai citā vietā. Tiek parādīts vismaz šāds kopsavilkums par sirēnām:
· Sirēnu kopskaits;
· Sirēnu skaits ar nekorektu stāvokli;
· Sirēnu skaits, kuras šobrīd ir aktīvas(gaudo);
· Sirēnu skaits, kuru stāvoklis nav pieejams.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Sistēmas žurnāls (syslog) galvenajā skatā:
Tiek izšķirti vismaz divi dažādi notikumu tipi:
· Darbība – darbības, kuras ir izsaucis operators;
· Trauksmes / statusi- sistēmas notikumi, piemēram, savienojuma zaudēšana ar sirēnu vai akumulatoru stāvoklis u.c..
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Grupēšana
	

	Sistēmā ir atsevišķa sadaļa, kur ir sagrupētas visas grupas un tiek attēloti sirēnu statusi grupās.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Katru sirēnu var ievietot vairākās grupās. 
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Ir iespēja apskatīt katras sirēnu grupas kopējo stāvokli, ar vismaz sekojošiem statusiem: 
· 	Sirēnu skaits grupā;
· 	Sirēnu skaits, kuru stāvoklis ir apmierinošs, pēc pēdējā stāvokļa pārbaudes;
· Sirēnu skaits, kurām ir problēmas pēc pēdējās stāvokļa pārbaudes.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Katrai sirēnu grupai var nosūtīt savu aktivizēšanas komandu vai visām vienu.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Sirēnu saraksts
	

	Visu konfigurēto sirēnu saraksta skats.
Ir pieejams galvenajā izvēlnē vai kādā citā vietā.
Sirēnu saraksta skatā ir attēlota vismaz šāda informācija:
· Sirēnas statuss;
· Adrese;
· Pēdējās saziņas laiks;
· Pēdējā nosūtītā komanda.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Sirēnas saraksta skatu ir iespējams filtrēt vismaz pēc sirēnas adreses.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Sirēnu saraksta skatā, uzklikšķinot uz sirēnas ir  jāparāda detalizēta informācija par sirēnu, ar vismaz šādiem laukiem:
· Pēdējā nosūtītā komanda;
· Pēdējais saziņas laiks;
· Barošanas statuss;
· Akumulatoru uzlādes spriegums;
· Sirēnas numurs;
· Atrašanās vietas adrese;
· Sirēnas jauda;
· Datums, kad uzstādīta;
· Datums, kad mainītas baterijas;
· Fotogrāfija no uzstādīšanas vietas;
· Atrašanās vieta kartē;
· Apkopes firmas kontakti;
· Atrašanās vietas kontaktpersonas kontakti;
· Iespēja pievienot papildus informāciju.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Ziņojumi. Ziņojumu daļai ir jāsatur vismaz šādas apakšdaļas:
	

	Darbību ziņojumi, kurā tiek uzskaitītas katra lietotāja veiktās darbības ar sirēnām, vismaz sirēnas aktivizēšana, sirēnas statusa atjaunošana.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Vēsturiskie tehniskie ziņojumi, kur tiek uzskaitītas visas tehniska rakstura problēmas ar sirēnu un komunikāciju savienojumu, kuras ir atrisinātas un nav aktuālas. Jābūt reģistrētām vismaz šādiem notikumiem: 
· Pamata barošanas pazušana un atjaunošanās;
· Durvju atvēršana;
· Komunikāciju problēmas;
· Akumulatoru uzlādes sprieguma samazinājums.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Aktīvie tehniskie ziņojumi, kur tiek uzskaitītas visas tehniska rakstura problēmas ar sirēnu un komunikāciju savienojumu, kuri ir aktīvi uz doto brīdi. Jābūt reģistrētiem vismaz šādiem notikumiem: 
· Pamata barošanas pazušana un atjaunošanās;
· Durvju atvēršana;
· Komunikāciju problēmas;
· Akumulatoru problēmas.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Lietotāju ziņojumos (user log), tiek uzskaitīts vismaz: 
· Lietotāju pieslēgšanās/atslēgšanās no sistēmas;
· Neveiksmīga pieslēgšanās;
· Sistēmas konfigurācijas maiņa.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Visas atskaites ir iespējams filtrēt vismaz pēc datuma un laika.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.

	Filtrētās atskaites ir iespējams vismaz izdrukāt vai eksportēt jebkādā strukturētā formātā piemēram “csv”.
	Jāiesniedz apraksts kā realizēs prasību.



Papildus atsaucoties uz konkrētu - ražotāja elektronisku vietni vai jāpievieno ražotāja buklets un jānorāda lapaspuse, no kuras var pārliecināties par preces atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.




