
būvizstrādājumu un iekārtu saraksts SAMAKSA PAR KURIEM TIEK VEIKTA, KAD TIE IR PIEGĀDĀTI DARBU IZPILDES VIETĀ, NOVIETOTI UZGLABĀŠANAI SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA NORĀDĪJUMIEM UN PAR TIEM IR IESNIEGTA APDROŠINĀŠANAS POLISE
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	2-1
	TEHNOLOĢISKĀ DAĻA


	1.
	Iegremdējams mikseris, propellera diametrs=780mm; ātrums=360rpm;    P=18,5kW±10%

	2.
	Iegremdējams mikseris, propellera diametrs=780mm; ātrums=360rpm;    P=25kW±10%

	3.
	Lieko dūņu sūknis, Q=min.100,0m³/h(50 Hz); H=min.7,4m P=6,5kW±10%, ar frekvenču pārveidotāju

	4.
	Mikseris ∅600; Q=min.2160 m³/h, P=16,0 kW ±10%, ar centrālo cauruli un gāzes kupolu DN2300                                                                                               

	5.
	Dūņu cirkulācijas sūknis ar frekvenču pārveidotāju, horizontāls, Q= min. 250m³/h 50Hz; H=min.9,6 m; P=18,5 kW ±10%, 

	6.
	Siltummainis, recirkulējamo dūņu daudzums vienā tvertnē                                  

Q=apmēram 270,0 m³ / h; svaigo dūņu daudzums Q = 20.0 - 40.0 m³ / h                                                                                          

- dūņu temperatūra metāntenkā 37°C;                                                                                         

- minimālā dūņu temperatūra 8°C;

- siltumnesēja temperatūra 70/58,8°C

- jauda = min.1282 kW

	7.
	Cauruļveida siltummainis, ūdens uzsildīšanai no dūņām, komplektā ar siltā ūdens (siltumnesēja) cirkulācijas sūkni un apsaisti, enerģijas atgūšanai ziemā:                            

dūņu daudzums Q = apmēram 30,0 m³/h

- dūņu temperatūra ieplūdē 37 ° C;

- dūņu temperatūra izplūdē 27.2 ° C;

- siltumnesēja plūsma Q = apmēram. 20.0 m³ / h;

- siltumnesēja turpgaitas temperatūra 16.5 ° C;

- siltumnesēja atgaitas temperatūra 30.7 ° C;

- jauda = min. 324 kW                                                                                                              

enerģijas atgūšana - vasarā:                                                                                                            

- dūņu daudzums Q = apmēram 30,0 m³/h;

- dūņu ieplūdes temperatūra 37 ° C;

- dūņu izplūdes temperatūra 31.1 ° C;

- siltumnesēja daudzums Q = apmēram 20.0 m³ / h;

- siltumnesēja turpgaitas temperatūra 24.8 ° C;

- siltumnesēja atgaitas temperatūra 33.4 ° C;

- jauda = min. 197 kW.

	8.
	Vārpstas tipa dūņu sūknis ar frekvenču pārveidotāju, Q= 18-145,0 m³/h; p= 2,0-3,0 bar; P= 22,0 kW ±10%

	9.
	Vārpstas tipa dūņu sūknis ar frekvenču pārveidotāju, Q= 30-53,0 m³/h; p= 4,0 bar; P= 11,0 kW ±10%

	10.
	Lieko dūņu iebiezināšanas centrifūga, Q= 100,0 m³/h; Pmotors= 75,0 kW; Psekundārais motors= 45,0 kW ±10%

	11.
	Pārvietotās lieko dūņu iebiezināšanas centrifūga, Q= apmēram 35,0 m³/h; Pmotors = 35,0 kW ±10%; Psekundārais motors= 22,0 kW ±10%

	12.
	Propellera mikseris ar vertikālu asi, Q= apmēram 357,0 m³/h; propellera diametrs ∅3,0 m; P= 11,0 kW ±10%

	13.
	Propellera mikseris ar vertikālu asi, Q= apmēram 326,0 m³/h; propellera diametrs ∅3,0 m; P= 11,0 kW ±10%

	14.
	Polimēra sagatavošanas iekārta Q= 2000,0 l/h; P= 0,32 kW ±10%

	15.
	Iegremdējamais mikseris ar celšanas mehānismu, Propellera diametrs=580mm; ātrums=500rpm; P=5kW±10%

	16.
	Biogāzes atsērošanas iekārta 1200m3/h

	17.
	Biogāzes dzesēšanas iekārta, 600Nm3/h

	18.
	Biogāzes sildīšanas iekārta, 600Nm3/h

	19.
	Siloksāna atdalīšanas filtrs, 1200Nm3/h

	20.
	Polipropilēna filtrs, 600Nm3/h

	21.
	Biogāzes krātuve 2500m3

	22.
	Pasažieru lifts - celtspēja vismaz 500 kg (6 pasažieri), nominālais ātrums: 1 m/s vai lielāks, pacelšanas augstums: saskaņā ar metāntenku un tā pieejas tiltiņu projektu, pieturvieta 1 (metāntenku jumts), bez mašīntelpas, elektroenerģiju taupoša sistēma, rekuperācijas iespēja nav nepieciešama, barošanas spriegums: 3 x 380 V, 50 Hz, kabīnes apgaismojums LED spuldzes, kabīnes durvis automātiskas, ar fotoelementiem, izsaukuma sistēma: elektromehāniskas pogas pie ieejas liftā, kabīnes pogas: elektromehāniskās pogas ar ilumināciju (augšā/lejā), avārijas vadība: EFO, ugunsgrēka, kabīnes pārslodzes režīms: jāietilpst komplektā

	3-5
	APKURE, VENTILĀCIJA UN GAISA KONDICJONĒŠANAS SISTĒMAS

	1.
	Siltumenerģijas skaitītājs “DANFOSS” SonoMeter 31 vai analogs; Qn=25,0m3/h komplektā ar montāžas stiprinājumiem temperatūras devējiem

	2.
	Cirkulācijas sūknis “GRUNDFOS” TPE 100-90/4 vai analogs; komplektā ar vadības bloku

	3.
	Siltumapgādes kolektors DN200, 3 loki komplektā ar montāžas stiprinājumiem, siltumizolāciju

	4.
	Gaisa apstrādes iekārta "SITAL KLIMA" CTS 07 vai analogs komplektā ar diviem motorizētiem noslēgvārstiem, montāžas stiprinājumiem un vadības automātiku, iekārtas tehnisko informāciju skatīt projektā; Ventilācijas iekārtai no iekšpuses un ārpuses jābūt apstrādātai ar materiālu, kas iekārtu pasargātu no ķīmiski agresīvas apkārtējās vides

	5.
	Siltumapgādes kolektors DN100, 3 loki komplektā ar montāžas stiprinājumiem, siltumizolāciju

	6.
	Gaisa apstrādes iekārta "SITAL KLIMA" CTS 02 vai analogs komplektā ar diviem motorizētiem noslēgvārstiem, montāžas stiprinājumiem un vadības automātiku, iekārtas tehnisko informāciju skatīt projektā; Ventilācijas iekārtai no iekšpuses un ārpuses jābūt apstrādātai ar materiālu, kas iekārtu pasargātu no ķīmiski agresīvas apkārtējās vides

	7.
	Vertikāls gaisa aizkars “FRICO” AGIV4525 WL vai analogs komplektā ar montāžas stiprinājumiem, vadības automātiku, gaisa aizkara ieslēgšanās līdz ar vārtu atvēršanos; nerūsējošais tērauds AISI 316

	8.
	Siltumapgādes kolektors DN150, 3 loki komplektā ar montāžas stiprinājumiem, siltumizolāciju

	9.
	Gaisa apstrādes iekārta "SITAL KLIMA" CTS 04 vai analogs komplektā ar diviem motorizētiem noslēgvārstiem, montāžas stiprinājumiem un vadības automātiku, iekārtas tehnisko informāciju skatīt projektā

	10.
	Pieplūdes gaisa apstrādes iekārta "SITAL KLIMA" CTS 16 vai analogs komplektā ar motorizētu noslēgvārstu, montāžas stiprinājumiem un vadības automātiku, iekārtas tehnisko informāciju skatīt projektā


