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1. ZIŅAS PAR PASŪTĪTĀJU
1.1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona:
SIA “Rīgas ūdens”
Juridiskā un pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050 
Reģ. Nr.40103023035
Tālrunis: +371 67 088 555
E-pasta adrese: rigasudens@rigasudens.lv 
Tīmekļvietne: www.rigasudens.lv
Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3179.
Pircēja profils, kur pieejami iepirkuma dokumenti:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/121271 (turpmāk – Pircēja profils, kur pieejami iepirkuma dokumenti). 
1.2.    Pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas vecākā iepirkumu speciāliste Inga Frolova, tālrunis: 67032855, e-pasta adrese inga.frolova@rigasudens.lv 

2. [bookmark: _Toc216147590][bookmark: _Toc40948288]VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
2.1. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs 
[bookmark: _Hlk93048566]Iepirkuma nosaukums: “BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūve”.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RŪ-2024/114.

2.2. Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktu. 

2.3. Atklāta konkursa nolikumā lietotie termini
2.3.1. EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma.
1. 
1.2. 
1.3. 
2.3.2. Konkurss – šis atklāts konkurss. 
2.3.3. Likums – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums,   https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums.
2.3.4. Nolikums – šis atklāta konkursa nolikums.
2.3.5. Pasūtītājs – SIA “Rīgas ūdens”. 
2.3.6. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās – persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
2.3.7. Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
2.3.8. Piedāvājums – Pretendenta piedāvājums Konkursam.
2.3.9. [bookmark: _Hlk92878977]Pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu Konkursā EIS e-konkursu apakšsistēmā[footnoteRef:1].  [1:  Reģistrācijas informāciju skatīt šeit: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE ] 

2.3.10. Pilsēta vai apdzīvota vieta – teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un kurai piešķirts apdzīvotas vietas statuss attiecīgajā valstī.

2.4. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs 
Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kur vienīgais vērtēšanas kritērijs ir cena (Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)).
 
2.5. Konkursa priekšmets
2.5.1. Galvenais CPV kods: 	45232421-9 “Notekūdeņu attīrīšanas būves”.
   Papildu CPV kodi:   	45232423-3 “Notekūdeņu sūkņu staciju celtniecības darbi”
45232431-2 “Notekūdeņu sūkņu stacija”;
45231300-8 “Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi”.
45233220-7 “Ceļu seguma būvdarbi”;
45231222-7 “Gāzes tvertņu ierīkošanas darbi”;
45231220-3 “Gāzes cauruļvadu būvdarbi”;
45231600-1 “Komunikāciju līniju būvdarbi”.
2.5.2. [bookmark: _Hlk94268316][bookmark: _Hlk92792588]Konkursa priekšmets ir Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” (turpmāk - BAS “Daugavgrīva”) metāntenku parka pārbūve saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AQUA-BRAMBIS” 2019.gadā izstrādāto būvprojektu “BAS Daugavgrīva metāntenku parka pārbūve” (būvatļauja Nr.BIS-BV-4.1-2021-154 (BV-21-577-abv) (turpmāk -Būvprojekts, Nolikuma 11.pielikums), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju - darba uzdevumu (Nolikuma 10.pielikums), līguma projekta (turpmāk - Līgums, Nolikuma 12.pielikums) noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.

2.6. Līguma izpildes vieta: BAS “Daugavgrīva” teritorija Dzintara ielā 60, Rīgā.

2.7. Līguma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) mēneši no Darbu uzsākšanas datuma līdz objekta (būvju) nodošanai ekspluatācijā (t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā).
Plānotais Darbu uzsākšanas laiks: 2024.gada pēdējais ceturksnis.

2.8. [bookmark: _Toc216147597]Konkursa izsludināšana
[bookmark: _Toc216147598]Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumus Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, EIS www.eis.gov.lv, SIA “Rīgas ūdens” mājas lapā www.rigasudens.lv iepirkumu sadaļā un interneta portāla www.iepirkumi.lv.

2.9. Ieinteresēto piegādāju sanāksme
Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2024.gada 25.jūlijā plkst.10:00 Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, Lielajā zālē (300.telpa).

2.10. Līguma forma  
2.10.1. Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas “Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (FIDIC Sarkanā grāmata).
2.10.2. Līguma projekts pievienots Nolikuma 12.pielikumā un tā noteikumi ir saistoši Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu Konkursam.

2.11. Piedāvājuma nodrošinājums
2.11.1. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 100 000,00 EUR (simts tūkstoši euro, 00 centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijā vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle vai Latvijā reģistrēta akciju sabiedrība vai Eiropas komercsabiedrība, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrība, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu, kas Latvijas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma formai (Nolikuma 13.pielikums) vai Piedāvājuma nodrošinājuma formā paredzētajiem noteikumiem.
2.11.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
2.11.2.1. līdz piedāvājuma derīguma termiņam saskaņā ar Nolikuma 2.13.punktu vai piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma devējs,
2.11.2.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet attiecībā uz Pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju – līdz dienai, kad Pretendents saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniedz saistību izpildes jeb līguma izpildes nodrošinājumu.
2.11.3. Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
2.11.3.1. Pretendents atsauc savu Piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
2.11.3.2. Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam Nolikumā un Līgumā paredzēto saistību izpildes jeb līguma izpildes nodrošinājumu;
2.11.3.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju, neparaksta Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
2.11.4. Piedāvājuma nodrošinājumi tiek atdoti Pretendentiem sekojošā kārtībā:
2.11.4.1. Pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju un ar kuru noslēgts Līgums, pēc saistību izpildes jeb līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas;
2.11.4.2. Pārējiem pretendentiem pēc Līguma spēkā stāšanās;
2.11.4.3. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa pagarināšanai – pēc piedāvājuma nodrošinājumā norādītā termiņa beigām.

2.12. Līguma izpildes nodrošinājums
Pretendentam, kurš tiks atzīts par uzvarētāju un ar kuru tiks noslēgts Līgums, būs jāiesniedz līguma izpildes nodrošinājums. Atbilstoši FIDIC līguma Vispārīgo noteikumu 4.2.punkta otrajai rindkopai, kā arī Speciālo noteikumu 1.1.1.3.apakšpunktam un 4.2.punkta otrajai rindkopai Pretendentam jāiesniedz līguma izpildes nodrošinājums Pasūtītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma vienošanās spēkā stāšanās dienas. Saistību izpildes jeb līguma izpildes nodrošinājuma apmērs – 10% no Akceptētās līguma summas (Nolikuma 12.pielikumā pievienotā Piedāvājuma pielikuma 4.2.punkts).

2.13. [bookmark: _Toc180979337][bookmark: _Toc181069799][bookmark: _Toc216147638]Piedāvājuma derīguma termiņš
2.13.1. [bookmark: _Toc216147639]Piedāvājuma derīguma termiņš ir vismaz 180 (viens simts astoņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
2.13.2. [bookmark: _Toc216147640]Piedāvājumi ar mazāku derīguma termiņu tiks noraidīti kā neatbilstoši Nolikumam.
2.13.3. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.
2.13.4. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam iestādes, kas izsniegusi piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu. 

3. [bookmark: _Plānotā_līguma_summa][bookmark: _Toc216147601]INFORMĀCIJAS APMAIŅAS KĀRTĪBA UN IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTU SAŅEMŠANA
3. [bookmark: _Toc216147626]
4. 
3.1. Pasūtītājs publicē paziņojumu par līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē www.iub.gov.lv.
3.2. Saziņa un informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek latviešu valodā, rakstveidā pa pastu vai elektroniski, izmantojot Pasūtītāja kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi, vai EIS sistēmas rīkus.
3.3. Nolikums, Nolikuma grozījumi un cita informācija par Nolikumu tiek publicēta Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs[footnoteRef:2]. [2:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt šajā adresē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
] 

3.4. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus ir pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.5. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 
3.6. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti, publicētajai informācijai.
3.7. Pirms Piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir jāsaņem parole piekļuvei Būvprojektam (aizsargāts ar paroli), kas pieejams Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti. Lai saņemtu paroli piekļuvei Būvprojektam, jānosūta attiecīgs pieprasījums uz e-pasta adresi Nolikuma 1.2.punktā norādītajai kontaktpersonai un pieprasījumam jāpievieno konfidencialitātes apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 9.pielikumu (ar Būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un pilnvara, ja pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis.

4. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA
4.1. [bookmark: _Toc216147634]Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2024.gada 29.augusta plkst.10:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/121271. 
4.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un gadījumā, ja attiecīgie piedāvājumi būs iesniegti drukātā veidā, tie neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējiem.
4.3. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2024.gada 29.augustā, plkst.14:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršana notiks, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
4.4. Piedāvājumi tiek atvērti, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un Piedāvājuma cenas (EUR bez PVN).
4.5. Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt līdz Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 
4.6. Piedāvājuma maiņas gadījumā par Piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā Piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
4.7. Pretendents nevar iesniegt Piedāvājuma variantus.

5. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS
5.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi:
5.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas;
5.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām);
5.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
5.2. Pieteikums dalībai Konkursā jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā. 
5.3. Visus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
5.4. Piedāvājumus Pretendentiem jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. 
5.5. Ja Pretendenta piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
5.6. Piedāvājums sastāv no šādām daļām:
5.6.1. Pieteikums dalībai Konkursā;
5.6.2. Piedāvājuma nodrošinājums;
5.6.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti;
5.6.4. Pretendenta Tehniskais piedāvājums;
5.6.5. Pretendenta Finanšu piedāvājums.
5.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā, bez svītrojumiem, papildinājumiem, neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai dzēsumiem. Ja ir izdarīti kādi labojumi, tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.
5.8. Pēc iepirkuma komisijas (turpmāk – Komisija) pieprasījuma, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, Pretendentam jāuzrāda dokumenta oriģināls vai jāiesniedz apliecināta dokumenta kopija. 
5.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem Piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
5.10. Piedāvājums jāparaksta Pretendenta paraksttiesīgai personai vai tās pilnvarotai personai, pievienojot attiecīgu pilnvaru Piedāvājuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu tulkojuma pareizības apliecināšanai.
5.11. Ja Piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, tad Piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst Piegādātāju apvienībā vai Piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.
5.12. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā ietvertos nosacījumus (t.sk. tā pielikumos un veidnēs, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus. 

6. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS 
6.1. Ja tas nepieciešams Līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām spējām un saimnieciskajām un finansiālajām iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. 
6.2. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks iepirkuma līgumā paredzētos būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 
6.3. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Likuma 68.panta trešajai daļai.

7. [bookmark: qq][bookmark: ww]PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI
7.1. Pretendents tiks izslēgts no dalības Konkursā Likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) noteiktajos gadījumos. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Likuma 48.pantā noteiktajā kārtībā.
7.2. Ja Pretendents vai Likuma 48.panta trešajā daļā minētā persona atbilst  Likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētajam izslēgšanas gadījumam, nav piemērojami Likuma 48.panta ceturtajā daļā noteiktie izņēmumi, un Pretendents ir atzīstams par tādu, kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, Pretendents 10 (desmit) dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas sniedz skaidrojumus un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
7.3. Ja Pretendents neiesniegs minēto skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētajam izslēgšanas gadījumam. 
7.4. Pasūtītājs vērtēs Pretendenta iesniegtos pierādījumus uzticamības nodrošināšanai Likuma 49.panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā noteiktajā kārtībā.
7.5. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Sankciju likumā noteiktajā kārtībā.

8. PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI
8.1. Pieteikums dalībai Konkursā, tai skaitā risku pašnovērtējums, saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto elektronisko veidni, kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā.
8.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona). Pilnvarojumu apliecinošs dokuments, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis. 
8.3. Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar Nolikuma 2.11.punktā noteikto.
8.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 9.punktu.
8.5. Ja Pretendents, lai izpildītu Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības, balstās uz citu personu tehniskajām un profesionālajām spējām vai saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, Piedāvājumam jāpievieno aizpildītas Nolikuma 5.pielikumā pievienotās elektroniskās formas, kas pieejamas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā. 
8.6. Ja Pretendents Darbu izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno aizpildītas Nolikuma 6.pielikumā pievienotās elektroniskās formas, kas pieejamas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā.
8.7. Tehniskais piedāvājums, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 10.punktu.
8.8. Finanšu piedāvājums, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 11.punktu.
8.9. Piedāvājuma pielikums saskaņā ar Nolikuma 12.1.pielikumā pievienoto elektronisko veidni, kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā.
8.10. Eiropas vienotās iepirkuma procedūras dokuments:
8.10.1. Pasūtītājs pieņems Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendenta atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst Konkursā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, Pretendentam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par katru apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, Pretendentam jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku;
8.10.2. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza;
8.10.3. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs;
8.10.4. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Tīmekļvietnes adrese, kur Pretendents var aizpildīt Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumentu, tad to saglabāt un iesniegt pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā: http://espd.eis.gov.lv;
8.10.5. Ja Pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, Pretendents par atlases kritērijiem nepieciešamo informāciju nedrīkst sniegt, tikai norādot iespējamo atbildi “jā” vai “nē” uz jautājumu par to, vai ekonomikas dalībnieki atbilst visiem nepieciešamajiem atlases kritērijiem, tas ir, pretendentam Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta sadaļas “IV daļa Atlases kritēriji” apakšsadaļā “C. Tehniskās un profesionālās spējas” jānorāda tāds informācijas apjoms, kas saskaņā ar Nolikuma 2., 3. un 4.pielikumā prasīto ļauj Pasūtītājam pirmsšķietami pārliecināties par Pretendenta un tā piedāvāto speciālistu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.
8.11. Izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

9. [bookmark: _Toc67994832][bookmark: _Toc512940901][bookmark: _Toc180979343]PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām attiecībā uz Pretendentu atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām un jāiesniedz šādi dokumenti:
	Nr.
p.k.
	Kvalifikācijas prasības
	Iesniedzami dokumenti

	9.1.
	Pretendents (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja.
 

	Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs informāciju par to, vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski pieejamās datu bāzēs.
Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas par pretendenta reģistrācijas fakta tulkojumu).
Piezīme: Ja piedāvājumu iesniedz Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles noformēties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta vai nedalīta saistība, ievērojot, ka solidāri atbildīgiem ir jābūt tiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un / vai kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi.

	9.2
	Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. 
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.
	Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datu bāzēs par to, vai Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. 
Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām un iesniedzot informācijas par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām tulkojumu).
Ja piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kurai nav paraksta (pārstāvības) tiesības, Pretendentam jāiesniedz amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots pilnvarojums citai personai parakstīt Piedāvājuma dokumentus.

	9.3.
	Pretendentam (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedram, personālsabiedrībai, personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās) būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	Pasūtītājs publiski pieejamās datu bāzēs pārliecinās, vai Pretendents (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) ir reģistrējies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un Būvdarbu veikšanai paredz iesaistīt gan ārvalstu, gan Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā reģistrētos speciālistus, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā
Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un Būvdarbu veikšanai paredz iesaistīt tikai ārvalstu speciālistus, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc speciālistu iekļaušanas Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	9.4.
	Pretendentam jānodrošina atbilstība prasībām attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:
	

	9.4.1.
	Pretendenta gada finanšu apgrozījumam iepriekšējos 3 (trīs) auditēto (ja to nosaka normatīvo aktu prasības) un apstiprināto gadu pārskatu gados vidēji ir jābūt vismaz EUR 10 000 000,00 (desmit miljoni euro un 00 centi).
Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku vai personālsabiedrības biedru kopējam vidējam gada finanšu apgrozījumam  ir jāatbilst Nolikuma 9.4.1.punkta prasībai.

Ja Pretendents (arī piegādātāju apvienības dalībnieks) ir dibināts vēlāk vai darbojas tirgū mazāk par trim gadiem, tad finanšu apgrozījumam ir jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika periodā. 
	1. Pretendenta (personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), piegādātāju apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība)),  sagatavotā izziņa par  finanšu apgrozījumu atbilstoši Nolikuma 9.4.1.punktā noteiktajai prasībai. 
1. Pretendenta (personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), piegādātāju apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība)),  sagatavotā izziņa par Pretendenta finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, atbilstoši Nolikuma 9.4.2.punktā noteiktajām prasībām.

Izziņai jāpievieno zvērināta revidenta apstiprinātu gada pārskatu (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, revidenta ziņojums). Ārvalstniekam – saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu par gada finanšu pārskatu sagatavošanas kārtību.
Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem zvērinātam revidentam nav jāpārbauda gada pārskats vai pārbaude vēl nav veikta, jo nav iestājies gada pārskata iesniegšanas termiņš, jāiesniedz Pretendenta (personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), piegādātāju apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība)),  paraksttiesīgās personas apstiprinātus operatīvā pārskata datus -  bilanci un peļņas un zaudējumu aprēķinu.

Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli Pretendents var izpildīt, balstoties uz citas personas iespējām, nodrošinot solidāru atbildību par līguma izpildi, tai skaitā, finansiālām saistībām, ko apliecina savstarpēji noslēgts līgums, vienošanās, apliecinājumi u.c. dokumenti, kas apliecina, ka persona, uz kuras spējām pretendents balstās, skaidri un tieši ir izteikusi gribu uzņemties saistības par līguma izpildi. 


Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 9.4.punkta izpildi, Pretendents iesniedz informāciju un apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu, kas pieejami EIS e-konkursu apakšsistēmas šī iepirkuma sadaļā, piedāvājumam pievienojot dokumentus, kas apliecina solidāru saistību par iepirkuma līguma izpildi uzņemšanos.

	9.4.2.
	Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada pārskata rezultātiem, raksturo:
0. likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) ir lielāks par 1 vai vienāds ar 1;
0. pozitīvs pašu kapitāls.

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad katra piegādātāju apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem jāatbilst Nolikuma 9.4.2.punkta prasībām.

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piegādātāju apvienības dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi.
	

	9.4.3.
	Lai pienācīgi izpildītu savas saistības iepirkuma līguma izpildes ietvaros: 
9.4.3.1. Pretendentam jābūt pieejamiem brīviem finanšu līdzekļiem tādā kredītiestādē, kurai ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā, un kurus kredītiestāde ir rezervējusi iepirkuma līguma izpildes nodrošināšanai vismaz šādā apmērā: EUR 1 000 000,00 (viens miljons euro un 00 centi);
vai
9.4.3.2. Pretendentam jābūt pieejamiem kredītresursiem tādā kredītiestādē, kurai ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā, vismaz šādā apmērā: EUR 1 000 000,00 (viens miljons euro un 00 centi).
Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī prasība jāizpilda visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem) kopā.
Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piegādātāju apvienības dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi.
 
	1. Kredītiestādes apliecinājums par to, ka kredītiestāde ir izskatījusi pretendenta pieteikumu kredīta saņemšanai un ir pieņēmusi lēmumu piešķirt piegādātājam kredītu noteiktajā apmērā, kas tiks izsniegts piegādātājam tikai pēc attiecīgā kredīta līguma noslēgšanas un tikai pēc tajā minēto kredīta izsniegšanas priekšnosacījumu izpildes, vai
2. Kredītiestādes apliecinājums par to, ka starp kredītiestādi un pretendentu ir noslēgts finansēšanas (kredīta) līgums, uz kura pamata pretendents pēc kredīta līgumā noteikto priekšnosacījumu izpildes var saņemt no kredītiestādes noteiktajā apmērā kredīta summu arī attiecīgā iepirkuma līguma finansēšanai.
Ja pretendents izpilda 9.4.3. punktā noteikto prasību, gan rezervējot brīvos finanšu līdzekļus, gan izmantojot kredītresursus, tad tas iesniedz tādus kredītiestādes apliecinājumus, kuri atbilst gan 9.4.3.1., gan 9.4.3.2. punkta prasībām. Šajā gadījumā kredītiestādes rezervēto pretendenta finanšu līdzekļu un kredītresursu apmēram kopā jāveido vismaz EUR 1 000 000,00 (viens miljons euro un 00 centi). 

Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 9.4.3.punkta izpildi, Pretendents iesniedz informāciju un apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu, kas pieejami EIS e-konkursu apakšsistēmas šī iepirkuma sadaļā, piedāvājumam pievienojot dokumentus, kas apliecina solidāru saistību par iepirkuma līguma izpildi uzņemšanos.

	9.5.
	Pretendents iepriekšējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā (piecpadsmit pilni gadi un periods līdz pieteikumu iesniegšanai):
9.5.1. ir izpildījis vismaz 1 (viena) nozīmīgu (tādu, kas izmaina vai uzlabo tehnoloģiskos procesus) notekūdeņu attīrīšanas inženierbūvju izbūves vai pārbūves būvdarbu vai būvniecības līguma, kura ietvaros Pretendents ir bijis atbildīgs par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar projektēto notekūdeņu plūsmu vismaz 200000 m3/d, un paredzēto piesārņojuma slodzi 1000000 cilvēku ekvivalentu, tehnoloģisko procesu  nepārtrauktības nodrošināšanu, iekārtu palaišanas un ieregulēšanas procesu, saistības;
9.5.2. ir izpildījis vismaz 1 (viena) būvdarbu vai būvniecības līguma, kura ietvaros ir veikti vismaz 1 (viena) radiāla slēgta tipa dzelzsbetona dūņu raudzēšanas mezofilajā režīmā  metāntenka, ar tilpumu vismaz 6000m3, būvdarbi, t.sk. dūņu apstrādes, maisīšanas vai savākšanas iekārtu piegāde un montāža, un kur pēc izbūves darbu veikšanas veikts iekārtu palaišanas un ieregulēšanas process, saistības. 
9.5.3. ir izpildījis vismaz 1 (viena) būvdarbu vai būvniecības līguma, kura ietvaros ir veikti rūpnieciskās ražošanas ēkas[footnoteRef:3]  ar būvapjomu (būvtilpums m³) vismaz 6000 m³ jaunas būvniecības vai pārbūves[footnoteRef:4] būvdarbi,  saistības; [3:  Rūpnieciskās ražošanas ēkas vai telpu grupas ar kodu 1251 atbilstoši MK 2018.gada 12.jūnija noteikumu Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”  pielikumam “Būvju klasifikācija”.]  [4:  Jaunas būvniecības gadījumā – ēkas kopējā platība, pārbūves gadījumā – ēkas vai ēkas daļas platība, kurā veikta pārbūve.] 

9.5.4.  ir izpildījis vismaz 1 (viena) būvdarbu vai būvniecības līguma, kura ietvaros ir veikta vismaz 1 (viena) biogāzes sēra atdalīšanas filtra ar bioloģisko metodi ar jaudu vismaz 1000m3/h piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana, saistības;
9.5.5.  ir izpildījis 1 (viena) vai 2 (divu) būvdarbu vai būvniecības līguma saistības, kura ietvaros:
9.5.5.1. ir veikti vismaz 1 (vienas) gāzes krātuves ar membrānu un tilpumu vismaz 2500 m3 būvdarbi, t.sk., iekārtu uzstādīšana un montāža;
9.5.5.2. ir veikti vismaz 1 (vienas) biogāzes drošības lāpas ar ražību vismaz 1000 Nm3/h piegāde un būvdarbi, t.sk., iekārtu uzstādīšana un montāža;
9.5.6. ir izpildījis vismaz 1 (viena) būvdarbu vai būvniecības līguma, kura ietvaros ir veikta vismaz 1 (viena) elektroiekārtu elektroenerģijas maiņsprieguma pazeminošo trīsfāžu transformatora 10kV/0,4kV ar nominālo jaudu vismaz 1000kVA kopā ar 10kV slēgiekārtu piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana, saistības;
9.5.7. ir izpildījis vismaz 1 (viena) būvdarbu vai būvniecības līguma saistības, kura ietvaros:
9.5.7.1. ir ieviesis automātiskās vadības sistēmu (turpmāk - AVS) ūdenssaimniecības nozares objektos (ūdens sagatavošanas stacijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ūdens vai notekūdeņu sūkņu stacijas), kur AVS ir  izveidota uz ABB Industrial IT System 800xA programmnodrošinājuma platformas pamata;
9.5.7.2. ir ieviesis AVS ar sistēmas karsto rezervēšanu (divu paralēlu sistēmu darbība), kur rezervēšana ir realizētā gan AVS serveru līmenī, gan programmējamo kontrolieru (turpmāk PLK) līmenī uz rezervētiem ABB AC800M sērijas PLK;
9.5.7.3. ir ieviesis AVS notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, tajā skaitā nodrošinot dūņu apstrādes un metāna ražošanas procesu vadību;
9.5.7.4. ir ieviesis tehnoloģiskā procesa optimizācijas/ekspertu sistēmas programmnodrošinājumu (VEOLIA STAR Utility SolutionsTM; Hubgrade™ vai ekvivalentu) ar tā savstarpējo integrēšanu ar AVS, kur AVS ir realizēta uz ABB Industrial IT System 800xA programmnodrošinājuma bāzes;
9.5.7.5. ir ieviesis AVS ar 3000 (trīs tūkstoši) vai vairāk vadības signāliem.
9.5.8. ir izpildījis:
9.5.8.1. 1 (viena) vai 2 (divu) būvdarbu vai būvniecības līgumu saistības, kura/-u ietvaros ir veikti vismaz 500m ārējo ūdensapgādes vai kanalizācijas spiedvada tīklu ar diametru vismaz 200mm būvdarbus ar atvērtās tranšejas metodi. 
9.5.8.2.  1 (viena) vai 2 (divu) būvdarbu vai būvniecības līgumu saistības, kura/-u ietvaros ir veikti vismaz 300m pašteces vai lietus  kanalizācijas cauruļvada ar diametru vismaz 500mm būvdarbi.
Visiem būvdarbu vai būvniecības līgumu ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (vai tam pielīdzināmā tiesiskā procedūrā ārvalstīs). 
Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, kura iegūta arī mazākā skaita līgumu ietvaros, tai skaitā 1 (viena) līguma ietvaros.
	Aizpildīts un parakstīts Pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 2.pielikuma veidni, kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā. 
Minētajā formā jānorāda informācija, kas ļauj pārliecināties par Nolikuma 9.5.punkta prasību izpildi.  
Rakstveida atsauksmes no Pretendenta pieredzes sarakstā norādīto objektu Pasūtītājiem par Pretendenta pieredzes sarakstā norādītiem būvdarbu/būvniecības līgumiem, būvniecības procesa dokumenti, kas apliecina pretendenta pieredzi, piemēram, akta par būvdarbu nodošanu ekspluatācijā apliecināta kopija (vai tam pielīdzināms dokuments). Minētie dokumenti nav jāiesniedz, ja būvdarbu pasūtītājs ir bijis SIA “Rīgas ūdens” un līgumslēdzēja puse ir bijis Pretendents.
Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad Nolikuma 9.5.punktā noteikto prasību izpildei, tiek summēta visu piegādātāju apvienības dalībnieku pieredze.
Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 9.5.punktā noteikto prasību izpildi, Pretendents iesniedz informāciju un apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni, kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā.

	9.6.
	Pretendents darbu izpildei var nodrošināt šādus speciālistus:
	Pretendenta aizpildīts un parakstīts speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma pievienoto veidni, kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā.

	9.6.1.
	Projekta vadītāju, kurš iepriekšējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā (piecpadsmit pilni gadi un periods līdz pieteikumu iesniegšanai) kā projektu vadītājs ir koordinējis būvdarbus vismaz 1 (vienā) būvdarbu vai būvniecības līgumā, kura ietvaros veikti vismaz 1 (viena) rūpnieciskās ražošanas vai infrastruktūras objekta jaunas būvniecības vai pārbūves būvdarbi, kuru kopējā vērtība ir vismaz EUR 10 000 000,00 (desmit miljoni euro).
Būvdarbu vai būvniecības līgumā veiktajiem darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (vai tai pielīdzināmā tiesiskā procedūrā ārvalstīs).
	Nolikuma 9.6.punktā minēto speciālistu Curriculum vitae un katra galvenā speciālista pieejamības apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma veidni, kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā.
Curriculum vitae par attiecīgo speciālistu, kuriem tiek noteiktas profesionālās pieredzes prasības, norādāma informācija par līgumiem, kas ļauj pārliecināties par Nolikuma 9.6.1. - 9.6.8. apakšpunktos norādīto prasību izpildi. 

Curriculum vitae jāpievieno būvniecības procesa dokumenti, kas apliecina  attiecīgā speciālista, kuriem tiek noteiktas profesionālās pieredzes prasības, pieredzi, piemēram, būvatļaujas kopija, pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā akta kopija vai cits dokuments, kas apliecina Curriculum vitae norādīto līgumu ietvaros vadītos būvdarbus un to apjomu atbilstību attiecīgajai Nolikuma prasībai.
Minētie dokumenti nav jāiesniedz, ja būvdarbu pasūtītājs ir bijis SIA “Rīgas ūdens”.
Ja Pretendentam nav pieejami Nolikumā minētie dokumenti/dokuments, Pretendents var iesniegt rakstveida atsauksmes no norādīto objektu pasūtītājiem par norādīto būvdarbu/būvniecības līgumu izpildi, kuros Pretendenta piedāvātais speciālists vadījis būvdarbus. Atsauksmēs jābūt ietvertai informācijai par Pretendenta piedāvāto būvspeciālistu, kā arī vadīto būvdarbu aprakstu (par izpildīto būvdarbu veidu un apjomu) un būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā laiku. 
Par Pretendenta piedāvāto speciālistu būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.   
Ja Pretendents kvalifikācijas prasības izpildei piedāvā speciālista, kurš profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs un tam Latvijas Republikā nav izsniegts būvspeciālista sertifikāts, jāpievieno attiecīgā ārvalsts speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus atbilstoši attiecīgā speciālista valsts izvirzītajām prasībām. 
Ja būvspeciālista mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, jāiesniedz apliecinājums, tad ārvalstīs kvalifikāciju ieguvušajam speciālistam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks veikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā un tiks saņemts atbilstošs būvprakses sertifikāts, kā arī speciālists veiks visas nepieciešamās darbības tā iekļaušanai Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā  līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.  
Ja būvspeciālists ir persona, kuras mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), tad tā kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām attiecīgo darbu veikšanai. Pretendentam pirms līguma noslēgšanas būs jāiesniedz:
1) dokumenti vai to kopijas, kas apliecina kvalifikāciju mītnes valstī un šo dokumentu tulkojums latviešu valodā;
2) pierādījumus, ka par speciālistu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīšanas institūcijai ir iesniegta deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā,
un būs jāveic visas nepieciešamās darbības tā iekļaušanai Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā.

	9.6.2.
	[bookmark: _Hlk22632872]Atbildīgo būvdarbu vadītāju (ēku būvdarbu vadīšanas jomā), kurš iepriekšējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā (piecpadsmit pilni gadi un periods līdz pieteikumu iesniegšanai) kā būvdarbu vadītājs ir vadījis būvdarbus vismaz 1 (vienā) būvdarbu vai būvniecības līgumā, kura ietvaros veikti vismaz 1 (vienas) rūpnieciskās ražošanas ēkas ar būvapjomu (būvtilpums m³) vismaz 6000 m³ jaunas būvniecības vai pārbūves būvdarbi. 
Būvdarbu vai būvniecības līgumā veiktajiem darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (vai tai pielīdzināmā tiesiskā procedūrā ārvalstīs).
	

	9.6.3.
	[bookmark: _Hlk99371393]Procesa Inženieri - dūņu pārstrādes tehnologu, kurš iepriekšējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā (piecpadsmit pilni gadi un periods līdz pieteikumu iesniegšanai) ir piedalījies kā inženieris - tehnologs vismaz 1 (viena) būvdarbu vai būvniecības līguma realizācijā, kura ietvaros veikti dūņu raudzēšanas procesu mezofīlajā režīmā ieregulēšanas darbi,  notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar projektēto notekūdeņu plūsmu vismaz 200000 m3/d, un paredzēto piesārņojuma slodzi 1000000 cilvēku ekvivalentu vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar mazāku plūsmu un piesārņojuma slodzi, ja vismaz viena dzelzsbetona dūņu raudzēšanas metāntenka tilpums ir vismaz 6000m3 un pielietots dūņu raudzēšanas process mezofīlajā režīmā.

Būvdarbu vai būvniecības līgumā veiktajiem darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (vai tai pielīdzināmā tiesiskā procedūrā ārvalstīs).
	

	9.6.4.
	Procesa Inženieri  - Biogāzes apstrādes tehnologu, kurš iepriekšējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā (piecpadsmit pilni gadi un periods līdz pieteikumu iesniegšanai) vismaz 1 (viena) līguma ietvaros, kā biogāzes apstrādes tehnologs ir veicis no notekūdeņu dūņām ražotas biogāzes sēra atdalīšanas iekārtas ar bioloģisko metodi, un caurplūdi vismaz 500m3/h, uzstādīšanas un montāžas darbu uzraudzību un procesu ieregulēšanu vai vismaz 1 (vienu) gadu nepārtraukti nodrošinājis norādīto iekārtu tehnisko apkalpošanu, uzraudzību un procesa kontroli. 
	

	9.6.5.
	Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadītāju (lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā[footnoteRef:5]), kurš iepriekšējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā (piecpadsmit pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) kā būvdarbu vadītājs ir vadījis būvdarbus vismaz 1 (vienā) būvdarbu vai būvniecības līgumā, kura ietvaros veikti vismaz 1 (vienas) gāzes ražošanas vai izmantošanas iekārtas, ar ražību vismaz 1000 Nm3/h, uzstādīšana vai montāža. [5:   LBN 242-15 "Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma";   LVS 418:2010 "Gāzapgādes sistēmas. Ārējie gāzesvadi. Būvdarbi.";”] 


Būvdarbu vai būvniecības līgumā veiktajiem darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (vai tai pielīdzināmā tiesiskā procedūrā ārvalstīs).
	

	9.6.6.
	ŪKT būvdarbu vadītāju (ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā), kurš iepriekšējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā (piecpadsmit pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) kā būvdarbu vadītājs:
a) vismaz 1 (viena) vai 2 (divu) būvdarbu vai būvniecības līgumu ietvaros ir vadījis  vismaz 500m ārējo ūdensapgādes vai kanalizācijas spiedvada tīklu ar diametru vismaz 200mm būvdarbus ar atvērtās tranšejas metodi. 
b) vismaz 1 (viena) vai 2 (divu) būvdarbu vai būvniecības līgumu ietvaros ir vadījis vismaz 300m pašteces vai lietus  kanalizācijas cauruļvada ar diametru vismaz 500mm būvdarbi.

Būvdarbu vai būvniecības līgumā veiktajiem darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (vai tai pielīdzināmā tiesiskā procedūrā ārvalstīs).

Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, kura iegūta arī mazākā skaita līgumu ietvaros, tai skaitā 1 (viena) līguma ietvaros.
	

	9.6.7.
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītāju (elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanas jomā vai elektroietaišu izbūves darbu (līdz 1 kV) vadīšanas jomā), kuram piešķirta “C” vai “Cz” elektrodrošības grupas kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām, un kurš pēdējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā (piecpadsmit pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) vismaz 3 (trīs) ūdenssaimniecības nozares objektos (ūdens sagatavošanas stacijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ūdens vai notekūdeņu sūkņu stacijas) ir vadījis AVS ierīkošanas darbu izpildi, no kuriem vismaz vienā objektā:
a) minētie darbi ir realizēti uz ABB Industrial IT System 800xA automātiskās vadības sistēmas bāzes ar sistēmas karsto rezervēšanu (divu paralēlu sistēmu darbība);
b) projekts ir realizēts notekūdeņu attīrīšanas iekārtās; 
AVS vadāmas iekārtas atrodas sprādzienbīstamā vidē (Ex zona 2) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/34/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē un LVS EN 60079 “Sprādzienbīstamas vides” standarta prasībām.
	

	9.6.8.
	Divus programmēšanas inženierus:
1) katram piešķirta “B” vai “Bz” vai augstākā elektrodrošības grupas kvalifikācija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām;
2) katrs ir ieguvis 800xA ražotāja vai ražotāja autorizētā pārstāvja sertifikātu vai apliecību par AC800M un 800xA konfigurēšanu un programmēšanu;
3) vismaz viens ir ieguvis 800xA ražotāja vai ražotāja autorizētā pārstāvja sertifikātu vai apliecību par AC800M programmēšanu un integrēšanu 800xA atbilstoši SIL2 funkcionālā drošuma līmenim; 
4) katrs pēdējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā (piecpadsmit pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir veikuši programmēšanas darbus vismaz 2 (divos) AVS ūdenssaimniecības nozares objektos (ūdens sagatavošanas stacijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ūdens vai notekūdeņu sūkņu stacijas), no kuriem vismaz vienā objektā:
a) minētie darbi ir realizēti uz ABB Industrial IT System 800xA automātiskās vadības sistēmas bāzes ar sistēmas karsto rezervēšanu (divu paralēlu sistēmu darbība);
b)  projekts ir realizēts notekūdeņu attīrīšanas iekārtās; 
c) projektā ir AVS ar 3000 (trīs tūkstoši) vai vairāk vadības signāliem;
d) projekta ietvaros ir ieviests tehnoloģiskā procesa optimizācijas / ekspertu sistēmas programmnodrošinājums (VEOLIA STAR Utility SolutionsTM; Hubgrade™ vai ekvivalents) ar tā savstarpējo integrēšanu ar automātiskas vadības sistēmu;
5) vismaz vienam ir pieredze ABB Industrial IT System 800xA automātiskās vadības sistēmas drošuma apakšsistēmas programmēšanā atbilstoši SIL2 līmenim saskaņā ar LVS EN 61508 “Elektrisko/elektronisko/programmējamo elektronisko drošuma sistēmu funkcionālais drošums” standarta prasībām.
	

	9.6.9.
	Elektroietaišu izbūves darbu vadītāju (elektroietaišu (ar spriegumu līdz 1kV) izbūves darbu vadīšanas jomā).
	

	9.6.10.
	Elektroietaišu izbūves darbu vadītāju (elektroietaišu (ar spriegumu no 1kV līdz 35kV) izbūves darbu vadīšanas jomā).
	

	9.6.11.
	Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītāju (siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā).
	

	9.6.12.
	Ceļu būvdarbu vadītāju (ceļu būvdarbu vadīšanas jomā).
	

	9.6.13.
	Darba aizsardzības koordinatoru - atbildīgo par darba aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
	Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības koordinatora  parakstīts pieejamības apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā pievienoto veidni, kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā.
Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 81.punkā minēto profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas vai ārvalstu speciālista gadījumā – informācija vai dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstību attiecīgās valsts prasībām darba aizsardzības koordinatoram.
Par būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību (ja attiecināms) Pasūtītājs pārliecināsies Būvspeciālistu informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.


9.7. Vienu speciālistu var piedāvāt vairākām speciālistu pozīcijām. 
9.8. Pretendents Nolikuma 3.7.punktā noteiktajā kārtībā ir saņēmis piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamos dokumentus.
9.9. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, nevis katru dalībnieku atsevišķi. 

10. [bookmark: _Toc216147702][bookmark: _Toc180979321]TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (Nolikuma 7.pielikums) un Tehnisko specifikāciju - darba uzdevumu (Nolikuma 10.pielikums).

11. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
11.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 8.pielikumu, kas pieejamas EIS e‑konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā.
11.2. Pretendenta paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai jāparaksta lokālā tāme, kopsavilkuma tāme un koptāme.
11.3. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo būvdarbu izpildes izdevumu izmaksas,  t.sk., dokumentācijas sagatavošanas un virsizdevumi.
11.4. Pretendents nedrīkst labot Finanšu piedāvājuma formu, tai skaitā, papildināt vai dzēst kādu pozīciju. 
11.5. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda EUR (euro) bez PVN, ar divām zīmēm aiz komata. 

12. PRETENDENTU UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
12.1. Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās iepirkuma komisijas sēdēs.
12.2. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija:
12.2.1. atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu piedāvājumu ar viszemāko cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikuma prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;
12.2.2. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, piedāvājuma noformējuma atbilstības Nolikuma prasībām pārbaudi. Ja Piedāvājuma noformējums būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt par tālāku piedāvājuma neizskatīšanu, ja piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas ietekmē piedāvājuma vērtēšanu;
12.2.3. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājuma ar viszemāko cenu, iesniegtā Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību Nolikuma prasībām. Ja Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;
12.2.4. pārbaudīs, vai Pretendenta, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, Pieteikums dalībai Konkursā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Konkursā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;
12.2.5. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegto atlases dokumentu atbilstību Nolikuma 8. un 9.punktu prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai nesniedz pierādījumus savas kvalifikācijas novērtēšanai, Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības Konkursā. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju;
12.2.6. ja Pretendents būs iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par Konkursa rezultātiem pieprasīs iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām;
12.2.7. pārbaudīs, vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Tehniskais piedāvājums sagatavots atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Tehniskais piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
12.3. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar Likuma 59.pantu.
12.4. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kur vienīgais vērtēšanas kritērijs ir cena.
12.5. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvdarbu kopējo cenu bez PVN[footnoteRef:6]. [6:  Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu.] 

12.6. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks izslēgts no turpmākas dalības atklātā konkursā, atzīts par neatbilstošu Nolikuma prasībām vai par nepamatoti lētu, vai Pretendents tiks izslēgts no turpmākas dalības Konkursā, Komisija vērtēs tā Pretendenta piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī šis Pretendents vai tā piedāvājums tiks noraidīts vai Pretendents tiks izslēgts no turpmākas dalības Konkursā, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu.
12.7. Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu Pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu novērtējums (piedāvātās līgumcenas) ir vienāds, komisija izvēlas tā Pretendenta Piedāvājumu, kuram Nolikuma 9.5.1.punkta atbilstības pierādīšanai norādītajā līgumā ir norādīta lielāka - notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektētā notekūdeņu plūsma un paredzētā piesārņojuma slodze cilvēku ekvivalentā.
12.8. Pārbaudi par Likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minēto pretendentu izslēgšanas gadījumiem Komisija veic attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības. 
Komisija, ievērojot Likuma 48.panta otro daļu (izņemot 8. un 9.punktu), izslēgšanas gadījumus pārbaudīs Likuma 48.panta noteiktajā kārtībā.
12.9. Lai pārbaudītu, vai Pretendents, kurš varētu būt ieguvis Līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Sankciju likuma 11.1pantā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Sankciju likumam. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē Līguma izpildi, tas tiks izslēgts no iepirkuma.

13. PRETENDENTU, PASŪTĪTĀJA UN IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
13.1. Komisijai un Pasūtītājam ir Nolikumā un Likumā noteiktās tiesības un pienākumi. 
13.2. Pretendentam ir Nolikumā un Likumā noteiktās tiesības uz pienākumi. 

14. [bookmark: _Toc12965796][bookmark: _Toc16496124][bookmark: _Toc251072141][bookmark: _Toc260924693][bookmark: _Toc526406726][bookmark: _Toc504987885]APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Līguma izpildē plāno būvdarbu veikšanā iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamā darbu vai pakalpojumu apjoma vērtība ir mazāka par 10 000 euro, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Minētajā sarakstā Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 

15. [bookmark: _Toc12965797][bookmark: _Toc16496125]LĪGUMA SLĒGŠANAS KĀRTĪBA
15.1. Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pretendentiem paziņo rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma par Konkursa rezultātiem pieņemšanas dienas.
15.2. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz Līgumu atbilstoši Līguma projektam (Nolikuma 12.pielikums).
15.3. Līgumi tiks slēgti ne agrāk kā nākamajā dienā pēc Likuma 65.panta septītajā daļā noteiktā, ievērojot minētā panta astotās daļas nosacījumus, nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Likuma 72.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
15.4. Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt Līgumu, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma saņemšanas jānoslēdz Līgums. Ja Pretendents minētajā termiņā nenoslēdz līgumu, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Pretendents ir atteicies no Līguma noslēgšanas.
15.5. Grozījumi Līgumā veicami, ievērojot Likuma 66.pantu un Līguma projektā noteikto.
15.6. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja par uzvarētāju atzītais Pretendents nolikumā noteiktajā termiņā:
15.6.1. nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā (attiecas arī uz apakšuzņēmējiem un uzņēmējiem, kuri veiks uzraudzību un, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši Nolikuma 9.3.punkta prasībām);
15.6.2. Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, neiesniedz sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu;
15.6.3. Nolikumā noteiktajā gadījumā nav iesniedzis apliecinājumu par deklarācijas iesniegšanu atzīšanas institūcijai par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā sfērā tam Pretendenta piedāvātajam būvspeciālistam, kurš izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī;
15.6.4. atsakās slēgt Līgumu vai Pasūtītāja noteiktajā laikā neparaksta Līgumu;
15.6.5. pēc Līguma parakstīšanas neiesniegs atbilstoši Nolikuma 2.12.punkta prasībām noformētu līguma izpildes nodrošinājumu.



1.pielikums
Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 


1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedzot šo pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā atklātā konkursā “BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūve”, identifikācijas Nr.RŪ-2024/114 (turpmāk - atklāts konkurss).
2. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas veikt būvdarbus saskaņā ar Konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu (Nolikuma 12.pielikums), tehnisko specifikāciju-darba uzdevumu un Pretendenta piedāvājumu. 
3. Mēs apstiprinām, ka šī piedāvājuma derīguma termiņš ir <dienu skaits> (<dienu skaits vārdiem>) (kas nevar būt mazāks par 180 (viens simts astoņdesmit) dienām, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma).
4. Mēs apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem.
5. Mēs apliecinām, ka pirms sava piedāvājuma iesniegšanas Pretendents ir veicis rūpīgu Būvlaukuma apskati un iepazinies ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem Būvlaukumā, augsnes īpašībām, esošajām iekārtām un pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt būvniecību un darbu izpildes metodes. 
6. Ar šo mēs apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 48.panta otrās daļas (izņemot 8. un 9.punktu) izslēgšanas nosacījumi. Ja uz pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no SPSIL 48.panta otrās daļas (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  (turpmāk - Sankciju likums) 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumiem, pretendents norāda konkrētu pārkāpumu: <nav>/<pārkāpuma apraksts>. Ja uz Pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no Sankciju likums 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumiem, pretendents norāda konkrētas noteiktās sankcijas: <nav>/<noteiktās sankcijas apraksts>.
7. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa ietvaros.
8. Mēs apliecinām, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:7] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem. [7:  Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

9. Mēs apliecinām, ka nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties atklātā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz atklātu konkursu.
10. Mēs apliecinām, ka Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
11. Mēs apliecinām, ka Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu.
12. Norādām, ka piedāvājuma datnē <datnes nosaukums, lappuses numurs> ir norādīta informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu / komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajai daļai un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 19.panta otrajai daļai.
13. Informējam, ka mūsu uzņēmumam ir <mikro>/<mazā>/<vidējā>/<lielā>[footnoteRef:8] uzņēmuma statuss. [8:  Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums  vai bilance nepārsniedz 2 miljonus euro; 
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;  
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. ] 

14. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
15. Pretendenta patiesie labuma guvēji[footnoteRef:9]: <Patiesie labuma guvēji> [9:  Patiesā labuma guvēja jēdzienu skatīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1.panta piektajā daļā https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums. ] 

16. Personas, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:10]: <personas>/<nav>. [10:  Skatīt Koncernu likuma 3.pantu https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums. ] 

17. Pretendenta kontaktpersona: < vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.
18. Pretendentu Konkursā pārstāv (ja Pretendents ir personu apvienība):
	<Peronu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese> [footnoteRef:11] [11:  Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai Konkursā, ja Pretendents ir personu apvienība.] 




Pielikumā: Risku pašnovērtējums[footnoteRef:12]. [12:  Ja Pretendents ir personu apvienība, risku pašnovērtējums jāaizpilda katram biedram atsevišķi.] 


	<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

	<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese>

	<Pretendenta bankas rekvizīti>

	<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>[footnoteRef:13] [13:  Pieteikumu dalībai Konkursā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!] 


	<Datums, vieta>






2

RISKU PAŠNOVĒRTĒJUMS

	Nr.p.k.
	Kritērijs
	Zems risks
	Vidējs risks
	Augsts risks

	1.
	Finanšu risku pašnovērtējums

	1.1.
	VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati 
	☐Pēdējo 6 mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas nav bijis nodokļu (nodevu) parāds virs 150,00 EUR
	☐Pēdējo 12 mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir bijis nodokļu (nodevu) parāds virs 150,00 EUR, bet ne lielāks par 4268 EUR
	☐Pēdējo 12 mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir bijis nodokļu (nodevu) parāds 4268 EUR vai lielāks

	1.2.
	Norēķini ar līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem 
	☐Norēķins ar apakšuzņēmēju 30 dienu laikā skaitot no pasūtītāja veiktās apmaksas dienas 
	☐Norēķins ar apakšuzņēmēju 60 dienu laikā skaitot no pasūtītāja veiktās apmaksas dienas
	☐Norēķins ar apakšuzņēmēju virs 60 dienām, skaitot no pasūtītāja veiktās apmaksas dienas

	1.3.
	Uzņēmēja kopējo darījumu (saistību) ietekme % uz slēdzamo līgumu ar SIA “Rīgas ūdens”
	☐Uzņēmēja kopējo darījumu (saistību) apjoms uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi ir līdz 30% no pretendenta apgrozāmo līdzekļu kopsummas
	☐Uzņēmēja kopējo darījumu (saistību) apjoms uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi ir 30%-50% apjomā no pretendenta apgrozāmo līdzekļu kopsummas 
	☐Uzņēmēja kopējo darījumu (saistību) apjoms uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi ir virs 50% no pretendenta apgrozāmo līdzekļu kopsummas 

	2.
	Reputācijas risku pašnovērtējums

	2.1.
	Administratīvā sodāmība
	☐Pēdējo 4 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas nav bijis administratīvi sodīts par būvkomersanta profesionālās darbības pārkāpumiem 
	☐Pēdējo 4 gadu  laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir bijis administratīvi sodīts par būvkomersanta profesionālās darbības pārkāpumiem, izsakot brīdinājumu 
	☐Pēdējo 4 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir bijis administratīvi sodīts par būvkomersanta profesionālās darbības pārkāpumiem, piemērojot naudas sodu virs 5 naudas soda vienībām

	2.2.
	Nodibināto līgumsaistību izpildījums
	☐Pēdējo 4 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ar būvkomersantu nav pārtraukta līgumsaistību izpilde no pasūtītāja puses
	☐Pēdējo 4 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ar būvkomersantu ir pārtraukta līgumsaistību izpilde, noslēdzot pušu vienošanos par līgumsaistību pārtraukšanas kārtību un līgumsoda piemērošanu par no līguma izrietošo būvkomersanta saistību neizpildes faktu 
	☐Pēdējo 4 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ar būvkomersantu ir pārtraukta līgumsaistību izpilde no pasūtītāja puses

	3.
	Līguma izpildes risku pašnovērtējums

	3.1.
	Apakšuzņēmēju piesaiste
	☐Saistību izpildē nav plānota balstīšanās uz apakšuzņēmēju pieredzi un/vai nav plānota apakšuzņēmēju piesaiste virs 10 000 EUR
	☐Saistību izpildē ir plānota balstīšanās uz apakšuzņēmēju pieredzi un/vai ir plānota apakšuzņēmēju piesaiste virs 10 000 EUR, bet ne vairāk kā 30% no saistības kopapjoma
	☐Saistību izpildē ir plānota apakšuzņēmēju piesaiste virs 30% no saistības kopapjoma

	3.2.
	Avansa maksājuma nepieciešamība
	☐Līdz 5% no saistības kopapjoma, iesniedzot bankas ekspromisorisku garantiju 
	☐Līdz 5% no saistības kopapjoma, iesniedzot apdrošināšanas sabiedrības ekspromisorisku garantiju
	☐ no 5% līdz 10% no saistības kopapjoma, iesniedzot apdrošināšanas sabiedrības ekspromisorisku garantiju

	3.3.
	Tehniskā aprīkojuma pieejamība
	☐Īpašumā
	☐Līzingā
	☐Piesaistīto apakšuzņēmēju valdījumā

	3.4.
	Kvalifikācijas prasību nodrošināšanai nepieciešamo būvspeciālistu  pieejamība
	☐Uz darba līguma pamata
	☐Uz uzņēmuma līguma pamata
	☐Piesaistīto apakšuzņēmēju personāls



	<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

	<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>







 2.pielikums
Pretendenta pieredzes saraksta veidne

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

	Apliecinu, ka pretendents <pretendenta (vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās) nosaukums>, reģistrācijas numurs <..> ir realizējis šādus būvdarbu/būvniecības līgumus: 

	Nolikuma punkta prasība
	Pretendenta vai Personas nosaukums, statuss, kādā realizēts līgums
	Veikto būvdarbu apraksts un vieta[footnoteRef:14] [14:  Aprakstā par veiktajiem būvdarbiem norādāma tikai tā informācija, kas apliecina nolikuma 9.5.punkta attiecīgajā apakšpunktā prasīto pieredzi. ] 

	Būvdarbu pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un Būvdarbu pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats,  tālruņa numurs,  e-pasta adrese)
	Veikto būvdarbu izpildes sākuma un objekta nodošanas ekspluatācijā  gads un mēnesis


	9.5.1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	9.5.2.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	9.5.3.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	9.5.4.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	9.5.5.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	9.5.6.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	9.5.7.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	9.5.8.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


  


<Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
 <Paraksts> 
<Datums, vieta>  




3.pielikums
Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu saraksta veidne



PRETENDENTA PIEDĀVĀTO GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Nr.p.k.
	Galvenais speciālists 
	Vārds un uzvārds 
	Sertifikāta[footnoteRef:15] numurs  [15:  Jānorāda, ja saskaņā ar nolikuma prasībām tāds ir pieprasīts;] 

	Statuss[footnoteRef:16]  [16:  Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. ] 


	1.
	Projekta vadītājs
	<…>
	<…>
	<…>

	2.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	<…>
	<…>
	<…>

	3.
	Procesa Inženieris  - dūņu pārstrādes tehnologs
	<…>
	<…>
	<…>

	4.
	Procesa Inženieris  - Biogāzes apstrādes tehnologs
	<…>
	<…>
	<…>

	5.
	Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadītājs
	<…>
	<…>
	<…>

	6.
	ŪKT būvdarbu vadītājs
	<…>
	<…>
	<…>

	7.
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs
	<…>
	<…>
	<…>

	8.
	Programmēšanas inženieris
	<…>
	<…>
	<…>

	9.
	Programmēšanas inženieris
	<…>
	<…>
	<…>

	10.
	Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs (elektroietaišu ar spriegumu līdz 1kV)
	<…>
	<…>
	<…>

	11.
	Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs (elektroietaišu ar spriegumu no 1kV līdz 35kV)
	<…>
	<…>
	<…>

	12.
	Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs
	<…>
	<…>
	<…>

	13.
	Ceļu būvdarbu vadītājs
	<…>
	<…>
	<…>

	14.
	Darba aizsardzības koordinators
	<…>
	<…>
	<…>





<Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
 <Paraksts> 
<Datums, vieta>  


4.pielikums
Pretendenta piedāvātā speciālista Curriculum vitae un pieejamības apliecinājuma veidne

PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ SPECIĀLISTA CURRICULUM VITAE UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

1. Uzvārds:
1. Vārds:
1. Izglītība (jānorāda ārvalstu speciālistam, kur attiecīgā normatīvie akti neparedz sertifikāciju):
1. Profesionālās darbības laikā veiktie līgumi, kas apliecina speciālista pieredzi:
	Līguma izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Līguma
izpildes vieta (pilsēta/valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Veikto darbu apraksts un apjomi, m umtl.[footnoteRef:17] [17:  Veikto darbu aprakstā par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem jānorāda informācija par attiecīgā speciālista vadītajiem būvdarbiem/vadīto būvdarbu vai būvniecības līgumu, kas apliecina Nolikuma 9.6.punktā prasīto attiecīgo pieredzi.] 


	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Ar šo es apņemos 
[bookmark: _Hlk96608116]saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu SIA “Rīgas ūdens, reģ.Nr.40103023035, rīkotajam atklātam konkursam “BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/114) veikt <speciālista darbības joma saskaņā ar Nolikuma 9.6. punktā attiecīgo apakšpunktu >, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>



[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūvē, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Parkasttiesīgās personas paraksts>][footnoteRef:18] [18:  CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, darbinieks.] 








[bookmark: _Hlk22823410]5.pielikums

Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un apliecinājuma formas

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) apliecina, ka atklātā konkursa “BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/114), ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām:
	Nr.p.k.
	Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs
	Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, uz ko Pretendents balstās

	1.
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>



<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 
 


PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS


 Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> apliecina, ka: 
1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/114; turpmāk – Konkurss), kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās. 
1. Konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, speciālistu vārds, uzvārds un pozīcija līgumā>.
1. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma apraksts>.
1. Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktā) minētie izslēgšanas nosacījumi.
1. Visa sniegtā informācija ir patiesa. 


<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 
[bookmark: _Hlk22823300]
 6.pielikums

Informācijas par apakšuzņēmējiem un apliecinājuma formas
INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklātā konkursa “BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/114) rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējam/-iem tiks nodota šādi Līguma sastāvā ietilpstoši būvdarbi/pakalpojumi[footnoteRef:19]: [19:  Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.] 

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs
	Nododamās Līguma daļas apjoms, 
EUR bez PVN 
	Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu/pakalpojumu daļas apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>



	<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>




APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese> apliecina, ka:

1. <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” organizētā atklātā konkursā “BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/114), kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs. 
1. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
veikt šādus būvdarbus: <īss būvdarbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu apjomā norādītajam>
	un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.
1. Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktā) minētie izslēgšanas nosacījumi.
1. Apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa. 
1.  Informējam, ka mūsu uzņēmumam ir <mazā>/<vidējā>/<lielā>[footnoteRef:20] uzņēmuma statuss. [20:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
] 



		<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>






7.pielikums

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS

Tehniskam piedāvājumam kopumā jāsniedz pārliecība par Pretendenta spēju izpildīt būvdarbus Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
Tehniskajā piedāvājumā jāietver šāda informācija:
1. [bookmark: _Hlk510599578]Satiksmes organizācijas plāns. Uzņēmējam apraksta veidā jāsagatavo satiksmes organizācijas plāna izklāsts ņemot vērā objekta specifiku un satiksmes raksturojumu, pa loģiskiem satiksmes organizācijas posmiem. Satiksmes organizācijas plānā jānorāda paredzamais darbu uzsākšanas un pabeigšanas laiks, paredzamie ielu un ceļu slēgšanas posmi (laiki) un apbraucamie ceļi.
2. Darbu organizācijas apraksts. Uzņēmējam rakstiski jāizklāsta visi plānotie būvdarbi un to etapi sākot no līguma noslēgšanas līdz līguma izpildes beigām. Uzskaitītas visas būvdarbu veikšanas metodes loģiskā un hronoloģiskā secībā, t.sk. garantijas perioda aktivitātes un aprakstam pievienota līguma izpildes struktūrshēma, kur attēlotas darba izpildē iesaistītās institūcijas, atsevišķo būvdarbu veicēji (būvdarbu vadītāju vārdi, uzvārdi un sertifikātu numuri) un materiālu piegādātāji. 
3. Darbu izpildes kalendārais grafiks – darba programma. Uzņēmējam jāaizpilda pielikumā pievienotā veidne saskaņā ar tajā iekļauto aizpildīšanas instrukciju. Sagatavojot kalendāro grafiku, Uzņēmējam jāņem vērā, ka Pasūtītāja plānotais Darbu uzsākšanas datums ir 01.12.2024. 
4. Naudas plūsmas prognoze mēnešos, ievērojot noteikto maksāšanas kārtību un līguma noteikumus.
5. Mehānismu un iekārtu saraksts saskaņā ar zemāk norādīto formu. Papildus par publiskajos reģistros reģistrējamiem mehānismiem un iekārtām pievieno īpašumtiesību vai turējumu pierādošus dokumentu kopijas vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātas izdrukas no publiskajiem reģistriem. Ja publiskajos reģistros reģistrējamie mehānismi un iekārtas nav Pretendenta īpašumā vai turējumā, tad papildus jāpievieno to īpašnieka vai turētāja parakstīts apliecinājums, ka mehānismi un iekārtas būs pieejamas Pretendentam  šī līguma izpildes laikā.
Mehānismu un iekārtu saraksts
	Nr. p.k.
	Tehnikas / iekārtas nosaukums, tehniskie parametri
	Ražotājvalsts, izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis
	Piederība (īpašumā / jānomā / jāpērk)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



6. Darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu saraksts
Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1) darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu sarakstu (atbilstoši Būvprojektam un Tehniskajai specifikācijai) atbilstoši zemāk norādītajai formai,
2) ražotāja/piegādātāja apliecinājumu par pamatmateriālu piegādes iespējām,
3) materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) vai atbilstības deklarāciju (nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas.
Ja kādam no pamatmateriāliem netiek izdota ekspluatācijas īpašību deklarācija, ir pieļaujams iesniegt citus dokumentus, kuri apliecinātu materiālu atbilstību, kā piemēram, piegādātāja vai ražotāja apliecinājumu par atbilstību vai materiāla tehnisko specifikāciju.
Ja nav iespējams saņemt materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju vai atbilstības deklarāciju, to vietā pieļaujams iesniegt arī akreditētu sertificēšanas institūciju izdotus atbilstības sertifikātus  vai ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātus par pamatmateriālu atbilstību.

Pielikumā: “Darba programma” veidne.
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Darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu saraksts 
“BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūve”
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Ražotājs
	Ražotāja valsts
	Piegādātājs
	Marka
	Tehniskie parametri

	1-2
	BŪVKONSTRUKCIJAS
	
	
	
	
	

	1.
	Betons C30/37 W12 XA2 
	
	
	
	
	

	2. 
	Betons C30/37 W8 XC2
	
	
	
	
	

	3. 
	Betons C25/30 W4 XC2
	
	
	
	
	

	4. 
	Betons C30/37 W4 XC2
	
	
	
	
	

	5.
	Metāla konstrukcijas kolonnām S1; S1*; S1a; S1a*; S1b; S1b*; S1c; S1c*; S1d; S1d*, visi tērauda elementi galvanizēti
	
	
	
	
	

	6.
	Metāla konstrukciju jumta sijas Rb1; Rb1*; Rb1a; Rb1b; Rb1c; Rb1c* 
	
	
	
	
	

	7.
	Metāla konstrukciju jumta šķērsijas Pr1 - Pr4a, visi tērauda elementi galvanizēti
	
	
	
	
	

	8.
	Metāla konstrukcijas telfersijām Bg1; Bg1*, metāla elementus pārklājot ar sastāvu GF021 vai analogu
	
	
	
	
	

	9.
	Metāla konstrukcijas celtņa sijai Bh1, metāla elementus pārklājot ar sastāvu GF021 vai analogu
	
	
	
	
	

	10.
	Metāla konstrukcijas jumta un sienu saitēm St1; St2; visi tērauda elementi galvanizēti
	
	
	
	
	

	11.
	Metāla konstrukcijas sienu tērauda sijām Rg1 - Rg5; visi tērauda elementi galvanizēti
	
	
	
	
	

	12.
	Metāla konstrukcijas tērauda platformai - sija B1; Pg1; Pg2 
	
	
	
	
	

	13.
	Metāla konstrukcijas tērauda platformai Ps-2 uz atzīmes 1.48 (6.98LAS) - Ps1; Bp1; Pg3 
	
	
	
	
	

	2-1
	TEHNOLOĢISKĀ DAĻA
	
	
	
	
	

	1.
	Iegremdējams mikseris, propellera diametrs=780mm; ātrums=360rpm;    P=18,5kW±10%
	
	
	
	
	

	2.
	Iegremdējams mikseris, propellera diametrs=780mm; ātrums=360rpm;    P=25kW±10%
	
	
	
	
	

	3.
	Lieko dūņu sūknis, Q=min.100,0m³/h(50 Hz); H=min.7,4m P=6,5kW±10%, ar frekvenču pārveidotāju
	
	
	
	
	

	4.
	Mikseris ∅600; Q=min.2160 m³/h, P=16,0 kW ±10%, ar centrālo cauruli un gāzes kupolu DN2300                                                                                               
	
	
	
	
	

	5.
	Dūņu cirkulācijas sūknis ar frekvenču pārveidotāju, horizontāls, Q= min. 250m³/h 50Hz; H=min.9,6 m; P=18,5 kW ±10%, 
	
	
	
	
	

	6.
	Siltummainis, recirkulējamo dūņu daudzums vienā tvertnē                                  
Q=apmēram 270,0 m³ / h; svaigo dūņu daudzums Q = 20.0 - 40.0 m³ / h                                                                                          
- dūņu temperatūra metāntenkā 37°C;                                                                                         
- minimālā dūņu temperatūra 8°C;
- siltumnesēja temperatūra 70/58,8°C
- jauda = min.1282 kW
	
	
	
	
	

	7.
	Cauruļveida siltummainis, ūdens uzsildīšanai no dūņām, komplektā ar siltā ūdens (siltumnesēja) cirkulācijas sūkni un apsaisti, enerģijas atgūšanai ziemā:                            
dūņu daudzums Q = apmēram 30,0 m³/h
- dūņu temperatūra ieplūdē 37 ° C;
- dūņu temperatūra izplūdē 27.2 ° C;
- siltumnesēja plūsma Q = apmēram. 20.0 m³ / h;
- siltumnesēja turpgaitas temperatūra 16.5 ° C;
- siltumnesēja atgaitas temperatūra 30.7 ° C;
- jauda = min. 324 kW                                                                                                              
enerģijas atgūšana - vasarā:                                                                                                            
- dūņu daudzums Q = apmēram 30,0 m³/h;
- dūņu ieplūdes temperatūra 37 ° C;
- dūņu izplūdes temperatūra 31.1 ° C;
- siltumnesēja daudzums Q = apmēram 20.0 m³ / h;
- siltumnesēja turpgaitas temperatūra 24.8 ° C;
- siltumnesēja atgaitas temperatūra 33.4 ° C;
- jauda = min. 197 kW.
	
	
	
	
	

	8.
	Vārpstas tipa dūņu sūknis ar frekvenču pārveidotāju, Q= 18-145,0 m³/h; p= 2,0-3,0 bar; P= 22,0 kW ±10%
	
	
	
	
	

	9.
	Vārpstas tipa dūņu sūknis ar frekvenču pārveidotāju, Q= 30-53,0 m³/h; p= 4,0 bar; P= 11,0 kW ±10%
	
	
	
	
	

	10.
	Lieko dūņu iebiezināšanas centrifūga, Q= 100,0 m³/h; Pmotors= 75,0 kW; Psekundārais motors= 45,0 kW ±10%
	
	
	
	
	

	11.
	Pārvietotās lieko dūņu iebiezināšanas centrifūga, Q= apmēram 35,0 m³/h; Pmotors = 35,0 kW ±10%; Psekundārais motors= 22,0 kW ±10%
	
	
	
	
	

	12.
	Propellera mikseris ar vertikālu asi, Q= apmēram 357,0 m³/h; propellera diametrs ∅3,0 m; P= 11,0 kW ±10%
	
	
	
	
	

	13.
	Propellera mikseris ar vertikālu asi, Q= apmēram 326,0 m³/h; propellera diametrs ∅3,0 m; P= 11,0 kW ±10%
	
	
	
	
	

	14.
	Polimēra sagatavošanas iekārta Q= 2000,0 l/h; P= 0,32 kW ±10%
	
	
	
	
	




	15.
	Iegremdējamais mikseris ar celšanas mehānismu, Propellera diametrs=580mm; ātrums=500rpm; P=5kW±10%
	
	
	
	
	

	16.
	Biogāzes atsērošanas iekārta 1200m3/h
	
	
	
	
	

	17.
	Biogāzes dzesēšanas iekārta, 600Nm3/h
	
	
	
	
	

	18.
	Biogāzes sildīšanas iekārta, 600Nm3/h
	
	
	
	
	

	19.
	Siloksāna atdalīšanas filtrs, 1200Nm3/h
	
	
	
	
	

	20.
	Polipropilēna filtrs, 600Nm3/h
	
	
	
	
	

	21.
	Biogāzes krātuve 2500m3
	
	
	
	
	

	22.
	Pasažieru lifts - celtspēja vismaz 500 kg (6 pasažieri), nominālais ātrums: 1 m/s vai lielāks, pacelšanas augstums: saskaņā ar metāntenku un tā pieejas tiltiņu projektu, pieturvieta 1 (metāntenku jumts), bez mašīntelpas, elektroenerģiju taupoša sistēma, rekuperācijas iespēja nav nepieciešama, barošanas spriegums: 3 x 380 V, 50 Hz, kabīnes apgaismojums LED spuldzes, kabīnes durvis automātiskas, ar fotoelementiem, izsaukuma sistēma: elektromehāniskas pogas pie ieejas liftā, kabīnes pogas: elektromehāniskās pogas ar ilumināciju (augšā/lejā), avārijas vadība: EFO, ugunsgrēka, kabīnes pārslodzes režīms: jāietilpst komplektā
	
	
	
	
	

	1-2-1
	ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS IEKŠĒJIE TĪKLI
	
	
	
	
	

	1.
	OD160mm, PE SDR17 ūdensvada caurules
	
	
	
	
	

	2.
	OD280mm, PE SDR17 spiediena kanalizācijas caurules 
	
	
	
	
	

	3.
	OD225mm, PE SDR17 spiediena kanalizācijas caurules 
	
	
	
	
	

	4.
	Kaļamā ķeta ūdensvada atloku aizbīdnis ar pagarinātājvārpstu, PN10 DN100 un DN150
	
	
	
	
	

	5.
	Virszemes tipa ūdensapgādes hidrants PN16 saskaņā ar LVS EN 14384, LVS 187, DN100mm. H=1,5m
	
	
	
	
	

	6.
	PP monolītsienu ar mon. ribām kanalizācijas caurule ar monolītu ribu OD560 (8kN/m2)
	
	
	
	
	

	7.
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm ar kāpšļiem
	
	
	
	
	

	8.
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm ar kāpšļiem
	
	
	
	
	

	9.
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d2000mm ar kāpšļiem
	
	
	
	
	

	10.
	OD560/500mm rūpnieciski ražota, plastmasas gludsienu gūlija ar sifonu un skalošanas cauruli, un nosēddaļu. Teleskopisku gredzenu un restotu taisnstūra formas ķeta 500X500mm lūku, transporta slodzei 40 tonnas
	
	
	
	
	

	3-2
	GĀZES APGĀDE ĀRĒJIE TĪKLI
	
	
	
	
	

	1.
	Polietilēna caurule PE-100; SDR 11; PE d 225 LVSprEN 1555-2:2002 Uponor vai analogs
	
	
	
	
	




	2.
	Polietilēna caurule PE-100; SDR 11; PE d 250 LVSprEN 1555-2:2002 Uponor vai analogs
	
	
	
	
	

	3.
	Polietilēna caurule PE-100; SDR 11; PE d 315 LVSprEN 1555-2:2002 
	
	
	
	
	

	4.
	Polietilēna caurule PE-100; SDR ll;PEd400 LVSprEN 1555-2:2002 Uponor vai analogs
	
	
	
	
	

	5.
	Ravetti vai sertificēts analogs, G/v posma atslēgšanas iekārtu komplekss ar pagaidu apvedlīnijas pieslēgumu PE d315 (STOPPLE TRAIN vai analogs), Dn400
	
	
	
	
	

	3-3
	SILTUMAPGĀDES TĪKLI
	
	
	
	
	

	1.
	Rūpnieciski izolēta caurule Ø2x76/250 Poliurs vai analogs
	
	
	
	
	

	2.
	Rūpnieciski izolēta caurule Ø2x168/500 Poliurs vai analogs
	
	
	
	
	

	3-5
	APKURE, VENTILĀCIJA UN GAISA KONDICJONĒŠANAS SISTĒMAS
	
	
	
	
	

	1.
	Siltumenerģijas skaitītājs “DANFOSS” SonoMeter 31 vai analogs; Qn=25,0m3/h komplektā ar montāžas stiprinājumiem temperatūras devējiem
	
	
	
	
	

	2.
	Cirkulācijas sūknis “GRUNDFOS” TPE 100-90/4 vai analogs; komplektā ar vadības bloku
	
	
	
	
	

	3.
	Siltumapgādes kolektors DN200, 3 loki komplektā ar montāžas stiprinājumiem, siltumizolāciju
	
	
	
	
	

	4.
	Gaisa apstrādes iekārta "SITAL KLIMA" CTS 07 vai analogs komplektā ar diviem motorizētiem noslēgvārstiem, montāžas stiprinājumiem un vadības automātiku, iekārtas tehnisko informāciju skatīt projektā; Ventilācijas iekārtai no iekšpuses un ārpuses jābūt apstrādātai ar materiālu, kas iekārtu pasargātu no ķīmiski agresīvas apkārtējās vides
	
	
	
	
	

	5.
	Siltumapgādes kolektors DN100, 3 loki komplektā ar montāžas stiprinājumiem, siltumizolāciju
	
	
	
	
	

	6.
	Gaisa apstrādes iekārta "SITAL KLIMA" CTS 02 vai analogs komplektā ar diviem motorizētiem noslēgvārstiem, montāžas stiprinājumiem un vadības automātiku, iekārtas tehnisko informāciju skatīt projektā; Ventilācijas iekārtai no iekšpuses un ārpuses jābūt apstrādātai ar materiālu, kas iekārtu pasargātu no ķīmiski agresīvas apkārtējās vides
	
	
	
	
	

	7.
	Vertikāls gaisa aizkars “FRICO” AGIV4525 WL vai analogs komplektā ar montāžas stiprinājumiem, vadības automātiku, gaisa aizkara ieslēgšanās līdz ar vārtu atvēršanos; nerūsējošais tērauds AISI 316
	
	
	
	
	

	8.
	Siltumapgādes kolektors DN150, 3 loki komplektā ar montāžas stiprinājumiem, siltumizolāciju
	
	
	
	
	

	9.
	Gaisa apstrādes iekārta "SITAL KLIMA" CTS 04 vai analogs komplektā ar diviem motorizētiem noslēgvārstiem, montāžas stiprinājumiem un vadības automātiku, iekārtas tehnisko informāciju skatīt projektā
	
	
	
	
	

	10.
	Pieplūdes gaisa apstrādes iekārta "SITAL KLIMA" CTS 16 vai analogs komplektā ar motorizētu noslēgvārstu, montāžas stiprinājumiem un vadības automātiku, iekārtas tehnisko informāciju skatīt projektā
	
	
	
	
	

	3-6
	ELEKTROAPGĀDE LIETOTĀJA TĪKLI
	
	
	
	
	

	1.
	Kabelis 10kV, trīsdzīslu ar stiepļu ekrānu AHXCMK-WTC/PVC-3x70/16 Al vai analogs
	
	
	
	
	

	2.
	Kabelis ar alumīnija dzīslām, šķērsgriezums 4x240mm², AXPK vai analogs
	
	
	
	
	

	3-10
	ELEKTRISKO SAKARU SISTĒMAS. VADĪBAS UN AUTOMATIZĀCIJAS SISTĒMAS
	
	
	
	
	

	1.
	VAS sadalne 05B08, VAS sadalne 05B07 - PLK procesors ABB "PM862K02 Redundant Processor Unit",3BSE081636R1
	
	
	
	
	

	2.
	VAS sadalne 05B08, VAS sadalne 05B07 - Komunikācijas modulis ABB " CI854BK01 PROFIBUS DP-V1 Communication interface", 3BSE069449R1
	
	
	
	
	

	3.
	VAS sadalnes 05B05, VAS sadalnes 04B01, VAS sadalnes 03B02, VAS sadalnes 07B01, VAS sadalnes 08B01 - Komunikācijas modulis ABB " CI854BK01 PROFIBUS DPV1 Communication interface", 3BSE069449R1
	
	
	
	
	

	4-1
	LABIEKĀRTOŠANA
	
	
	
	
	

	1.
	Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf 4cm
	
	
	
	
	

	2.
	Karstā asfalta apakškārta AC 22 base 6cm
	
	
	
	
	

	3.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošā virskārta 12cm
	
	
	
	
	

	4.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošā apakškārta 18cm
	
	
	
	
	



Piezīme: Iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt ražotiem Eiropas Savienībā. Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem  izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret būvprojektā norādītajām prasībām. Pozīcijās, kurās norādīts konkrēts ražotājs Būvdarbu veicējs var piedāvāt ekvivalentus materiālus.




8.pielikums
Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(Finanšu piedāvājuma veidne MS Excel formātā pievienota atsevišķā datnē, kas pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šī iepirkuma sadaļā).


9.pielikums

Konfidencialitātes apliecinājuma forma


KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS


[bookmark: _Hlk164239876]Ieinteresētais piegādātājs <ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk -Piegādātājs), kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats> personas kods <personas kods> apliecina, ka, saņemot uz Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas paroli, ir saņēmis SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) rīkotā atklātā konkursa “BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/114; turpmāk - atklāts konkurss) nolikuma 11.pielikumu “Būvprojekts” (turpmāk - Būvprojekts) un apliecina, ka apņemas:
1) neizpaust trešajām personām atklāta konkursa nolikuma noteiktajā kārtībā Pasūtītāja Piegādātājam nodoto Būvprojekta informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš minētā ieinteresētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības;
2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus.

Ar terminu “konfidenciāla informācija” šī apliecinājuma izpratnē tiek apzīmēta visa atklāta konkursa nolikumā noteiktajā kartībā  Uzņēmējam  nodotā būvprojekta informācija. 



<Vārds, uzvārds, paraksts>
<Datums>



10.pielikums 

[bookmark: _Toc358218117][bookmark: _Toc358218216][bookmark: _Toc358375794][bookmark: _Toc358389708][bookmark: _Toc358801565][bookmark: _Toc358822781][bookmark: _Toc373748668]Tehniskā specifikācija - darba uzdevums 
“BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūve”, id.Nr.RŪ-2024/114

1. LĪGUMA APJOMS
Būvprojekta “BAS Daugavgrīva metāntenku parka pārbūve” ietvaros paredzēta metāntenku parka pārbūve, Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Būvdarbi jāveic atbilstoši Būvprojektam (būvatļauja Nr. BV-19-153-abv/K) un šai tehniskajai specifikācijai.
Šī līguma mērķis ir veikt līguma pēc FIDIC Sarkanās grāmatas BAS Daugavgrīva metāntenku parka pārbūve Rīgā, Dzintara ielā 60 būvdarbus un objekta nodošanu – pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši FIDIC (Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (Federation International des Ingenieurs Conseils)) Sarkanās grāmatas līguma noteikumiem un būvuzņēmēja pienākumiem saskaņā Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.
Uzņēmējam jāparedz visi darbu apjomi un jāiekļauj izmaksās, darbi kas jāveic tieši vai netieši, lai realizētu SIA “Aqua-Brambis” 2019.gadā izstrādāto būvprojektu “BAS Daugavgrīva metāntenku parka pārbūve”.
Plānotās būvniecības ietvaros paredzēts veikt BAS “Daugavgrīva” (projektētā notekūdeņu plūsma 200000 m3/d, 1000000 cilvēku ekvivalents) esošā metāntenku parka pārbūvi, lai nodrošinātu notekūdeņu dūņu apstrādi ar vidējo ražību 1227 m3/d. 
Realizējot Būvprojektu, papildus jaunu inženierbūvju izbūvei tiks pārbūvētas esošās inženierbūves, pārvietotas un / vai pārbūvētas, esošās tehnoloģiskās iekārtas, kā arī veikta esošās vadības un automatizācijas sistēmas un ekspertu sistēmas paplašināšana, izbūvējamos tehnoloģisko mezglus un iekārtas integrējot esošajā vadības algoritmā
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu būvprojektā ietverto būvdarbu, montāžas darbu un citu darbu veikšanu, nodrošinot pilnu jaunā lieko bioloģisko dūņu iebiezināšanas mezgla un metāntenku parka, kā arī saistīto mezglu funkcionalitāti, t.sk. nodrošinot visus nepieciešamos pieslēgumus pie esošajām iekārtām un/vai komunikācijām, par pārbaudēm, apmācību, rezerves daļu nodrošināšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, un adekvātu šo iekārtu (t.sk. palīgierīču) darbību 5 gadus pēc būvobjekta nodošanu ekspluatācijā, respektīvi, līdz garantijas termiņa beigām.
Darbu izpildes laiks ir 50 (piecdesmit) mēneši no Darbu uzsākšanas datuma līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā). 

Būvniecības ietvaros plānotie darbi un apjomi:
1. Divu radiāla slēgta tipa dzelzsbetona dūņu raudzēšanas mezofilajā režīmā metāntenku izbūve. Viena metāntenka tilpums 6 000 m3, apbūves laukums 295 m2.
[bookmark: _Hlk107314934]2. Siltummaiņu ēka. Apbūves laukums 345 m2.
3. Lieko bioloģisko dūņu iebiezināšanas ēkas izbūve. Apbūves laukums: 1026 m2. Ēka tiks paredzētas arī telpas personālam, kā arī tiks izbūvēts jauns elektroapgādes transformators 20/0,4 kW ar jaudu 2x1000 kVA.
4. Metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas atjaunošana. Apbūves laukums: 647 m2.
5. Gāzes savākšanas mezgla pārbūve. Apbūves laukums: 108 m2.
6. Biogāzes sēra atdalīšanas filtra pārbūve. Apbūves laukums: 32,5 m2.
7. Gāzeskrātuves izbūve. Apbūves laukums ir 264 m2.
8. Biogāzes lāpas novietošana.
9. Biogāzes žāvēšanas mezgla novietošana. Dzesēšanas iekārtas apbūves laukums 15,8 m2 Sildīšanas iekārtas apbūves laukums: 6,0 m2.
10. Biogāzes spiediena paaugstināšanas mezgla novietošana. Apbūves laukums 16,5 m2.
11. Biogāzes siloksāna filtra novietošana. Apbūves laukums 14,5 m2.
12. Notekūdeņu sūkņu stacijas izbūve. Ražība 100 m3/h.
13. Divu gaisa attīrīšanas iekārtu novietošana. Vienas iekārtas ražība 1260-12 000 m3/h.
14. Izrūgušo dūņu bufertvertņu pārbūve. Apbūves laukums 288 m2.
15. Ūdensvada ierīkošana aptuveni 180 m garumā. Tehniskā ūdensvada ierīkošana aptuveni 80 m garumā. Sadzīves kanalizācijas ierīkošana aptuveni 150 m garumā. Lietus kanalizācijas ierīkošana aptuveni 300 m garumā. Ražošanas kanalizācijas ierīkošana aptuveni 200 m garumā.
	Darbi
	Cauruļvadi, cauruļvadu diametrs un izbūves metode
	Garums, m

	Ūdensvads


	OD160mm,  PE SDR17 ūdensvada caurules un to montāža tranšejā  
	65,6

	
	OD50mm,  PE SDR17 ūdensvada caurules un to montāža tranšejā  
	70,1

	
	OD40mm,  PE SDR17 ūdensvada caurules un to montāža tranšejā  
	57,3

	
	OD32mm,  PE SDR17 ūdensvada caurules un to montāža tranšejā  
	18,3

	Tehniskais ūdensvads

	OD125mm,  PE SDR17 ūdensvada caurules un to montāža tranšejā  
	18,2

	
	OD63mm,  PE SDR17 ūdensvada caurules un to montāža tranšejā  
	63,7

	 Sadzīves kanalizācija (K1)
	PP gludsienu kanalizācijas caurule OD110 (8kN/m2), izbūve būvgrāvī 
	136,8

	Ražošanas kanalizācija


	PP monolītsienu kanalizācijas caurule ar monolītu ribu OD315(8kN/m2), izbūve būvgrāvī
	83,6

	
	PP monolītsienu kanalizācijas caurule ar monolītu ribu OD250(8kN/m2), izbūve būvgrāvī
	41,1

	
	OD180mm,  PE SDR17 spiediena kanalizācijas caurules un to montāža tranšejā  
	127,2

	
	OD90mm,  PE SDR17 spiediena kanalizācijas caurules un to montāža tranšejā  
	24,1

	
	OD63mm,  PE SDR17 spiediena kanalizācijas caurules un to montāža tranšejā  
	150,0

	
	OD40mm,  PE SDR17 spiediena kanalizācijas caurules un to montāža tranšejā  
	18,4

	 Lietus ūdens kanalizācija 


	PP monolītsienu ar mon. ribām kanalizācijas caurule ar monolītu ribu OD560 (8kN/m2), izbūve būvgrāvī 
	283,8

	
	PP monolītsienu ar mon. ribām kanalizācijas caurule ar monolītu ribu OD315
(8kN/m2 )
	39,9

	
	PP gludsienu notekūdeņu caurule OD200 (8kN/m2), izbūve būvgrāvī 
	43,0



16. Pirmējo dūņu spiedvadu atjaunošana un ierīkošana aptuveni 470 m garumā. Otrējo dūņu spiedvadu ierīkošana un atjaunošana aptuveni 363 m garumā. Raudzēto dūņu spiedvadu ierīkošana un atjaunošana aptuveni 508 m garumā.
	Darbi
	Cauruļvadi, cauruļvadu diametrs un izbūves metode
	Garums, m

	Pirmējo dūņu spiedvads (DS1)
	OD225mm,  PE SDR17 spiediena kanalizācijas caurules un to montāža tranšejā
	126,9

	
	OD280mm,  PE SDR17 spiediena kanalizācijas caurules un to montāža tranšejā  
	98,0

	
	OD355mm,  PE SDR17 spiediena kanalizācijas caurules un to montāža tranšejā  
	243,3

	 Otrējo dūņu spiedvads (DS2)

	OD225mm,  PE SDR17 spiediena kanalizācijas caurules un to montāža tranšejā  
	107,1

	
	OD280mm,  PE SDR17 spiediena kanalizācijas caurules un to montāža tranšejā  
	249,3

	 Izrūgušo dūņu spiedvads (DS3)
	OD225mm,  PE SDR17 spiediena kanalizācijas caurules un to montāža tranšejā  
	503,3



17. Fugāta cauruļvadu ierīkošana un atjaunošana aptuveni 690 m.
	Cauruļvadi, cauruļvadu diametrs un izbūves metode
	Garums, m

	OD280mm,  PE SDR17 spiediena kanalizācijas caurules un to montāža tranšejā  
	259,8

	OD225mm,  PE SDR17 spiediena kanalizācijas caurules un to montāža tranšejā  
	375,3



18. Neattīrītā gaisa cauruļvadu ierīkošana aptuveni 20 m garumā.
	Cauruļvadi, cauruļvadu diametrs un izbūves metode
	Garums, m

	Nerūsējošais tērauds114,3x4,0 mm
Nerūsējošais tērauds 168,3x4,0 mm
Nerūsējošais tērauds 219,1x4,0 mm
Nerūsējošais tērauds 273x5,0 mm
	17,7
25,4
16,3
21,2



19. Biogāzes cauruļvadu ierīkošana un nojaukšana aptuveni 920 m garumā.
	Darbi
	Cauruļvadi, cauruļvadu diametrs un izbūves metode
	Garums, m

	-
	LVSprEN 1555-2:2002 Uponor vai sertificēts ekvavilents Polietilēna caurule PE-100; SDR 11; PE d 225
	248,44

	
	LVSprEN 1555-2:2002 Uponor vai sertificēts ekvavilents Polietilēna caurule PE-100; SDR 11; PE d 250
	5,86

	
	LVSprEN 1555-2:2002 Polietilēna caurule PE-100; SDR 11; PE d 315
	17,12

	
	LVSprEN 1555-2:2002 Uponor vai sertificēts ekvavilents Polietilēna caurule PE-100; SDR ll;PEd400
	553,79

	
	EM 102177, EN 1.4307/304L ONNINEN vai sertificēts ekvavilents Nerūsējoša tērauda metināmā caurule Dn200;D 219x2.0
	52,0

	
	EM 102177, EN 1.4307,'304L ONNINEN vai sertificēts ekvavilents Nerūsējoša tērauda metināmā caurule Dn250; D 273 x 2.0
	0,8

	
	EM 102177, EN 1.4307/304L ONNINEN vai sertificēts ekvavilents Nerūsējoša tērauda metināmā caurule Dn300; D 323.9 x 3.0
	3,0

	
	EM 102177, EN 1.4307,'304L ONNINEN vai sertificēts ekvavilents, Nerūsējoša tērauda metināmā caurule Dn400;D 406.3x3.0
	10,9

	Pagaidu apvedlīnija
	LVSprEN 1555-2:2002 Uponor vai sertificēts ekvavilents, Polietilēna caurule, PE-100, SDR 11, PE d315
	220,0



20. Siltumapgādes cauruļvadu ierīkošana aptuveni 300 m garumā.
	Cauruļvadi, cauruļvadu diametrs un izbūves metode
	Garums, m

	Rūpnieciski izolēta caurule Ø2x76/250 Poliurs vai ekvavilents
	190,0

	Rūpnieciski izolēta caurule Ø2x60/225 Poliurs vai ekvavilents
	52,0

	Rūpnieciski izolēta caurule Ø2x168/500 Poliurs vai ekvavilents
	52,0



21. Elektroapgādes kabeļu ierīkošana un nojaukšana. Paredzēta 20kV un 0,4kV elektroapgādes 
kabeļu ierīkošana aptuveni 1800 m garumā.
22. Vadības sistēmas kabeļu ierīkošana aptuveni 1200 m garumā. 

Tehnoloģiskajās iekārtās un teritorijā ir sprādzienbīstamā vide - zona 2, un ir jāievēro sprādziena aizsardzības pasākumi: 
•	zonās, kurās var rasties sprādzienbīstama vide, uzstāda automātiskos gāzes analizatorus, kas brīdina par sprādzienbīstamu koncentrāciju, atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām un būvprojekta tehnoloģiskajiem risinājumiem;
•	zonās, kurās var rasties sprādzienbīstama vide, inženiertehniskās iekārtas ( elektroiekārtas, vājstrāvu, ventilācijas u.c. iekārtas) izbūvē sprādzienaizsargātā drošā izpildījumā atbilstoši ATEX direktīvas normatīvo aktu prasībām.
Iekārtam, kas ir izvietotas spradzienbīstāmā vide un paaugstinātās bīstamības iekārtam (piem. ar katlu mājas katlu un degļu saistītās biogāzes padeves iekārtas) jāparedz vadības drošības sistēma atbilstoši SIL1 (safety integrity level) vai SIL2 prasībām. 
Darbu ietvaros BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka jaunām tehnoloģiskām iekārtam un inženierbūvēm paredzēts ierīkot vadības un automatizācijas sistēmas iekārtas, kā arī paplašināt esošās vadības un automatizācijas sistēmas citos iecirkņos. Ir paredzēta vadības un automatizācijas sistēmas izbūvējamas daļas integrācija esošajā vadības sistēmā, kas ir ieviesta uz ABB 800xA programmnodrošinājuma un AC800 PLK bāzes, saglabājot esošās automātikas vadības sistēmas arhitektūru un izmantoto elementu bāzi. 
Lai veiktu plānotos Darbus, būs nepieciešams periodiski atslēgt atsevišķus atjaunojamos cauruļvadu posmus un to darbību. Atsevišķās vietās Darbus plānots veikt pa posmiem, ierīkojot pagaidu cauruļvadu apvadlīnijas, kas tiks izmantotas Darbu veikšanas laikā un pēc tam demontētas.
Veicot Darbus, nav pieļaujama notekūdeņu attīrīšanas un metāna ieguves tehnoloģisko procesu pārtraukšana, kas var nodarīt ievērojamu kaitējumu videi, kā arī nav pieļaujama pārstrādāto dūņu daudzuma samazināšana un biogāzes ražošanas samazināšana. 
Ņemot vērā minēto, Būvprojekta īstenošanas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt BAS “Daugavgrīva” darbību vai tehnoloģiskos procesus, var tikt veiktas vienīgi pēc detalizēta  darbību apraksta izstrādes, šī apraksta un konkrētu darbību izpildes saskaņošanas ar Pasūtītāju. Šim darbību aprakstam jāsatur rīcības instrukcija gadījumā, ja būvprojekta īstenošanas darbības negatīvi vai neparedzami ietekmē BAS “Daugavgrīva” darbību vai tehnoloģiskos procesus. 
[bookmark: _Hlk106535648]Vadības sistēmas jaunu iekārtu ierīkošanas un esošās vadības sistēmas izmaiņu ieviešanas darbi ir veicami bez esošās vadības sistēmas atslēgšanas, nepārtraucot tehnoloģisko procesu. Jaunās vadības iekārtas ir jāintegrē BAS “Daugavgrīva” esošajā kopējā vadības sistēmā, adaptējot esošo vadības algoritmu. Vadības sistēmas darbībai jābūt salāgotai ar esošās eksperta sistēmas (VEOLIA STAR Utility SolutionsTM; Hubgrade™) darbību (skatīt Nolikuma 14.pielikumā norādīto sistēmas funkcionalitātes aprakstu), nepasliktinot attīrīšanas procesa parametrus un kvalitātes radītājus, ka arī nodrošinot procesa energoefektivitāti. 
Ievērojot Būvprojekta darbu organizācijas projektā noteiktos nosacījumus, saskaņā ar Būvniecības likuma 21.panta trešo daļu, būves izmantojamas arī pirms to nodošanas ekspluatācijā.
Būvprojekta īstenošanas laikā Uzņēmējam jāparedz un jānodrošina:
- izbūvētās un citas BAS “Daugavgrīva” būves ar metāntenku parka ekspluatācijai nepieciešamajām inženierkomunikācijām un tehnoloģiskajām iekārtām;
- piegādātajām tehnoloģiskajām iekārtām jāveic ražotāja noteiktās apkopes, rezerves daļu un dilstošo daļu piegāde un periodiska nomaiņa, lai saglabātu iekārtu garantiju 24 mēnešu garumā pēc būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas;
- atsevišķas būves, kuras metāntenku parka turpmākai ekspluatācijai nebūs nepieciešamas, tiks nojauktas;
- Darbu teritorijā paredzēts atjaunot ceļu segumu.
Būvprojektā paredzētais būvdarbu apjoms norādīts indikatīvi, atbilstoši izstrādāto Būvprojektu risinājumam.
Uzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas būvatļaujā Nr. BV-19-153-abv/K jāsaņem atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Būvprojektu realizācijas gaitā paredzēts cirst 68 kokus, kas nepieciešams, lai teritorijā varētu veikt būvdarbus. Koku ciršana saskaņota Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijā. Koku ciršana un utilizācija ir iekļaujama Uzņēmēja piedāvātajā līgumcenā.
Jebkādu pārbaužu veikšana sākotnēji jāsaskaņo ar Inženieri. 
Jānodrošina mobilizācija, apsargājams būvlaukums ar būvlaukuma biroju, kurā jāparedz pārrunu telpa ar galdu iknedēļas būvsapulču rīkošanai un 2 darba vietas Inženierim un Pasūtītāja pārstāvim, apsargājama materiālu novietne, būvlaukumam atvēlētās vietas atjaunošana sākotnējā stāvoklī, darba, tehnisko un izpildrasējumu sagatavošana.
Uzņēmējam piedāvātajā līgumcenā jāiekļauj 2 (divu) informatīvo stendu uzstādīšana. Uzņēmējam jāuzņemas visas ar lielformāta stendu saskaņošanu, izgatavošanu, piegādi, uzstādīšanu un noņemšanu saistītās izmaksas.
[bookmark: _Hlk48812716]Uzņēmējam piedāvātajā līgumcenā ir jāparedz un jāiekļauj visu uzstādīto iekārtu ražotāju noteiktās apkopes atbilstoši ražotāja instrukcijām un nepieciešamie remonta komplekti drošai iekārtu ekspluatācijai 5 gadu periodā, skaitot no objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 
Ja līgumā nav īpaši norādīts pretējais, Uzņēmējam jāveic visi darbi un/vai jāpiegādā visas detaļas un materiāli, kas nav līgumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no līguma kā ietaišu pabeigšanai nepieciešami, it kā šādi darbi un/vai detaļas un materiāli būtu īpaši nosaukti līgumā.
1. VISPĀRĒJAS PRASĪBAS
Uzņēmējs ir atbildīgs par Darbu izpildi būvobjektā realizējot būvprojektus “BAS Daugavgrīva metāntenku parka pārbūve” un nododot ekspluatācijā.
Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkādu nepieciešamo resursu piesaisti, lai nodrošinātu Būvprojekta realizācijas kvalitāti, tehnoloģisko funkcionalitāti un to sekmīgu integrāciju esošajā SCADA sistēmā saskaņā ar Būvprojektā dotajiem projektēšanas kritērijiem Tehniskajās specifikācijās, FIDIC Līguma nosacījumos (1999, Sarkanā grāmata) un Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
Uzņēmējam jānodrošina pieredzējušu un kvalificētu speciālistu komanda, kas nosedz visas prasītās administratīvās, tehniskās, finansiālās un vadības funkcijas, kā arī  nodrošinās nepārtrauktu projekta realizāciju augsti profesionālā līmenī un ir spējīgi brīvi runāt un rakstīt valsts valodā. 
Uzņēmēja personālam ir jābūt atbilstošiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem attiecīgo pakalpojumu veikšanai (piemēram, sertifikātiem, licencēm) atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Nepieciešamības gadījumā Uzņēmējam jānodrošina papildus augstas kvalifikācijas ekspertu iesaistīšana.
Uzņēmējam jānodrošina visu Būvprojektu realizācijā iesaistīto personu piedalīšanās plānveida vai ārkārtas sanāksmēs pēc saviem ieskatiem vai pēc attiecīga Pasūtītāja uzaicinājuma.
Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir jābūt pieejamam būvobjektā - visu līguma izpildes laiku darba dienās no 8.00-17.00 un tehnoloģisko pārslēgumu laikā.

2.1. Dati par Būvlaukumu.
Ģeogrāfiskā teritorija, kurā jāveic būvdarbi ir Kurzemes rajons, Rīgas pilsētas administratīvā teritorija. Būvobjekta adrese Dzintara iela 60, Rīga.
Uzņēmējam  pirms piedāvājuma iesniegšanas jāveic rūpīga Būvdarbu veikšanai plānotās teritorijas apskate un jāiepazīstas ar tās stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem Būvlaukumā, augsnes īpašībām, esošajām iekārtām un pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt būvniecību un darbu izpildes metodes. Attiecīgi savas izmaksas Uzņēmējam jānosaka, balstoties uz drošu pamatojumu. 
Uzņēmējam īpaši jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar piekļūšanu Būvlaukumam, jāizvērtē pastāvošie šķēršļi (ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas tās grūtības teritorijā, kas varētu traucēt būvdarbu uzsākšanu vai izpildi. 
Uzņēmējam  jāparedz elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) uzstādīšana objektā un datu par attiecīgo kalendāra dienu iesniegšana vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUB).
Veicot būvdarbus un šķērsojot ģeodēziskā punkta atrašanās vietas, Uzņēmējam skaidri un viennozīmīgi jānorāda ģeodēziskā tīkla punkta centrs ar mietiņiem un norobežojošo lentu. Pēc būvdarbu pabeigšanas ģeodēziskajam punktam dabā ir jābūt skaidri saredzamam un saglabātam, bojājuma gadījumā tas jāatjauno par Uzņēmēja līdzekļiem.   
Būvdarbu zonām Būvlaukumā jābūt ierobežotām ar mobilo žogu un uzstādītām brīdinājuma zīmēm.

2.2. Ceļu satiksmes organizācija un segumu atjaunošana.
Uzņēmējam satiksmes organizācijas shēmas jāizstrādā un jāsaskaņo ar pasūtītāju, būvobjekta pievedceļu un ielu segumi jāatjauno. Gadījumā, ja būvdarbi veicami ārpus Pasūtītāja teritorijas ielās vai zaļajā zonā Uzņēmējam rakšanas darbi jāsaskaņo ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentu. 

2.3. Darbu veikšanas projekts.
Izstrādājot darbu veikšanas projektu pastiprinātu uzmanību pievērst informācijai, kura norādīta būvprojekta darbu organizēšanas projektā (DOP).
Darbu veikšanas projektā (turpmāk - DVP) jāparedz atkritumu uzskaite un šķirošana būvniecības laikā. Plānā jāiekļauj kaitīgo materiālu utilizēšana, gadījumā ja tādi rodas. DVP jāparedz atkritumu aprites plāns. Jāapzin demontējamie elementi un materiāli. Jāizveido demontējamo materiālu un elementu apkopojums, novērtējums un potenciālās atkārtotas izmantošanas iespējas.
DVP jāiekļauj vides aspekti, nosakot prognozēto un maksimāli pieļaujamo vides piesārņojumu būvdarbu laikā, jāparedz vides piesārņojuma (trokšņu, ūdens, grunts vai gaisa piesārņojuma) līmeņa kontrole. Jānosaka apkārtējās vides piesārņojuma avoti un pieļaujamie limiti būvniecības laikā, alternatīvie risinājumi vai piesārņojuma mazināšanas pasākumi. Jānosaka bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzības vai atjaunošanas pasākumi.
DVP jāņem vērā visas prasības un ierobežojumi, kurus nosaka līgums. Katrā metodes izklāstā jābūt secīgam konkrēto veicamo darbu un uzdevumu sarakstam, kur katram darba gaitu raksturojošam solim dots apraksts, datums, laiki un ilgums. Uzņēmēja iesniegtais laika grafiks jāiesniedz, atsevišķi uzrādot veicamo darbu veidus. Izklāstam jāpievieno skices, diagrammas vai cita papildu informācija, kas nepieciešama, lai gūtu skaidru izpratni par metodi un katra darba procesa soļa nozīmi.
Uzņēmējam jāņem vērā, ka šajā BAS Daugavgrīva dūņu saimniecības pārbūves projektā tiek izbūvēti 2 jauni metāntenki, kuriem būs jāstrādā paralēli ar 3 esošajiem metāntenkiem, kuru pārbūve šī projekta ietvaros nav paredzēta.

2.4. Pagaidu ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un tehnoloģiskā aprīkojuma tīkli.
Darbu laikā nedrīkst tikt traucēta BAS “Daugavgrīva” esošā tehnoloģiskā procesa darbība, tai skaitā, ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde, apkure u.c.

2.5. Gruntsūdens līmeņa pazemināšanas iekārtas.
Būvdarbu laikā Uzņēmējam ir jābūt gatavam izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtas, kurām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā.

2.6. Klimata apstākļi.
Būvēm jābūt pilnībā piemērotām darbībai ar paredzēto norādīto jaudu āra vides apstākļos un noturīgām pret klimata apstākļu izraisītu nolietošanos un disfunkciju.

2.7. [bookmark: _Hlk169697849]Uzņēmēja būvdarbu teritorija.
Uzņēmējam jāvienojas ar zemes īpašniekiem/valdītājiem par laukumu, ko tas vēlas izmantot kā piekļuves, darba, pārvietojamā biroja vai uzglabāšanas teritoriju savam inventāram un materiāliem, kā arī par vietu, kur tiks izveidota izraktās grunts atbērtne. Visas izmaksas jāiekļauj Uzņēmēja piedāvātajā līgumcenā.
[bookmark: _Hlk169697735]Uzņēmējam tiks piedāvāta iespēja iekārtot grunts atbērtni un vagoniņu novietni vietā, kas atšķiras no DOP piedāvātās atbērtnes vietas. Uzņēmējs pēc saviem ieskatiem var izmantot šo vietu vai meklēt citu vietu un to attiecīgi saskaņot ar Pasūtītāju.

[image: ]

2.8. Atskaite par stāvokli pirms un pēc būvdarbiem.
Pirms būvdarbu uzsākšanas, Uzņēmējam jāveic Būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, ietvju u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt būvdarbi, kā arī iespējamo apbraucamo ceļu apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām Būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē, kā arī jāveic video fiksācija visam objektam.
Šāda atskaite jāiesniedz Inženierim un Pasūtītājam divos eksemplāros pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas Būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, Uzņēmējam jāiesniedz rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms būvdarbu uzsākšanas Būvlaukumā. 
Uzņēmējam jāorganizē Pasūtītāja un jebkuru citu atbildīgo institūciju pārstāvju klātbūtne apsekošanas laikā. 
Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Uzņēmēja būvdarbiem konstatētie, bet neiereģistrētie bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams Pasūtītājam un/vai kontrolinstitūcijām. Šādi bojājumi un/vai defekti jānovērš par Uzņēmēja līdzekļiem. 
Pēc būvdarbu pabeigšanas Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim un Pasūtītājam atskaite divos eksemplāros, kurā saprotami sagatavots vizuālais materiāls, kas apliecina, ka Būvdarbi ir pabeigti un nav pretenziju par Būvdarbu kvalitāti.

2.9. Fotofiksācijas un videoieraksti.
Uzņēmējs ir atbildīgs par fotofiksāciju un videoierakstu veikšanu būvniecības laikā. Uzņēmējam jāizvēlas viens punkts no kura labi pārskatāms būvlaukums un reizi dienā visu līguma darbības laiku jāveic fotofiksācija, šis materiāls pēc objekta nodošanas iesniedzams Pasūtītājam publicitātes vajadzībām! 
Uzņēmējam jāveic būvlaukuma fotofiksācija pirms būvdarbu uzsākšanas. Turpmākā būvdarbu fotofiksācija jāveic būvniecības laikā tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus. 
Uzņēmējs ir atbildīgs par: 
· to, lai fotofiksācija būvlaukumā atbilstu visiem būvdarbu drošības noteikumiem un norādījumiem, kā arī būvdarbu progresam, 
· visu pazemes pievadu un aku mezglu identificēšanu fotofiksācijā, norādot konkrētā mezgla atrašanās vietu GPS koordinātu sistēmā (iela, mezgla Nr., u.c.),
Fotofiksācija elektroniskā versijā jāiesniedz pirms katra starpmaksājuma par starpmaksājumā procentējamiem mezgliem un akām, katrs mezgls fotografējams vismaz no 3 rakursiem. 
Fotofiksācijai jāsatur šādai informācijai: 
· Objekta nosaukums, 
· Fotogrāfiju numurs,
· Fotofiksācijas veikšanas datums,
· Mezgla numurs saskaņā ar Būvprojektu,
· Shēma, norādot mezgla novietojumu, aprakstu par fotofiksācijā redzamo, norādot vai fotofiksācija veikta pirms būvniecības, vai būvniecības fāzē.

2.10. Aizsardzība pret bojājumiem.
Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no patvaļīgu ceļu, zemes, īpašumu, koku, jebkādu apakšzemes vai virszemes komunikāciju un citu bojājumu izraisīšanas, kā arī līguma darbības laikā operatīvi jārisina īpašnieku vai nomnieku sūdzības, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu. 
Vietās, kur jebkura būvju daļa atrodas tuvumā, zem vai šķērso kādas uzņēmuma, ceļu pārvaldes institūcijas vai citas puses iekārtas, Uzņēmējam jāsniedz īslaicīgs atbalsts un jāveic darbi apkārt, zem vai blakus visām iekārtām tā, lai izvairītos no bojājumiem, noplūdēm vai briesmām un nodrošinātu nepārtrauktu darbību. 
Ja būvdarbu veikšanas laikā tiek atklāti bojājumi vai noplūdes, Uzņēmējam nekavējoties jāinformē Inženieris un Pasūtītājs un attiecīgais uzņēmums, ceļu pārvaldes institūcija vai īpašnieks un jānodrošina jebkura iekārta bojātās remontam vai nomaiņai.
Jebkuri Uzņēmēja izraisīti bojājumi jānovērš  uz paša Uzņēmēja rēķina. 

2.11. Pagaidu būves un piekļūšana.
Uzņēmējam jāiegūst informācija par piekļūšanu visām Būvlaukuma daļām, un, ja Uzņēmējs vēlas izmantot ceļus, kas ved cauri privātīpašumiem, viņam jānokārto visas formalitātes ar īpašniekiem.
Ceļu un taku, ko Uzņēmējs izmanto vai šķērso būvdarbu ietvaros, segums līguma izpildes laikā jāuztur apmierinošā stāvoklī. Savukārt pēc būvdarbu pabeigšanas Uzņēmējam par saviem līdzekļiem jāatjauno ceļi, takas un pagalmi to sākotnējā stāvoklī, kas būtu pieņemams Inženierim, Pasūtītājam, īpašniekiem un kompetentajām institūcijām.
Uzņēmējam jānodrošina transportlīdzekļu un tehnikas izmantošana tādā veidā, lai ceļi, takas vai īpašumi netiktu nevajadzīgi bojāti.
Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto būvdarbu pabeigšanai (tādas kā drošas sastatnes, iežogojums, apgaismojums, tiltiņi, apsardze u.c., kā arī darbs, aprīkojums, materiāli, kas nepieciešami to radīšanai) jāiekļauj Uzņēmēja piedāvātajā cenā, un par tām  papildus maksājumi netiks veikti. 

2.12. Amatpersonu piekļūšana būvlaukumam.
Uzņēmējam jānodrošina iespēja pilnvarotām valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām piekļūt būvlaukumam un tajā esošajam iekārtām visā līguma darbības laikā.

2.13. Vides apsaimniekošana būvniecības laikā.
· [bookmark: _Toc35430807]Sanitārās iekārtas 
Uzņēmējam būvlaukumā jānodrošina pietiekams skaits piemērotu ķīmisko tualešu, kā arī jāuztur tās pastāvīgā higiēniskā kārtībā. Ķīmiskā tipa tualetēm jābūt izvietotām tā, lai to lietošana nevarētu izraisīt antisanitārus apstākļus teritorijā. Pabeidzot būvdarbus, sanitārās iekārtas jānovāc un laukumi jāsakārto to sākotnējā stāvoklī vai labākā. 
· [bookmark: _Toc35430808]Gruntsūdens novadīšana
Par gruntsūdens novadīšanu novadgrāvī, lietus kanalizācijā, atklātā ūdenstilpnē vai citā vietā jānoslēdz vienošanās vai darbība rakstiski jāsaskaņo ar tīklu, laukumu u.c īpašnieku / uzturētāju. Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim un Pasūtītājam vienošanās vai saskaņojuma kopija. Izmaksas jāiekļauj Uzņēmēja piedāvātajā cenā.
Gruntsūdens novadīšana centralizētās kanalizācijas tīklā pieļaujama, to saskaņojot ar Pasūtītāju. Par gruntsūdens novadīšana centralizētās kanalizācijas tīkla Pasūtītājs prasījumu neizvirzīs. Izmaksas, kas saistītas ar gruntsūdeņu novadīšanu centralizētās kanalizācijas tīklā nav jāiekļauj  Uzņēmēja piedāvātajā cenā.
Izmaksas, kas saistītas ar gruntsūdeņu novadīšanu privātīpašnieku īpašumā esošās ūdens tilpnēs, grāvjos u.c. teritorijās jāiekļauj Uzņēmēja piedāvātajā cenā.
· [bookmark: _Toc35430809]Laukumi atkritumu izvietošanai 
Uzņēmējam netiks piedāvāti laukumi atkritumu novietošanai, un viņam jāorganizē būvdarbu atkritumu izvešana uz paša rēķina, saskaņojot ar Inženieri. Neatļauta atkritumu izvietošana nav pieļaujama. 
· [bookmark: _Toc35430810]Būvlaukuma tīrība 
Uzņēmējs ir atbildīgs par tīrību  būvlaukumā. Materiāli un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā kā to nosaka ražotājs. 
Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu, ka transportlīdzekļi izgāž dubļus vai citus atkritumus uz ceļiem un ietvēm, kā arī nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti materiāli. 
Uzņēmējam jānodrošina atbērtnē savestās grunts materiāla nosegšana vasaras periodā, lai iespējami samazinātu putekļu rašanos un ziemas periodā jārūpējas, lai atpakaļ aizbēršanai paredzētā grunts nebūtu sasalusi. Jāparedz atbērtnē novietotās grunts pārklāšana ar tenta auduma pārklāju, lai nepieļautu grunts izskalošanu, sasalšanu vai cita veida eroziju klimatisko apstākļu ietekmē.
· Siltumnīcefekta izraisošo emisijas gāzu (SEG) aprēķins
Uzņēmējs veic aprēķinu kapitāla siltumnīcefekta izraisošo emisijas gāzu (SEG) pēdas (jeb CO2 gāzes ekvivalentās pēdas), balstoties uz iekārtu vai materiālu ražotāja sniegtiem datiem (vai atsaucās uz starptautiskām datubāzēm), būvdarbu un piegādes laikā radušām tiešām (zemes pārveide, autotransports, atkritumi) un netiešām SEG (enerģijas lietošana, transports un loģistika) emisijām. SEG emisiju aprēķinam Uzņēmējs var izmantot GHG protokola, ISO 14064, ISO 14067, EN 15804 vai citas ekvivalentas starptautiski atzītas vadlīnijas. Uzņēmējs var izmantot specializēto aprēķina rīku, kā “One Click LCA” vai ekvivalentu, tomēr minimālā sastāvā Uzņēmējs veic SEG emisiju parēķinu pēc kategorijām aprakstītām tehniskās specifikācijas pielikumā Nr.2 “Projekta siltumnīcefekta izraisošo gāzu (SEG) emisiju aprēķina veidne”

2.14. Uzkopšana.
· Ielu tīrīšana būvdarbu laikā 
Uzņēmējam katru dienu jāuzkopj visi izbērtie būvgruži, grants vai citi nepiederoši materiāli, kas radušies būvdarbu rezultātā, no visām ielām un ceļiem pēc būvdarbu pabeigšanas. Būvdarbu veikšanā iesaistītai tehnikai izbraucot no būvlaukuma riepu protektoriem jābūt tīriem, nodrošinot ielu tīrību. Uzkopšanā jāietver mazgāšana ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba izmantošana, ja tas nepieciešams, lai ielu stāvoklis būtu pielīdzināms būvlaukumam blakus esošo ielu stāvoklim. 
· [bookmark: _Toc35430813]Ceļu aprīkojums 
Uzņēmējam jāuzstāda atpakaļ viss ceļu aprīkojums (apgaismojums, ceļazīmes, barjeras u.c.), kas ticis noņemts būvdarbu laikā. 
Ceļu aprīkojums jāuzstāda sākotnējā vietā, tiklīdz tas iespējams pēc būvdarbu pabeigšanas konkrētajā vietā. Aprīkojuma kvalitātei jābūt līdzvērtīgai tā kvalitātei pirms noņemšanas.
 
2.15. Ielu un ietvju šķēršļi.
Visā līguma darbības laikā Uzņēmējam jāsadarbojas ar policiju un citām atbildīgajām iestādēm attiecībā uz ceļu darbiem vai piekļūšanu pie tiem. Uzņēmējam jāinformē Inženieris un Pasūtītājs par visām atbildīgo iestāžu un policijas prasībām. 
Uzņēmējs ir atbildīgs par attiecīgo institūciju informēšanu par plānotajiem rakšanas darbiem. Uzņēmējam jāizpilda visas šo institūciju prasības un rīkojumi. 
Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, Uzņēmējam jāveic atbilstošas izmaiņas un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur attiecīgas brīdinājuma, norādījuma u.c. zīmes, kā arī kontroles signāli saskaņā ar saskaņotu satiksmes organizācijas shēmu. 
Ja nepieciešamas rampas, tās jāpiegādā un jāuztur atbilstoši visiem standartiem, kas atbilst transporta vai gājēju klasei/ēm, kam tās nepieciešamas. 
Uzņēmējs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar satiksmes organizācijas izmaiņām, gaismām, zīmēm, signāloperatoriem, signalizētājiem u.tml., un tās jāiekļauj Uzņēmēja  piedāvātajā cenā.

2.16. Esošās komunikācijas un metāla izstrādājumi
Uzņēmējam jākonsultējas ar visām atbildīgajām institūcijām pirms rakšanas darbu uzsākšanas un jānoskaidro precīza esošo komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt būvdarbus vai, ko var ietekmēt būvdarbi. 
Žogi, sienas un citas ierobežojošas konstrukcijas, kur tādas ir, uz laiku jāatver, lai nodrošinātu piekļūšanu būvlaukumam. Konstrukcijas jāuzstāda atpakaļ sākotnējā stāvoklī, kas būtu pieņemams Inženierim un konstrukcijas īpašniekam.
Uzņēmējam jāizpilda nosacījumi, kurus izvirza institūcijas, kas saistītas ar jebkuru būvlaukumā esošo komunikāciju uzturēšanu un aizsardzību, visus komunikāciju bojājumus novēršot par saviem līdzekļiem. 
Būvobjektā demontētos tehnoloģisko aprīkojumu metāla izstrādājumus, centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nogādā Pasūtītājam Dzintara ielas 60, Rīgā Pasūtītāja norādītajā vietā un ar atbilstošu aktu nodod Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla izstrādājumu veids un apjoms (tonnās vai apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta parakstīšanai ir atbildīgs par metāla izstrādājumu saglabāšanu.
Ja nepieciešams, Uzņēmējam jāveic izpētes darbi nepieciešamajā apjomā, lai apstiprinātu vai noteiktu esošo komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas.

2.17. Esošo komunikāciju uzturēšana. 
Gadījumos, kad Uzņēmējs Būvdarbu laikā izraisa ilglaicīgus komunikāciju darbības traucējumus, viņam jānodrošina pagaidu risinājumi, lai garantētu komunikāciju darbības nepārtrauktību. Visi pagaidu risinājumi jāizbūvē saskaņā ar attiecīgajiem standartiem un noteikumiem. Par pieņemamu pārtraukumu ilgumu jāvienojas ar Inženieri un Pasūtītāju. Uzņēmējam jānodrošina esošās sistēmas drošu un nepārtrauktu darbības procesu būvniecības laikā.

2.18. Būvju izkārtošana. 
Būves jānosprauž un jāpiesaista vietējai koordināšu sistēmai. Uzņēmējam jāizveido pagaidu reperi un uzmērīšanas stacijas piemērotās būvlaukuma vietās. Būvdarbu gaitā periodiski jāpārbauda reperu augstuma atzīmes un staciju koordinātes attiecībā pret sākotnējiem atskaites punktiem. 
Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai divi rasējumu eksemplāri, kuros parādīta katra būvju izkārtošanā izmantotā pagaidu repera un uzmērīšanas stacijas atrašanās vieta un līmenis jeb attiecīgās koordinātes.

2.19. Pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem. 
Uzņēmējam jāizbūvē tīklu pieslēgumi esošajiem cauruļvadiem (t.sk., spiedvadiem, ja tādi ir). Uzņēmējam jāpieņem, ka kopumā noslēgvārsti un iztukšošanas iekārtas uz esošajiem cauruļvadiem nav pieejami un atbilstoši jāplāno savs darbs. Jauno cauruļvadu pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem netiks izbūvēts, kamēr netiks pabeigtas visas nepieciešamās jauno cauruļvadu apskates un testi un noskaidrots, ka tie pilnībā atbilst līguma prasībām.
Uzņēmējam būvdarbi jāplāno tā, lai iespējami samazinātu esošo iekārtu darbības traucējumus. Nepieciešamības gadījumā Uzņēmējam jāparedz būvdarbu veikšana ārpus parastā darba laika. 

2.20.  Elektrība un ūdens.
Uzņēmējs būvdarbu izpildei nepieciešamās elektroapgādes pagaidu pieslēguma sadalnes  un pieslēgumus centralizētajai ūdensapgādes sistēmai izveido ar Inženieri un  Pasūtītāju saskaņotajās vietās.  Pēc būvdarbu pabeigšanas Uzņēmējam pagaidu sadalnes jādemontē.
Uzņēmējam piedāvātajā līgumcenā nav jāiekļauj būvobjektā patērētās elektroenerģijas un centralizētās ūdensvada ūdens izmaksas.

2.21. Būvniecības administratīvais process.
Būvniecības administratīvo procesu plānots turpināt rakstveidā, iespējams, ka lieta tiks veidota kā hibrīdlieta, ja to pieprasīs Būvvalde vai Būvniecības valsts kontroles birojs.

2.22. Kadastrālās uzmērīšanas lieta. 
Izbūvētā metāntenku parka nodošanai ekspluatācijā un ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamās kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošanu nodrošina Uzņēmējs.  

2.23.  AVS un SCADA
Automātiskās vadības sistēmas un SCADA sistēmas programmēšanas darbi Uzņēmējam jākoordinē ar SCADA sistēmas uzturētāju. 

1. BŪVDARBU APJOMU APSTIPRINĀŠANA 
Uzņēmējam jānodrošina visi Inženiera un Pasūtītāja pieprasītie dokumenti, kas apliecina izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, tajā skaitā:
· uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā veiktajiem būvdarbiem izdalot:
· cauruļvadus pa to diametriem un materiāliem;
· akas pa to diametriem un materiāliem;
· mezglu detalizācijas;
· ceļu segumus;
· citu nepieciešamo informāciju.
· segto darbu akti un tiem saistošie materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti,
· fotofiksācija atbilstoši 2.9.punktā norādītajām prasībām,
· citi ar būvniecību saistītie dokumenti, kas pierāda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti.
Uzņēmējam katru nedēļu būvdarbu veikšanas laikā, jāiesniedz Pasūtītājam un Inženierim 
saskaņots Iknedēļas ziņojums.
1. BŪVMATERIĀLI 
Visiem būvdarbos izmantojamajiem materiāliem, kurus nodrošina Uzņēmējs, jābūt jauniem un nelietotiem. Materiāli jāizvēlas tā, lai novērstu koroziju apkārtējās vides apstākļu, atšķirīgu metālu saskares vai kāda cita iemesla dēļ, un attiecīgi jāaizsargā pret koroziju. Atbilstoši jāizvēlas arī apdare . Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības būvizstrādājumiem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret būvprojektā norādītajām prasībām. 
Visas norādītās atsauces uz konkrētu ražotāju ir informatīvas. Uzņēmējs var piedāvāt ekvivalentus materiālus. Šādā gadījumā Uzņēmējam jāpierāda, ka piedāvātie materiāli ir ekvivalenti. 

1. PĀRBAUDES 
5.1.Ūdensapgādes tīkls.
Hidrauliskā pārbaude izbūvētajam ūdensvadam jāveic katram apakšposmam atsevišķi Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē. Hidrauliskās pārbaudes spiediens tiek noteikts sekojoši:
STP= MDPa x 1,5 kur MDPa – maksimālais darba spiediens spiedvadā vai  STP= MDPa + 500 kPa,  pieņemot lielāko rādītāju.
Pārbaudes veikšanai nepieciešamā iekārta- hidrauliskā prese ar sūkni. Pārbaude veicama atbilstoši standartam LVS EN 805. 
Ūdens pārbaudes veikšanai var tikt ņemts no esošajiem ugunsdzēsības hidrantiem, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. 
Cauruļvada tukšošana pēc hidrauliskās pārbaudes jāveic saskaņojot izlaides vietu ar Inženieri un Pasūtītāju. 
Pārbaužu rezultāti tiek apkopti sastādot aktu, kuru paraksta atbildīgais Uzņēmēja pārstāvis, Pasūtītāja pārstāvis un Inženieris.
Ja projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt dzeramā ūdens cauruļvadu Uzņēmējam jāsaņem akreditētas laboratorijas izsniegts testēšanas pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti. 
Pēc ūdensvada izbūves jāveic signālkabeļa darbības pārbaude, attiecīgi informējot Pasūtītāja ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu dienestu par gatavību uzrādīt izbūvētos tīklu pārbaudei.
5.2.Sadzīves kanalizācijas tīkls.
Uzņēmējam pēc pašteces kanalizācijas tīklu izbūves jāveic sekojošas pārbaudes:
· ūdens necaurlaidīgu betona konstrukciju pārbaude (kanalizācijas skatakām);
· monolītā dzelzsbetona spiediena dzēšanas akas hidrauliskā pārbaude (jāveic saskaņā ar Būvprojekta BK sadaļas norādījumiem); 
· CCTV inspekcija (jāveic Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē. Pirms CCTV inspekcijas jāveic pašteces kanalizācijas cauruļvadu skalošana. Pārbaužu rezultāti tiek fiksēti CCTV inspekcijas protokolā).
5.3.Grunts sablīvējuma pārbaude.
Grunts sablīvējuma pārbaudes veicama pa tranšejas slāņiem šādos veidos:
· esošās grunts sablīvējuma pārbaudes atraktai tranšejai;
· pabēruma biezuma pārbaudes un smilts sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii penetrometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem;
· apbēruma biezuma pārbaudes, kā arī  pārbaudes vai cauruļvads ir noblīvēts gar malām;
· tranšejas aizbēršanas biezuma pārbaudes un grunts sablīvējuma pārbaudes. Pārbaudes  tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim. Ja tranšejas dziļums starp cauruļvadu un salizturīgo slāni ir lielāks par 1,5 m, tad tiek veiktas arī grunts nestspējas pārbaudes ar brīvi krītošā svara deflektometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem;
· salizturīgā slāņa biezuma pārbaudes un grunts sablīvējuma pārbaudes. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim. Tiek veiktas arī grunts nestspējas pārbaudes ar brīvi krītošā svara deflektometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem;
· šķembu slāņa biezuma pārbaudes un grunts nestspējas pārbaudes ar brīvi krītošā svara deflektometru;
· asfalta ceļa seguma ieklāšanas pārbaudes atbilstoši Autoceļu specifikācijai 2019 un Būvprojekta prasībām;
· aizbērtās un noblietētās tranšejas grunts nestspējas pārbaudes ar statiskās plātnes metodi jāveic vismaz 1 vietā uz katriem 100 tranšejas metriem.

5.4. Pārbaudes veikšana pirms garantijas perioda beigām.
Vienu mēnesi pirms veikto būvdarbu garantijas perioda beigām, Uzņēmējs un Pasūtītājs kopīgi veic būvobjekta apsekošanu pārbaudot veikto būvdarbu kvalitāti un gadījumā, ja tiek konstatēti būvdarbu defekti sastāda Defektācijas aktu, kurā uzskaita visus atklātos defektus un norāda defektu novēršanas termiņu.
Gadījumā, ja savstarpēji atrunātā defektu novēršanas termiņa laikā defekti nav novērsti Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu uzņēmēju defektu novēršanai un piestādīt rēķinu par defektu novēršanu Uzņēmējs.   
 
1. BŪVDARBU IZPILDMĒRĪJUMA PLĀNA NOFORMĒŠANAS VADLĪNIJAS
6.1. Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījumi.
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns (shēma) izstrādājams atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.334 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.325 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”” un Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”.
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma shēmas digitālie dati jāiesniedz DWG (DGN) faila formātā, neietverot tajā citas komunikācijas. Shēmu jāizstrādā Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5.), mērogā M 1:500.
6.2. Ūdensvada tīklu izpildmērījumu plāns.
Esošajiem un no jauna izbūvētajiem ūdensvada elementiem nepieciešams fiksēt absolūtās augstuma atzīmes (cauruļvadu augšai), absolūtās augstuma atzīmes zemes virsmai un elementu iebūves dziļumus (iebūves dziļums – attālums no zemes virsmas līdz cauruļvada augšai).
Ūdensvada tīkla izpildmērījuma shēmā norādāmi ūdensvada elementu piesaistes, attālumus, posmu garumi. Katram aizbīdnim, kapei, hidrantam, šahtai u.t.t. jābūt ne mazāk kā 3 norādītām izbūvētā ūdensvada tīkla elementa piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaiste kapei – no kapes centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūra, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošā ūdensvada tīkla armatūra u.t.t.).
Ja jaunā ūdensvada izbūves būvdarbu laikā tiek demontēts esošais ūdensvads, nepieciešams sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), kurā jāattēlo demontēto ūdensvadu, precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot no ielas vada, vai tas demontēts, to fiziski izrokot. Demontētā ūdensvada posms jāattēlo, to pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā posma sākumu, beigas, kā arī garumu.
Ūdensvada tīkla izpildmērījuma plānam (shēmai) jāizstrādā izbūvētā ūdensvada tīkla detalizācija, kurā jāparāda sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma vietās ar esošajiem tīkliem):
· caurules diametrs, materiāls, garums; 
· aizbīdņa diametrs un tips;
· hidranta tips;
· akas diametrs, materiāls;
· apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls;
· sedlu uzmavas, pārejas, savienojuma uzmavas, adapteri, citas armatūras un veidgabalu detalizācija, norādot to izmērus un materiālus.
Detalizāciju noformēt līmenī u_detalizacija (sarkanā krāsā). 
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. Detalizācijas mērogs nav definēts.
Ūdensvada tīkla izpildmērījuma plāna (shēmas) faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no ielas nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura) un norādi, ka tas ir ūdensvada izpildmērījuma plāns (shēma), piemēram, Zakusalas.krastmala_03_01052020_koh.5.k_U.dwg.
6.3. Pašteces kanalizācijas tīklu izpildmērījumu plāns.
Esošajiem un no jauna izbūvētajiem pašteces kanalizācijas elementiem nepieciešams fiksēt absolūtās augstuma atzīmes teknei, absolūtās augstuma atzīmes zemes virsmai un elementu iebūves dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsmas līdz cauruļvada teknei).
Pašteces kanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) norādāma posma atrašanās vieta esošajā kanalizācijas sistēmā, norādot esošā cauruļvada/skatakas diametru, materiālu, garumu (attālumu starp esošajām skatakām). Gadījumos, ja skatakai pievienoti vairāki cauruļvadi – minētā informācija jānorāda par visiem cauruļvadiem.
Jānorāda izbūvētā pašteces kanalizācijas cauruļvada/akas/ elementa diametrs, materiāls, piesaistes.
Gadījumos, kad skatakas/kameras diametrs ir lielāks par 1 metru, izpildmērījuma plānā (shēmā) jāparāda arī skatakas/kameras pazemes daļas kontūras.
Izbūvētās pašteces kanalizācijas posmam cauruļvada teknes augstuma atzīme jāuzrāda izbūvētā kanalizācijas posma sākumā un beigās. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 51. punktu taisnos posmos mērījumus jāveic ik pēc 15 – 20 metriem.
Pašteces kanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) jānorāda kanalizācijas tīklu elementu piesaistes, attālumi, posmu garumi. Katrai izbūvētajai skatakai jābūt ne mazāk kā 3 norādītām piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaistes skatakai – no skatakas vāka centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūra, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošās pašteces kanalizācijas tīkla skatakas u.t.t.).
Ja jaunā pašteces kanalizācijas izbūves Būvdarbu laikā tiek demontēts esošais pašteces kanalizācijas posms, nepieciešams sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), kurā jāattēlo demontētais pašteces kanalizācijas posms, precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot no ielas vada, vai tas demontēts to fiziski izrokot. Demontētās pašteces kanalizācijas posms jāattēlo, to pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā posma sākumu, beigas, kā arī garumu.
Sarežģītu pašteces kanalizācijas tīklu elementu (kameru, krītaku, pārgāzes kameru, spiediena dzēšanas aku, aizbīdņu aku, bezakas pievienojumu) izbūves gadījumā, pašteces kanalizācijas shēmai jāizstrādā izbūvētā pašteces kanalizācijas tīkla detalizācija, kurā jānorāda sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma vietās ar esošajiem tīkliem).
· caurules diametrs, caurules materiāls, garums; 
· akas diametrs, materiāls;
· šahtas izmēri, materiāls;
· apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls;
· savienojošos veidgabalus, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas armatūras un veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus.	
Detalizāciju noformēt līmenī k_detalizacija (sarkanā krāsā).
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, minētā informācija jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. Detalizācijas mērogs nav definēts.
Pašteces kanalizācijas izpildmērījuma plāna (shēmas) faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no ielas nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura) un norādi, ka tas ir pašteces izpildmērījuma plāns (shēma), piemēram, Zakusalas.krastmala_03_01052020_koh.5.k_K.dwg.
6.4. Spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījumu plāns.
Esošajiem un no jauna izbūvētajiem spiedkanalizācijas elementiem jāfiksē absolūtās augstuma atzīmes (cauruļvadu virsai), absolūtās augstuma atzīmes zemes virsai un elementu iebūves dziļumus (iebūves dziļums – attālums no zemes virsas līdz cauruļvada virsai).
Spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) jānorāda spiedkanalizācijas elementu piesaistes, attālumi, posmu garumi. Katram aizbīdnim, kapei, šahtai u.t.t. jābūt ne mazāk kā 3 norādītām izbūvētā spiedkanalizācijas elementu piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaiste kapei – no kapes centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūra, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošā spiedkanalizācijas tīkla armatūra u.t.t.);
Ja jaunās spiedienkanalizācijas izbūves Būvdarbu laikā tiek demontēts esošais spiedienkanalizācijas posms, nepieciešams sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), kurā jāattēlo demontētais spiedienkanalizācijas posms, precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot no ielas vada, vai tas demontēts to fiziski izrokot. Demontētais spiedienkanalizācijas posms jāatēlo, to pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā posma sākumu, beigas, kā arī garumu
Spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānam (shēmai) jāizstrādā izbūvētā spiedkanalizācijas tīkla detalizācija, kurā jāparāda sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma vietās ar esošajiem tīkliem):
· caurules diametrs, materiāls, garums; 
· aizbīdņa diametrs, tips;
· atgaisotāja diametrs, tips;
· akas/šahtas diametrs, materiāls;
· apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls;
· uzmavas, pārejas, adapteri un citas armatūras un veidgabalu detalizācija, norādot to izmērus un materiālus.	
Detalizāciju noformēt līmenī sk_detalizacija (sarkanā krāsā). 
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, minētā informācija jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. Detalizācijas mērogs nav definēts.
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plāna (shēmas) izdruka jānoformē ar rakstlaukumu, kurā ietverta sekojoša informācija:
· darbu izpildītājs (firmas nosaukums, darbu vadītājs, shēmas veidotājs);
· ūdensvada/kanalizācijas tīklu izbūves adrese;
· veiktā darba nosaukums;
· datums.
Pielikumā: Uzņēmēja sagatavotā izpildmērījuma noformēšanas prasības.


Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1 

[bookmark: _Toc35430832]Uzņēmēja sagatavotā izpildmērījuma noformēšanas prasības
	Nr.
	Noformēšanas prasības
	Papildinformācija
	Piemērs 
Nr.

	Ūdensvada tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai:

	1.
	Dati par ūdensvada diametru
	ADTI specifikācija. 
· Atsevišķs teksta elements – apraksta tikai 
· diametru. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	1, 2, 3

	2.
	Dati par ūdensvada materiālu
	ADTI specifikācija  
· Atsevišķs teksta elements – apraksta tikai 
· materiālu. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	3

	3.
	Ūdensvada raksturojošā 
informācija (piemēram, esošais, jaunizbūvētais)
	ADTI specifikācija
· Atsevišķs teksta elements
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	1, 2, 3

	4.
	Diametra maiņas vieta
	ADTI specifikācija
	3

	5.
	Cauruļvada augšas 
augstums ūdensvadam 
(jaunizbūvētam vadam 
sākumā un beigās, 
remontskavas, diametra maiņas
 vietā)
	ADTI specifikācija
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	2, 3

	6.
	Virszemes elementu – ventiļa, 
ūdens tīkla akas, hidranta vāka 
augstums
	ADTI specifikācija
	1, 2, 3

	7.
	Augstums aizbīdņa un hidranta 
pazemes elementam (objektam)
	Noformēt izmantojot ADTI specifikācijas
	2

	8.
	Dati nedrīkst saturēt dublikātus
	Izmantot Utilities Data Cleanup, vai 
manuāli attīrīt datus
	

	9.
	Izmantot polilīnijas un vertex 
punktus loģiskai situācijas 
attēlošanai
	· Ūdensvadam – veikt cauruļvadu (līnijveida 
· objektu) – savienošanu un dalīšanu. t.i. 
· Ūdensvada ielas vadu posmi gadījumos, kad 
· nemainās atribūti (diametrs, materiāls), 
· veidojami no ielu krustojuma līdz 
· krustojumam. Ūdensvada pievadi  veidojami  
· no ielas vada līdz pievada gala punktam 
· (piederības maiņas punktam).
	1, 2, 3

	10.
	Korekta vadu un elementu 
savstarpēja savienošana 
	· Pievadiem pievienojuma vietās jābūt 
· pievienotiem pie ielas vadiem, maģistrālēm 
· – izmantot Snap funkciju.
	1, 2, 3

	Kanalizācijas tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai:

	1.
	Dati par kanalizācijas vada 
diametru
	ADTI specifikācija.
· Atsevišķs teksta elements apraksta tikai 
· diametru. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	4, 5

	2.
	Dati par kanalizācijas vada tekni
	ADTI specifikācija.
· Atsevišķs teksta elements – apraksta tikai 
· materiālu.
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	4, 5

	3.
	Dati par kanalizācijas vada 
materiālu
	ADTI specifikācija.
· Atsevišķs teksta elements. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	5

	4.
	Kanalizācijas vada 
raksturojošā informācija 
(piemēram, esošais, 
jaunizbūvētais)
	ADTI specifikācija
· Atsevišķs teksta elements. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	4, 5

	5.
	Kanalizācijas vada tecēšanas 
virziens
	ADTI specifikācija
	4, 5

	6.
	Diametra maiņas vieta
	ADTI specifikācija
	

	7.
	Virszemes elementu – aku 
augstums
	ADTI specifikācija
	4, 5

	8.
	Dati nedrīkst saturēt dublikātus
	· Izmantot Utilities Data Cleanup, vai 
· manuāli attīrīt datus
	

	9.
	Izmantot līnijas, polilīnijas 
un vertex punktus loģiskai 
situācijas attēlošanai
	1. Kanalizācijai – veikt cauruļvadu (līnijveida 
1. objektu) – savienošanu un dalīšanu, t.i. 
1. pašteces sadzīves kanalizācijas posmi 
1. veidojami no skatakas līdz skatakas centriem;
1. Spiedienkanalizācijai – veikt cauruļvadu 
1. (līnijveida objektu) – savienošanu un 
1. dalīšanu, t.i. spiedienkanalizācijas ielas 
1. vadu posmi gadījumos, kad nemainās 
1. atribūti, veidojami no ielu 
1. krustojuma līdz krustojumam.
	4, 5

	10.
	Korekta vadu un elementu 
savstarpēja savienošana 
	· Izvadiem pievienojuma vietās jābūt 
· pievienotiem pie ielas vadiem, maģistrālēm
·  – izmantot Snap funkciju.
	4, 5





Piemērs Nr.1
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Piemērs Nr.2
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Piemērs Nr.3
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Piemērs Nr.4
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Piemērs Nr.5
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Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2
Projekta siltumnīcefekta izraisošo gāzu (SEG) emisiju aprēķina veidne

Vispārēja informācija par objektu
Objekta nosaukums, objekta atrāšanas adrese, dzīves laiks.

Būvniecība. <Sadaļa ietver būvlaukuma sagatavošanas / zemes pārveides rezultātā radītās SEG emisijas, gadījumā ja saules paneļu parka izveide maina zemes labiekārtošanas ainu.>
	Zemes ierīkošana (m2)
	Aktivitātes apraksts
	Izcirto koku vienības pret kopējo daudzumu
	Izmantotais CO2 ekv. pārrēķina faktors
	CO2 ekv. faktora datu avots
	SEG emisiju daudzums
[bookmark: _Hlk137723017] t CO2 ekv

	
	
	
	
	
	



Izejvielas. <Būvniecībā izmantoto materiālu SEG emisiju pēdas.>
	Materiāla veids un CAS numurs
	Avots (Ražotājs, Reģions)
	Izmantotais daudzums (t)
	Izmantotais CO2 ekv. pārrēķina faktors
	CO2 ekv. faktora datu avots
	SEG emisiju daudzums
t CO2 ekv

	
	
	
	
	
	



Pamatkapitāls. <Galveno iekārtu un palīgiekārtu ražošanas SEG emisiju pēdas.>
	Komponents un modelis
	Avots (Ražotājs, Reģions)
	Izmantotais daudzums (vien.)
	Izmantotais CO2 ekv. pārrēķina faktors
	CO2 ekv. faktora datu avots
	SEG emisiju daudzums 
t CO2 ekv

	
	
	
	
	
	



Mehānismi un instrumenti. <Galveno iekārtu un palīgiekārtu ražošanas SEG emisiju pēdas.>
	Mehānisms un modelis
	Jauda un Izmantotais daudzums
	Izmantošanas laiks (h)
	Izmantotais CO2 ekv. pārrēķina faktors
	CO2 ekv. faktora datu avots
	SEG emisiju daudzums
t CO2 ekv

	
	
	
	
	
	



Transports un loģistika. <Iekārtu un materiālu transportēšanas SEG emisiju pēdas.>
	Produkts
	Transportēšanas veids
	Transportēšanas distance (km)
	Izmantotais CO2 ekv. pārrēķina faktors
	CO2 ekv. faktora datu avots
	SEG emisiju daudzums
t CO2 ekv

	
	
	
	
	
	



Iepakojums. < Iekārtu un materiālu iepakojuma SEG emisiju pēdas.>
	Produkts
	Iepakojuma veids
	Daudzums (kg) 
	Izmantotais CO2 ekv. pārrēķina faktors
	CO2 ekv. faktora datu avots
	SEG emisiju daudzums
t CO2 ekv

	
	
	
	
	
	



Atkritumi. <Būvniecības un iekārtu montāžas laikā radīto atkritumu SEG emisiju pēdas.>
	Atkritumu veids
	Atkritumu apsaimniekotājs
	Daudzums (t) 
	Izmantotais CO2 ekv. pārrēķina faktors
	CO2 ekv. faktora datu avots
	SEG emisiju daudzums
t CO2 ekv

	
	
	
	
	
	






11.pielikums
	
BŪVPROJEKTS 

(Elektroniskā formātā (aizsargāts ar paroli) iekļauts Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti; pieejas parole saņemama Nolikuma 3.7.punktā noteiktajā kārtībā)





[bookmark: zzz]12.pielikums
[bookmark: _Toc499709623]Līguma projekts
Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā
“BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūve” 
 (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/114)
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS
SIA „Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, 
un
<Uzņēmēja nosaukums>[footnoteRef:21], reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses, [21:  Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. ] 

pamatojoties uz SIA “Rīgas ūdens” rīkotā atklātā konkursa “BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/114) rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi),
vienojas: 
1. Līguma noteikumi ietver - Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas International Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for Construction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer 2005.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un Speciālos noteikumus kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus.
Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot International Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for Construction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer, kuru kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop.

2. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.

3. Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma:
a. šī Līguma vienošanās
b. Piedāvājuma vēstule un Piedāvājuma pielikums[footnoteRef:22], [22:  Nolikuma 12.1.pielikums.] 

c. Līguma noteikumi;
d. Rasējumi;
e. Iepirkuma procedūras dokumenti, tai skaitā Tehniskā specifikācija, iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi;
f. Aizpildītās formas, tajā skaitā Uzņēmēja Finanšu piedāvājums;
g. Uzņēmēja piedāvājums, tajā skaitā tehniskais piedāvājums, informācija par Uzņēmēja personālu un apakšuzņēmējiem.

4. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.

5. Ievērojot Darbu izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.

Akceptētā Līguma summa: <summa> EUR (<summa vārdiem>) bez PVN.

Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam: 
<rekvizīti maksājumu veikšanai>.

6. Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs. 

7. Līgums, izņemot Līguma 4.2.punktu un Speciālo noteikumu pielikumu „Līguma izpildes nodrošinājuma veidne”, stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos un Uzņēmējs, atbilstoši Līguma 4.2.punktā noteiktajam, ir iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu. 

8. Līguma 4.2.punkts un Speciālo noteikumu pielikums „Līguma izpildes nodrošinājuma veidne”  stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos. 

9. Ja Uzņēmējs Līguma 4.2.punktā noteiktajā termiņā neiesniedz Līguma 4.2.punktā noteiktajam atbilstošu Līguma izpildes nodrošinājumu, Līgums nestājas spēkā.

10. Grozījumi Līgumā veicami, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.pantā un Līgumā noteikto.


	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>



DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  LAIKA ZĪMOGU


[bookmark: _Toc200036696][bookmark: _Toc442437029][bookmark: _Toc166297194][bookmark: _Hlk520887139]Nolikuma 12.1.pielikums
Piedāvājuma pielikums
PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

	[bookmark: _Hlk95121619]Pozīcija
	[bookmark: _Hlk95121574]Līguma noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītāja nosaukums un adrese
	1.1.2.2. & 1.3.
	SIA „Rīgas ūdens”, reģ.Nr. 40103023035, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050

	Uzņēmēja nosaukums un adrese
	1.1.2.3. & 1.3.
	<Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs un adrese>

	Inženiera nosaukums un adrese
	1.1.2.4. & 1.3.
	Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas

	[bookmark: _Hlk95121604]Darbu izpildes laiks
	1.1.3.3.
	50 mēneši no Darbu uzsākšanas datuma (ieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ) līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā)

	Defektu paziņošanas periods
	1.1.3.7.
	No nākamās dienas pēc Darbu Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izdošanas līdz 60 kalendārajiem mēnešiem no būvvaldes akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā 

	Elektroniskās sakaru sistēmas
	1.3.
	e-pasts (e-parakstīti dokumenti)

	Piemērojamās tiesību normas
	1.4.
	Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti

	Valdošā valoda
	1.4.
	Latviešu

	Komunikācijas valoda
	1.4.
	Latviešu

	Darbu izpildes vietas pieejamības laiks
	2.1.
	No Darbu uzsākšanas datuma

	Līguma izpildes nodrošinājums
	4.2.
	10% apmērā no Akceptētās Līguma summas

	Normālās darba stundas
	6.5.
	No pirmdienas līdz svētdienai no plkst.08:00 līdz 17:00 un no 17:00 līdz 22:00

	Līgumsods par programmas neiesniegšanu
	8.3.
	150 EUR dienā

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	8.7.
	0,1% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena 

	Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa
	8.7.
	10% no Līguma cenas

	Kopējais avansa maksājums
	14.2.
	Līdz 10% no Akceptētās līguma summas

	Maksājumu skaits un termiņi
	14.2.
	viens maksājums

	Avansa maksājuma atmaksas amortizācija
	14.2.(b)
	Atbilstoši saņemtajam avansa maksājuma procentuālajam apmēram pret Akceptēto līguma summu

	Ieturējuma procenti
	14.3.
	10%

	Iekārtas un Materiāli, samaksa par kuriem tiek veikta, kad tie piegādāti Darbu izpildes vietā un Uzņēmējs tos ir pilnībā apmaksājis un iesniedzis apmaksas apliecinošus dokumentus
	14.5. (c) (i)
	Būvizstrādājumi un iekārtas saskaņā ar Speciālo noteikumu pielikumu “Būvizstrādājumu un iekārtu saraksts”

	Līgumsods par samaksas nokavējumu
	14.8
	0,1% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas

	Maksājumu valūtas
	14.15.
	euro (EUR)

	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas: apjoms (minimālais atbildības limits)

	18.5.

	10[footnoteRef:23]% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai, [23:  Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  9.punktu un 10.punktu noslēdzot līgumu par būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs (3.grupas būvēm, 2.grupas būvēm ) ir 10 procenti no līgumā noteiktās summas.] 

5% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā

	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš
	
	14[footnoteRef:24] dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas  [24:  Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija jāiesniedz līdz Darbu uzsākšanai. Sk. Speciālo noteikumu 8.1.apakšpunktu [Darbu uzsākšana]. ] 


	
Uzņēmējs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	<Paraksts>




	SPECIĀLIE NOTEIKUMI


	
	Vispārīgajos noteikumos terminu “Sākuma datums” aizstāt ar terminu “Darbu uzsākšanas datums”.
Vispārīgajos noteikumos atsauci uz 20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa] aizstāt ar atsauci uz 20.6.apakšpunktu [Tiesa]

	1.1.
Definīcijas
	1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„„Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Tehnisko specifikāciju, Rasējumus, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās dokumentā.”

1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.”

1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„„Piedāvājuma vēstule” nozīmē Uzņēmēja sagatavotu dokumentu,  kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.”

1.1.1.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
““Tehniskā specifikācija” nozīmē Pasūtītāja sagatavotu Piemērojamā likumā paredzētu dokumentu, kā tas ir iekļauts Līgumā, un jebkādus saskaņā ar Līgumu veiktus papildinājumus un grozījumus tajā. Šis dokuments definē Darbus.”

1.1.1.6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“”Rasējumi” nozīmē būvprojektu vai jebkuru normatīvajos aktos paredzēto būvniecības ieceres dokumentāciju, citus Līgumā ietvertos Darbu rasējumus un jebkurus saskaņā ar Līgumu papildinātus un pārveidotus rasējumus, kurus ir sagatavojis Pasūtītājs (vai kuri sagatavoti tā uzdevumā).” 

1.1.1.7.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“”Formas” nozīmē Līgumā iekļautās datu lapas, sarakstus, cenu tabulas, tajā skaitā tāmes, ko atbilstoši Pasūtītāja noteiktām veidnēm vai paraugiem sagatavo un kopā ar Piedāvājuma vēstuli iesniedz Uzņēmējs.”

1.1.1.10.apakšpunktu izteikt šādā redakcija:
“Tāmes” un “Dienas izstrādes grafiks” nozīmē Formās ietvertus dokumentus, kas minēti attiecīgi 14.1.apakšpunktā [Līguma cena] un 13.6.apakšpunktā [Dienas izstrāde].”

[1.1.3.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„„Izpildes laiks” nozīmē Piedāvājuma pielikumā norādīto Darbu izpildes laiku saskaņā ar 8.2.apakšpunktu [Izpildes laiks] (ieskaitot visus pagarinājumus saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana]), ko aprēķina par pamatu ņemot Darbu uzsākšanas datumu.”][footnoteRef:25] [25:  Apakšpunkts iekļaujams Speciālajos noteikumos, ja Darbi ir sadalīti Posmos.] 


1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„„Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot virsizdevumus (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”), bet neieskaitot peļņu.”

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.3.10. un 1.1.3.11.apakšpunktiem šādā redakcijā: “Būvobjekts - Rasējumos norādītais objekts ar tam pieguļošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām, kurā tiek veikta Darbu izpilde.”
“Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts” nozīmē aktu, kas apliecina Līgumā noteikto Darbu izpildi un pēc tā abpusējas parakstīšanas apliecina visu Darbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts tiek sagatavots atbilstoši 05.07.2022 LR MK noteikumiem Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un  to saturu”.”
Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
„„Saprātīgas peļņas procents” nozīmē Uzņēmēja Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) norādīto peļņas procentu, kas tiek aprēķināts no tiešajām izmaksām (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”).”

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
“Darbu izpildes vieta” – Pasūtītāja telpas un iežogotā teritorija Rīgā, Dzintaru ielā 60.”

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
„„Līgumā neparedzētie papildus darbi” ir papildu darbi, kuri 
a) sākotnēji netika iekļauti Līgumā, Tehniskajā specifikācijā vai Rasējumos, bet ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus iepriekš nevarēja paredzēt; 
b) sākotnēji netika iekļauti Līgumā, Tehniskajā specifikācijā vai Rasējumos un šo papildu darbu veikšanai piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības.”

	1.5.
Dokumentu prioritātes secība
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
“Līguma sastāvā iekļautie dokumenti ir viens otru savstarpēji papildinoši. Interpretācijas vajadzībām dokumenti pēc to prioritātes sarindojami šādā secībā:
(a) šī Līguma vienošanās;
(b) Piedāvājuma vēstule un Piedāvājuma pielikums;
(c) iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi;*
(d) Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi
· līguma izpildes nodrošinājums,
· avansa maksājuma garantija,
· ieturējuma naudas garantija;
· būvizstrādājumu un  iekārtu saraksts;
(e) Līguma Vispārīgie noteikumi;
(f) Rasējumi;
(g) Tehniskā specifikācija;
(h) iepirkuma procedūras dokumenti, kas nosaka pretendentu kvalifikācijas prasības;
(i) Formas;
(j) Uzņēmēja piedāvājums, tajā skaitā tehniskais piedāvājums, informācija par Uzņēmēja personālu un apakšuzņēmējiem;
(k) pārējie iepirkuma procedūras dokumenti.
* (c) punktā minētie dokumenti ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie izskaidro.

	1.6.
Līguma vienošanās
	Dzēst pirmo teikumu

	1.8.
Dokumentu pārziņa un iesniegšana
	Otrās rindkopas otrajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros vai atbilstoši Tehnisko specifikāciju prasībām” un pēc pieprasījuma elektroniski”

	1.13.
Likuma ievērošana
	Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Uzņēmējam Līguma izpildes laikā jāievēro Piemērojamais likums, kā arī šādi vai ekvivalenti standarti un tehniskās specifikācijas šādā secībā: Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti, Eiropas tehniskie apstiprinājumi, kopējās tehniskās specifikācijas, citi starptautiskie standarti, kā arī citas tehniskās atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, vai, ja minēto standartu nav, šādā secībā: Latvijas nacionālie standarti, nacionālie tehniskie apstiprinājumi vai nacionālās tehniskās specifikācijas.”

	2.4.
Pasūtītāja finansiālās vienošanās
	Dzēst apakšpunktu

	3.1.
Inženiera pienākumi un pilnvaras
	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām, kā arī strīdus gadījumā novērtēs faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.”

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:
„Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja:
(a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts),
(b) piekrītot Apakšuzņēmēju nomaiņai un piesaistīšanai (4.4.(b) apakšpunkts),
(c)izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu(4.5.apakšpunkts),
(d) piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (6.9.apakšpunkts),
(e) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts),
(f) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu, pieprasot Uzņēmējam iesniegt savu piedāvājumu, vai apstiprinot Uzņēmēja priekšlikumu (13.1., 13.2. un 13.3. apakšpunkts)

	3.5.
Lēmumi

	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.”

	3.6. 
Vadības sanāksmes

	Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam.”

	3.7. Pasūtītājs kā Inženieris
	Papildināt ar 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
“Pasūtītājam atsevišķos gadījumos ir tiesības pārņemt un pildīt Inženiera pilnvaras.”

	4.1.
Uzņēmēja vispārējās saistības
	Otro rindkopu papildināt ar vārdu kopu “Līgumā paredzētajā izpildes laikā”, aiz vārdu kopas “kas nepieciešami un paredzēti Darbu projektēšanai, veikšanai, pabeigšanai”. 

	4.2.
Līguma izpildes nodrošinājums
	Otrās rindkopas pirmajā teikumā skaitli “(..) 28 (..)” aizstāt ar skaitli “14”
Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēts garantijas devējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība)], kas Latvijas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis pakalpojumu sniegšanu Latvijā, un tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu/noteikumus Uzņēmējs saskaņo Inženieri un Pasūtītāju. Pasūtītājs septiņu dienu laikā no Uzņēmēja iesniegtā Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas informē Uzņēmēju un Inženieri par Līguma spēkā stāšanās dienu.”

Otro rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā:
[bookmark: _Hlk144883238]„Sākoties Defektu paziņošanas periodam Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samaziņāta par 50% (piecdesmit procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju. Ja Defektu paziņošanas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Uzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu, Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta, nosakot to 2% (divi procentu) apmērā no līgumcenas uz atlikušo Defektu paziņošanas periodu, saņemot iepriekšēju Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ja 2022.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu" nav noteikts savādāk.”

	[bookmark: _Hlk115386500]4.4.
Apakšuzņēmēji
	Otrās rindkopas (b) apakšpunktu šādā redakcijā:
„attiecībā uz citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris lēmumu par piekrišanu piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem.”

Otro rindkopu papildināt ar (c1) apakšpunktu šādā redakcijā:
Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 
1) piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā likuma 48. panta pirmajā daļā vai otrās daļas 1.punktā, paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
3) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu apjoma vērtība ir vismaz 10000 euro vai vairāk, atbilst šā likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktā), paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
4) uz piedāvāto apakšuzņēmēju, ja tam saskaņā ar Līguma nosacījumiem paredzēti tieši maksājumi, apakšuzņēmēja valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt apakšuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja apakšuzņēmējs ir personālsabiedrība, attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi.
5) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
Pasūtītājs piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi iepriekš šajā punktā minētie  nosacījumi, šādos gadījumos:
1) piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties iepirkuma līguma izpildē;
2) piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 48.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktā) minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.”

Otro rindkopu papildināt ar (c2) apakšpunktu šādā redakcijā:
„Uzņēmējs drīkst veikt Apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā Uzņēmējs nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, bet kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu apjoma vērtība ir vismaz 10000 euro vai lielāka, nomaiņu, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu Apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas SPSIL 48.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktā)  minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.”

Uzņēmējs drīkst veikt Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaisti, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu apjoma vērtība ir mazāka par 10000 euro, iepriekš rakstveidā informējot Inženieri. 
Otro rindkopu papildināt ar (c3) apakšpunktu šādā redakcijā: Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piemēro SPSIL 48. pantu. Pārbaudes termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Inženierim un Pasūtītājam.

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
“Uzņēmējam ir pienākums paziņot Pasūtītājam un Inženierim par jebkurām izmaiņām Uzņēmēja saskaņā ar Nolikuma 17.punktā paredzētajā kārtībā iesniegtā saraksta informācijā, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.  
Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
“Uzņēmējam ir pienākums iekļaut līgumos ar apakšuzņēmējiem noteikumus, kas paredz Uzņēmējam obligātu pienākumu nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem publiskā būvdarbu līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no pasūtītāja puses apmaksātajiem būvdarbiem, ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu un noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst  Ministru kabineta 05.07.2022. noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un  to saturu”  6., 9., 10. un 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi.”


	4.12. Neparedzami fiziskie apstākļi

	Dzēst ceturtās rindkopas (b) apakšpunktu

Dzēst piektajā rindkopā atsauci uz (b) apakšpunktu

Dzēst sesto rindkopu.

Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:
“Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta, pamatojoties uz 13.1.apakšpunktu [Tiesības veikt izmaiņas]. Darbu apturēšanas gadījumā kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 8.9.apakšpunktu [Darbu apturēšanas sekas].”

	4.21.
Progresa ziņojumi
	Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem “trīs eksemplāros vai atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām”.

	4.24. Fosilijas
	Dzēst otrās rindkopas (b) apakšpunktu

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
“Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta, pamatojoties uz 13.1.apakšpunktu [Tiesības veikt izmaiņas]. Darbu apturēšanas gadījumā kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 8.9.apakšpunktu [Darbu apturēšanas sekas].

	5.
Nominētie
Apakšuzņēmēji
	Dzēst punktu

	6.7.
Veselība un drošība
	Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu

	6.9.
Uzņēmēja personāls
	Punktu papildināt ar tekstu šādā redakcijā:
„Uzņēmēja personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju savā piedāvājumā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkumā, nomaiņai ir nepieciešama Inženiera un Pasūtītāja rakstveida piekrišana.
Uzņēmējs var nomainīt personālu, ja Uzņēmēja piedāvātais personāls atbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu.
Inženieris lēmumu par piekrišanu personāla nomaiņai pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem un Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.”

	8.1.
Darbu uzsākšana

	Punktu izteikt šādā redakcijā:
“Uzņēmējs Darbu izpildi uzsāk 2024.gada 1.decembrī. 
Ja Līgums netiek noslēgts laikus pirms 2024.gada 1.decembra, Inženierim jāinformē Uzņēmējs par Darbu uzsākšanu ne mazāk kā 7 dienas pirms Darbu uzsākšanas datuma. Šādā gadījumā Darbu uzsākšanas datumam jābūt noteiktam 7 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un Uzņēmējam jāsāk Darbu izpilde 7 dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma.”

	8.2. Izpildes laiks
	Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā:
“Veicot Darbus Uzņēmējam ir jāievēro Piedāvājuma pielikumā minētie termiņi. Ja Uzņēmējs tos neievēro, Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Līgumu saskaņā ar 15.2.apakšpunktu, kā arī Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteikto līgumsodu, ja faktiskais Darbu izpildes temps ir pārāk lēns, lai nodrošinātu Darbu pabeigšanu noteiktajā izpildes laikā, un/vai izpilde atpaliek (vai atpaliks) no noteiktajā brīdī spēkā esošās programmas atbilstoši 8.3.apakšpunktam [Programma].”

	8.3.
Programma
	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
„Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu vai koriģētu programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu.”

	10.1.
Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana
	Izteikt trešās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā: 
“Inženierim 28 dienu laikā pēc Uzņēmēja pieteikuma saņemšanas un Pasūtītāja viedokļa noskaidrošanas:”
Izteikt otrās rindkopas pēdējo teikumu šādā redakcijā:
“Uzņēmējs var lūgt Inženierim izdot Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumu tikai par visiem Līgumā noteiktajiem darbiem kopumā”.
Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
„Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī SEG apēķinu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Pielikumā Nr.2 norādītajiem nosacījumiem,  un jānodrošina būves pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:
“Pēc būvvaldes akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas Uzņēmējs, atbilstoši 05.07.2022 LR MK noteikumiem Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un  to saturu”, sagatavo Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu un iesniedz Inženierim un Pasūtītājam vienlaicīgi ar piektajā rindkopā minētajiem dokumentiem.”

	12.3.
Novērtēšana

	Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Visas Līgumā ietvertās izmaksu pozīcijas ir fiksētas likmes pozīcijas.”
Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Likmes vai cenas Līgumā neparedzētiem papildu darbiem nosakāmas pamatojoties uz Līgumā ietvertu līdzīgu darbu likmēm vai cenām.”

Dzēst ceturto rindkopu

	13.1.
Tiesības veikt izmaiņas
	Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt Izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana rada papildu Izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi. Izmaiņas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, veicamas būvniecību un iepirkumu reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā”

Trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
“Katras izmaiņas var ietvert:
(a)	jebkuras līgumā ietvertās darbu pozīcijas apjomu izmaiņas (tomēr šādi grozījumi ne vienmēr veido Izmaiņas);
(b)	jebkuras darbu pozīcijas kvalitātes vai citu raksturlielumu izmaiņas, ja šīs izmaiņas attiecas uz ekvivalentu materiālu un/vai iekārtu nomaiņu, kas atbilst Rasējumos, Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, kā arī Uzņēmēja piedāvājumā norādītajām īpašībām, ja tās uzlabo kopējo Darbu efektivitāti un nerada Līguma cenas pieaugumu;
(c)  jebkuras darbu daļas līmeņu, pozīciju un/vai dimensiju izmaiņas, kas atbilst Rasējumos, Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, kā arī  Uzņēmēja piedāvājumā norādītajām īpašībām, ja tās uzlabo kopējo Darbu efektivitāti un nerada Līguma cenas pieaugumu;
(d) jebkuru darbu izlaišanu, ja vien tos neveic citas personas un šo darbu izlaišana  ir ekonomiski un tehnoloģiski pamatota un nekavē būves  pieņemšanu ekspluatācijā, vai  jebkuru darbu izlaišanu, ja šāda iespēja paredzēta Iepirkuma procedūras dokumentos skaidri un nepārprotami nosakot nosacījumus, kuros darbu izlaišana ir pieļaujama, izlaižamo darbu apjomu un būtību;
(e)	Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu;
(f)	jebkuras Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas, urbumu un citu pārbaužu un izpētes darbu izmaiņas, kas ir ekonomiski un tehnoloģiski pamatotas un nepieciešamas būves  pieņemšanu ekspluatācijā; 
(g)	izmaiņas Darbu izpildes secībā vai termiņos, kas ir ekonomiski un tehnoloģiski pamatotas un nepieciešamas būves  pieņemšanai ekspluatācijā, vai izmaiņas Darbu izpildes secībā vai termiņos Līgumā noteiktajos gadījumos.”

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
“Uzņēmējam nav jāveic nekādi Pastāvīgo darbu grozījumi un/vai korekcijas, ja vien un kamēr Inženieris nav devis norādījumus par vai apstiprinājis Izmaiņas.”

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
“Līguma izpildes laikā Puses ir tiesīgas pieprasīt tiešu maksājumu veikšanu  apakšuzņēmējam. Šādā gadījumā noslēdzama vienošanās starp Uzņēmēju, Pasūtītāju un attiecīgo apakšuzņēmēju, vienošanās norādot konkrēta darbu daļa, par kuru tiek veikti tieši maksājumi, kā arī norēķinu kārtību. Ja Uzņēmējs nav nodrošinājis laicīgas samaksas veikšanu apakšuzņēmējam par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem būvdarbiem, ievērojot pamatotu apakšuzņēmēja pieprasījumu, Pasūtītājs ir tiesīgs no nākamajiem starpmaksājumiem (pēc saviem ieskatiem) novirzīt apakšuzņēmējam daļu vai visas summas (samazinot tās par piemērojamajiem ieturējumiem), kas ir paredzētas apakšuzņēmējam un par kurām Uzņēmējs nav iesniedzis pietiekamus pierādījumus Inženierim par to, ka Uzņēmējs ir pamatoti tiesīgs ieturēt vai attiekties maksāt apakšuzņēmējam un, ka apakšuzņēmējs ir informēts par šīm Uzņēmēja tiesībām.”

	13.5.
Rezerves summas
	Dzēst apakšpunktu

	13.8. Korekcijas saistībā ar izmaiņām Izmaksās
	Izteikt punktu šādā redakcijā:
Līguma cena (darba pozīcijas saistībā ar būvdarbiem) bez PVN, var tikt indeksēta saskaņā ar korekcijas izmaksu aprēķiniem, piemērojot turpmākos šī apakšpunkta noteikumus un aprēķina formulu:
P=Pd*Pi, kur
P – Būvdarbu tāmes izmaksu pozīcijas korekcijas summa;
Pd – Līguma būvdarbu tāmes noteikto un apstiprināto būvdarbu izmaksu pozīcijas, bez PVN;
Pi – indeksācijas koeficients saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem RCB30m “Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās”. Aprēķinam tiek piemērota publicētā informācija atbilstoši grupai inženierbūves.

Būvdarbu indeksācija tiek veikta par būvdarbiem, kas veikti sākot no Līguma darbības 13.mēneša līdz 10.1.punktā [Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana] paredzētā pirmreizējā Uzņēmēja pieteikuma iesniegšanas Inženierim ar lūgumu izdot Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumu, vienlaicīgi  iesniedzot Inženierim un Pasūtītājam attiecīgo korekcijas izmaksu aprēķinu ar pamatojošo dokumentāciju par atbilstošo Līguma cenas korekcijas summu. 
Indeksācijas bāzes periods ir Līguma darbības 12.mēnesis. 
Pasūtītājs 30 dienu laikā no Inženiera apstiprinātā starpmaksājuma, kas ietver Līguma cenas korekciju, un Uzņēmēja rēķina saņemšanas veic starpmaksājuma apmaksu Uzņēmējam.
Indeksāciju neveic, ja atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem RCB30m “Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās” no indeksācijas bāzes perioda līdz būvniecības pabeigšanai, nepārsniedz 5%. 
Līguma cenas indeksāciju Pasūtītājs var neveikt par periodu, kad Uzņēmējs apzināti ir kavējis darbu izpildes termiņus, kad nepamatoti novilcinājis 9.1.punktā [Uzņēmēja saistības] paredzētās Pārbaudes pirms darbu pieņemšanas, kurā Inženieris nav izsniedzis Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumu. 

	14.1.
Līguma cena
	Pirmās rindkopas (d) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„Inženieris, izsniedzot Starpmaksājumu apstiprinājumu un Beigu maksājuma apstiprinājumu, ievēro Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) noteiktās izmaksu pozīciju vienības cenas.”

	14.2.
Avansa maksājums
	Trešās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Šo garantiju izdod Latvijā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēts garantijas devējs [reģistrēts garantijas devējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība)], kas Latvijas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis pakalpojumu sniegšanu Latvijā, un tai jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Avansa garantijas  izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs rakstiski saskaņo ar Inženieri un Pasūtītāju.”

Piektās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
„atskaitījumi tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu,”

	14.3. Pieteikums starpmaksājumu apstiprinājumu saņemšanai
	Izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:
“Uzņēmējam jāiesniedz inženierim Ziņojums trīs eksemplāros vai atbilstoši Tehnisko specifikāciju prasībām un pēc pieprasījuma elektroniski pēc katra mēneša beigām ne vēlāk kā kārtējā mēneša desmitajā datumā, Inženiera apstiprinātā formā, iekļaujot būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto būvdarbu apjomu un izmaksām, kurā sniegta detalizēta informācija par summām, kas  pēc Uzņēmēja domām, viņam pienākas, kopā ar pamatojošiem dokumentiem, kuros iekļauta informācija par Uzņēmēja  norēķiniem ar apakšuzņēmējiem, iesniedzot rakstveida apliecinājumu par iepriekšējā mēnesī Uzņēmēja samaksāto līguma summu vai tās daļu apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu un tam apmaksāto summas apjomu,   un  attiecīgais progresa ziņojums šī mēneša laikā saskaņā ar 4.21.apakšpunktu [Progresa ziņojumi].” 

Papildināt ar trešo rindkopu:
[bookmark: _Hlk104905143]“Pēc katra mēneša beigām par Iekārtām un Materiāliem, kas piegādāti  Darbu izpildes vietā un 14.5.apakšpunktā noteiktajā kārtībā tiek apmaksāti pēc to piegādes Darbu izpildes vietā, Uzņēmējs tiesīgs iesniegt atsevišķu pieteikumu starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanai. Šim pieteikumam pievienojama vienīgi 14.5.apakšpunktā norādīto samaksas nosacījumu izpildi apliecinoša informācija un  dokumenti.”

	14.5.
Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli
	Pirmo rindkopu papildināt ar tekstu šādā redakcijā:
“Apstiprināmajā samazinājuma summā, tajā skaitā, tiek ieskaitītas saskaņā ar 14.3.apakšpunktu un šo apakšpunktu pieskaitītās summas par Iekārtām Materiāliem, kas nav un netiks izmantoti Patstāvīgo darbu izpildē. 

Dzēst otro  rindkopu.

Trešās rindkopas (a) apakšpunktu (ii) izteikt šādā redakcijā: 
“iesniedzis savu apliecinājumu par to, ka Iekārtas un Materiāli nav apgrūtināti ar lietu tiesībām”,

Trešās rindkopas (a) apakšpunktu papildināt ar:
· apakšpunktu (iii):
“attiecīgās Iekārtas un Materiāli saskaņā ar Piedāvājumu pielikumu ir tās Iekārtas un Materiāli, kas tiek  apmaksāti, kad ir piegādāti Darbu izpildes vietā un Uzņēmējs tos ir pilnībā apmaksājis un Uzņēmējs pēc Inženiera norādījumiem ir iezīmējis (marķējis) šīs Iekārtas un Materiālus kā Darbu izpildei piegādātus un ziņojumā norādījis marķējuma noformējumu un precīzu Iekārtu un Materiālu atrašanās vietu un šīs Iekārtas un Materiāli ir nogādāti un pienācīgi noglabāti Darbu izpildes vietā un nodrošināti pret zaudējumiem, bojājumiem vai nolietošanos, kā arī atbilst Līguma prasībām un Inženieris ir veicis šajā apakšpunktā  minēto nosacījumu un Darbu izpildes vietā piegādāto Iekārtu un Materiālu atbilstības Līgumam pārbaudi ”;
· apakšpunktu (iiii):
“attiecīgās Iekārtas un Materiāli līdz Darbu pabeigšanai ir apdrošināti par summu, kas nav mazāka par pilnu to atjaunošanas izmaksu apjomu, un apdrošināšanas polise, kur atlīdzības saņēmējs ir Pasūtītājs, kopā ar apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu iesniegta Pasūtītājam, kā arī nosūtīts paziņojums Inženierim. Pēc Iekārtu un Materiālu izmantošanas Darbu izpildē, ko apliecina Inženieris, to apdrošināšana nav nepieciešama  un pēc pieprasījuma Pasūtītājs šajā punktā minēto polisi atgriež Uzņēmējam.”
 
Dzēst trešās rindkopas (b) apakšpunktu
Dzēst trešās rindkopas (c) apakšpunktu

 Ceturto rindkopu izteikt šādā redakcijā”
“Apstiprināmajai papildu summai ir jābūt vienādai ar astoņdesmit procentiem (80%) no Inženiera noteiktajām Iekārtu un Materiālu izmaksām, ņemot vērā Iekārtu un Materiālu līgumisko vērtību.” 

	14.6.
[bookmark: _Hlk158205450]Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana
	Pirmo rindkopu papildināt ar tekstu šādā redakcijā: 
“Šajā paskaidrojošajā informācijā Inženieris, tajā skaitā, apliecina 14.5.apakšpunktā norādīto samaksas nosacījumu izpildes pārbaudi, norāda 14.5.apakšpunktā minēto Iekārtu un Materiālu atrašanās vietu un marķējumu.”

Trešo rindkopu papildināt ar (c) apakšpunktu izsakot to šādā redakcijā:
“(c) ja Uzņēmējs kopā ar starpmaksājuma pieprasījuma dokumentiem nav iesniedzis  rakstveida apliecinājumu par iepriekšējā mēnesī Uzņēmēja samaksāto līguma summu vai tās daļu apakšuzņēmējiem, norādot katra apakšuzņēmēja nosaukumu un tam apmaksāto summas apjomu.”

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
“Inženieris pirms starpmaksājumu apstiprinājuma izsniegšanas var pieprasīt Uzņēmējam sniegt pietiekamus pierādījumus par to, ka visi Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ir saņēmuši visas summas, kas tiem pienākas. Maksājuma apstiprinājuma izsniegšana ir pieļaujam pēc Inženiera pieprasītās informācijas iesniegšanas un novērtēšanas.”

	14.7.
Samaksa
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā:
(a) avansa maksājumu - 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un 4.2.apakšpunktā [Līguma izpildes nodrošinājums]un 14.2.apakšpunktā [Avansa maksājums] minētos dokumentus,
(b) starpmaksājumus – 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus pilnvērtīgā apjomā,
(c) Beigu maksājumu – 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus pilnvērtīgā apjomā.”

	14.8.
Samaksas nokavējums

	Punktu izteikt šādā redakcijā:
„Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.” 

	14.9.
Ieturējuma naudas izmaksāšana
	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
“Ja pēc Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam [neatsaucamu, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma] Ieturējuma naudas garantiju, ko, izmantojot Speciālajiem noteikumiem pievienoto Ieturējuma naudas garantijas veidni, Ieturējuma naudas vienas puses apjomā izsniegusi Latvijā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēts garantijas devējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība), kas Latvijas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis pakalpojumu sniegšanu Latvijā, Pasūtītājs atmaksā Uzņēmējam visu Ieturējuma naudu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir jānodrošina, ka  Ieturējuma naudas garantija ir spēkā visā Defektu paziņošanas periodā un ir izmantojama līdz Uzņēmējs ir izpildījis un pabeidzis Darbus un novērsis visus Defektus (atbilstoši 4.2.apakšpunkta [Līguma izpildes nodrošinājums] trešajā rindkopā noteiktajam.”

	14.10.
Ziņojums par Darbu pabeigšanu
	Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus „(..) 84 dienu laikā (..)” aizstāt ar skaitli un vārdiem „14 dienu laikā” un vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „vienā eksemplārā drukātā formā un elektroniskā veidā”

	14.11.
Pieteikums beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai
	Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu

	15.2.
Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses
	Pirmās rindkopas (e) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“(e) bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, ir sācis likvidācijas procesu, vienojas ar saviem kreditoriem vai kreditoru interesēs veic uzņēmējdarbību ar citas personas vārdu, vai ja jebkurai darbībai vai notikumam (saskaņā ar Piemērojamo likumu) ir līdzīga ietekme šajā apakšparagrāfā minētajam, tajā skaitā ir zaudējis licences, sertifikātus vai citas atļaujas, kas ir priekšnoteikums, lai veiktu attiecīgos Darbus.”

Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā:
„(g) Uzņēmēja piedāvāto ārvalstu speciālistu profesionālā kvalifikācija  līdz Darbu uzsākšanai nav atzīta vai nav saņemta atļauja likumā  “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā un gadījumos un/vai attiecīgie speciālisti nav reģistrēti Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā, un ja šie speciālisti netiek nomainīti  saskaņā ar Piemērojamo likumu.’’

Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (h) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(h) tam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuru dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt.”

Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (i) apakšpunktu, (j) apakšpunktu un (k) apakšpunktu izsakot tos šādā redakcijā:
“(i) pieļauj, ka faktiskais Darbu progress no Darbu uzsākšanas datuma neatbilst sākotnējai programmai vairāk par 20% ;
 (j) pieļauj 60 (sešdesmit) dienu nokavējumu norēķinos ar apakšuzņēmēju par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem darbiem. 
 (k) pieļauj Līguma darbības laikā LR administrēto nodokļu un nodevu parāda saistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 4268 euro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un nav noslēgta vienošanās ar nodokļu vai nodevu administrējošo valsts vai pašvaldības pārvaldes institūciju par parāda saistību apmaksas kārtību.”  

Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
“Taču (e), (f) vai (h) apakšpunktā minētajos gadījumos Pasūtītājs, iesniedzot paziņojumu, var pārtraukt Līgumu nekavējoties.”

Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:
“Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja attiecībā uz Pasūtītāju  ir pieņemts lēmums par attiecīgā struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.”.

	15.3.
Vērtības noteikšana Līguma pārtraukšanas gadījumā 
	Papildināt ar otro teikumu šādā redakcijā:
“Inženierim izlemjot par Darbu, Preču un Uzņēmēja dokumentu vērtību, kā arī citām summām, kas pienākas Uzņēmējam par darbiem, kas izpildīti saskaņā ar Līgumu, jāievēro 2022.gada 5.jūlija LR Ministru kabineta noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” noteikumi par Līguma izpildes saistību nodrošinājuma un neizmantotā nodrošinājuma atmaksas nosacījumiem Līguma pārtraukšanas gadījumos.”  

	16.1.
Uzņēmēja tiesības apturēt Darbu izpildi

	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtot paziņojumu Pasūtītājam.”

	16.2.
Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses
	Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu

	16.4. Samaksa Līguma pārtraukšanas gadījumā
	Dzēst (c) apakšpunktu

	18.1.
Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu
	Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
“Kad apdrošinātāja Puse ir Uzņēmējs, katrs apdrošināšanas līgums ir jāslēdz un jāiesniedz saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem noteikumiem. Šiem iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem noteikumiem ir piešķirta prioritāte attiecībā uz šī punkta noteikumiem.”

Sestās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“ (b) šajā punktā minēto apdrošināšanas polišu kopijas.”

	18.2.
Darbu un Uzņēmēja aprīkojuma apdrošināšana
	Dzēst apakšpunktu

	18.3.
Apdrošināšana miesas bojājumu un īpašuma bojājumu gadījumos
	Dzēst apakšpunktu

	18.4.
Uzņēmēja personāla apdrošināšana
	Dzēst apakšpunktu

	18.5.
Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

	Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem (konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apjomā par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu pasūtītāja un trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem pasūtītāja un trešo personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības.

Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija.  

	19.4. Nepārvaramas varas apstākļu sekas
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
“Ja uzņēmējs nespēj pildīt kādu no Līgumā noteiktajām saistībām nepārvaramas varas dēļ, par kuru ir iesniegts paziņojums saskaņā ar 19.2.apakšpunktu [Paziņojums par nepārvaramas varas apstākļiem], un viņam tiek kavēta Darbu izpilde saistībā ar šo nepārvaramās varas situāciju, Uzņēmējs saskaņā ar 20.1.apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi] ir tiesīgs prasīt termiņa pagarinājumu par jebkuru šādu kavējumu, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana].”

	19.6. Iespēja pārtraukt Līgumu, maksājumi un atbrīvošana no saistību pildīšanas
	Dzēst otrās rindkopas (e) apakšpunktu.

	20.2. - 20.5.
Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas iecelšana
	Dzēst apakšpunktu


	20.3.
Nespēja vienoties par Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas sastāvu
	Dzēst apakšpunktu


	20.4.
Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas lēmuma pieņemšana
	Dzēst apakšpunktu




	20.5.
Pirmstiesas izlīgums

	Dzēst apakšpunktu


	20.6.
Arbitrāža

	Izteikt šādā redakcijā:
„Tiesa
Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai  Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.”



	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	

	


DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  LAIKA ZĪMOGU


[bookmark: _Toc166297197]SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI

[bookmark: _Toc166297198]
Speciālo noteikumu pielikums:
Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs

<Pasūtītāja nosaukums><reģistrācijas numurs><adrese>
LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese>, neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Uzņēmējs) 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja <28> dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma <____> (apakš) punktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis,
saņemšanas dienas, [neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu], izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt nosūtītam uz e-pasta adresi____________________ ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:26]. [26:  Datums <70> dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.] 


Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai nosūtāms uz kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

Pēc būvvaldes akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par 50% (piecdesmit procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju. 

Ja Defektu paziņošanas perioda pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Uzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu, Garantijas summa var tikt samazināta, nosakot to 2% (divi procentu) apmērā no Akceptētās Līguma summas uz atlikušo Defektu paziņošanas periodu, saņemot iepriekšēju Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

[Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.]

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), turpmāk – URDG 758. Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi (URDG 758), regulē Latvijas Republikas likums. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles  vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums>


[bookmark: _Toc166297199]
Speciālo noteikumu pielikums:
Avansa maksājuma garantijas veidnes paraugs

<Pasūtītāja nosaukums><reģistrācijas numurs><adrese>

AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <kredītiestādes/ kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese >, neatsaucami, pēc pirmā pieprasījuma, apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Uzņēmējs) 

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja <28> dienas pirms Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt nosūtītam uz e-pasta adresi____________________ ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:27]. [27:  Datums <70> dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.] 


Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai nosūtāms uz kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu bankā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), turpmāk – URDG 758.  Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi (URDG 758), regulē Latvijas Republikas likums. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar avansa maksājuma garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles  vai apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums>




Speciālo noteikumu pielikums:
Ieturējuma naudas garantijas veidnes paraugs

<Pasūtītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese>

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas  filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese>, neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka
<Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Uzņēmējs) 
1. nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un
2. šo Defektu apraksts 
saņemšanas dienas, [neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu], izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk - Garantijas summa).), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt nosūtītam uz e-pasta adresi____________________ ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:28]. [28:  Datums <70> dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.] 


Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai nosūtāms uz kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

[Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.]

Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja <28> dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma <____> (apakš)punktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, mēs apņemamies <15> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts mums ne agrāk kā <28> dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka Līguma izpildes apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam Garantijas summu.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), turpmāk – URDG 758.  Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi (URDG 758), regulē Latvijas Republikas likums. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar ieturējuma naudas garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<kredītiestādes/ kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas  filiāles zīmoga nospiedums>
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Speciālo noteikumu pielikums:
Būvizstrādājumu un iekārtu saraksts

	Tāmes pozīcija
	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	2-1
	TEHNOLOĢISKĀ DAĻA
	
	

	1.
	Iegremdējams mikseris, propellera diametrs=780mm; ātrums=360rpm;    P=18,5kW±10%
	gb.
	2

	2.
	Iegremdējams mikseris, propellera diametrs=780mm; ātrums=360rpm;    P=25kW±10%
	gb.
	2

	3.
	Lieko dūņu sūknis, Q=min.100,0m³/h(50 Hz); H=min.7,4m P=6,5kW±10%, ar frekvenču pārveidotāju
	gb.
	3

	4.
	Mikseris ∅600; Q=min.2160 m³/h, P=16,0 kW ±10%, ar centrālo cauruli un gāzes kupolu DN2300                                                                                               
	kpl.
	2

	5.
	Dūņu cirkulācijas sūknis ar frekvenču pārveidotāju, horizontāls, Q= min. 250m³/h 50Hz; H=min.9,6 m; P=18,5 kW ±10%, 
	gb.
	3

	6.
	Siltummainis, recirkulējamo dūņu daudzums vienā tvertnē                                  
Q=apmēram 270,0 m³ / h; svaigo dūņu daudzums Q = 20.0 - 40.0 m³ / h                                                                                          
- dūņu temperatūra metāntenkā 37°C;                                                                                         
- minimālā dūņu temperatūra 8°C;
- siltumnesēja temperatūra 70/58,8°C
- jauda = min.1282 kW
	gb.
	3

	7.
	Cauruļveida siltummainis, ūdens uzsildīšanai no dūņām, komplektā ar siltā ūdens (siltumnesēja) cirkulācijas sūkni un apsaisti, enerģijas atgūšanai ziemā:                            
dūņu daudzums Q = apmēram 30,0 m³/h
- dūņu temperatūra ieplūdē 37 ° C;
- dūņu temperatūra izplūdē 27.2 ° C;
- siltumnesēja plūsma Q = apmēram. 20.0 m³ / h;
- siltumnesēja turpgaitas temperatūra 16.5 ° C;
- siltumnesēja atgaitas temperatūra 30.7 ° C;
- jauda = min. 324 kW                                                                                                              
enerģijas atgūšana - vasarā:                                                                                                            
- dūņu daudzums Q = apmēram 30,0 m³/h;
- dūņu ieplūdes temperatūra 37 ° C;
- dūņu izplūdes temperatūra 31.1 ° C;
- siltumnesēja daudzums Q = apmēram 20.0 m³ / h;
- siltumnesēja turpgaitas temperatūra 24.8 ° C;
- siltumnesēja atgaitas temperatūra 33.4 ° C;
- jauda = min. 197 kW.
	gb.
	1

	8.
	Vārpstas tipa dūņu sūknis ar frekvenču pārveidotāju, Q= 18-145,0 m³/h; p= 2,0-3,0 bar; P= 22,0 kW ±10%
	gb.
	3

	9.
	Vārpstas tipa dūņu sūknis ar frekvenču pārveidotāju, Q= 30-53,0 m³/h; p= 4,0 bar; P= 11,0 kW ±10%
	gb.
	4

	10.
	Lieko dūņu iebiezināšanas centrifūga, Q= 100,0 m³/h; Pmotors= 75,0 kW; Psekundārais motors= 45,0 kW ±10%
	gb.
	2

	11.
	Pārvietotās lieko dūņu iebiezināšanas centrifūga, Q= apmēram 35,0 m³/h; Pmotors = 35,0 kW ±10%; Psekundārais motors= 22,0 kW ±10%
	gb.
	3

	12.
	Propellera mikseris ar vertikālu asi, Q= apmēram 357,0 m³/h; propellera diametrs ∅3,0 m; P= 11,0 kW ±10%
	gb.
	1

	13.
	Propellera mikseris ar vertikālu asi, Q= apmēram 326,0 m³/h; propellera diametrs ∅3,0 m; P= 11,0 kW ±10%
	gb.
	1

	14.
	Polimēra sagatavošanas iekārta Q= 2000,0 l/h; P= 0,32 kW ±10%
	gb.
	2

	15.
	Iegremdējamais mikseris ar celšanas mehānismu, Propellera diametrs=580mm; ātrums=500rpm; P=5kW±10%
	gb.
	4

	16.
	Biogāzes atsērošanas iekārta 1200m3/h
	gb.
	1

	17.
	Biogāzes dzesēšanas iekārta, 600Nm3/h
	gb.
	2

	18.
	Biogāzes sildīšanas iekārta, 600Nm3/h
	gb.
	2

	19.
	Siloksāna atdalīšanas filtrs, 1200Nm3/h
	gb.
	3

	20.
	Polipropilēna filtrs, 600Nm3/h
	gb.
	2

	21.
	Biogāzes krātuve 2500m3
	gb.
	1

	22.
	Pasažieru lifts - celtspēja vismaz 500 kg (6 pasažieri), nominālais ātrums: 1 m/s vai lielāks, pacelšanas augstums: saskaņā ar metāntenku un tā pieejas tiltiņu projektu, pieturvieta 1 (metāntenku jumts), bez mašīntelpas, elektroenerģiju taupoša sistēma, rekuperācijas iespēja nav nepieciešama, barošanas spriegums: 3 x 380 V, 50 Hz, kabīnes apgaismojums LED spuldzes, kabīnes durvis automātiskas, ar fotoelementiem, izsaukuma sistēma: elektromehāniskas pogas pie ieejas liftā, kabīnes pogas: elektromehāniskās pogas ar ilumināciju (augšā/lejā), avārijas vadība: EFO, ugunsgrēka, kabīnes pārslodzes režīms: jāietilpst komplektā
	gb.
	1

	3-5
	APKURE, VENTILĀCIJA UN GAISA KONDICJONĒŠANAS SISTĒMAS
	
	

	1.
	Siltumenerģijas skaitītājs “DANFOSS” SonoMeter 31 vai analogs; Qn=25,0m3/h komplektā ar montāžas stiprinājumiem temperatūras devējiem
	kpl.
	3

	2.
	Cirkulācijas sūknis “GRUNDFOS” TPE 100-90/4 vai analogs; komplektā ar vadības bloku
	kpl.
	3

	3.
	Siltumapgādes kolektors DN200, 3 loki komplektā ar montāžas stiprinājumiem, siltumizolāciju
	kpl.
	2

	4.
	Gaisa apstrādes iekārta "SITAL KLIMA" CTS 07 vai analogs komplektā ar diviem motorizētiem noslēgvārstiem, montāžas stiprinājumiem un vadības automātiku, iekārtas tehnisko informāciju skatīt projektā; Ventilācijas iekārtai no iekšpuses un ārpuses jābūt apstrādātai ar materiālu, kas iekārtu pasargātu no ķīmiski agresīvas apkārtējās vides
	kpl.
	3

	5.
	Siltumapgādes kolektors DN100, 3 loki komplektā ar montāžas stiprinājumiem, siltumizolāciju
	kpl.
	2

	6.
	Gaisa apstrādes iekārta "SITAL KLIMA" CTS 02 vai analogs komplektā ar diviem motorizētiem noslēgvārstiem, montāžas stiprinājumiem un vadības automātiku, iekārtas tehnisko informāciju skatīt projektā; Ventilācijas iekārtai no iekšpuses un ārpuses jābūt apstrādātai ar materiālu, kas iekārtu pasargātu no ķīmiski agresīvas apkārtējās vides
	kpl.
	3

	7.
	Vertikāls gaisa aizkars “FRICO” AGIV4525 WL vai analogs komplektā ar montāžas stiprinājumiem, vadības automātiku, gaisa aizkara ieslēgšanās līdz ar vārtu atvēršanos; nerūsējošais tērauds AISI 316
	kpl.
	2

	8.
	Siltumapgādes kolektors DN150, 3 loki komplektā ar montāžas stiprinājumiem, siltumizolāciju
	kpl.
	2

	9.
	Gaisa apstrādes iekārta "SITAL KLIMA" CTS 04 vai analogs komplektā ar diviem motorizētiem noslēgvārstiem, montāžas stiprinājumiem un vadības automātiku, iekārtas tehnisko informāciju skatīt projektā
	kpl.
	1

	10.
	Pieplūdes gaisa apstrādes iekārta "SITAL KLIMA" CTS 16 vai analogs komplektā ar motorizētu noslēgvārstu, montāžas stiprinājumiem un vadības automātiku, iekārtas tehnisko informāciju skatīt projektā
	kpl.
	2





13.pielikums
Piedāvājuma nodrošinājuma veidne (paraugs)

SIA „Rīgas ūdens”
Reģ.Nr.40103023035
Zigrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums>, <reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese> (turpmāk – Pretendents)
iesniedz savu piedāvājumu SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, juridiskā adrese: Zigrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā “BAS Daugavgrīva metāntenku parka pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/114), kā arī to, ka atklātā konkursa nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Garantijas devēja (Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles) nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
b. Pretendents, ja tam ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,
c. Pretendents, ja tas ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,
saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem>), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:29] un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā. vai jābūt nosūtītam uz e-pasta adresi <e-pasta adrese> ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā – <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. [29: Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ar brīdi, kad ir noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš.] 


Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai nosūtāms uz kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), turpmāk – URDG 758.  Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi (URDG 758), regulē Latvijas Republikas likums. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	[bookmark: _Hlk169691268]<Garantijas devēja zīmoga nospiedums>




14.pielikums


PLC konfigurācija lietošanai ar eksperta sistēmas iekārtu vadības moduli
1. Ievads
Eksperta sistēmas iekārtu vadības modulis (STAR Utility SolutionsTM; Hubgrade™, tupmāk HPP) ir VADĪBAS SISTĒMA, kas saņem ekspluatācijas datus no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un uz to pamata aprēķina iekārtas darbību regulējošo izpildmehānismu optimizētās uzdotās vērtības. HPP optimizē procesus uzstādītajās iekārtās, lai samazinātu elektroenerģijas izmaksas, ķīmisko vielu dozēšanu utt., un/vai palielinātu hidraulisko un bioloģisko jaudu, enerģijas ražošanu, kas veicina sistēmu stabilu darbību kvalitātes mērķu sasniegšanai.
Mērījumus nodrošina sensori. Visi sensori ir savienoti ar lokālajiem programmējamiem kontrolieriem PLC (Programmable logic controller), kas sazinās ar iekārtu moduli. Visus izpildmehānismus procesu nodrošināšanai kontrolē lokālie PLC, kas saņem optimizētas uzdotās vērtības no moduļa.
2. Savienojamība
Savienojamība starp PLC un vadības sistēmu ir balstīta uz OPC UA protokolu (Open Platform Communication Unified Architecture-virkne standartu un specifikāciju rūpnieciskai telekomunikācijai). Vadības sistēmai ir iebūvēts OPC UA serveris “mākonī”, ar kuru savienojas iekārtu PLC, nosūtot mērījumus un pieprasot atjauninātas uzdotās vērtības.
3. PLC modifikācijas atzīmju (tag) nosaukumiem, saskaņošanai starp HPP un lokālo PLC
HPP apmainās iekārtu datiem, izmantojot OPC tagu saskaņošanu. Visi dati, kas tiek pievienoti rūpnieciskās komunikācijas (OPC) sistēmai, tiek identificēti, izmantojot unikālu tagu nosaukumu. Tikai neliela daļa no tiem attiecas uz HPP un ir atkarīga no izvēlētajām HPP funkcijām. Tāpat visi ievades un izvades dati, ar kuriem HPP darbojas, tiek identificēti, izmantojot moduļa unikālos tagu nosaukumus. Iekārtu savienošana ar moduli ietver to tagu nosaukumu saskaņošanu, kas attiecas uz atlasītajām iekārtas moduļa funkcijām.
Svarīgi: PLC līmenī ir piemērojams jebkurš datu tips, t.i.:
· Dati no PLC uz HPP: var izmantot jebkuru PLC datu tipu, un OPC tilts tos automātiski pārveidos par 64 bitu reģistru
· Dati no HPP uz PLC: OPC tilts var pārveidot 64 bitu reģistra datus, lai tie atbilstu datu tipam PLC.
· Ja PLC programmētājs ir mainījis datu tipu PLC, OPC tilts ir jārestartē.
Tagu nosaukumu cits citam seko nomenklatūrai(unit Operation – subUnitOperation – type - subType), kur:
· unitOperation - identificē darbības apgabalu, kurā dati tiek iegūti vai tiek lietoti
· subUnitOperation - identificē atrašanās vietu darbības apgabalā, kur tiek iegūti dati
· Type - identificē datu tipu un aptver vienumus
· Sub Type - nodrošina turpmāku datu identifikāciju. Tas varētu būt, piemēram, viens vai vairāki no tālāk norādītajiem:
· Setpoint - uzdotās vērtības vērtība no HPP uz vietējo PLC
· State - darbības stāvoklis (ieslēgts/izslēgts): 0 = neaktīvs/nav gatavs un 1 = aktīvs/gatavs
· Error - sensora mērījuma kļūda: 0 = kļūda un 1 = gatavs/OK (var būt pretrunā ar tradicionāli izmantoto praksi, kur 0 bieži vien ir "nav kļūdu")
· Counter - skaitītāja vērtība, piem. uzkrātā plūsma, m3
· MIN - minimums
· MAX - maksimums
· WD – uzraugs
a. Tagu saraksts
HPP darbojas vienotā standartā. Ja lokālās mērvienības standarts atšķiras no HPP standarta, tad PLC ir jāveic mērvienību konvertācija, lai HPP saņemtu ievadi norādītajā standartā un izpildmehānismi saņemtu uzdotās vērtības lokālajās mērvienībās. Kā piemēri:
· Ja sensors darbojas l/s, bet HPP darbojas ar m3/h, PLC ir jāveic pārveidošana papildu tagā pirms mērījuma nosūtīšanas uz HPP.
· Ja uzdotā vērtība tiek iegūta no HPP m3/h un vietējais izpildmehānisms darbojas l/s, PLC ir jāveic konvertācija pirms uzdotās vērtības nosūtīšanas uz izpildmehānismu.
4. PLC modifikācijas HPP uzraudzības stratēģijai
Uzraudzības stratēģija lokālajos PLC ļauj iekārtām darboties ar optimizētām uzdotajām vērtībām no iekārtas moduļa vai uzdotajām vērtībām no SCADA. Uzraudzības stratēģija paredz, ka:
· operators var atsevišķi ieslēgt/izslēgt vadības moduļa funkcijas, t.i., dažas funkcijas var atspējot, bet citas paliek nemainītas.
· tiek uzraudzīta datu komunikācija
Ja funkcijas ir izslēgtas vai rodas komunikācijas problēmas, PLC ir jāieprogrammē, lai ieviestu atkāpšanos stratēģiju uz SCADA kontroles bāzes.
Katram izpildmehānismam, kas paļaujas uz HPP iestatītajām vērtībām uz PLC, ir jāievieš uzraudzības stratēģija. Vadības līdzekļiem, kas nodrošina pārskatu vai darbojas, izmantojot citas funkcijas, nebūs uzraudzības.
Uzraudzības stratēģija ietver sekojošas iespējas:
1. HPP uzraudzība informē PLC, vai optimizētās HPP uzdotās vērtības ir derīgas PLC, lai vadītu izpildmehānismus.
2. HPP lietotājs ar atbilstošu autentifikācijas līmeni var atspējot moduļa instrumentus no moduļa lietotāja interfeisa vai HPP var nolemt, ka ienākošie dati ir sliktas kvalitātes, un nolemt atspējot PLC izmantot optimizētas uzdotās vērtības, kas aprēķinātas kā funkcija.
Abos gadījumos HPP izmantos sistēmas uzraudzību, lai informētu PLC, ka tas neņems vērā moduļa aprēķinātās uzdotās vērtības no šīs funkcijas.
3. Saglabāt tiešsaistes signālu no HPP uz PLC – t.i., veids, kā PLC nodrošināt, ka saziņa ar to ir tiešsaistē un uz PLC tiek pārsūtītas “atjaunotas” uzdotās vērtības.
4. Tiešsaistes signālu no PLC uz HPP – t.i., veids, kā modulim nodrošināt, ka saziņa ar PLC ir tiešsaistē.
a. HPP uzraudzība
HPP definē vienu moduļa uzraudzību katram objektam: ja tas tiek atkārtots vairākās datu rindās, katrā rindā ir jābūt uzraugošajai funkcijai. Katrs no šiem uzraudzības instrumentiem tiek īstenots kā izvades elements, kas tiek pārraidīts no moduļa uz PLC. HPP iestata moduļa uzraugošo vērtību: 0 vai 2.
• Kad HPP iestata vērtību: 2, tas ir signāls PLC, kas kontrolē saistīto izpildmehānismu, ka tam jāizmanto uzdotā vērtība, kas nāk no moduļa.
• Kad HPP iestata vērtību: 0, tas signalizē, ka PLC, kas kontrolē saistīto izpildmehānismu, nevajadzētu izmantot moduļa ģenerēto uzdoto vērtību.
b. Komunikācijas validācija, izmantojot tiešsaistes signālu
HPP nodrošina signālu ar atzīmes nosaukumu LAIKS.DIENAS MINŪTES IESTATĪJUMI, kas norāda attiecīgās dienas minūti. Katram PLC ir jāizgūst šis signāls, lai nodrošinātu, ka saziņa no tā ir tiešsaistē ar šo PLC.
Ja PLC noteiktā laika periodā nav izguvis atjauninātu signāla vērtību, PLC pieņem, ka savienojums starp HPP un PLC ir pārtraukts. Šajā gadījumā attiecīgais PLC neņem vērā moduļa uzdotos punktus un atgriežas pie pamata SCADA vadības, līdz PLC reģistrē, ka signāls tiek atjaunināts.
Norādītais laika periods PLC parasti ir jāiestata uz 10 minūtēm.
5. PLC modifikācijas HPP uzdoto vērtību izpildei
Klienta izpildmehānismu (sūkņu, dozēšanas iekārtu utt.) vadību vienmēr veic PLC, un bieži vien tikai izmantojot vienu un to pašu PLC vadības programmu, pievienojot uzraudzības stratēģiju neatkarīgi no tā, vai uzdotās vērtības tiek iegūtas no HPP vai SCADA.
Svarīgi: PLC ir jānodrošina, lai izpildmehānismi netiktu darbināti ārpus to darbības diapazona, kuram izpildmehānisms ir paredzēts, pat ja darbības HPP ir jānodrošina uzdotās vērtības, kas atrodas ārpus izpildmehānisma darbības diapazona. Līdz ar to PLC apstiprina saņemtās uzdotās vērtības un nodrošina, ka tās ir derīgas un atrodas attiecīgā izpildmehānisma darbības diapazonā. Tie varētu būt, piemēram:
· Ja kāds aprīkojums var tikt bojāts, piemēram, pārāk bieži iedarbinot un apturot, PLC ir  jāpārliecinās, ka to nevar izdarīt.
· Ja HPP iestatītā vērtība nozīmē, ka izpildmehānismam jādarbojas ar zemāku frekvenci, nekā tas ir paredzēts, PLC ir jānodrošina izpildmehānisma minimālās frekvences ievērošana.

Standarta prakse HPP drošai ieviešanai
1. Drošība
HPP kiberdrošības pamatā ir vadlīnijas, kas noteiktas vadošajos drošības standartos, piemēram, ISO/IEC 27002:2013, NIST SP 800-210 un NIST Cybersecurity Framework 1.1, kā arī daudzas citas publikācijas, vadlīnijas un nozares labākās prakses.
· Biznesa riski, kas saistīti ar informācijas sistēmām, ir jāidentificē un katru gadu jāatjaunina, ņemot vērā draudu līmeni un regulējuma attīstību.
· Katru gadu ir jānovērtē mūsu datu un lietojumprogrammu aizsardzības līmenis
· Informācijas sistēmas drošības uzlabošanas plāns ir jāformalizē, jākontrolē un jāpārbauda tā efektivitāte.
· Drošības pasākumiem ir jābalstās uz tirgus standartiem un jāizmanto pēc iespējas vairāk pieejamo kompetenču un instrumentu
· Informācijas sistēmu lietotāji ir jāinformē un jāiesaista lietojumprogrammu un datu aizsardzībā. Visiem darbiniekiem neatkarīgi no viņu funkcijām ir jābūt informētiem un jāapzinās kiberdrošības intereses, un viņiem ir atbilstoši jāizmanto informācijas sistēmas rīki.
Kā papildu drošības kontrole, kas īpaši paredzēta nodrošinātajam risinājumam, HPP tiek veiktas iekšējās un ārējās periodiskās drošības pārbaudes, tostarp skenēšana, lai atrastu zināmas ievainojamības, novērtēta drošas arhitektūras labākās prakses pārbaude, tostarp ieviešanas pārskatīšana un testi. 
Lietojumprogrammu izstrādes, darbības un atbalsta organizācijas procesi ir sertificēti saskaņā ar ISO 9001.
2. Moduļa elementi
HPP sastāv no datu ievades, savienojamības saskarnes un datu izvades.
· Datu ievades funkcijas, ko tieši izmanto lietotāji.
· Savienojamību nodrošina OPC UA serveris, uz kuru rūpnīcas OPC infrastruktūra nosūta mērījumus un pieprasa regulēšanas iestatījumu punktus.
· Datu izvades daļa apstrādā regulēšanas iestatījumu punktu aprēķinus
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Lietotāju piekļuve tiek centralizēti apstiprināta, un katra no ievades funkcijām autorizē lietotājus, pamatojoties uz lietotājiem piešķirto statusu:
· Visu lietotāju pārvaldību, tostarp piekļuves tiesības, pārvalda klienta administratora konts. Klients izveido un atsauc lietotāja kontus saviem darbiniekiem
·  Izvades dati tiek atdalīti dažādās datu bāzēs un datu apstrāde tiek atdalīta speciālos datu nesējos.
Tā ir klienta OPC infrastruktūra, kas iniciē savienojumu ar HPP, un tāpēc klientam ir pilnīga kontrole pār savienojumu - kad tas tiek izveidots un uz kādu IP adresi:
· HPP nevar izveidot ienākošo savienojumu ar iekārtu.
· OPC UA sakari ir aizsargāti un šifrēti, izmantojot sertifikātus, tāpēc trešā puse to nevar mainīt.
· Lai izveidotu OPC UA savienojumu, ir nepieciešams lietotāja ID/parole un sertifikāts, kas atbilst konkrētajai iekārtai.
· Lietotāju saziņa tiek nodrošināta, izmantojot šifrēšanu (HTTPS protokolu- hiperteksta transporta protokols, kas paredzēts datu apmaiņai starp tīmekļa serveriem un pārlūkprogrammām).
· Sakari starp datu ievades funkcionalitātēm un datu pārsūtīšanu arī tiek nodrošināti, izmantojot HTTPS un funkcionalitātei specifisku piekļuves kontroli (piekļuve vienai funkcionalitātei ne vienmēr nodrošina piekļuvi citām funkcijām).
3. Paaugstinātas drošības iespējas
HPP jāprojektē un jāīsteno, uzsverot drošību. Tas sevī ietver aspektus, kas saistīti ar pieejamību, noturību un kiberdrošību.
OPC tilts nodrošina, ka nav mākoņa savienojuma ar PLC tīklu. Risinājuma kiberdrošības aspekti tiek uzlaboti, nostiprinot OPC tiltu atsevišķā DMZ (demilitarized zone- tīkls, kas aizsargā organizācijas iekšējo lokālo tīklu), tādējādi izolējot PLC un SCADA, ieviešot OPC komunikācijas tiltu, kas uzstādīts atsevišķi.
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OPC tilts darbojas kā starpniekserveris saziņai ar HPP OPC UA serveri - pārsūtot mērījumus un iestatījumu punktu pieprasījumus no iekārtām caur vārteju.
No kiberdrošības viedokļa šim risinājumam jāstiprina PLC tīkla aizsardzību, aizsargājot to aiz DMZ tīkla, jo tiek pārtraukta tiešā saziņa starp PLC tīklu un mākoņpakalpojumu. DMZ tīkls ir jākonfigurē tā, lai tas atļautu tikai izejošo saziņu ar mākoņa adresātu un atļautu tikai izejošo saziņu ar OPC serveri.
4. Komunikācijas validācija, izmantojot reāllaika signālu
HPP moduļa ieviešanas laikā PLC inženieri un komanda apstiprina katru optimizācijas līdzekli un PLC tagus, kas tiek izgūti un iestatīti optimizācijas procesa nodrošināšanai. Moduļa OPC UA serveris publicē reāllaika signālu, lai nodrošinātu, ka HPP ir tiešsaistē. Ja PLC noteiktā laika periodā nav saņēmis atjauninātu signāla vērtību, PLC pieņem, ka savienojums starp HPP moduli un PLC ir zudis. Šādā gadījumā PLC neņem uzdotās vērtības un atgriežas uz PLC balstītu vadības modeli.
Lai apstiprinātu savienojumu no PLC uz HPP, PLC ir jānosūta saglabātā vērtības atzīme modulim, lai pārbaudītu komunikāciju. HPP jāinformē lietotājus par sakaru pārtraukumu..
5. PLC sistēmas konfigurēšana ar uzraudzību
HPP modulim ir nepieciešamas izmaiņas klienta PLC/SCADA, lai izmantotu optimizācijas līdzekļu iestatītās vērtības. Modifikāciju mērķis ir ieviest uzraudzības stratēģiju PLC, lai tā darbotos vai nu pēc HPP iestatītās vērtības, vai kā atsevišķa vienība.
PLC regulē klienta aprīkojumu (sūkņus, dozēšanas iekārtas utt.), kad uzdotās vērtības tiek iegūtas no HPP moduļa vai vietējiem noklusējuma iestatījumiem.
6. Klientu dati
Lai samazinātu piekļuvi klienta un lietotāja datiem, klients vienmēr ir atbildīgs par sekojošo:
• Savienojuma drošības kontrole klientu tīklā.
• Kontu administrēšana, lietotāju kontu dzīves cikls.
• Administratora tiesību piešķiršana, kas kontrolē visus lietotājus un piekļuvi klientu iekārtām.
• Funkciju iestatījumu kontrole, piemēram, pārskatot lietotāju veikto izmaiņu žurnālus.
• Izmaiņu pieprasījumu kontrole.
7. Darbība un atbalsts
Lai nodrošinātu optimālu darbību, HPP pakalpojumam jāietver klientu uzraudzību un brīdinājumus par komunikācijas problēmām.
Pakalpojums uzrauga sakaru traucējumus starp HPP un OPC datu pārraides tiltu, kas tiek izvietots klienta atrašanās vietā. Klients ir kontaktpersona, kurai ir attiecīga tehniskā kompetence: Lai nodrošinātu, ka OPC datu pārraides tilta programmatūra ir atjaunināta un savienota ar OPC, un nav savienojamības problēmu ar klienta tīklu un aprīkojumu. Servisa komandai jābrīdina klienta kontaktpersonu, lai izmeklētu un atrisinātu radušos incidentus.
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1 gadijums: Ja aizbinis atrodas tiei uz vada finas
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2 gadijums: Ja aizbinis virszemé i nobidits attieciba pret vada finiju
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1 gadijums: Ja vads tiek izvilkts caur akas centru
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2 gadijums: Ja vads ir nobidits pazemé attieciba pret virszemes akas simbola centru
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