Apstiprināti
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Iepirkuma komisijas
2024.gada 1.jūlija sēdē, prot.Nr.8

ATKLĀTS KONKURSS

virs ES līmeņa

“Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī”

identifikācijas Nr. DVP 2024/30

ATBILDES (SKAIDROJUMI) UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM NR.7

7.1.jautājums

Lokālā tāmē Nr.10 AVK pozīcijās:

34.AHU-1 gaisa apstrādes iekārta, Kanāla kaloriferi jākomplektē ar kontrolieri un kanāla gaisa t sensoru. Ražība 1800m³/st kpl 1

43.Gaisa apstrādes iekārta AHU-2, 677mmx1250mmx(h)1400mm, Ražība 745m³/st kpl1,

Nav iekārtu apraksta, savukārt vispārīgo datu lapā un paskaidrojuma rakstā sniegtā informācija atšķiras, piemēram:

1)vispārīgie rādītāji - abām iekārtām siltuma utilizatori - Rotējošais; paskaidrojuma rakstā - plākšņu rekuperatori, izņemot PN2 sistēmu, kur tika ieprojektēts rotora rekuperators

2)vispārīgie rādītāji - abām iekārtām norādīti gaisa dzesētāji, jauda, freona marka; paskaidrojuma rakstā - Gaisa dzesēšana paredzēta tikai PN2 sistēmā, kur ka aukstuma aģents tiek izmantots freons R410A.

3)pēc tehniskā projektā pieejamas informācijas nevar piemeklēt ventilācijas iekārtu, pat projektā minēto ražotāju pārstāvji nevar sniegt piedāvājumu, jo iekārtas nosaukums nenorāda tā komplektāciju, bet tikai tipveidu. Lūdzam projektētāju sniegt izvelētā aprīkojuma tehnisko izdruku vai detalizētu iekārtu aprakstu, kas norādīs visus to tehniskos parametrus.

7.1.atbilde

Skaidrojošs detalizēts iekārtu apraksts, tehniskie parametri ir pievienoti iepirkuma dokumentācijai.

7.2.jautājums

UKT apjomi (Lokālā tāme Nr.11.) tika papildināti ar pozīciju Nr. 13. “Esošo aku Ū1-1 rekonstrukcija”. Kādi darbi ir jāiekļauj izmaksās? Vai ir nepieciešama grodu, pārseguma plātnes, lūkas nomaiņa? Vai tikai armatūras un veidgabalu nomaiņa?

Informējam, ka tiks aktualizēta Iepirkuma tehniskā dokumentācija.

Lūdzam sekot līdzi informācijai IUB mājas lapā (www.iub.gov.lv) un pircēja profilā EIS mājas lapā (www.eis.gov.lv).

Iepirkuma komisija