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Rīgas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanas darbu tehniskās PRASĪBAS
Pamatprasības
(aktualizētas 17.09.2024.)
Noteikumi, normas un standarti.

Visiem ar ūdens novadīšanu saistītajiem, izmantotajiem materiāliem jāatbilst šīm uzturēšanas darbu tehniskajām prasībām un normām, standartiem un noteikumiem. Piemērotajām normām, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt uz Līguma parakstīšanas dienu pēdējiem spēkā esošo dokumentu izdevumiem.

Visām lietus ūdens kanalizācijas un nosusināšanas sistēmas instalācijām un iekārtām jāatbilst spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem.

Uzņēmējam jāpilda visas prasības, piemēram, likumi, juridiskie akti un ministriju lēmumi, kas attiecas uz celtniecības darbiem un ir spēkā Latvijā, jāievēro standarti un noteikumi attiecībā uz vides aizsardzību un darba drošību. Jautājumi, kas nav definēti un noteikti augstāk minētajos dokumentos un aktos ir atsevišķi jākoordinē ar atbilstošajām pārraudzības institūcijām un jāsaņem visi nepieciešamie apstiprinājumi.

Jebkādi materiāli, kas nepilnīgi šeit aprakstīti vai nav pilnībā ietverti standartos un normās, jābūt tāda veida un kvalitātes, lai veidotu pirmklasīgu darba izpildījumu.

Tehnoloģiju piemērošana.

Pasūtītājs pieņems apmaksai tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši darbu tehniskajām prasībām. Komersants var ierosināt veikt uzturēšanas darbus, piemērojot atšķirīgas tehnoloģijas tikai tādā gadījumā, ja rezultāts ir līdzvērtīgs vai labāks. Jauno tehnoloģiju piemērošana iespējama tikai pēc rakstiskas saskaņošanas ar pasūtītāju. 

Darbu žurnāli.

Ikdienas uzturēšanas darbu žurnāli, kuru paraugi doti līguma pielikumos, jāsagatavo komersantam. Attīstoties tehnoloģijām, mainoties darba specifikai, žurnālu formas var tikt mainītas. Apkopojums par iepriekšējā dienā veiktajiem darbu apjomiem ir jāiesniedz pasūtītājam līdz plkst. 9.00. pa e-pastu un jānosūta fax formātā uz iepriekš saskaņota tel. numuru.

Darba process.

Process ietver visus materiālus, tehniku, darbus un izmaksas, kas nepieciešamas konkrētā darbu veikšanai, arī tad, ja tas nav minēts darba tehniskajās prasībās (tajā skaitā satiksmes organizācijas līdzekļu demontāža un atjaunošana). 
Satiksmes organizācija un darba drošība.

Darbi jāveic, nepārtraucot satiksmi būvobjektā, nosakot lokālus ierobežojumus atbilstoši darbu norisei, ja nav paredzēts savādāk.

Uzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu. Darba vietai jābūt aprīkotai atbilstoši MK noteikumu prasībām. Satiksmes organizācijas shēmas saskaņot Rīgas valstpilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta satiksmes organizācijas un kustības drošības daļā un VAS "Latvijas Valsts ceļi" satiksmes organizācijas pārvaldē. Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi. Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne āt​rāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas.

Darba zonai pavirzoties vai darbu pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo sa​tiks​mes drošību, operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (nevajadzīgo ceļa zīmju (sagriešana( nav atļauta).

Būvmašīnas un darba iekārtas, kad tās nepilda darbu, jānovieto tā, lai tās netraucētu satiksmei.

Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo konstrukciju pārbau​des un nav pārliecības par satiksmes drošību, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizā​ci​jas un darba vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, tos jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai iero​be​žo​ju​miem.

Konstatētā satiksmes organizācijas, vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš neka​vē​joties.

Uzņēmējs ir atbildīgs par attiecīgo institūciju informēšanu par saviem nodomiem veikt rakšanas darbus uz brauktuvēm, un viņam jāizpilda visi šo institūciju rīkojumi. 

Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, uzņēmējam jāveic adekvātas izmaiņas un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur adekvātas brīdinājuma, norādījuma u.c. zīmes, kā arī kontroles signāli, ja tādi uzskatīti par nepieciešamiem.

Uzņēmējs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar izmaiņām, gaismām, zīmēm, signāloperatoriem, signalizētājiem u.tml., un tās jāuzskata par iekļautām Būvuzņēmēja cenā.

Uzņēmējam jāveic visi adekvātie pasākumi, lai novērstu transportlīdzekļu iebraukšanu un izbraukšanu no būvlaukuma, atstājot izgāztus dubļus vai citus gružus uz blakusesošajiem ceļiem vai ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti materiāli. 

Ja vienvirziena satiksme kādā joslā ir neizbēgama, uzņēmējam jānodrošina adekvāta satiksmes kontroles sistēma, vienojoties ar pasūtītāju.

Ar būvdarbiem saistītās zemes.

Uzņēmējs ir atbildīgs par visu teritoriju, kas tikušas jebkādā veidā izmantotas vai skartas, lai izpildītu darbu, sakārtošanu līmenī, kas nav sliktāks par sākotnējo, kā arī šādu teritoriju uzturēšanu būvdarbu izpildes laikā.

Uzņēmējs ir atbildīgs par gaisa vadu un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. Uzņēmēja pienākums ir veikt visus saskaņojumus un saņemt atļaujas no attiecīgajām organizācijām, ja tas nepieciešams.

Uzņēmēja darbība darba zonā atļauta tikai pēc visu nepieciešamo atļauju saņemšanas.

Pasūtītājs ir atbildīgs par zemju iegūšanu, kas nepieciešamas paredzētā būvobjekta realizācijai, līdz būvdarbu līguma noslēgšanai.

Aizsardzība pret bojājumiem.
Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no patvaļīgu ceļu, zemes, īpašumu, koku un citu bojājumu izraisīšanas, kā arī līguma darbības laikā ātri jāatrisina jebkuras īpašnieku vai nomnieku sūdzības.

Ja tiktu atklāti bojājumi vai noplūdes, Uzņēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītāju un attiecīgais ar likumu noteiktais uzņēmums, ceļu pārvaldes institūcija vai īpašnieks un jānodrošina jebkura iekārta bojātās remontam vai nomaiņai.

Uzņēmējam jākonsultējas ar visām atbildīgajām institūcijām pirms rakšanas darbu uzsākšanas un jānoskaidro precīza esošo komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai ko var ietekmēt būvdarbi.

Uzņēmējam jāuzstāda tādi noteikumi, kādus var izvirzīt institūcijas, kas saistītas ar ūdens maģistrāļu, kanalizāciju, telefona kabeļu, elektrības vadu vai citu būvlaukumā esošo komunikāciju uzturēšanu un aizsardzību, visus komunikāciju bojājumus novēršot par saviem līdzekļiem.

Žogi, sienas un citas ierobežojošas konstrukcijas, kur tādas ir, uz laiku jāatver, lai nodrošinātu piekļūšanu būvlaukumam. Tās jāuzstāda atpakaļ sākotnējā stāvoklī. Jebkuri uzņēmēja izraisīti bojājumi esošajās komunikācijās jāsalabo līdz sākotnējam vai labākam stāvoklim uz paša uzņēmēja rēķina.

Pagaidu būves un piekļūšana.

Uzņēmējam jāiegūst pašam sava informācija par piekļūšanu visām būvlaukuma daļām, un, ja Uzņēmējs vēlas izmantot ceļus, kas ved cauri privātīpašumiem, viņam jānokārto visas formalitātes ar īpašniekiem. 

Ielu brauktuvju un ietvju, ko Uzņēmējs izmanto vai šķērso līguma nolūkos, segumi jāuztur apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes Uzņēmējam jāatjauno ceļi, takas un pagalmi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas būtu pieņemams īpašniekiem un kontrolinstitūcijām, uz paša rēķina. Uzņēmējam jāregulē savu transportlīdzekļu darbības veids, lai nodrošinātu, ka ne ceļi, ne takas vai īpašumi netiek nevajadzīgi bojāti būvju teritorijā – publiski vai kādā citā veidā.

Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto darbu pabeigšanai (tādas kā iežogojums, apgaismojums, u.c., kā arī darbs, aprīkojums, materiāli un būves, kas nepieciešamas drošai, savlaicīgai un kvalitatīvai līgumsaistību izpildei) uzskatāmas par iekļautām Uzņēmēja cenā, un par tām nav jāveic papildus maksājumi.

Pagaidu elektroapgāde.

Uzņēmējam uz sava rēķina jāpiegādā, jāuzstāda, jādarbina un jāapkopj visa elektroapgādes sistēma, kas nepieciešama būvdarbiem, būvlaukuma birojiem un testēšanai. Uzņēmējam jākārto visas formalitātes ar vietējo elektroapgādes uzņēmumu pagaidu elektroapgādei. Uzņēmējam jāmaksā vietējam elektroapgādes uzņēmumam par visiem pieslēgumu pakalpojumiem, kā arī jānodrošina viss darbaspēks, materiāli un aprīkojums pagaidu elektroapgādes uzstādīšanai. Pēc darbu pabeigšanas teritorijā Uzņēmējam jāatslēdz elektrība un jānovāc pagaidu elektroapgādes sistēma, vienojoties ar vietējo elektroapgādes uzņēmumu. 

Sanitārie pakalpojumi.

Uzņēmējam jānodrošina un jāapmaksā pietiekams skaits pagaidu tualešu saviem darbiniekiem. Ietaises atbilstoši jānošķir no publiski pieejamām vietām un jāuzstāda un jāapkopj piemērotās teritorijās. Tualetes jāuztur tīras un adekvāti jāiztukšo pēc nepieciešamības.

Amatpersonu piekļūšana būvlaukumam.

Pilnvarotām valdības un pašvaldību amatpersonām jābūt pastāvīgai iespējai piekļūt pie iekārtām visā to sagatavošanas vai darbības laikā, un Uzņēmējam jānodrošina adekvāta iespēja šādai piekļūšanai un apsekošanai.

Drošības un aizsardzības prasības.

Uzņēmējs ir atbildīgs par visu drošības pasākumu veikšanu un pastāvīgu aizsardzību pret zādzībām un vandālismu visās būvēs, sākot ar darbu uzsākšanas brīdi.

Uzņēmējam jāievēro visi attiecināmie valsts un vietējie noteikumi un prakses kodeksi. 

Uzņēmējam jāorganizē visas formalitātes, lai ātri izsauktu darbaspēku ārpus parastā darba laika, ja tas nepieciešams ar darbu saistītu avārijas pasākumu veikšanai. Inženiera rīcībā pastāvīgi jābūt to Uzņēmēja darbinieku sarakstam ar adresēm un tālruņu numuriem, kas ir attiecīgajā brīdī ir atbildīgi par avārijas darbu organizēšanu. Uzņēmējam jāiepazīstas pašam un jāiepazīstina savi darbinieki ar attiecīgo vietējo kārtību, kas ir spēkā avārijas gadījumos.

Materiālu un aprīkojuma uzglabāšanas periodi darba zonā iespēju robežās jāsamazina, plānojot piegādes saskaņā ar būvdarbu grafiku.

Aprīkojums un materiāli jāuzglabā saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Visas ar materiālu un aprīkojuma uzglabāšanu un aizsardzību saistītās izmaksas ir uzskatāmas par iekļautām līgumā, tāpēc netiks veikti nekādi papildus maksājumi.

ESOŠIE APAKŠZEMES iNŽENIERTĪKLI/KOMUNIKĀCIJAS.

 Pirms jebkādu rakšanas darbu uzsākšanas Uzņēmējam jāsazinās un jāpaziņo visas attiecīgās iestādes vai inženiertīklu īpašniekus un jānosaka kāds ir šo apakšzemes inženiertīklu lietošanas stāvoklis. Uzņēmējam šāda vietas precīzi jāatzīmē, lai izvairītos no to darbības traucējumiem būvdarba laikā. Uzņēmējam jāievēro jebkuri visu inženiertehnisko tīklu operatoru  īpašie nosacījumi attiecībā uz rakšanu un to tīklu traucējumiem. 

Uzņēmējam jāapstiprina apakšzemes inženiertīklu atrašanās vieta izmantojot elektroniskās lokācijas iekārtas un uzmanīgi veicot izmēģinājuma rakšanu, vēlams ar rokām. Uzņēmējam jāsaglabā un jāpasargā no bojājumiem ūdensvada caurules, kanalizācijas caurules, gāzes caurules, elektrokabeļus, telefona kabeļus un citus nenosauktos inženiertīklus. 

Uzņēmējam jānodrošina un jāuztur nepieciešamās sūkņu stacijas darbība, lai tiktu galā ar visu  ūdens un notekūdeņu apjomu, kas var ieplūst tranšejās vai būvbedrēs, un atbilstoši savām cenām jāiekļauj savās izmaksās visi šīs sūkņu stacijas aizsprosti, sūknēšana, nostiprināšana, pagaidu novadcaurules, sūkņu bedres u.c. un to attīrīšana un remontēšana.

Būvuzņēmēja atļaujas, licences un saskaņojumi.

Uzņēmējs ir atbildīgs par visu LR likumdošanā noteikto atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu pirms jebkuru līgumā noteikto aktivitāšu uzsākšanas.

Uzņēmējam jāsedz visas reālās izmaksas un nodevas, kas saistītas ar šo atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu.

Uzņēmējam savā darba plānā un programmā jānorāda izpildāmi termiņi saistību nokārtošanai ar trešajām pusēm, kas ir atbildīgas par minētajām atļaujām, licencēm un saskaņojumiem.

Atsauce uz Uzņēmēju dota divos svarīgākajos ar šo līgumu saistītajos likumos – Būvniecības likumā un likumā „Par vides aizsardzību”, kā arī prasībās par reģistrācijas un licencēšanas kārtību būvniecības nozarē Latvijā.

Dubļu un sanesu izgāšanas vietas.

Uzņēmējam nav paredzētas dubļu un sanesu izgāšanas vietas un tam jāveic visi izgāšanas pasākumi. Neatļauta dubļu un sanesu izgāšana netiks atļauta. Pasūtītājs nenodrošina nekādas atkritumu izgāšanas vai izvietošanas vietas.  

Dubļu un sanesu izvešanai no Darbu izpildes vietas un to apglabāšanai jāatbilst vietējiem un nacionāliem noteikumiem.

Uzņēmējam, uz sava rēķina pilnībā jānovērš jebkādi bojājumi, kas radušies viņa darbības rezultātā. Bojājumi sevī ietver arī visas darbības, kas var radīt vides piesārņojumu, kā, piemēram, atkritumu, degvielas, vai eļļas iziešana un postījumi ko nodarījušas iekārtas un mehānismi.

Uzņēmējam šos nosacījumus jāņem vērā un visas izmaksas, kas saistītas ar to 

izpildi, jāiekļauj savā likmēs un cenās.

MATERIĀLI.

Vispārīgs apraksts.

Visām Precēm un Materiāliem, kas izmantoti Darbos gan celtniecības, gan pārbaužu vajadzībām, jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem standartiem. Vietās, kur pretī vienībai nav dots komentārs, Uzņēmējam jāpieņem, ka jābūt atbilstībai šiem standartiem. Visām Precēm un Materiāliem, kas jānodrošina Uzņēmējam un jāizmanto Darbos, jābūt jauniem, nelietotiem, paša modernākā izlaiduma. Tiem jāsatur pēdējie konstrukciju un materiālu uzlabojumi , ja vien Līgumā nav noteikts citādāk. Vismaz 28 dienas pirms izmantošanas Uzņēmējam Inženierim jāiesniedz tā izvēlēto piegādātāju un Materiālu, kas nepieciešami Darbu veikšanai, avotu sarakstu. Pēc pieprasījuma jānodrošina arī paraugi. Materiāliem, kas pēc tam piegādāti, jāatbilst paraugu kvalitātei, kāda tā bijusi, kad materiālu pārbaudi veica Inženieris.

Pasākumi avārijas situāciju novēršanai.

Jāveic pasākumi, lai ārpus normālā darba laika būtu pieejami darbinieki, Materiāli un Iekārtas ar Darbiem saistītu avāriju novēršanai. Uzņēmējam visu laiku jābūt nodrošinātam ar to darbinieku adrešu un telefona numura sarakstu, kuri ir atbildīgi par avārijas darbu organizēšanu.

Ūdens novadīšanas sistēmas uzturēšana.

lietus ŪDENS kanalizācijas uzturēšanas kritēriji.

Drenāžai un lietus kanalizācijai jānodrošina paredzēta ūdens daudzuma aizvadīšana no autoceļa kompleksa elementiem.

Drenāžas un kanalizācijas caurules nav pieļaujami aizsērējumi vairāk, ka 20% no šķērsgriezuma laukuma. Aizsērējumi jāiztīra 6 nedēļu laika no to konstatēšanas brīža. Ja aizsērējumi rada apdraudējumu autoceļu konstrukciju drošumam vai var būt par iemeslu trešās personas zaudējumiem, to tīrīšana jāuzsāk nekavējoties. Gūlijām un drenāžas akām jābūt tīram no smiltīm un sanesumiem. Pavasari pirmoreiz tas jāattīra no sanesumiem ne vēlāk, ka līdz 1.maijam. Vēlāk līdz sala iestāšanas brīdim tas jātīra reize 6 nedēļas. Gūlijām, kanalizācijas un drenāžas akām jābūt bez bojājumiem un izskalojumiem. Tam jābūt nosegtām ar vākiem vai restītēm. Pirms atkušņa no ietekām un restītēm jāiztīra sniegs un ledus.

Uzturētajam jāveic visas nepieciešamas preventīvas darbības, lai gūliju vai aku konstrukciju defekti vai vāku un restīšu zudums neradītu draudus satiksmes drošībai. Konstatējot šādus defektus to novēršana un aprīkošana ar nepieciešamajām ceļazīmēm vai norobežojumiem jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanās.

Sūkņu stacijas.

Sūkņu stacijām pilnība jānodrošina paredzēta ūdens daudzuma atsūknēšana. Pārplūdes ievadiem jābūt neaizsprostotiem. Uzturētajam jāveic visas nepieciešamas preventīvas darbības sūkņu staciju un pārplūdes izvadu uzturēšanai pastāvīga darba kartība.

Skalošana un CCTV izpēte/inspekcija.

Skalošana.

Skalošanu jāveic ar augstspiediena skalošanu. Skalošanas spiedienam jābūt robežās no 3 Mpa līdz 10 Mpa. 

Iekārtas.

Skalojamās kanalizācijas caurules izmērs nosaka  ūdens plūsmu.  Ūdens plūsmas lielums nosaka šļūtenes izmēru. Ūdens plūsma un šļūtenes izmēri norādīti zemāk dotajā 1. tabulā. 

1. tabula. 

Sūkņa jauda un šļūtenes izmēri dažāda izmēra kanalizācijas caurulēm.

	Kanalizācijas caurules 

izmērs, mm 


	Sūkņa jauda ≥ l/mm
	Šļūtenes izmērs, mm

	160 – 300
	175
	20

	300 – 600  
	300
	25

	600 - 900  
	400
	32


Skalošanas metode.

Skalošanu jāveic starp skatakām notekūdeņu straumes plūšanas virzienā. Dūņas un ūdens, kas ieplūst skatakā straumes lejpusē jāatsūknē ar vakuumsūkņa palīdzību un jāpārsūknē auto konteinerā, transportēšanai uz atkritumu izgāztuvi. Skalošanu jāveic tik reizes, cik nepieciešams, lai attīrītu kanalizācijas cauruli no nogulsnēm/sanešiem un citiem materiāliem, kas var būt izveidojušies kanalizācijas caurules iekšpusē.

Pirms lietus kanalizācijas tīklu skalošanas darbu veikšanas jānoslēdz līgums ar SIA “Rīgas ūdens” par ūdens izmantošanu saskaņojot ūdens ņemšanas hidrantu atrašanās vietas.”

Par GPS - skalošanas tehnikai  ir jābūt aprīkotām ar iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju tiešsaistē jebkurā pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē.

CCTV (closed-circuit television - CCTV) inspekcija/izpēte.
Tikko kā caurule ir izskalota var sākt CCTV inspekciju.  

Personāls.

Komandai, kas veiks CCTV izpēti, jābūt nokomplektētai no 2 cilvēkiem, no kuriem vienam, t.i., operatoram jābūt sertifikātam, kas apliecina viņa pieredzi CCTV izpētes veikšanā un zināšanas par kanalizācijas sistēmu. Otram no komandas jābūt pieredzējušam CCTV izpētes veikšanā.

CCTV izpētē piedalīsies viens pārstāvis no ĀMD .  

CCTV VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS

Izpētes veikšana.

CCTV izpēti jāveic ar personāla iekārtām tādā veidā, kāds ir nepieciešams prasītā standarta mērķu sasniegšanai. Šie nosacījumi ir:

· Darbs jāveic tukšās skatakās un kanalizācijas caurulēs, kas rūpīgi attīrītas no 

apauguma, sanesumiem un nogulsnēm. 

· Iekārtu kontrole un ekspluatācija;

· Izpētes laikā kamerai caurulē jābūt pareizi orientētai un iecentrētai. Kameru 

jāpārvieto ar konstantu  ātrumu, kas piemērots izmēriem, veidam un nosacījumiem tā, lai varētu veikt korektu un pilnu novērošanu. Ātrums nedrīkst pārsniegt 0,2 m/s. 

Dokumentācija. 

CCTV inspekcijai/izpētei jābūt dokumentētai šādā veidā:  

· Reģistrāciju jāveic objektā uz vietas izmantojot datorā sagatavotus reģistrācijas dokumentus/protokolus.

· CD vai DVD ierakstus jāveic Pasūtītāja apstiprinātā sistēmā, mutisko aprakstu ierakstot CD vai DVD diskos.

· Pēc tam par visiem novērojumiem jāsagatavo korektus un secīgus komentārus.

· Pārrāvumu iemesls jākomentē atsevišķi.

· Dažāda informācija, kas iegūta par katru izpētīto kanalizācijas cauruli, un izpētes nosacījumi jānorāda protokolā.

· Novērojumu nosaukumu jāveido un jāpiemēro, pamatojoties uz pieņemtajām definīcijām.

· Jānosaka visu novērojumu vieta, apjoms un īpašumtiesības.

· Lai sniegtu precīzāku novērojumu aprakstu, var būt nepieciešams rakstīt īpašas piezīmes. Šīs piezīmes var tikt paredzētas, lai detalizēti izvērtētu dažādu novērojumu ietekmi uz kanalizācijas caurules šķērsgriezumu.

 Iereģistrējamie novērojumu veidi.

Kā minimums rakstiskajos ziņojumos jāiereģistrē sekojoši novērojumu veidi

	Novērojuma (vizuālās kontroles) veids


	Kods


	Gradācija (Class 0 = pareizs izpildījums; Class 4 = vislielākā negatīvā ietekme uz caurules funkcionēšanu)



	Cauruļu stāvoklis

	Plīsumi/Lūzumi
	CB
	Class 1 – 4

	Korozija/Erozija
	CE
	Class 1 – 4

	Deformācijas
	DE
	Class 1 – 3

	Nepareizi izvietotas šuves
	DJ
	Class 1 – 4

	Vaļējas šuves
	OJ
	Class 1 – 4

	Vaļēja savienojuma izolācija
	LS
	Class 1 – 3

	2. Ekspluatācijas apstākļi

	Saknes
	RO
	Class 1 – 3

	Infiltrācija
	IN
	Class 1 – 3

	Ķīmisks pārklājums vai tamlīdzīgi
	CP
	Class 1 – 3

	Nogulsnes
	SE
	Class 1 – 3

	Ūdens
	WA
	% no diametra

% no diametra

	Šķēršļi


	OB
	Class 1 – 3

	2. Īpašas konstrukcijas



	Nozaru cauruļu savienojumi
	BP
	Class 0 - 3

	Griezti/urbti savienojumi
	
	Class 0 – 4

	Lauzums
	AC
	Class 0 – 3

	Sašaurinājumi/Paplašinājumi
	RE
	Class 0 – 3


Uzņēmējam šos nosacījumus jāņem vērā un visas izmaksas, kas saistītas ar to izpildi, jāiekļauj savā likmēs un cenās.

Izpildītais darbs ir uzmērāms kā iztīrīto un inspicēto lietus ūdens kolektora garums (m).

SkatakU IZBŪVE
Saliekamas betona elementu skatakas un drenāžas akas.

Rūpnieciski izgatavotām betona skatakām un drenāžas akām ar apļveida šķērsgriezumu jāatbilst LVS EN 1917 (vai ekvivalents) standartam. Elementi, kas baltas uz pamatiem, jāražo tā, lai radītās vertikālas slodzes tiktu tiešu pārnestas caur visu vienības sienas biezumu. Savienojumos starp elementiem un plākšņu apakšējo daļu, savienojumu profiliem jāspēj izturēt uzliktās slodzes no šīm plāksnēm. Elementi ar gludu apakšmalu ir jāizmanto tad, ja plāksnes apakšdaļa ir atvirzīta, lai to uztvertu.

Saliekamo betona elementu kameru daļām jābūt savienojamām savā starpā. Saskaņā ar būvnormatīvu LBN 223-15 jaunās skatakas kameras iekšējam izmēram jābūt Ø1000 mm, ja kanalizācijas caurules izmērs ir Ø ≤ 600 mm un dziļums H ≤ 3,0 m. Ja kanalizācijas caurules dziļums ir H  ≥ 3,0 m, tad skatakas kameras diametram jābūt Ø1500 mm. Šahtai jābūt ar Ø 700 mm. Skataku pārsegumiem un rāmjiem jāatbilst EN 124 (vai ekvivalents) nosacījumiem. Skataku vāki un ietvari var būt no kaļamā ķeta vai ķeta, vai polimerbetona. Ja nav citu norādījumu, smagā tipa skataku pārsegumiem un rāmjiem jāatbilst  EN 124 (vai ekvivalents) D 400 klasei un tiem jābūt ar minimālo cirkulāro vai taisnstūra 600mm lielu atvērumu.  Ja nav citu norādījumu, vieglā tipa skataku pārsegumiem un rāmjiem jāatbilst EN 124 (vai ekvivalents) B 125. klasei un tiem jābūt ar dubulthermetizētu 600mm x 600mm lielu atvērumu. 

Skatakām un kamerām jābūt pilnīgi ūdensnecaurlaidīgām, nedrīkst būt saskatāma ūdens iesūkšanās.

Atkarībā no akas iebūvēs vietas izšķir divu veida aku vāku tipus: 



1. tips: apkalpes aka iebūvēta zem ceļiem un ietvēm. 

Akas vākam ir jābūt vienā līmenī ar ceļa segumu. Savienojumam starp pārseguma vāku un ielas vai ceļa segumu ir jābūt pēc iespējas šaurākam. Ceļam jāizmanto peldošā tipa ķeta vāki ar nestspēju 40t.



2. tips: apkalpes akas iebūvēta zaļajā zonā.

Akas pārseguma vākam ir jābūt 70mm virs zemes virsmas. Jāizmanto ķeta vāki ar nestspēju 10t.

Akām, kuras vairs netiks lietotas, to konstrukcijas un lūkas ir jālikvidē un jāizņem no grunts. Būvbedre ir jāaizber ar grunti, jāsablīvē.

Izbūves detaļas.

Skatakas jāliek uz vismaz 150 mm bieza C20 klases betona. Parasti skatakas tiek aizbērtas izmantojot apstiprinātu granulēto pildmateriālu, ko sablīvē slāņos atbilstoši norādījumiem, pildīšanu un blietēšanu ap cauruļu savienojuma vietām veicot ar rokām. Savienojumiem jābūt tā izveidotiem, lai nepieciešamais savienojuma materiāls aizpildītu savienojuma dobumu. Visus savienojuma materiāla pārpalikumus, kas izspiesti kameras vai šahtas iekšpusē jānogriež un pabeidzot savienojumus jāizlīdzina.  

Sagatavotais aku betona pamatslānis jāuzliek uz neaiztiktas grunts un uz nesacietējušā betona jāuzliek akas korpuss to iespiežot betonā, jāatļauj tam sacietēt un tad jāuzliek būvlaukumā sagatavotais atbilstošās stiprības betons akas dibenā un ārpusē ap to (B22,5,W12,F50) (h=200 līdz 500 mm, atkarībā no akas dimensijām un pievienojumu leņķiem), kā arī skatakās veidojot nepieciešamās teknes. Akas korpusa daļa, kas savienojas ar betonu, jāapstrādā atbilstoši izgatavotāju instrukcijām un rekomendācijām. Lietus kanalizācijas sistēmas nosēdakām jābūt izbūvētām ar minimums 0,50 m nosēddaļu. Cauruļu savienojumiem pie akām, jābūt elastīgiem savienojumiem, tāda tipa, kā to rekomendējis cauruļu izgatavotājs. Saliekamām betona plāksnēm un vāka ietvara augstuma regulēšanas gredzeniem jāatbilst LVS EN 1917 (vai ekvivalents) standartam.
RIBOTĀS VAI MĪKSTĀS PVC, GRP, PP VAI PE SKATAKU DIAMETRI.

Ribotajām vai mīkstajām PVC, PP vai PE skataku nominālajam iekšējam diametram jābūt vismaz 400 mm un tām jābūt aprīkotām ar DN 315 teleskopisku augšējo sekciju. Ribotās vai mīkstās PVC, PP vai PE skatakas jāpiegādā komplektā ar ražotāja lietu pamatsekciju un pārseguma aprīkojumu.   

Cauruļu savienojumiem jābūt izgatavotiem izmantojot ražotāja apstiprinātu aprīkojumu.

400 kanalizācijas akas.

Aka sastāv no trim daļām: pamatnes, augstuma regulēšanas caurules 400mm un teleskopiskās caurules 315mm. Hermētiskuma nodrošināšanai izmanto divas blīves. Starp pamatni un augstuma regulēšanas cauruli liek blīvgumiju 400mm, bet starp augstuma regulēšanas cauruli un teleskopisko cauruli liek manžeti 400/315. Pamatnes ir divu veidu: caurejošas (ST) un sazarotas (BSB).

630 kanalizācijas akas.

Akas sastāv no trim pamatdaļām, kuras savā starpā ir noblīvētas ar speciālām blīvgumijām, kuras garantē akas hermētiskumu. Visi pagriezieni tiek panākti akas pamatnē, bez līkņu palīdzības. Iespējamie pievienojumu diametri ir 160, 200, 250, 315 un 400 mm.

Aku uzstādīšana.

Aka jāizvieto tādā veidā, lai plūsma, kas tajā ieplūst no pienākošajām caurulēm, strauji nemainītu virzienu.

Grunts nostiprināšana ap aku.

Pildījumu ap aku veido no aukstumā neuzbriestošas grunts un vismaz 0,3 m diametrā. Grauda izmēri ir tādi paši kā tāda paša diametra plastikāta caurulēm.

Ja pildījums tomēr ir aukstumā briestošs, no elementiem sastāvošā aka ir jāaptin ar vismaz divām kārtām berzes spēku samazinošas celtniecības plēves, kas nosedz pamatnes daļas augšējos pusi, pagarinājuma cauruli un teleskopisko blīvi. Tādējādi iespējamā grunts sasalšana pavirzīs virsējo plēves slāni un neizkustinās no vietas pagarinājuma cauruli vai teleskopisko blīvi. Pildījumu ar lāpstu saber ap aku un noblīvē pa apm. 20 cm bieziem slāņiem. Pastāvīgi jāseko akas vertikalitātei. Pagarinājuma caurules (akas korpusa) augstums ir pareizs, ja augšējā mala ir 30 - 50 cm attālumā no zemes virsmas. Teleskopisko cauruli uzstāda pēdējo, teleskops nedrīkst balstīties uz garas pagarinājuma caurules.

Akas augstuma regulēšana

Akas pagarinājuma cauruli vajadzības gadījumā saīsina nozāģējot. Augstumu var palielināt, pievienojot garāku pagarinājuma cauruli. PEH aku saīsina, nogriežot daļu no akas korpusa. Augšējā galā uzliek ar bultskrūvēm piestiprināmu teleskopisko riņķi kopā ar blīvēm. Ja PEH aka ir pārāk īsa, pievieno garāku teleskopisko cauruli.

Teleskopiskās caurules paaugstināšana saistībā ar virsmas seguma uzklāšanu.

Ja ceļam tiek uzklāts segums, jābūt iespējai paaugstināt arī aku. Akas apmali izcērt no ceļa seguma. Ja teleskopiskā caurule neizkus​tas, velkot aiz apmales, tad zem regulācijas caurules šķērseniski iespiež koka līsti, pie kuras vidusdaļā piestiprina virvi vilkšanai. Ja nelīdz arī tas, tad teleskopisko cauruli atrod, lai to varētu izvilkt. Ja tiek uzklāti un blīvēti ceļa virsējie slāņi, aku teleskopisko cauruli paceļ augstāk atbilstoši ceļa būvniecības etapiem, lai tā nevienā etapā netraucētu tehnikas darbu. Asfaltēšanas laikā aku sistēmas paceļ par dažiem centimetriem augstāk un seguma materiālu paspiež zem teleskopiskās caurules apmales. Beigās teleskopisko cau​ruli nospiež uz leju un iepresē vienā līmenī ar asfalta virsmu.

Skataku, nosēdaku ūdens hermētiskuma pārbaude.

Attiecībā uz skatakām neviena to virsmas daļa vai šuves nedrīkst uzrādīt nekādu redzamu infiltrāciju iekšējās pārbaudes laikā. Infiltrācijas pārbaude jāveic pēc aizbēršanas un gruntsūdens līmeņa nostabilizēšanās līdz tā iepriekšējam līmenim (kā minimums pēc aizbēršanas jāpaiet 7 dienām) un pēc cauruļu eksfiltrācijas testa nobeigšanas. Jebkāda pagaidu gruntsūdens pazemināšanās nedrīkst ietekmēt gruntsūdens līmeni testu laikā.

Būvuzņēmēja ziņojumam, kur jādokumentē visus testus attiecībā uz aku hermētiskumu, jāsatur kā minimums sekojoša informācija:

· Aku atrašanās vieta un numurs
· Testēšanas datums
· Gruntsūdens līmenis
· Aku apskates rezultāti
Izpildītais darbs ir uzrādams kā izbūvēto lietus ūdens kanalizācijas skataka  (gab).
KOLEKTORA aku renovācija.

Kolektora skataku var nomainīt noņemot skatakas augšu, tās daļu vai visu skataku.  

Kad nomaina tikai skatakas augšu, vāks, gredzeni un sienas jānomaina dziļumā līdz 1 m zem zemes virskārtas, jāaizpilda ar nesasalstošu, viegli blīvējamu materiālu. 

Bojātās daļas virsmas struktūrās jāatjauno tādā pat biezumā un no tādiem pat 

materiāliem kā virsmas struktūra apkārtējā vidē.

Aizvietošana ar atrakšanu. 

Laukums ap nomaināmo skataku jāatrok un vecās akas struktūra jānojauc. Jaunā skataka un ar to saistītais pildīšanas darbs jāveic saskaņā ar jaunas skatakas būvniecības prasībām.

Dzelzbetona aku renovācija ar injekcijām

Šo metodi izmanto esošo skataku un kameru betona virsmu renovēšanai ar cementa javu.

Izmantotas sekojošas iekārtas – kompresors, javas iekārta, javas smidzinātājs.

Pirmais posms: Akas tīrīšana no gružiem un netīrumiem, mazgāšana ar augstspiediena iekārtu.

Otrais posms: Sūces noslēgšna ar īpašu javu /ar ķimikāliju injekcijām vai / un pielietojot ūdeni noslēdzošas javas, nepieciešamības gadījumā jāveic aku pamatņu izbūvi un noblietēšanu; pamatnē (pēc vajadzības) uzstāda teknes.

Trešais posms: akas iekšējo virsmu jānoblietē ar vienmērīgu kārtu, pēdējā posmā uzklājot gala kārtu, kas nodrošina akas ūdensnecaurlaidīgumu.

Šī metode nav paredzēta akas sieniņu stiprības palielināšanai, bet tikai infiltrācijas apturēšanai. 

Iekšējā apmešana. 

Atjaunojamai skatakai ir jābūt tīrai tā lai aku sienas būtu atbrīvotas no netīrumiem un pielipušajiem materiāliem. 

Veicot apmešanu ir jāizmanto veidņi. Aizsargājošā slāņa biezumam ir jābūt nemazāk kā 30 mm no armējuma abām pusēm.

Skatakas iekšējā virsma būs mitra. Apmešanas darbus ar betonu vai ar divkomponentu poliuretānu ir jāveic tā lai veidotos gluda ūdens izturīga virsma. 

Betona izsmidzināšana.

Atjaunojamā skataka jātīra tā, lai visi netīrumi un noņemtais materiāls tiktu aizvākti no skatakas sienām.

Betona javas konsistencei jābūt piemērotai izsmidzināšanai. Betona izsmidzināšana jāveic uz mitras virsmas. Izsmidzināšana jāveic kārtās, pietiekami plānās priekš svaigas javas masas, lai tā saistītos ar skatakas virsmu. Javas atlikumus jāaizvāc no skatakas. 

Jālieto K 30 kvalitātes betons un pabeigtā seguma saspiešanas spēkam jābūt vismaz 2 Mpa pēc 2 dienu nostāvēšanas.  

Izpildītais darbs ir uzrādams kā renovēto lietus ūdens kanalizācijas skataka  (gab).

Lietus ūdens kanalizācijas aku tīrīšana.

Lietus ūdens kanalizācijas aku tīrīšana ir jāveic mehāniski attīrot to no dubļveida sanesumiem. Ja lietus ūdens kanalizācijas aka nav iespējams attīrīt mehāniski, ir pieļaujams veikt to tīrīšanu ar ūdens skalošanas palīdzību. Dūņas un ūdens, kas ieplūst skatakā  jāatsūknē ar vakuumsūkņa palīdzību un jāpārsūknē auto konteinerā, transportēšanai uz atkritumu izgāztuvi. Tīrīšanu jāveic tik reizes, cik nepieciešams, lai attīrītu kanalizācijas aku no nogulsnēm/sanešiem un citiem materiāliem, kas var būt izveidojušies kanalizācijas aka iekšpusē.

Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas lietus ūdens kanalizācijas aku tīrīšanai.

Iekārtas un mehānismi:

· Mehānismi, darba rīki ar ko var mehāniski iztīrīt lietus ūdens  kanalizācijas  aku.

· Mehānismi ar ko var veikt lietus ūdens kanalizācijas aku skalošanu ar ūdeni;

· Autotransports priekš netīrumu, sanesumu savākšanas;

· Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst  līguma nosacījumiem

Izpildītais darbs ir uzrādāms kā iztīrīto aku gabalos (gab).

Komunikāciju vāku nomaiņa.

Mērķis.

Nodrošināt līdzenu ielas segumu. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas komunikāciju vāku nomaiņai. Ap komunikācijas akām, ja nepieciešams, atskalda asfaltbetonu vai izņem bruģakmeni līdz akas elementam, novāc sadrupināto asfaltbetonu un citus atkritumus. Izregulē komunikāciju akas, kuras pēc vajadzības līmeņo ar attiecīga izmēra betona gredzeniem.

Komunikāciju aku vāku līmenim jābūt no +2 mm līdz –2 mm attiecībā pret seguma virskārtu. Nav pieļaujama akas iegrimšana. Transportam pārbraucot pāri akai vai uzkāpjot uz tās gājējam, tās vāks nedrīkst izkustēties no korpusa. 

Peldoša tipa augstumregulējošā lūka

- Lūkas vākam ir jābūt piestiprinātam pie rāmja ar eņģes palīdzību

- Starp korpusa vāku un korpusu ir jābūt blīvgumijai, ko nepieciešamības gadījumā ir iespējams atdalīt no lūkas (to nebojājot), atsevišķi iegādāties un nomainīt. Blīvgumijai ir jābūt fiksētai pie rāmja korpusa tā, lai pilnībā izslēgtu vāka un rāmja savstarpēju kontaktu pie vertikālas un horizontālas slodzes

- Ir jābūt iespējai uzstādīt slēdzeni

- Lūkas augstumam ir jābūt ne mazākam kā 200mm (pretendenta piedāvājumā jānorāda konkrēts piedāvāto lūku augstums)

- Lūkas rāmja plecam jābūt ne mazākam par 7 cm.

- Lūkas korpusa iekšējam diametram ir jābūt ne mazākam kā 600 mm (pretendenta piedāvājumā jānorāda konkrēts piedāvāto lūku iekšējā diametra izmērs)

- Stiprības klase ne mazāk kā D400

- Atbilstība EN 124 (vai ekvivalents)
- Materiāls: kaļamais ķets

- Atvērtā pozīcijā vāks fiksējas ne mazāk kā 90˚ leņķī

Ielas segumu atjaunošana ap lietus ūdens kanalizācijas akai.

Prasības izpildītam darbam.

Komunikāciju aku vāku līmenim jābūt no +2 mm līdz –2 mm attiecībā pret seguma virskārtu. Nav pieļaujama akas iegrimšana.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Aku vāku līmeņa pārbaudi veic ar 3m latu, uzliekot to uz brauktuves šķērsām pāri vākam. 

· Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.

· Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst tehniskajām un standartu prasībām.

 Izpildītais darbs ir uzmērāms izregulēto vāku gabalos (gab).

KOLEKTORU RENOVĀCIJA.

Vispārīgi.

Jāveic cauruļvada vizuālā CCTV inspekcija. Saskaņā ar pašteces kolektoru  CCTV, izpēti ietver šādas renovācijas metodes:

· Cauruļvadu aizvietošana ar tradicionālajām rakšanas metodēm;

· Kolektoru renovācija ar beztranšeju metodi;

· Lokālajam remonts ar beztranšeju metodi. (Renovācija ar ielāpiem (piem., atjaunošanas uzmavas un hermetizācijas blīves).

Kolektoru renovācija ar tradicionālo rakšanas metodi.

Cauruļvadi ar pretēju slīpumu un kaskādēm jāatjauno ar tradicionālo rakšanas metodi, aizvietojot esošo cauruļvadu ar jaunu, kas izgatavots no polimērmateriāliem, t.i. neplastificēta polivinilhlorīda (U-PVC), polipropilēna (PP) vai stikla šķiedru cauraustas plastmasas (GRP) u.c. materiāli. Cauruļu stingrībai jābūt vismaz 8000 N/m2. Cauruļu montāža jāveic atbilstoši to ražotāja instrukcijām. Esošais cauruļvads un skatakas jānovāc un jānogādā celtniecības atkritumu izgāztuvē.  Lietus ūdens kanalizācijas un nosusināšanas sistēmas būvniecībai jāatbilst LBN 223-15,  kā arī EN un ISO standartiem (vai ekvivalentiem). Darbos ietilpst seguma atjaunošana rakšanas zonā atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Caurules lietus ūdens kanalizācijai.

Ar stikla šķiedru armētas plastmasas (GRP) caurules un veidgabali. Ar stikla šķiedru armētām plastmasas (GRP) caurulēm un veidgabaliem, kurus izmanto nosusināšanai un kanalizācijai, jāatbilst EN 14364 (vai ekvivalents) standartam. Caurules jāsavieno ar saspiežamu uzmavas savienojumu, kas sastāv no EPDM gumijas blīvēm, kas ir nostiprinātas GRP apvalkā. Gumijas blīvēm ir jāsniedzas visā savienojumam garumā un tam jābūt ar izveidotu centrālo atduru, kurai katrā pusē ir divi ar spiedienu darbināmi kustīgas gumijas blīvējošas aploces. Galiem jābūt ar gludiem, ar līdzenu ārējo virsmu un nemainīgu ārējo diametru visā garumā, tādējādi padarot iespējamu to griešanu un savienošanu jebkurā vietā to garumā, bez nepieciešamības pēc īpašas nogrieztā gala sagatavošanas, izņemot atsegto šķiedru atkārtotu nosegšanu.

Izmantošana, uzglabāšana un uzstādīšana jāveic stingri ievērojot ražotāja norādījumus. Uzņēmēja darbiniekiem, kuri nodarbojas ar cauruļu likšanu, būs jāpierāda, ka viņi ir apmeklējuši ražotāja apmācības kursu par GRP cauruļu un veidgabalu uzstādīšanu, pirms viņiem tiks dota atļauja sākt cauruļu likšanu. Ja līkumi ir ražoti no GRP, tiem jāatbilst tiem pašiem standartiem kā caurulēm.

Gareniski izliekumi savienojumu vietās nedrīkst pārsniegt ražotāja noteikto maksimāli pieļaujamo.

Pašnoteces plastmasas cauruļvadu sistēmas.

Pašteces cauruļvados izmantojamās caurules klases izvēle ir atkarīga galvenokārt no cauruli aptverošā sākotnējā pildījuma materiāla, tā blīvuma un cauruli ietekmējošām slodzēm (seguma slāņa biezuma un satiks​mes slodzes). Galvenās formas izturību raksturojošās cauruļu klases ir SN4 un SN8 (4 kN/m² un 8 kN/m²).

Teritorijās bez satiksmes slodzes pie uzstādīšanas dziļuma no 0,8līdz 3,0 m tiek izmantotas vismaz SN4 klases caurules, ja uzstādīšanas dziļums pārsniedz 6 m, jāizmanto SN8 klases caurules.

Kanalizācijas cauruļu klases izvēle teritorijās ar satiksmes slodzi.

	Teritorijas 

pielietojums
	Caurules 

klase
	Uzstādīšanas dziļums no caurules augšējās malas m

	Teritorijas bez satiksmes
	SN4 

SN8
	0,8 … 3,0

virs 3,0

	Ielas, stāvlaukumi u.c.
	SN8 

SN16
	1,0 … 3,0

virs 3,0


Pašnoteces plastmasas cauruļvadu sistēmas apakšzemes notekūdeņu novadīšanai - Neplastificēts polivinilhlorīds (PVC-U), polipropilēns (PP) un polietilēns (PE) - jāatbilst LVS EN 13598-1, LVS EN 13476-3 (vai ekvivalents) standartiem.
Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski ražotās aizsargčaulās.

Zemes darbi, tranšeju rakšana un aizbēršana.
Rakšanas darbi izpildāmi minimālā apjomā, kas ļauj veikt attiecīgu atūdeņošanu, attiecīgu atbalstu no katras tranšejas puses ierīkošanu, atbalstsienas uzcelšanu, betona ieliešanu un jebkuru cita veida celtniecības darbu izpildīšanu ieskaitot zemes blīvēšanu.

Uzņēmējam jāuztur tranšejas sausas arī tad, ja ūdens ieplūšanu izraisa gruntsūdens līmeņa paaugstināšanās, pazemes avoti, plūdi un vētras vai citi iemesli. Darbi jāveic sausos apstākļos. Uzņēmējam jātur ūdens līmeni zemāks visu laika periodu, kas nepieciešams lai varētu veikt visus paredzētos darbus un cauruļu montāžai.

Nekādus ūdeņus nedrīkst novadīti jebkurā ūdens krātuvē vai kanalizācijā bez atļaujas, kuru tas uzņēmējam iepriekš nebūtu izsniedzis rakstiskā veidā. Šāda atļauja netiks izsniegta ja vien Uzņēmējs nebūs ierīkojis efektīvu nosēdrezervuāru vai smilšu uzķērēju, caur kuru viss ūdens izietu pirms tā ieplūšanas ūdens krātuvē vai kanalizācijā. 

Uzņēmējam jānodrošina, lai būvlaukumā būtu pietiekams daudzums attiecīgas tehnikas visu laiku, lai novērstu iespējamos atūdeņošanas pārtraukumus.

Tranšejas platums.

Tranšejas platumam ir jāļauj atbilstoši novietot cauruli un sablīvēt materiālu, ar kuru tiks izpildīta tranšeja.

Minimālais sānu aizpildes platums ir bmin = 30 cm. Tādējādi minimālais tranšejas (B) platums caurules augšā ir: B=D+2x bmin.

Ja dabiskās, nesajauktās zemes stingrums ir mazāks nekā paredzētā aizpildījuma stingrums, tranšejas platumam (B) ir jābūt: B1≥4xdn (vispārīgi, šis nosacījums ir spēkā caurulēm ar diametru dn > 250 mm, jo caurulēm ar mazāku diametru, tranšejas platums (B) izpilda šo prasību).

Šāda situācija var notikt graudainā zemē ar zemu blīvumu (ID < 0.33) vai saistītās zemēs ar plastiskuma robežu IL>0.0.

Tranšejas atbalstsienas.

Uzņēmējs būvniecības laikā ir atbildīgs par darbu organizācijas un tehnoloģijas projekta izstrādi, izbūvi, uzturēšanu, kā arī par visu rakšanas darbiem nepieciešamo atbalsta konstrukciju uzstādīšanu un to aizvākšanu pēc darbu izpildes.

Tranšejas aizbēršanas materiālu izvēle un zemes noblīvēšana.

Aizbēršanas materiāliem jābūt rūpīgi izvēlētiem un noblīvētiem atbilstoši tehniskajām prasībām un kā ieteicis ražotājs, tā, lai atbilstu nepieciešamajai noblīvēšanas pakāpei.

Materiāli, kurus grib izmantot, kā par noblīvētu pildvielu, jātestē, lai noteiktu to raksturojošās īpašības un piemērotību un tiktu apstiprināti no Inženiera puses.

Nekādus aizbēršanas/aizpildīšanas darbus nedrīkst veikt, kamēr nav apstiprināti aizbēršanas materiāls un to struktūra.

Aizbēršana/aizpildīšana jāveic pakāpeniski vienādos slāņos, kas nepārsniedz 0,30 m, katrs slānis tiek rūpīgi noblīvēts pirms nākošā slāņa veidošanas. Maksimālais noblīvētais biezums ir atkarīgs no noblīvēšanas iekārtas, un pareizs var būt slāņa biezums, kas ir mazāks par 0,30 m. Tur, kur aizberamais materiāls ir jāizvieto uz divām vai vairākām struktūras pusēm, tas jāizvieto vienlaicīgi abās pusēs, tā, lai starpības līmenis nekad nepārsniedz 0,30 m. Aizbēršanas materiāla līmeņa starpība jebkurā no caurules pusēm nedrīkst pārsniegt 0,20 m. Aizbēršanu parasti jāveic cik vien ātri tas praktiski ir iespējams.

Uzskatāms, ka noblīvēšanas prasības ir izpildītas, ja noblīvēšanas pakāpju maksimālās vērtības, kuras norādītas apakšējā tabulā, ir tikušas sasniegtas konkrētās pārbaudes posma ietvaros.

Tabulā simboli A un Xmin ir attiecīgi - vidējā vērtība un minimālā vērtība attiecībā uz 5 sekojošām noblīvēšanas pakāpju vērtībām, kuras tikušas sasniegtas konkrētā pārbaudes posma ietvaros.

	Grunts slānis tranšejā/materiāla tips


	Nepieciešamais minimālais blīvums (% standart Proctor)

A = vidējā vērtība

Xmin = minimālā vērtība



	Granulētie filtra materiāli pamatiem zem drenāžas caurulēm


	Grunts bez sasaistes


	A = 96% Std. Proctor

Xmin = 93% Std. Proctor

	Granulētie filtra materiāli pamatiem zem plastmasas caurulēm


	Grunts bez sasaistes


	A = 96% Std. Proctor

Xmin = 93% Std. Proctor

	Apbēršana un aizbēršana 


	Grunts bez sasaistes


	A = 100% Std. Proctor

Xmin = 97% Std. Proctor

	
	Grunts ar sasaisti


	A = 97% Std. Proctor

Xmin = 94% Std. Proctor


Aizbēršana nedrīkst apdraudēt caurules un konstrukcijas Uzņēmējam jānoorganizē aizbēršanas materiālu izvietošanas temps un laiks uz caurulēm vai struktūrām tādā veidā, lai neviena konstrukciju vai blakus esošo struktūru u.t.t. daļa netiktu pārslogota, pavājināta, bojāta vai apdraudēta. Materiālu slāņi jāizvieto tā, lai uzturētu grunts drenējošās īpašības un nepieļautu ūdens uzkrāšanos. It sevišķi materiālu izvietošana apkārt betona struktūrām jāsāk tikai tad, kad tās ir samontētas un ir ieguvušas pilnu noteikto stiprību. Materiāli jāizvieto tā, lai veidotu vienmērīgu spiedienu apkārt konstrukcijām.

CAURUĻU LIKŠANA, PAMATENES VEIDOŠANA UN SAVIENOŠANA.

Vispārējās prasības. 

Katra caurule, tieši pirms tās ieguldīšanas, rūpīgi jānotīra un jāpārbauda tās veselums. Jebkuru cauruli, kas ir bojāta, vai deformēta, tā jāaizvieto uz uzņēmēja rēķina.

Tranšejas pamatam, kas paredzēts cauruļu likšanai, jābūt līdzenam un brīvam no akmeņiem vai citiem svešķermeņiem. Caurules jāliek sausā tranšejā. Ja tranšejas pamats atrodas zem gruntsūdens līmeņa, uzņēmējam jāuzstāda atūdeņošanas sistēma. Atūdeņošanai jāturpinās, kamēr tiek pabeigti darbi zem gruntsūdens līmeņa.

Uzņēmējam jāuztur cauruļu iekšpuses tīras un brīvas no ūdens, netīrumiem, akmeņiem un citiem svešķermeņiem, instalēšanas darbiem turpinoties, un dienas darbu beigās vai citās reizēs, kad instalēšanas darbi neturpinās, cauruļu atvērtiem galiem jābūt aiztaisītiem ar piemērotu noslēgu.

Plastmasas drenāžas cauruļu likšana.

Uzņēmējam jāiesniedz apstiprināšanai cauruļu izgatavotāja pilnas un detalizētas rekomendācijas attiecībā uz cauruļu, veidgabalu, inspekcijas aku transportēšanu un būvniecību.

Uzņēmējam jāieliek caurules un veidgabali un jāuzstāda inspekcijas akas saskaņā ar materiālu izgatavotāja montāžas rekomendācijām. Caurulēm jābūt ietītām filtrācijas materiālā un apkārt jābūt granulētiem filtra materiāliem ar labu ūdens caurlaidību. Granulētie filtra materiāli jāizvieto tranšejas pilnā platumā un tiem jābūt apmēram 100-150 mm zem cauruļu pamatnes un  300 mm virs cauruļu augšas. Vispirms uz tranšejas pamatnes izveido 100 mm biezu filtra materiāla slāni. To izlīdzina atbilstoši nepieciešamajam slīpumam un rūpīgi noblīvē. Iegulda caurules un pārklāj ar filtra materiālu. Arī no sāniem caurules apber ar filtra materiālu un noblīvē.

Cauruļu novietošanai (guldīšanai uz pamatnes, apbēršanai) jābūt rūpīgi veiktai un noblīvēšana jāveic ar tādām metodēm, kas netraucēs vai nesabojās caurules. 

Vietās, kur jaunā drenāža šķērso veco, esošo nosusināšanas sistēmu, obligāti jāierīko attiecīgs apgrieztais filtrs vai filtraka vecās drenāžas sistēmas ūdeņu uztveršanai un attīrīšanai no sanešiem.

Plastmasas kanalizācijas cauruļu likšana.

Uzņēmējam jāiesniedz apstiprināšanai cauruļu izgatavotāja pilnas un detalizētas rekomendācijas attiecībā uz cauruļu, veidgabalu, skataku transportēšanu un būvniecību. Uzņēmējam jāmontē caurules un veidgabali un jāuzstāda skatakas saskaņā ar izgatavotāja montāžas rekomendācijām.

Lietusūdens caurules gulda uz izlīdzināta un noblīvēta 150-200 mm bieza smilts slāņa vai drenāžas materiāla, kas arī ir piemērots lietusūdens cauruļu iebūvei. To izlīdzina atbilstoši nepieciešamajam slīpumam un rūpīgi noblīvē. No 300 mm līdz 350 mm virs caurules augšpuses kā arī apkārt apberamajam materiālam var  izmantot pildījumu, kas sastāv no vienveidīgas grunts, kas brīva no akmeņiem un māla gabaliem lielākiem par 40 mm, saknēm, organisko vielu atkritumiem un sasalušas augsnes, var izmantot no akmeņiem attīrītu izrakto tranšejas grunti. Pretējā gadījumā jālieto apstiprināti granulētie materiāli.

Cauruļu novietošanai (noguldīšanai uz pamatnes, apbēršanai) jābūt rūpīgi veiktai un uzbērtās grunts noblīvēšana jāveic ar tādām metodēm, kas netraucēs vai nesabojās caurules.

Cauruļu savienošana.

Uzņēmējam jānodrošina, lai visi cauruļu savienojumi tiktu izdarīti stingri saskaņā ar izgatavotāja rekomendācijām. Visiem šuvju komponentiem un tehnoloģijām, instrumentiem un iekārtām, lai caurules savienotu, jābūt tādiem, kā to rekomendējis cauruļu izgatavotājs.

Plastmasas cauruļu kausētam savienojumam (galu sakausēšana vai uzmavu elektrosakausēšana) jābūt izpildītam atbilstoši detalizētām rakstiskām instrukcijām, kuras izdevis cauruļu izgatavotājs. Attiecībā uz sakausēšanas iekārtu būvvietā jābūt pieejamam kalibrēšanas sertifikātam, ne vecākam par 4 mēnešiem. Sakausēšanas savienojumus drīkst veikt personāls ar dokumentāli pierādāmu prasmi, zināšanām un pieredzi. Sakausēšanas savienojumi jāveic tikai sausos laika apstākļos vai zem brezenta pārsega, ja tas nepieciešams.

Pirms šuvju izveidošanas Uzņēmējam jānodrošina, lai katras caurules vai veidgabala iekšpuse būtu tīra.

Pieslēgumi esošām kanalizācijas caurulēm.

Pieslēgumi jāveido izmantojot standarta iepriekš izgatavotus savienojumus, kur tas ir iespējams. Sedlu pieslēgumi jau esošām kanalizācijas caurulēm ir iespējami tikai ja maģistrālās caurules iekšējais diametrs ir vismaz par 150 mm lielāks, nekā atzara caurules iekšējais diametrs. Cauruļu sedli betona vai keramikas kanalizācijas caurulēm jāievieto M1 klases javas pamatnē un javas slānim jānodrošina vismaz 50mm pārklājumu virs sedlu pamata. Pieslēgumu un cauruļu gali, kas nav vajadzīgi tūlītējai izmantošanai jānoslēdz ar speciāli izgatavotiem noslēgiem, diskiem vai savienotājiem. Visu savienojumu novietojums ir jāreģistrē, veicot mērījumus tieši lejup no skatakas, un jāinformē, pirms tiek uzsākta būvgrāvja aizbēršana.

Testēšana – vispārīgi.

Papildus vispārējām prasībām attiecībā uz paraugu ņemšanu, testēšanu un pārbaudi un kvalitātes nodrošināšanu, jāveic vēl sekojoši ūdens novadsistēmas testi un pārbaudes, kas tiek uzskatītas kā pieņemšanas testi/pārbaudes:

· Horizontālās un vertikālās izlīdzināšanas pārbaude.
· Zemes blīvēšanas darbu tests.
· Hermētiskuma tests lietus kanalizācijas slēgto savienojumu tipa caurulēm.
· Cauruļvadu, kuru iekšējais diametrs ir lielāks vai vienāds ar 300 mm, pārbaude ar noslēgtas ķēdes TV.
Gadījumā, ja kāda darbu daļa neatbilst tehniskajām prasībām, uzņēmējam jādara viss, lai novērstu (izlabotu) defektus vai sūces, kuri ir tikuši konstatēti. Testēšana jāveic tūlīt pēc defektu novēršanas vai remonta pabeigšanas.

Caurules jātestē starp akām vai arī īsākos posmos, saskaņā ar pasūtīt norādījumiem.

Veidgabaliem, kas nepieciešami pārbaudāmā cauruļvada posma pagaidu aiztaisīšanai, jābūt pareizi šim mērķim ieprojektētiem un jābūt adekvāti nostiprinātiem, lai izturētu nepieciešamo pārbaudes spiedienu.

Ziņojumi par jebkādiem testiem, pārbaudi vai apskati jāiesniedz ne vēlāk kā 3 dienas pēc katra testa / pārbaudes / apskates.

Ja testēšanas laikā tiek konstatēti defekti, Uzņēmējam nekavējoties jāveic nepieciešamais remonts uz paša rēķina. Tad uzņēmējam testēšana jāatkārto, līdz netiek atrasti defekti un līdz testēšanas rezultāti ir augstāk noteiktajās robežās.

Neatkarīgi no rezultātiem jāveic cauruļvadu vizuālā pārbaude un jālikvidē visi defekti.

Remontdarbu reģistrācija.

Jāveic remontdarbu uzskaite, kurā jānorāda remontdarbu lielums, apjoms un veids. Izpildītais darbs ir uzmērāms kā izbūvēto lietus ūdens kanalizācijas kolektora garums (m).

Remontdarbu izpilddokumentācijas sagatavošana un noformēšana.
Pēc Darbu pabeigšanas Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam:

Darbu atskaites veidlapa;

Darbu foto fiksācija (skaidri redzams avārijas cēlonis, nomainītas caurules, pielietota tehnika u.t.t);

Darbu shēma;

Pielietoto materiālu sertifikāti, atbilstības deklarācijas u.t.t

Remontdarbu izpildshēmas noformēšana 

Lietus ūdens kanalizācijas/spiedlietus ūdens kanalizācijas tīklu bojājuma (avārijas) likvidācijas shēma veidojama atbilstoši Latvijas būvnormatīvam un Rīgas Domes saistošajiem noteikumiem.
Lietus ūdens kanalizācijas/spiedlietus ūdens kanalizācijas tīklu bojājuma (avārijas) likvidācijas shēmas digitālie dati jāiesniedz DWG (DGN) faila formātā, neietverot tajā citas komunikācijas.

Lietus ūdens kanalizācijas/spiedlietus ūdens kanalizācijas tīklu bojājuma (avārijas) likvidācijas shēmu jāizstrādā Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS - 92, Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā.

Lietus ūdens kanalizācijas/spiedlietus ūdens kanalizācijas tīklu bojājuma (avārijas) likvidācijas shēmu jāizstrādā mērogā 1:500 vai M1:250(vietās, kur ir liels elementu brīvums un sarežģītība).

Pašteces lietus ūdens kanalizācija bojājuma likvidēšanas laikā no jauna izbūvēto pašteces lietus ūdens kanalizācijas posmu/elementu attēlot grafiski atšķirīgu rd_lk_ iebuvets (krāsa-red (sarkana), līnijas biezums analogs M1:500 prasībai).

Spiedlietus ūdens kanalizācija bojājuma likvidēšanas laikā no jauna izbūvēto spiedienlietus ūdens kanalizācijas posmu/elementu attēlot grafiski atšķirīgu rd_sk_ iebuvets (krāsa-red (sarkana), līnijas biezums analogs M1:500 prasībai).

Pašteces lietus ūdens kanalizācijas bojājumu likvidācijas shēmā:

Esošajiem un no jauna izbūvētajiem pašteces lietus ūdens kanalizācijas elementiem fiksēt absolūtās augstuma atzīmes teknei, absolūtās augstuma atzīmes zemes virsai un elementu iebūves dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsas līdz cauruļvada teknei);

Pašteces lietus ūdens kanalizācijas bojājuma likvidācijas shēmā norādīt posma atrašanās vietu esošajā lietus ūdens kanalizācijas sistēmā, norādot esošā cauruļvada/skatakas diametru, materiālu, garumu (attālumu starp esošajām skatakām). Gadījumos, ja skatakai pievienoti vairāki cauruļvadi – minēto informāciju norādīt visiem cauruļvadiem;

Norādīt bojājuma likvidācijas laikā izbūvētā pašteces lietus ūdens kanalizācijas cauruļvada/akas/ elementa diametru, materiālu, piesaistes;

Gadījumos, kad skatakas /kameras diametrs lielāks par 1m, bojājuma likvidācijas shēmas plānā parādīt arī skatakas/kameras pazemes daļas kontūras;

Izbūvētās pašteces lietus ūdens kanalizācijas posmam cauluļvada teknes augstuma atzīmi jāuzrāda izbūvētā lietus ūdens kanalizācijas posma sākumā un beigās. Gadījumos, ja izbūvētā posma garums ir lielāks par 6m, cauruļvada teknes atzīmi jāuzrāda  ik pēc izbūvētajiem 3m;

Pašteces lietus ūdens kanalizācijas tīkla bojājuma (avārijas) likvidācijas shēmā parādīt lietus ūdens kanalizācijas tīklu elementu piesaistes, attālumus, posmu garumus. Katrai izbūvētajai skatakai jābūt ne mazāk kā 3 norādītām piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaistes skatakai – no skatakas vāka centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošās pašteces lietus ūdens kanalizācijas tīkla skatakas u.t.t.).

Sarežģītu pašteces lietus ūdens kanalizācijas tīklu elementu (kameru, krītaku, pārgāzes kameru, spiediena dzēšanas aku, aizbīdņu aku, bezakas pievienojumu) izbūves gadījumā, pašteces lietus ūdens kanalizācijas bojājuma (avārijas) likvidācijas shēmai izstrādāt izbūvētā pašteces lietus ūdens kanalizācijas tīkla detalizāciju, kurā jāparāda sekojoša informācija :


caurules diametrs, caurules materiāls, garums; 


akas diametrs, materiāls;


šahtas izmēri, materiāls;


apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls;


savienojošos veidgabalus, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas armatūras un veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus.

Detalizāciju noformēt līmenī rd_lk_detalizacija.

Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. Detalizācijas mērogs nav definēts;

Pašteces lietus ūdens kanalizācijas bojājuma (avārijas) likvidācijas shēmas faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no ielas nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura) un norādi, ka tas ir pašteces lietus ūdens kanalizācijas bojājums (avārija). Piem. Zemgalu_27_lk.dwg

Spiedlietus ūdens kanalizācijas bojājumu likvidācijas shēmā:

Esošajiem un no jauna izbūvētajiem spiedlietus ūdens kanalizācijas elementiem fiksēt absolūtās augstuma atzīmes (cauruļvadu virsai), absolūtās augstuma atzīmes zemes virsai un elementu iebūves dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsas līdz cauruļvada virsai);

Spiedlietus ūdens kanalizācijas tīkla bojājuma (avārijas) likvidācijas shēmā parādīt spiedlietus ūdens kanalizācijas elementu piesaistes, attālumus, posmu garumus. Katram aizbīdnim, kapei, šahtai u.t.t. jābūt ne mazāk kā 3 norādītām izbūvētā spiedlietus ūdens kanalizācijas elementu piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaiste kapei – no kapes centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošā spiedlietus ūdens kanalizācijas tīkla armatūra u.t.t.);

Spiedlietus ūdens kanalizācijas tīkla bojājuma (avārijas) likvidācijas shēmai izstrādāt izbūvētā spiedlietus ūdens kanalizācijas tīkla detalizāciju, kurā jāparāda sekojoša informācija :

caurules diametrs, caurules materiāls, garums; 

aizbīdņa diametrs, tips;

atgaisotāja diametrs, tips;

akas/šahtas diametrs, materiāls;

apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls;

uzmavas, pārejas, adapterus un citas armatūras un veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus.

Detalizāciju noformēt līmenī rd_sk_detalizacija. 

Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. Detalizācijas mērogs nav definēts.

Lietus ūdens kanalizācijas/spiedlietus ūdens kanalizācijas tīkla bojājuma (avārijas) likvidācijas shēmas izdruku noformēt ar rakstlaukumu, kurā ietverta sekojoša informācija:

darbu izpildītājs (firmas nosaukums);

darbu izpildītājs (darbu vadītājs un shēmas veidotājs);

/lietus ūdens kanalizācijas tīkla bojājuma (avārijas) adrese;

veiktā darba nosaukums;

datums.

Kolektoru renovācija ar beztranšeju metodi.

Vispārējās kvalitātes prasības.

Sekojošās kvalitātes prasības attiecas uz visām renovācijas darbu fāzēm, pat, ja tās nav atsevišķi pieminētas būvdarbu fāzēs.

· caurulēm, ko lieto kolektoros kā oderējuma caurules, jābūt ar minimālo 4 kN/m2  stingrumu (ka atsevišķām struktūrām) vai, atsevišķos gadījumos, ja tas ir savstarpēji saskaņots, prasības stingrumam var pamatot uz aprēķiniem;

· lietojamajām metodēm un materiāliem jābūt atbilstošiem renovācijas darbiem;

· atjaunotajam posmam, ieskaitot tā savienojumu, un atjaunotajai iekārtai jādarbojas bez defektiem pēc renovācijas darbiem.

SLĪD-ODERĒŠANAS TEHNOLOĢIJA (SLIP LININGS).

Oderēšana ar pastāvīgām caurulēm.

Darbu izpilde.

Oderēšana ar pastāvīgām caurulēm parasti tiek veikta no atsevišķas tranšejas. Kad lieto cauruli, kura ir lokana gareniski, speciāli sagatavota oderēšanai, oderēšanu var veikt no akas bez tranšejas.  

Atjaunojamās caurules tīrīšana un oderēšana, jāveic ar iekārtām, kas piemērotas darbam. Lietotajam aprīkojumam jāatbilst darba drošības instrukcijām un noteikumiem.  

Vieta, no kurienes sākas cauruļu ieguldīšana, jāaprīko ar kabeļu veltņiem un rūpīgi jānostiprina.  

Tīrīšana jāveic tā, lai netīrumi, nogulsnes, saknes, u.c. tiktu novākti no galvenās caurules. Vaļējie cauruļu gali, kas savienoti ar galveno cauruli, jāapgriež. 

Tīrīšanas rezultāts jāpārbauda, veicot CCTV izpēti. Oderēšanas darbu jāveic tik ātri, cik vien iespējams, pēc tīrīšanas un CCTV izpētes.  

Skatakas apakšas formu, kas atrodas oderēšanas posmā, jāpārbauda. Skatakas apakšas tekni, ja nepieciešams, var palielināt, lai nodrošinātu oderēšanas caurules uzstādīšanu. Oderēšanas caurules augša jānogriež un vieta  starp Skatakas apakšējo daļu un oderēšanas cauruli jāhermetizē un jāapstrādā.

Oderēšanas caurule jāievada galvenajā caurulē tā, lai tā nesaņemtu bīstamas skrambas vai citus mehāniskus bojājumus. Caurulei jābūt tāda tipa, kas ir stiepes izturīga, un jāspēj pretoties saspiešanas spēkam montāžas laikā.

Ja liekas, ka izvēlētās caurules izmērs nav atbilstošs galvenajai caurulei, caurules lietošanas iespēja tiks testēta, izvelkot caur atjaunojamo cauruli eksperimentālo cauruli - apmēram 1 m garu gabalu oderēšanas caurules. 

Oderēšanas caurules jāievada atjaunojamā caurulē tādā veidā lai tā netiktu saskrāpēta vai kā citādi mehāniski bojāta. Pielietojamai caurulei ir jāiztur jebkurus oderēšanas procesa stiepes vai spiedes spēkus.

Ja būvdarbu tehniskajās prasībās nav noteikts citādi, tad gredzenveidīgā telpa starp oderēšanas cauruli un galveno cauruli jāpiepilda tā, lai caurule pati pieņemtu teknes atzīmi, kāda ir noteikta projektā.

Kvalitātes prasības.

Caurules materiāls. Ja lieto polietilēna cauruli kā oderēšanas cauruli, tai jāatbilst spēkā esošajiem vai atbilstošajiem standartiem. Citu lietoto cauruļu materiālu 

piemērotība jāapstiprina, veicot testus. 

Cauruļu tīrīšana. Galvenā caurule jānotīra no nogulsnēm, netīrumiem, saknēm, 

utt., kas varētu traucēt darbu.

Cauruļu integritāte. Oderētas caurules integritātei jābūt atbilstošai prasībām, kādas ir jaunai caurulei.  

Caurules forma un slīpums. Oderētas caurules formai un slīpumam jāatbilst Projektam. Maksimālā pieņemamā deformācija ir 8%.   

Savienojumi ar akām. Aku savienojumiem jābūt hermētiskiem.  

Gredzenveidīgas telpas pildīšana. Gredzenveidīga telpu jāpiepilda saskaņā ar Projektu. Gredzenveidīga telpa jāpiepilda pilnībā. Oderētajai caurulei nedrīkst pārsniegt pieļauto sūknēšanas spiedienu.

Oderēšana ar atsevišķām caurulēm.

Darbu izpilde.

Oderēšanu ar atsevišķām caurulēm parasti veic no skatakas bez atsevišķas tranšejas. Speciālu apstākļu gadījumā montāžu var veikt no tranšejas. Galvenās caurules tīrīšana un oderēšana, jāveic ar iekārtām, kas piemērotas darbam. Lietotajam aprīkojumam  jāatbilst darba drošības instrukcijām un noteikumiem.  

Vieta, no kurienes sākas cauruļu ieguldīšana, jāaprīko ar kabeļu veltņiem un 

rūpīgi jānostiprina.

Tīrīšana jāveic tā, lai netīrumi, nogulsnes, saknes, u.c. tiktu novākti no galvenās caurules. Vaļējie cauruļu gali, kas savienoti ar galveno cauruli, jāapgriež. 

Tīrīšanas rezultāts jāpārbauda, veicot CCTV izpēti. Oderēšanas darbu jāveic tik  ātri, cik vien iespējams, pēc tīrīšanas un CCTV izpētes. 

Ja liekas, ka izvēlētās caurules izmērs nav atbilstošs galvenajai caurulei, caurules lietošanas iespēja tiks testēta, izvelkot caur atjaunojamo cauruli eksperimentālo cauruli - apmēram 1 m garu gabalu oderēšanas caurules. 

Skatakas apakšas formu, kas atrodas oderēšanas posmā, jāpārbauda. Skatakas apakšas tekni, ja nepieciešams, var palielināt, lai nodrošinātu oderēšanas caurules uzstādīšanu. Pēc oderēšanas jāveic apakšas drenāža, un savienojumus starp oderēšanas cauruli un akām jāhermetizē.  

Caurulei jābūt stiepes izturīga un jāspēj pretoties saspiešanas spēkam montāžas laikā.  Ja būvdarbu tehniskajās prasībās nav noteikts citādi, tad gredzenveidīgā telpa starp oderēšanas cauruli un galveno cauruli jāpiepilda tā, lai caurule pati pieņemtu invertēto līmeni.

Kvalitātes prasības.

Caurules materiāls. Lietoto materiālu piemērotība jāapstiprina, veicot testus. Ja lieto PVC-U caurules, tām jāatbilst PVC-U normām un jābūt piemērotām oderēšanas darbam.

Cauruļu tīrīšana. Galvenā caurule jānotīra no nogulsnēm, netīrumiem, saknēm, 

utt., kas varētu traucēt darbu.

Cauruļu darbspēja. Oderētas caurules darbspējai jābūt atbilstošai prasībām, kādas ir jaunai caurulei.

Caurules forma un slīpums. Oderētas caurules formai un slīpumam jāatbilst projektam. Maksimālā pieņemamā deformācija ir 8%.

Savienojumi ar akām. Aku savienojumiem jābūt hermētiskiem.

Gredzenveidīgas telpas pildīšana. Gredzenveidīga telpa jāpiepilda saskaņā ar Projektu. Gredzenveidīga telpa jāpiepilda pilnībā. Oderētā caurule nedrīkst pārsniegt pieļauto sūknēšanas spiedienu.

AIZVIETOŠANA, LIETOJOT IESPIEŠANAS TEHNOLOĢIJU.

Aizvietošana, lietojot cauruļu iespiešanu.

Darbu izpilde.

Aizstāšana, lietojot cauruļu iespiešanu ar viengabala caurulēm, tiek parasti veikta no atsevišķas tranšejas. Aizstāšana, lietojot cauruļu iespiešanu ar  atsevišķām caurulēm, tiek parasti veikta no skatakas bez atsevišķas tranšejas.

Aizstāšanu, lietojot cauruļu iespiešanu, jāveic ar iekārtām, kas piemērotas darbam.

Lietotajam aprīkojumam jāatbilst darba drošības instrukcijām un noteikumiem.

Vietu, no kurienes sākas cauruļu ieguldīšana, jāaprīko ar kabeļu veltņiem un jānostiprina.  

Skatakas apakšas formu, kas atrodas oderēšanas posmā, jāpārbauda. Skatakas apakšas tekni, ja nepieciešams, var palielināt, lai nodrošinātu oderēšanas caurules uzstādīšanu. Oderēšanas caurules augšu jānogriež un vieta starp skatakas apakšējo daļu un oderēšanas cauruli jāhermetizē un jāapstrādā.

Sadurmetināšana un savienojumu elektriskās uzmavas metināšana jāveic saskaņā ar instrukcijām, kādas ir devis cauruļu ražotājs.  Cauruļvada sastāvdaļas, oderēšana  viengabala caurules gadījumā, ir jābūt aprīkotai ar vilkšanas galviņu, derīgu šim mērķim, pie kuras tiks piestiprināta tērauda trose. Sadurmetināšanā kopējai temperatūrai un saspiešanas spēkam jābūt piemērotam caurules diametram un materiālam.  

Oderēšanas caurule jāievada galvenajā caurulē tā, lai tā nesaņemtu bīstamas skrambas vai citus mehāniskus bojājumus. Caurulei jābūt tāda tipa, kas ir stiepes izturīga, un jāspēj pretoties saspiešanas spēkam montāžas laikā.

Ja būvdarbu tehniskajās prasībās nav noteikts citādi, tad gredzenveidīgā telpa starp oderēšanas cauruli un galveno cauruli jāpiepilda tā, lai caurule pati pieņemtu invertēto līmeni, kāds noteikts projektā.

Kvalitātes prasības.

Caurules materiāls. Ja lieto polietilēna cauruli kā oderēšanas cauruli, tai jāatbilst spēkā esošajiem vai atbilstošajiem standartiem. Lietoto materiālu piemērotība 

jāapstiprina, veicot testus.  

Cauruļu integritāte. Atjaunotas caurules integritātei jābūt atbilstošai prasībām, 

kādas ir jaunai caurulei.

Caurules forma un slīpums. Atjaunotas caurules formai un slīpumam jāatbilst 

projektam. Maksimālā pieņemamā deformācija ir 8%.

Gredzenveidīgas telpas pildīšana. Gredzenveidīga telpu jāpiepilda saskaņā ar Projektu. Gredzenveidīgā telpa jāpiepilda pilnībā. Oderētajai caurulei nedrīkst pārsniegt pieļauto sūknēšanas spiedienu.

KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADU RENOVĀCIJA IZMANOTJOT ODERĒŠANAS METODI 


Vispārīgi


Oderēšanas metodei un oderējuma materiālam jābūt saskaņā ar Tehniskajām prasībām, kā arī ņemot vērā Pasūtītāja prasībām Līguma izpildes laikā. Uzņēmējam cauruļvadu oderēšanai jāizmanto metode – uz vietas cietējošas caurules (CIPP „cured-in-place-pipe”) metode atbilstoši EN ISO 11296-4 (vai ekvivalents) standartam.

Oderēšanas darbi jāveic un jāplāno tā, lai nodrošinātu ātru Darbu izpildi, veicot oderējuma ievilkšanu vairāku posmu garumā vienā reizē, ja iespējams, lai samazinātu satiksmes plūsmas traucējumus uz brauktuves.


Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie Darbi, lai renovētu esošos cauruļvadus izmantojot oderēšanas metodi. Uzņēmēja Darba apjomā jāiekļauj, bet ne jāaprobežojas, sekojoši Darbi:

-
esošo kanalizācijas cauruļvadu tīrīšana un izpēte (video filmēšana);

-
oderējuma materiāla piegāde un cauruļu oderēšana;

-
atjaunotā cauruļvada pārbaude un nodošana ekspluatācijā;

-
Darbu skarto teritoriju labiekārtošana.


Oderēšanas Darbu laikā notekūdeņi  ir jānovirza vai jāizolē no cauruļvada, kurā tiek veikta renovācija. Notekūdeņi nevar tikt novadīti atklātās ūdens tilpnēs – kanālā, ezerā utt. Uzņēmējam jāveic visi pasākumi, lai notekūdeņu pārsūknēšanas laikā netiktu piesārņota apkārtējā vide.


Esošo notekūdeņu novirzīšanas metodes, informācija par izmantojamo iekārtu un notekūdeņu novadīšanas vietu jāiesniedz apstiprināšanai pirms Darbu uzsākšanas.


Vietās, kur nepieciešams veikt rakšanas darbus oderējuma ieklāšanai, tie jāveic, ievērojot ievilkšanas attālumu, satiksmes prasības un citu komunikāciju atrašanās vietu. Tur, kur tas nepieciešams, rakšanas darbi jāveic optimālā izmērā, lai atbilstu ražotāja ieteiktā oderējuma minimālā izliekuma rādiusa prasībām un drošai cilvēku piekļuvei.

Oderējuma materiāls


Oderējumam ir jābūt ražotam no materiāliem, kuri ir ķīmiski izturīgi pret sērūdeņraža, oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda, metāna, atšķaidītas sērskābes iedarbību, un ārēji izturīgi pret augsnes baktēriju un jebkādu ķīmisku vielu iedarbību apkārt esošajā zemē. Komponentiem, kas izmantoti kanalizācijas cauruļvadu un drenāžas atjaunošanai un remontam, jāatbilst LVS 13380 (vai ekvivalents) standarta prasībām. 


Pabeigtam oderējumam jāatbilst sekojošai mehāniskai stiprībai vismaz E-moduls – 2591Mpa saskaņā ar testa metodi EN 1228 (vai ekvivalents), E-moduls 50gadi – 1161Mpa saskaņā ar testa metodi EN 761 (vai ekvivalents). 

 Konstrukcijas kalpošanas ilgums – vismaz 50 gadi - ir uzskatāms par laika periodu pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta izsniegšanas, kuram attiecīgā konstrukcija ir sagatavota, lai izturētu visu bojājošo spēku kopīgu iedarbību, kuru iedarbība ir gaidāma, pirms šīs konstrukcijas nomaiņa kļūst ekonomiskāka par tā labošanu.


Oderējuma izvēle ir jāveic saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. Izvēloties oderējumu jāņem vērā esošo cauruļvadu deformācija un defekti un jānodrošina piemērots drošības koeficients pret:

-
ārējām hidrostatiskām slodzēm;

-
zemes un satiksmes slodzēm;

-
īslaicīgām slodzēm, kā peldspēja un ārējais javas radītais spiediens (ja tāds ir);

-
satiksmes slodze jāaprēķina, pieņemot riteņa slodzi, iekļaujot 600kN sadursmes faktoru uz 0,2m līdz 0,6m laukumu.


Oderei jābūt pilnībā pieguļošai oderējamās caurules iekšējai virsmai. Oderēšanas rezultātā oderējamās caurules iekšējais diametrs nedrīkst tikt samazināts vairāk kā starpība starp oderējamās caurules ārējo un iekšējo diametru, jebkurā gadījumā, pēc renovācijas esošā cauruļvada diametra samazinājums nedrīkst pārsniegt 10% no esošā cauruļvada sākotnējā diametra. Oderei no akas līdz akai jābūt viengabalainai. 


Darbi pirms oderēšanas


Cauruļvadus, kurus paredzēts renovēt ar oderēšanas palīdzību, pirms renovēšanas jāizskalo ar hidrodinamisko mašīnu, likvidējot visus šķēršļus, jāveic video inspekcijas apsekošana. Pēc izpētes darbu veikšanas Uzņēmējam ir jāiesniedz saskaņošanai detalizēts renovācijas plāns un laika grafiks plānotiem Darbiem.


Uzņēmējam, plānojot Darbu izpildi, jāņem vērā esošo cauruļvadu materiālu nodilums un bojājumi, to neizturīgais stāvoklis. Uzņēmējam jāizpēta cauruļvada stāvoklis tik, cik tas ir iespējams no piekļuves akas pirms jebkādām augsta spiediena skalošanas darbībām. Visi materiāli, kas atrodas kanalizācijas cauruļvadā, ir jāizņem un jānovieto sabiedrības veselībai nekaitējošā veidā ārpus būvlaukuma. Jebkāds materiāls, kas atrasts cauruļvadā, nekādos apstākļos nedrīkst noplūst zemāk pa straumi kanalizācijas caurulē. 


Uzņēmējam ir jābūt cauruļvada labošanas aprīkojumam, gadījumam, ja tīrīšanas laikā notiek kanalizācijas cauruļvada plīsums. Ja pasūtītājs uzskata, ka cauruļvada plīsums noticis Uzņēmēja nolaidības rezultātā, Uzņēmējs ir atbildīgs par visiem papildus izdevumiem un papildus darbiem, kas radušies cauruļvada plīsuma rezultātā.


Uzņēmējam ir jāveic atjaunojamo kanalizācijas cauruļvadu video apsekošana, izmantojot rotējošu, augstas izšķirtspējas krāsu kameru. Kā minimums, izpētei:

-
jāapstiprina esošo kanalizācijas cauruļvadu izmēri;

-
jāidentificē cauruļvadu defekti un jānosaka to atrašanās vieta;

-
jānosaka visu esošo pieslēgumu pie cauruļvada pozīcija, izmērs un leņķis;

-
jānovērtē esošo aku stāvoklis.


Uzņēmējam jāiesniedz video apsekošanas ieraksta kopija pasūtītājam. Video ieraksta kopijas formātam ir jābūt saskaņotam ar pasūtītāju. Kā minimums, apsekošanas ierakstam jāietver: atrašanās vieta (ielas nosaukums), datums un izpētes laiks, akas numurs (no kurienes līdz kurienei), apsekotais attālums.


Ja izpēte parāda aizsprostojumu, kas traucēs oderējuma ieklāšanu, piemēram, nevienmērīgus savienojumus, pievienotos pieslēgumus, kuri neatrodas ieejas akas punktā, tad Uzņēmējam ir jāveic ierobežoti rakšanas darbi, lai likvidētu vai salabotu aizsprostojuma vietu. Pirms šādu rakšanas darbu uzsākšanas ir jāsaņem rakstiska atļauja. 

Cauruļvadu oderēšana


Pirms oderēšanas Darbu uzsākšanas jāveic atkārtota cauruļvadu skalošana. Oderēšanas Darbu laikā nepārtraukti jāveic nepieciešamie mērījumi, jāveic pieraksti par Darbu gaitu, tā, lai pēc Darbu pabeigšanas un pārskata apkopošanas, tie būtu pietiekami Darbu kvalitātes pārbaudei un novērtēšanai. 


Visi atzarojumi un pieslēgumi pēc oderēšanas darbiem ir atkal jāpieslēdz, izņemot tos, kurus Inženieris ir tieši norādījis kā tālākajai ekspluatācijai nevajadzīgus un slēdzamus. Pieslēguma atzaru vietas oderētā cauruļvadā paredzēts izgriezt ar tālvadības robota-griezēja palīdzību. Katrs pabeigtais pieslēgums ir jāapstrādā vienā līmenī ar oderējumu un tam jānodrošina gluda pāreja. Jebkādi gredzenveida oderējuma savienojumi nedrīkst tikt izveidoti pieslēguma vietā vai 100mm attālumā no tā. Lai nodrošinātu savienojumu elastīgumu atkal pieslēdzot atzarojumus, jāizmanto veidgabali ar nelieliem pagrieziena leņķiem vai speciālas elastīgas caurules


Ja Uzņēmējs uzskata, ka atzarojums vai pieslēgums ir nevajadzīgs tālākajai ekspluatācijai un ir slēdzams, Uzņēmējam jāpieaicina ĀMD pārstāvis un jāpārbauda katrs tuvumā esošais īpašums, lai pārliecinātos, ka atzarojumu vai pieslēgumu var noslēgt, neradot šiem īpašumiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pārtraukumus. Par pārbaudes rezultātiem ir jāziņo pasūtītājam.

Tur, kur ir nepieciešams, Uzņēmējam jāatjauno esošās akas, izmantojot piemērotu hermetizējošu vielu. Hermetizējošā viela jāuzklāj uz aku iekšējām sienām vai jāinjicē aku aptverošajā aizpildījuma materiālā. Hermetizējošai vielai jānodrošina efektīva barjera pret akas infiltrāciju un tai jābūt:

-
brīvai no šķīdinātājiem un neuzliesmojošai;

-
izturīgai pret organiskiem šķīdinātājiem, vieglām skābēm un sārmiem;

-
elastīgai, lai pieļautu savienojumu izkustēšanos par dažiem grādiem, plaisas un lūzumus;

-
līpošai attiecīgi pie betona vai ķieģeļa un javas. 

Uzņēmējam jāiesniedz apstiprināšanai izvēlētās hermetizējošās vielas apraksts, kas pierāda, ka izvēlētā hermetizējošā viela ir pārbaudīta un sekmīgi pielietota līdzīgām vajadzībām. Hermetizējošā viela jālieto saskaņā ar ražotājfirmas rekomendācijām.

Aku renovācijas rezultātā jānodrošina akas pilnīgu konstruktīvo noturību, ūdens necaurlaidību un blīvumu akas un cauruļvada savienojuma vietās. Ja akas vāka rajonā uz brauktuves konstatējams iesēdums, tur, kur nepieciešams, aku pārsedze un karkass jāatjauno un/ vai jāuzstāda no jauna, akas lūku jānomaina uz peldošā tipa ar atbilstošu transporta slodzes nestspēju un jāveic brauktuves daļas lokālu atjaunošanu akas rajonā.

Ja oderēšana tiek veikta lietojot karsta ūdens metodi oderes polimerizācijai, ūdeni nedrīkst izlaist, kamēr tas nav atdzisis zem 40ºC. Pirms oderējuma cietināšanai (polimerizācijai) izmantotā ūdens izlaišanas, Uzņēmējam ir jāsaņem apstiprinājums par izlaišanas vietu.

Pēc oderēšanas Darbu pabeigšanas uzņēmējam jāveic Darbu pārbaudes, tai skaitā renovētā cauruļvada video pārbaude. Par veikto pārbaudi Uzņēmējam jāsagatavo atskaite un kopā ar video materiāliem CD formātā jāiesniedz inženierim.

Oderējums nedrīkst saturēt virspuses defektus, tādus kā gaisa burbuļi, plaisas. Nedrīkst būt novērojama infiltrācija kanalizācijas cauruļvadā caur oderējumu vai pieslēguma punktā pie kanalizācijas cauruļvada vai skatakas. Jebkādi defekti, kas var ietekmēt oderējuma viengabalainību vai izturību, ir jānovērš vai jāaizvieto uz Uzņēmēja rēķina.

Oderēšana ar sveķiem (piem., epoksīda sveķu izsmidzināšana).

Darbu izpilde. 

Epoksīda sveķu izsmidzināšana notiek no atsevišķas tranšejas.  

Galvenās caurules tīrīšana un epoksīda sveķu izsmidzināšana jāveic ar piemērotu aprīkojumu. Sevišķa vērība ir jāveltī, lai epoksīda sveķu izsmidzināšanas ierīce padarītu oderējumu tik viendabīgu un biezu, cik tas ir nepieciešams. Lietotajai ierīcei, jāatbilst darba drošības instrukcijām un noteikumiem.  

Pilnīga tīrīšana var prasīt vairākas darba fāzes. Jāaizvāc visi noņemtie netīrumi no galvenās caurules. Vaļējie cauruļu gali, kas savienoti ar galveno cauruli, jāapgriež. 

Tīrīšanas rezultāts jāpārbauda, veicot CCTV izpēti.  

Oderēšanas darbu jāveic tik ātri, cik vien iespējams pēc tīrīšanas un CCTV izpētes, uz sausas virsmas, nepārtraucot darbību.

Kvalitātes prasības.

Materiāls. Epoksīda masai jābūt ar tādām īpašībām, lai pēc sacietēšanas tā atbilstu uzstādītajām prasībām.  

Cauruļu tīrīšana. Galvenajai caurulei jābūt notīrītai no nogulsnēm, netīrumiem, saknēm un visa tā, kas varētu kavēt darbu. Caurules materiāls jāattīra no katlakmens. 

Oderēšanas kārtas biezums. Sacietējuša oderējuma biezums ir 1-3 mm, atkarībā no atjaunojamās caurules izmēriem. Oderējuma biezums ir noteikts projekta dokumentācijā.  

Oderēšanas virsmas gludums. Oderēšanas virsmai jābūt gludai.

Caurules forma. Oderēšanas formai jāatbilst galvenās caurules formai un jābūt gludai.

CITAS METODES KOLEKTORA RENOVĀCIJAI.

Oderēšana ar segmentētām caurulēm. 

Darbu izpilde.

Oderēšana ar segmentētām caurulēm parasti tiek veikta no skatakas bez atsevišķas tranšejas.  

Ja to prasa sevišķi apstākļi, tad oderēšana ar segmentētām caurulēm jāveic no atsevišķas tranšejas.  

Galvenās caurules tīrīšana un oderēšana jāveic ar darbam piemērotu aprīkojumu. 

Lietotajam aprīkojumam jāatbilst darba drošības instrukcijām un noteikumiem.  

Tīrīšanu jāveic tā, lai visi noņemtie netīrumi, nogulsnes, saknes tiktu aizvākti no galvenās caurules. Vaļējie cauruļu gali, kas savienoti ar galveno cauruli, jāapgriež.

Skatakas apakšas formu, kas atrodas oderēšanas posmā, jāpārbauda. Skatakas apakšas drenāžu, ja nepieciešams, var palielināt, lai nodrošinātu oderēšanas caurules uzstādīšanu. Oderēšanas caurules augša jānogriež un vieta  starp skatakas apakšējo daļu un oderēšanas cauruli jāhermetizē un jāapstrādā.

Viena posma ievietošana otrā jāveic saskaņā ar materiāla ražotāja dotajiem norādījumiem.

Ja būvdarbu tehniskajās prasībās nav noteikts citādi, tad gredzenveidīgā telpa starp oderēšanas cauruli un galveno cauruli jāpiepilda tā, lai caurule pati pieņemtu invertēto līmeni, kāds noteikts projektā.

Kvalitātes prasības.

Caurules materiāls. Lietoto materiālu piemērotība jāapstiprina, veicot testus.  

Cauruļu tīrīšana. Galvenajai caurulei jābūt notīrītai no nogulsnēm, netīrumiem, saknēm un visa tā, kas varētu kavēt darbu.   

Cauruļu integritāte. Oderētas caurules integritātei jābūt atbilstošai prasībām, kādas ir jaunai caurulei.  

Caurules forma un slīpums. Oderētas caurules formai un slīpumam jāatbilst Projektam. Maksimālā pieņemamā deformācija ir 8%. 

Savienojumi ar akām. Aku savienojumiem jābūt hermētiskiem.

Gredzenveidīgas telpas pildīšana. Gredzenveidīgā telpa jāpiepilda saskaņā ar Būvuzņēmēja Projektu. Gredzenveidīgā telpa jāpiepilda pilnībā. Oderētajai caurulei nedrīkst pārsniegt pieļauto sūknēšanas spiedienu.

Oderēšana ar spirālveida tinuma caurulēm. 

Darbu izpilde.

Oderēšana ar spirālveida tinuma caurulēm tiek veikta no skatakas. Ja nav pietiekami lielu skataku darbu izpildei, tad jāizrok atsevišķu tranšeju. Tīrīšana un oderēšana jāveic ar darbam piemērotu aprīkojumu. Lietotajam aprīkojumam jāatbilst darba drošības instrukcijām un noteikumiem.

Tīrīšanu jāveic tā, lai visi noņemtie netīrumi tiktu aizvākti no galvenās caurules. 

Tīrīšanas apjoms ir atkarīgs arī no tā, cik daudz vietas ir nepieciešams montāžai. 

Tīrīšanas rezultāts jāpārbauda, veicot CCTV izpēti.  

Oderēšanas darbs jāveic tik ātri, cik vien iespējams, pēc tīrīšanas un CCTV izpētes.  

Skatakas apakšas forma, kas atrodas oderēšanas posmā, jāpārbauda. Skatakas apakšas tekni, ja nepieciešams, var palielināt, lai nodrošinātu oderēšanas caurules uzstādīšanu. Pēc oderēšanas jāveido teknes apakšējā daļa un savienojumi starp oderēšanas caurulēm un skatakām jāhermetizē.   

Gredzenveidīgā telpa jāpiepilda tā, lai caurule pati pieņemtu teknes atzīmi, kāds noteikts projektā.

Kvalitātes prasības.

Caurules materiāls. Lietoto materiālu piemērotība jāapstiprina, veicot testus.  

Cauruļu tīrīšana. Galvenajai caurulei jābūt notīrītai no nogulsnēm, netīrumiem, saknēm un visa tā, kas varētu kavēt darbu.   

Cauruļu integritāte. Oderētas caurules integritātei jābūt atbilstošai prasībām, kādas ir jaunai caurulei.  

Caurules forma. Oderētas caurules formai jābūt riņķveidīgai.  

Savienojumi ar akām. Aku savienojumiem jābūt hermētiskiem. 

Gredzenveidīgas telpas pildīšana. Gredzenveidīgā telpa jāpiepilda saskaņā ar Projektu. Gredzenveidīgā telpa jāpiepilda pilnībā. Oderētajai caurulei nedrīkst pārsniegt pieļauto sūknēšanas spiedienu.

Šķidruma iesūknēšana.

Darbu izpilde.

Šķidruma iesūknēšana katram posmam starp skatakām tiek izdarīta no skatakas.

Tīrīšana un iesūknēšana jāveic ar darbam piemērotu aprīkojumu. Lietotajam aprīkojumam jāatbilst darba drošības instrukcijām un noteikumiem.

Apjomīga tīrīšana var prasīt vairākus darba posmus. Visi novāktie netīrumi jāaizvāc no galvenās caurules. Izpētes skatakas, no kurienes veic renovācijas darbu, arī ir rūpīgi jānotīra.

Iesūknēšana jāveic saskaņā ar darba metodēm un laika grafiku, ko nosaka iesūknēšanas šķidrums.

Kvalitātes prasības. 

Materiāli. Vielām, ko lieto iesūknēšanai, jābūt ar tādām īpašībām, ka pēc reakcijas/sacietēšanas tās atbilst uzstādītajām prasībām.  

Cauruļu tīrīšana. Galvenajai caurulei jābūt notīrītai no visiem netīrumiem un 

nogulsnēm.   

Cauruļu darbspēja. Atjaunotas caurules darbspējai jābūt atbilstošai prasībām, kādas ir jaunai caurulei.

LOKALIZĒTĀ RENOVĀCIJA.

Iesūknēšana.

Darbu izpilde.

Iesūknēšana tiek izdarīta no skatakas. Iesūknēšana jāveic ar remontdarbu automātu vai rokas instrumentu palīdzību.

Tīrīšana un iesūknēšana jāveic ar darbam piemērotu aprīkojumu. Lietotajam aprīkojumam jāatbilst darba drošības instrukcijām un noteikumiem.

Apjomīga tīrīšana var prasīt vairākus darba posmus. Visi novāktie netīrumi jāaizvāc no galvenās caurules.

Iesūknēšana jāveic saskaņā ar darba metodēm un laika grafiku, ko nosaka iesūknēšanā izmantotās vielas.

Kvalitātes prasības.  

Materiāli. Vielām, ko lieto iesūknēšanai, jābūt ar tādām īpašībām, ka pēc reakcijas/ sacietēšanas tās atbilst uzstādītajām prasībām.  

Cauruļu tīrīšana. Tīrīšanas nepieciešamību nosaka iesūknēšanas darba metode. 

Galvenās caurules posmam, kuru jāremontē, jābūt tīram.  

Cauruļu integritāte.  Atjaunotas caurules integritātei jābūt atbilstošai prasībām, 

kādas ir jaunai caurulei.

Renovācija ar ielāpiem (piem. atjaunošanas uzmavas un hermetizācijas blīves).

Darbu izpilde.

Metode ir paredzēta nelielu bojājumu no 0.5m līdz 2m remontam, kuri var atrasties jebkurā posma vietā. Renovācijas darbs tiek veikts no skatakas vai atsevišķas tranšejas. Atjaunošanas uzmavu vai blīvju uzlikšana jāveic kā to prasa materiāls.

Kvalitātes prasības.

Materiāli. Atjaunošanas uzmavām vai hermetizācijas blīvēm jābūt piemērotām atjaunojamajam posmam.

Cauruļu darbspēja. Atjaunotas caurules darbspējai jābūt atbilstošai prasībām, kādas ir jaunai caurulei.

VULKANIZĀCIJAS ŪDENS AIZVADĪSANA.

Jebkad veicot oderēšanas vulkanizāciju ar karstu ūdeni, to nedrīkst aizvadīt, kamēr tas nav atdzisis zem 40( C.

GRODA IZOLĒŠANA, VISPĀRĪGI.

Gaiss, ūdens un piesārņotā cementa java jāaizvāc  no groda apmešanas procesā.

Javas iesūknēšanas spiediens nepārtraukti jāmēra ar piemērotu mēraparātu, un tas nedrīkst pārsniegt 50 kN/m2, ja nav citādi atrunāts Līgumā.  Iesūknētās javas daudzums katrā iesūknēšanas punktā, un maksimālais spiediens punktā pie sprauslas jāreģistrē.  Nav atļauts izgāzt javu darbojošos kolektoros. Grodu izolēšana seko uzreiz pēc oderēšanas segmentu pabeigšanas. Cilvēku neapkalpojamām sistēmām maksimālais attālums starp javas injicēšanas punktiem ir 50 m. Javu injicē sākot no atjaunojamā kolektora lejteces.  Uzreiz pēc katras injicēšanas Uzņēmējs pārbauda kolektora maģistrālo cauruļvadu un atzarojumus un aizvāc javas pārpalikumus.

ODERĒJUMU GRIEŠANA UN APSTRĀDE.

Oderējumu griešana jāveic saskaņā ar oderējuma ražotāja noteiktajām metodēm. 

Piesardzība ir jāievēro lai izvairītos no atslāņošanās.  Polietilēna un polipropilēna oderējumi mehāniski jānostiprina, lietojot piemērotus  stiprinājumus. Oderējuma augštecē sākotnējā tekne ir jāizlauž un oderējums jānovieto uz pienācīgas javas pamatnes tā lai oderējuma tekne būtu vienā līmenī ar atjaunojamās caurules tekni.

CEMENTĒŠANAS IEKĀRTA.

Java jāsajauc lāpstiņu, augstas bīdes pretestības vai koloidālās javas maisītājā. Javas sūkņi ir diafragmas, centrbēdzes vai cilindra veida. Javas šļūtenēm ir vismaz 38 mm liels iekšējai diametrs. Attālums, kas javai, atrodoties šļūtenē vai grodā, jāveic, nedrīkst pārsniegt 100 m. Visas sausās sastāvdaļas rūpīgi jāsajauc ar ūdeni, lai sasniegtu noteikto ūdens/ cieto vielu proporciju. Pirms iesūknēšanas java jāsijā. Visa java jāizlieto stundas laikā pēc sajaukšanas.  Pēc lietošanas visas iekārtas un šļūtenes rūpīgi jāiztīra. Uzņēmējam jānodrošina, lai mazgāšanai izlietotie ūdeņi nepiesārņotu ūdenstilpnes.

Lietus ūdens kanalizācijas izlaižu vietu tīrīšana

Izlaidei jābūt atbrīvotai no visa (smilts nosēdumiem, akmeņiem, zariem, saknēm u.t.t.), kas traucē brīvai ūdens vienmērīgai plūsmai no tās. Darba procesā jāizmanto attiecīgā tehnika un aprīkojums, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu darba izpildi.

Process ietver visus materiālus, tehniku, darbus un izmaksas, kas nepieciešamas darbu veikšanai, arī tad, ja tas nav minēts darba tehniskajās prasībās.

Seguma atjaunošana iesēdumu vietu likvidēšanai

Darbs jāuzsāk ar pasūtītāja pieteikumu. Pēc remontdarbu pabeigšanas ielu šķērsprofilam jābūt pareizi vērstam, jābūt nodrošinātai ūdens atvadei. Spraugas zem latas nedrīkst pārsniegt 6mm.

Sūkņu staciju uzturēšana.

Mērķis: Nodrošināt lietus ūdens pārsūknēšu.

Mērvienība: Sūkņu staciju uzturēšanas darbs ir uzmērāms   ( st.).

Darba apraksts : Sistēmu un ierīču tehniskā apkalpe, remonts, vadības programmu uzturēšana un tehnoloģisko programmu koriģēšana, elektroietaišu ekspluatācija sūkņu stacija. 

Profilaktiskās pārbaudes jāveic saskaņā ar Latvijas elektrostandartu un Tehniskās ekspluatācijas noteikumiem, kas pieņemti Elektroietaišu ierīkošanas un ekspluatācijas standartizācijas tehniskajā komitejā un apstiprināti Latvijas Elektrotehniskajā komisijā (LEK). Veicot darbus elektroietaisēs, ievērot drošības prasības.
Pēc starptautiskiem standartiem ražoto elektroietaišu aparātu un automātikas vadības iekārtu pārbaužu apjomu un periodiskumu pamatā ir rūpnīcas dokumentācija un starptautiskie standarti.

Tehnoloģisko procesu vadības sistēmas programmu koriģēšana. Vadības programmas uzturēt atbilstoši iekārtu izgatavotāju un uzstādītāju firmu izstrādātai dokumentācijai.

Automātiskās kontroles sistēmas un mērtehniku remontēt un pārbaudīt saskaņā ar MK noteikumiem.
Ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sistēmām veikt tehnisko apkalpošanu atbilstoši izgatavotāju instrukcijām un 19.04.2016. Ministru Kabineta noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, EN 54-2 (vai ekvivalents) standartam.
1. Nodrošināt ekonomisku un nepārtrauktu lietus ūdens pārsūknēšanu
2. Veikt sūkņu iekārtu pareizu ekspluatāciju.

3. Veikt visu automatizēto sūkņu staciju darbības kontroli.

4. Veikt iekārtu remonta darbus*.
5. Veikt sūkņu iekārtu un tehnoloģisko iekārtu uzraudzību.

6. Uzturēt sūkņu iekārtas un telpas atbilstošā sanitārā stāvoklī
7. Uzturēt tīrību un kārtību norādītajā teritorijā, saskaņā Rīgas domes saistošiem noteikumiem.
8. Uzturēšanas perioda laikā 1 reizi jāveic lietus ūdens kanalizācijas sistēmas sūkņu staciju kosmētisko remontu.
  * Remontdarbi – darbi, kurus nepieciešams veikt ņemot vērā LKSS (lietus ūdens kanalizācijas sūkņu stacija) nolietojumu, kuru neveikšana var izsaukt LKSS daļēju nefunkcionēšanu vai pilnīgu darbības pārtraukumu. Pie remontdarbiem tiek pieskaitīti darbi, kuru veikšanas laika nepieciešama tehnoloģiska aprīkojuma izjaukšana, tā daļu un/vai elementu nomaiņa.

Kvalifikācijas prasības:
Amata nosaukums saskaņā ar LR profesiju klasifikatoru - sūknēšanas iekārtas operators (kvalifikācijas kategorija f4). Attiecībā uz ārzemniekiem atbilstoši Nolikuma 3.2. apakšpunktā noteiktajam.

Iekārtas un mehānismi:

· Sūkņu iekārtas, automātiskās vadības sistēmas, elektroiekārtas, priekšmetu pacelšanas mehānismi.       

· Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Vidējā izglītība, kura papildināta ar profesionālajiem kursiem, kas piešķir tiesības uzraudzīt attiecīgās iekārtas. Nepieciešama profesionālā pieredze līdz vienam gadam, regulāri jāpapildina teorētiskās zināšanas. Nepieciešama atļauja darbam ar augstsprieguma iekārtām, līmenis B pakāpe, pamatzināšanas darbam ar datoru.
Darbiniekam jāzina:

1. sūkņu un tehnoloģisko iekārtu uzbūves principi un ekspluatācijas noteikumi;

2. darba drošības tehnikas noteikumi;

3. ugunsdrošības noteikumi;

4. elektroiekārtu tehniskās ekspluatācijas noteikumi;

5. elektroiekārtu tehniskās ekspluatācijas noteikumi un drošības tehnikas noteikumi, strādājot ar iekārtām, kuru darba spriegums ir virs 1000V (augstspriegums);

6. elektroiekārtu pārslēguma shēmas; 

7. higiēnas un pirmās palīdzības sniegšanas noteikumi.

Prasības izpildītam darbam:

· Nodrošināt ekonomisku un nepārtrauktu lietus ūdens pārsūknēšanu.    

· Veikt sūkņu iekārtu pareizu ekspluatāciju.

· Veikt visu automatizēto sūkņu staciju darbības kontroli.

· Veikt iekārtu remonta darbus.

· Veikt sūkņu iekārtu un tehnoloģisko iekārtu uzraudzību.

· Uzturēt sūkņu iekārtas un telpas atbilstošā sanitārā stāvoklī.

· Uzturēt tīrību un kārtību norādītajā teritorijā, saskaņā ar Rīgas domes saistošiem noteikumiem.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Nodrošināt ekonomisku un nepārtrauktu lietus ūdens pārsūknēšanu.     

· Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.

· Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst tehniskajām un standartu prasībām.
Ūdens atsūknēšana no ielām.

Mērķis: Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma.

Applūdušās ielās, laukumos jāveic ūdens atsūknēšana mašīnā, vai pārsūknēšana uz  lietus ūdens kolektoru. Atsūknētās vietās pēc nokrišņu izbeigšanās ūdens nedrīkst pārsniegt 3cm dziļumu.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
· Palikušā lietus ūdens dziļums

· Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst tehniskajām un standartu prasībām.
Izpildītājam ir pienākums visus ūdens atsūknēšanas mašīnas aprīkot ar globālās pozicionēšanas sistēmām (GPS), kas nodrošina ūdens atsūknēšanas mašīnu izsekošanas iespēju tiešsaistē jebkurā pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē, lai nodrošinātu Pasūtītājam iespēju veikt uzturēšanas darbu kontroli. GPS, kā arī  video fiksatoru darbība jānodrošina nepārtraukti visā darbu veikšanas laikā. Video fiksatoriem jābūt aprīkotiem ar datuma un laika indikatoriem, tiem skaidri jāfiksē darbu izpildes process, kā arī darbu izpildes vieta, piesaistot to apkārtējiem objektiem dabā (krustojums, ēkas Nr., pieturvieta u.c.). Datu glabāšanu Izpildītājs nodrošina 2 mēnešus. Video faila daļu par konkrētu objektu elektroniskā veidā Izpildītājs pēc pieprasījuma iesniedz Pasūtītājam 1 dienas laikā.
Notekūdeņu paraugu noņemšana un pārskatu sagatavošana

Mērķis: paraugu ņemšanā un testēšanā, nosakot gan kvalitātes rādītājus, gan piesārņojuma līmeni. 

Darba apraksts: Testēšanu jāveic kontroles laboratorijā, kura ir akreditēta Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā.
Testēšanas rezultātus pasūtītājs saņem testēšanas pārskata veidā.

Notekūdens parauga nosakāmo kvalitātes rādītāju veida kontrolējamo parametru saraksts:


Piesārņojošā viela


1.
Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)


2.
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)


3.
Suspendētās vielas (SV)


4.
Naftas produkti


5.
Kopējais fosfors (Pkop)


6.
Kopējais slāpeklis (Nkop)


Paraugu ņemšana

Paraugu pieņemšanas protokolā  jāietver sekojošu informāciju:

1. pasūtītāja nosaukums un adrese;

2. kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālr. nr.;

3. objekta nosaukums un adrese;

4. parauga ņemšanas datums un laiks;

5. parauga ņemšanas vieta;

6. parauga veids;

7. nosakāmie radītāji 

Paraugu Laboratorijā jāpiegādā paraugu ņemšanas dienā.

Ņemot notekūdeņu paraugus, ir jāievēro EN ISO 5667-3 (vai ekvivalents) standarta prasības.
Prasības paraugiem:

· Paraugu ņem atbilstoši apmācīts darbinieks.

· Traukiem (stikla vai polietilēna), kurus izmanto parauga ņemšanai ķīmiskajām analīzēm, ir jābūt ķīmiski tīriem. To tilpums ir atkarīgs no nosakāmo rādītāju daudzuma.

· Parauga trauku piepilda ar ūdeni tā, lai tas pārplūst.

· Piepildīto trauku aizver tūlīt pēc ūdens savākšanas un pārbauda, vai tajā nav gaisa pūslīšu.

· Parauga izmeklēšanu veic ne vēlāk kā 6 stundas pēc tā ņemšanas, taču laboratorijām jāievēro konkrēto akreditācijas standartu prasības.

Līdz minimumam samazina paraugu degradāciju laikā starp to ņemšanu un analizēšanu, izmantojot labas un starptautiski atzītas laboratoriju metodes.

Notekūdeņu kvalitāte ir jāizvērtē, izmantojot akreditētās laboratorijās veiktu analīžu rezultātus. Akreditētajās laboratorijās jābūt skaidri noteiktai organizācijas struktūrai, kvalitātes kontroles sistēmai, dokumentu kontroles sistēmai, atbilstošam tehniskajam aprīkojumam un iekārtām, atbilstošam aprīkojumam un iekārtām analīžu veikšanai, analīžu metožu sarakstiem un klasifikatoriem, izstrādātiem speciālistu darba aprakstiem un laboratorijas pārvaldnieka vai apsaimniekotāja norādījumiem un instrukcijām, kā arī tajās jāveic iekšējais un ārējais audits.
Avārijas seku likvidācija
Mērķis: bīstamo atkritumu savākšanu un nodošanu utilizācijai t.sk. bīstamo kravu izlējumu operatīva avārijas seku likvidācija.  Ierobežot vides piesārņošanu un atbalstīt videi saudzīgu tehnoloģiju ieviešanu.

Mērvienība: m3

Darba apraksts : Jāparedz vismaz sekojošos darbus: 

· Ar bīstamiem atkritumiem  piesārņotu ūdeņu savākšana

Nepieciešamības gadījumā nodrošinot lietus ūdens kanalizācijas kolektoru un pievadu mazgāšanu.

· izlējumu sūknēšana un lokalizēšana, absorbentu izvietošana u.tml.;

Bīstamo atkritumu izvešanu un utilizāciju.
Avārijas seku likvidācija.
Nodrošināt bīstamo atkritumu savākšanu, transportēšanu un atbilstošu utilizāciju, izmantojot savu tehnisko bāzi un personālu. Pakalpojumu jāsniedz maksimāli ātri un droši. Darbus jāizpilda precīzi un kvalitatīvi, ievērojot nepieciešamās drošības un vides aizsardzības prasības.

Darbam jāizmanto sertificētas iekārtas, kas spēj savākt un nogādāt utilizācijai ar bīstamajiem atkritumiem piesārņotus ūdeņus. Savāktie šķidrumi ir jānodod drošai un videi draudzīgai utilizācijai, lai bīstamie atkritumi nenonāktu vidē. Avārijas seku likvidēšanas pakalpojums jānodrošina 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Reaģēšanas laiks līdz 3 stundām.

Izpildīt visas saistošās Latvijas Republikas un Eiropas Savienības vides likumdošanas un normatīvajos aktos izvirzītās prasības.
TEHNISKĀ APRĪKOJUMA PIEEJAMĪBA
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