1A pielikums
“Vadības un automatizācijas sistēmas modernizācija Čiekurkalna 1. līnija 1,K-1 un K-3, Rīga”


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Pasūtītājs – Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”, Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, Tālr.: 80002000 (turpmāk – “Valsts nekustamie īpašumi”).
2. Objekts: Čiekurkalna 1. līnija k-1 un k3, Rīga, Latvija, LV-1026, kadastra apz. 0100-087-0368-001 un 0100-087-0368-003.
3. Pakalpojuma mērķis: 
3.1. Veikt vadības un automatizācijas sistēmas (turpmāk – VAS) tehniskās dokumentācijas izstrādi (tehnoloģiska shēma);
3.2. Veikt VAS ierīkošanas darbus, saskaņā ar sagatavoto tehnisko dokumentāciju.

4. Situācijas apraksts:
4.1. Objektos esošās inženiertehniskās sistēmas tiek organizētas, kā sistēmu kopums, kur katrai atsevišķai sistēmai tiek nodrošināta lokāla vadība. Efektīva to pārvaldīšana, izmantojot novecojušas mehāniskās metodes, ir kļuvusi praktiski neiespējama. Tādēļ ir nepieciešams uzstādīt automatizētu vadības sistēmu (VAS), kas ietver centrālo staciju ar atbilstošu programmatūras un vizualizāciju un iespēju attālināti pieslēgties sistēmu monitoringam un vadībai. 

5. Darbu apraksts:
5.1. Veikt VAS tehniskās dokumentācijas izstrādi (tehnoloģiskā shēma) un VAS ierīkošanas darbus, saskaņā ar sagatavoto tehnisko dokumentāciju.
5.2. Objektā esošās inženiertehniskās sistēmas:
5.2.1. ventilācijas sistēmas; 
5.2.2. centralizētās aukstuma apgādes sistēmas (Čillers, Kanālu dzesētāji); 
5.2.3. siltumapgādes sistēmas (siltummezgls); 
5.2.4. elektroapgādes sistēmas; (apgaismojums)

6. VAS jānodrošina sekojoša funkcionalitāte:
6.1. Galvenajiem kontrolieriem ir jāspēj viegli sadarboties ar Honeywell/Tridium sistēmas iekārtām, un jābūt pieejamam “Niagara” tīkla protokolam;
6.2. Jānodrošina datu pieejamība ārējai programmatūrai (energomonitoringa programmnodrošinājums), lai nodrošinātu datu un enerģijas izmantošanas un optimizēšanas analīzi un atskaišu sagatavošanu par noteiktu periodu;
6.3. Datu nodošana ārējai programmatūrai, izmantojot BACnet IP vai Modbus IP protokolu. Starp kontrolieru paplašinājuma moduļiem var izmantot Modbus vai Panel bus tīkla savienojumu. Datu vākšana vismaz ar 1 (vienas) stundas intervālu un glabāšana serverī vismaz 1 (vienu) gadu; 
6.4. VAS sistēmai jānodrošina darba stacija objektā tehniskajās telpās 2. korpusā, lai būtu pieejami sistēmas uzstādījumi, un trauksmju paziņojumi objekta tehniskajā telpā. Darba stacijas dators, kas iekļauj sevī visu nepieciešamo programmatūru, monitoru, klaviatūru VAS sistēmas funkcionalitātei un vadībai lokāli, kā arī nodrošina datu apjoma uzglabāšanu vismaz 1 (vienu) gadu;
6.5. Inženiertehnisko sistēmu attālinātu, reāla laika, pārskatu par esošo inženiertehnisko sistēmu darba stāvokli, iekārtu parametru konfigurācija rokas režīmā vai automātiskā režīmā atkarībā no āra un iekštelpu apstākļiem, iekštelpu sensoru pārskats; 
6.6. Jānodrošina inženiertehnisko sistēmu bojājumu vai noviržu no normas uzraudzība un trauksmes paziņojuma sūtīšana e-pastā (piemēram, tehniskajam atbalstam, Pasūtītājam vai citai pilnvarotai personai) par iespējamo avāriju vai novirzi; 
6.7. Vietās, kur ir palielināts šķidrumu noplūdes risks, nepieciešams uzstādīt noplūdes detektorus ar trauksmes paziņojuma sūtīšanas funkciju;
6.8. Trešo pušu IT sistēmu integrēšanu VAS sistēmā.

7. Enerģijas monitoringa moduļa funkcijas: 
7.1. VAS jānodrošina iespēju pastāvīgi uzraudzīt, reģistrēt, analizēt un koriģēt ēkas enerģijas izmantošanu;
7.2. iespēju salīdzināt un novērtēt ēkas energoefektivitāti, atklāt ēkas inženiertehniskās sistēmas efektivitātes zudumus un informēt ēkas pārvaldītāju par ēkas energoefektivitātes uzlabošanas iespējām
7.3. Jābūt iespējamai slodzes grafika izveide no skaitītāja datiem ar filtra analīzi (iespēja redzēt katras nedēļas dienas slodzes grafikus; 
7.4. intensitātes diagrammas;
7.4.1.  jaudas un klimata datu atspoguļošanai ar stundas soli dienas griezumā;
7.4.2. enerģijas patēriņa un klimata datu atspoguļošanai ar dienas, mēneša, gada soli.
7.5. VAS sistēmā ir jāspēj, izmantojot siltumenerģijas patēriņa datus, āra un iekštelpu temperatūras datus, modelēt apkures grafiku visam gadam, lai varētu lietotājam uzrādīt īpatnējo siltumenerģijas patēriņu kWh/m2 gadā. Aprēķiniem jābūt atbilstošiem šiem standartiem:
7.5.1. LVS EN 15378-3:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku apkures sistēmas un SKŪ. 3.daļa: Izmērītā energoefektivitāte M3-10 un M8-10 moduļiem”.
7.5.2. LVS EN 15378-3:2017/NA:2020 “Ēku energoefektivitāte. Ēku apkures sistēmas un SKŪ. 3.daļa: Izmērītā energoefektivitāte M3-10 un M8-10 moduļiem. Nacionālais pielikums”
7.6. LVS CEN/TR 15378-4:2017 “Ēku energoefektivitāte. Ēku apkures sistēmas un DHW. 4.daļa: Skaidrojumi un pamatojumi standarta EN 15378-3 M3-10 un M8-10 moduļiem” patērētās enerģijas prognozēšana un izmaksas tekošam gadam; 
7.7. objektu salīdzināšana pēc patērētās enerģijas un īpatnējā enerģijas patēriņa, vai faktiskā enerģijas patēriņa salīdzināšana saskaņā ar 08.04.2021. MK 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi" norādītajām energoefektivitātes klasēm apkurei un primārajai enerģijai; 
7.8. automatizētu brīdinājumu ģenerēšana par neatbilstošu enerģijas patēriņu un iekštelpu klimata datu atrašanos ārpus norādītajām robežvērtībām. Jānodrošina iespēju lietotājam definēt un mainīt robežvērtības, cik bieži vien nepieciešams; 
7.9. mikroklimata mērījuma punktu dati attēloti uz ēkas plāna; 
7.10. enerģijas skaitītāju datus. 

8. Prasības enerģijas datu nolasīšanai un patēriņa aprēķiniem:
8.1. Jāsagatavo energomonitoringa stratēģija ar mērķi nodrošināt kontroluzskaiti galveno enerģijas galapatēriņa grupām (apgaismojums, dzesēšanas, apkure, ventilācija, ūdens apgāde). Rezultātā ēkas apsaimniekotājam ir jāsaņem precīzu un noderīgu informācija ēkas energoefektīvai uzturēšanai. Jāsagatavo enerģijas uzskaites risinājumus, lai nodrošinātu vismaz 90% enerģijas patēriņa sadalījumu pa gala patērētājiem.
8.2. Enerģijas patēriņa sadalījumu var nodrošināt izmantojot skaitītājus ar paredzētajai datu lietošanai atbilstošu precizitātes klasi, vai alternatīvus enerģijas patēriņa noteikšanas metodes, izmantojot ēkas sistēmās uzstādītos sensorus, uzstādīto iekārtu vadības kontrolieru sniegto informāciju un VAS programmatūrās iespējas. Piemēram, siltumenerģijas skaitītāju var aizstāt ar plūsmas datiem no cirkulācijas sūkņa un temperatūras datiem no siltummezglā uzstādītajiem temperatūras sensoriem. 
8.3. Enerģijas patēriņa uzskaite jānodrošina vismaz ar stundas intervālu visām galvenajām patērētāju grupām ar enerģijas patēriņa mērvienību kWh.
8.4. Galvenās patērētāju grupas
8.4.1. Atsevišķu ēku siltumenerģijas, elektroenerģijas un ūdens ievadi
8.4.2. apkure - siltumenerģijas uzskaite pa lielākajām grupām, piemēram, ventilācija, radiatori, siltās grīdas. Detalizētāks sadalījums saskaņojams ar Pasūtītāju;
8.4.3. sadzīves karstā ūdens uzsildīšanai un cirkulācijai (ja attiecināms) patērētā enerģija; 
8.4.4. aukstā ūdens apgāde, sadalot patēriņu  - karstā ūdens uzsildīšanai, aukstā ūdens apgādei un citām lielām patērētāju grupām, piemēram, ēkas apsaimniekošanas vajadzībām, piemēram, ūdens patēriņa uzskaite katram nomniekam atsevišķi; ventilācijas sistēmas elektroenerģijas patēriņš;
8.4.5. dzesēšanas (tajā skaitā individuālie dzesētāji un klimata iekārtas) sistēmas elektroenerģijas patēriņš un saražotās/aizvadītās  siltumenerģijas daudzums centralizētām dzesēšanas sistēmām. Ja ir paredzētas siltuma atgūšanas tehnoloģijas no kompresora, tad atsevišķi jāuzskaita arī atgūtais siltumenerģijas apjoms;
8.4.6. iekštelpu apgaismojums; 
8.4.7. elektroauto uzlāde;
8.4.8. āra apgaismojums (tajā skaitā arī atsevišķi fasādes dekoratīvais apgaismojums);
8.4.9. atsevišķa patērētās un saražotās enerģijas uzskaite ir nepieciešama arī visām izmantotajām enerģijas ražošanas iekārtām (saules paneļi, siltumsūkņi, utt.). 
8.4.10. apkures un dzesēšanas sistēmās jānodrošina atsevišķu uzskaiti arī sistēmas enerģijas patēriņam, kas saistīts ar cirkulācijas sūkņu, siltumatdeves (aktīvo konvektoru, fankoilu u.c.) iekārtu darbību, piemēram, nodrošinot atsevišķu siltummezgla elektroenerģijas patēriņa uzskaiti; 

9. Darba stacijas dators, kas iekļauj sevī visu nepieciešamo programmatūru, monitoru, klaviatūru VAS sistēmas funkcionalitātei un vadībai lokāli, t.sk.: 
9.1. Pārvaldības līmeņa procesu vizualizācija; 
9.2. Iekārtu, sistēmu un stāvu plānu grafiskā attēlošana; 
9.3. Trauksmes signālu pārlūks; 
9.4. Trauksmes signālu un notikumu izsūtīšana (e-pasts); 
9.5. Datu un mērījumu līkņu pārlūks (Trends); 
9.6. Reģistrācijas žurnāla pārlūks - ataino visu notikumu ziņojumus, tai skaitā arī trauksmes signālus; 
9.7. Objektu pārlūks - parāda visus sistēmas datu punktus saraksta formātā. 

10. Procesu vizualizācija:
10.1. Iekārtu, sistēmu un stāvu plānu grafiskā attēlošana;
10.2. Ēkas telpu kategoriju klimata (temperatūra, mitrums, CO2) attēlošana stāvu plānos;
10.3. Trauksmes signālu pārlūks;
10.4. Trauksmes signālu un notikumu izsūtīšana (e-pasts);
10.5. Datu un mērījumu līkņu pārlūks (Trends);
10.6. Reģistrācijas žurnāla pārlūks - ataino visu notikumu ziņojumus, tai skaitā arī trauksmes signālus;
10.7. Objektu pārlūks - parāda visus sistēmas datu punktus saraksta formātā;
10.8. Laika plānotājs - ļauj lietotājam izveidot tehnoloģiskās iekārtas darbības grafikus;
10.9. Enerģijas uzskaites un pārvaldības programmatūra;
10.10. Pārskatu veidošanas pārlūks (reports);
10.11. Datu arhivācija.

11. VAS funkcionālās prasības, kas jānodrošina Izpildītājam: 
11.1. VAS funkcionālās prasības, kas jānodrošina Izpildītājam, skatīt atsevišķā pielikumā (Tehniskās specifikācijas 4.pielikums);
11.2. VAS signālu sarakstu skatīt atsevišķos pielikumos (Tehniskās specifikācijas 5. pielikums un 6. pielikums).

12. Prasības materiāliem, mehānismiem un aprīkojumam:
11.1.  Izpildītājs ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darba rīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai.

13. Darbu veikšana, saskaņošana un organizēšana:
13.1. Izpildītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam darbinieku sarakstu, kuri veiks tehniskās dokumentācijas izstrādi un VAS uzstādīšanu Objektā. Pasūtītājs nodos minēto darbinieku sarakstu izskatīšanai atbildīgajai valsts drošības iestādei. Izpildītājs nav tiesīgs uzsākt Darbus līdz brīdim, kamēr nav saņemts darbinieku saraksta saskaņojums no valsts drošības iestādes;
13.2. Izpildītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas  izstrādā un saskaņo ar Pasūtītāju darbu grafiku ar visām Darbu izpildes ieceres realizācijas stadijām:
13.2.1. Tehniskās dokumentācijas  (turpmāk - TD) izstrāde: 
TD izstrāde un tās saskaņošana ar Pasūtītāju notiek pirms VAS uzstādīšanas darbu uzsākšanas Objektā, tajā skaitā: 
· sagatavošanas darbi, iepazīšanās ar situāciju Objektā, nepieciešamās informācijas pieprasīšana no Pasūtītāja; 
· TD izstrāde, tās saskaņošana ar Pasūtītāju;
TD jābūt norādītām visām nepieciešamajām sadaļām ar visu nepieciešamo apjomu, lai pilnībā realizētu ieceri, t.sk.:
· Detalizēts skaidrojošs apraksts (sistēmas vispārīgs apraksts, pārvaldības apraksts, automatizācijas funkciju apraksts, VAS programmatūras apraksts);
· Iekārtu izvietojuma tehniskā shēma uz stāvu telpu plāniem;
· Uzstādīto iekārtu topoloģija (uzstādīšanas principiālā shēma);
· Skapju elektriskās shēmas (ja ir veiktas izmaiņas);
· Izvērsta iekārtu un materiālu specifikācija, kas ir jāiekļauj finanšu piedāvājumā.

Izpildītājam ir jāparedz, ka projektētās sistēmas un iekārtas ir ietvertas pilnā komplektācijā un tās pilnībā nodrošinās VAS darbību saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.
Izpildītājs TD iesniedz Pasūtītājam ar Tehniskās dokumentācijas nodošanas aktu (Tehniskās specifikācijas 1.pielikums) digitālā formātā (rasējumi - DWG, PDF; apraksti - MS WORD, iekārtu specifikācija - MS EXCEL).
Ja VAS uzstādīšanas laikā tiek konstatētās nepilnības vai kļūdas TD, Izpildītājs bez papildus samaksas veic izmaiņas TD vai izstrādā nepieciešamos papildus rasējumus, kas tiek saskaņoti ar Pasūtītāju. Darbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi radušies TD nepilnību vai kļūdu gadījumā, finansē Izpildītājs.

13.2.2. VAS uzstādīšanas darbi:
Darbi tiek uzsākti atbilstoši saskaņotajam darbu grafikam, pēc Tehniskās dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju un Objekta pieņemšanas ar Objekta pieņemšanas - nodošanas aktu (Tehniskās specifikācijas 2.pielikums). 
Izpildītāja rīcībā ir jābūt aprīkojumam (instrumentiem, mēraparātiem un licencētām programmatūrām u.c.), kas ļauj veikt visus VAS izbūves darbus.
Izpildītājam jānodrošina, lai darbus veiktu atbilstošas kvalifikācijas darbinieki ar apliecinošiem dokumentiem, kuri ir apmācīti atbilstoši veicamajai darba specifikai.
Izpildītājam ir jānodrošina, ka līguma izpildē tiks ievērotas darba aizsardzības prasības saskaņā ar Darba aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Pasūtītāja 2022. gada 15. februāra noteikumiem Nr. KVS N 12/1 “Darba drošības un veselības noteikumi ārpakalpojumu sniedzējiem NĪ apsaimniekošanā” (pieejams: https://www.vni.lv/uploads/2023/07/Darba_drosibas_un_veselibas_noteikumi_arpakalpojumu_sniedzejiem_NI_apsaimniekosana.docx).
Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”. 
Izpildītājam jānodrošina, ka līguma izpildē tiek ievēroti Pasūtītāja 2024. gada 11. marta noteikumi Nr. KVS N 13/2 “Nekustamo īpašumu iekšējās kārtības noteikumi” (pieejams: https://www.vni.lv/uploads/2024/04/Nekustamo_ipasumu_ieksejas_kartibas_noteikumi_no_11_03_2024.docx).
Darbu laikā uzņēmējam Objektā jānodrošina Objekta lietotāju funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība.
Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs ir atbildīgs par darba vides sagatavošanu (atbrīvošana no mēbelēm). Izpildītājam jāparedz mēbeļu noklāšana ar plēvēm un ikdienas uzkopšana pēc attiecīgo darbu pabeigšanas dienas beigās (ja tāda būs nepieciešama).
Pirms darbu veikšanas, Izpildītājam ir  jāpārliecinās, ka darbu veikšanas rezultātā Objektiem netiks nodarīti bojājumi. Darbu rezultātā Objektiem nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.
Pēc darbu izpildes Izpildītājs sagatavo un iesniedz Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu (Tehniskās specifikācijas 3.pielikums).


14. Tehniskai specifikācijai pievienoti dokumenti:
14.1. 1.pielikums - Tehniskās dokumentācijas nodošanas akts uz 1(vienas) lapas;
14.2. 2.pielikums - Objekta pieņemšanas – nodošanas akts uz 1 (vienas) lapas;
14.3. 3.pielikums - Darbu nodošanas - pieņemšanas akts 1 (vienas) lapas;
14.4. 4.pielikums - VAS funkcionālās prasības;
14.5. 5.pielikums - Signālu saraksts;
14.6. 6.pielikums - Signālu saraksts.


Tehniskās specifikācijas 1.pielikums


TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS NODOŠANAS AKTS

 Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________)

Dokumenta datums ir 
tā elektroniskās parakstīšanas datums 

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses (Pasūtītājs un Izpildītājs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „ Par vadības un automatizācijas sistēmas dokumentācijas izstrādi un modernizāciju” (turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:

Izpildītājs ir nodevis, bet Pasūtītājs ir saņēmis Izpildītāja izstrādātu vadības un automatizācijas sistēmas uzstādīšanas tehnisko dokumentāciju Objektam ______________________________________________ uz __ (_____) lapām, elektroniski CD formātā vai līdzīgā datu nesējā.

 

	Izpildītājs:
	Pasūtītājs:

	

_______________________________

	

_________________________________


	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 
paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)




DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


Tehniskās specifikācijas 2.pielikums




OBJEKTA PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS

 Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________)

Dokumenta datums ir 
tā elektroniskās parakstīšanas datums 

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses (Pasūtītājs un Izpildītājs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „ Par vadības un automatizācijas sistēmas dokumentācijas izstrādi un modernizāciju” (turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:

1. Pasūtītājs ir nodevis, bet Izpildītājs  ir pieņēmis Objektu Līgumā noteikto Darbu izpildei. 
2. Izpildītājs ir apsekojis Objektu un tam ir ierādīta Darbu izpildes vieta. 
3. Izpildītājam ir ierādītas pieslēguma vietas elektroenerģijas padevei Darbu izpildei.  
4. No akta parakstīšanas dienas līdz Objekta atpakaļ nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienai Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību par Līguma darbības laikā Objektam un/vai Pasūtītājam un/vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem un kaitējumu.
5. Saskaņā ar Līguma noteikumiem Darbu  izpildes termiņš ir ____ (_______) no Līguma parakstīšanas dienas.


	Izpildītājs:
	Pasūtītājs:

	

_______________________________

	

_________________________________


	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 
paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)




DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


Tehniskās specifikācijas 3.pielikums


DARBU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS
pie 202_. gada __. __________ līguma Nr. _________________
par _______________________________________
Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________)
Dokumenta datums ir 
tā elektroniskās parakstīšanas datums 
VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, (Pasūtītājs un Izpildītājs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „Par ___________________________” (Adrese: __________________ (kadastra Nr. ______________________)),(turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
1. Puses apliecina, ka Izpildītājs, saskaņā ar Līgumu, Pasūtītāja interesēs un pienācīgā kvalitātē ir izpildījis _______________ darbus pilnā apjomā, atbilstošā kvalitātē un saskaņā ar Līguma nosacījumiem un finanšu piedāvājumu.
1. Saskaņā ar Līguma _. pielikumā pievienoto Finanšu piedāvājumu, par Darbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Izpildītājam ___ EUR (___________) bez PVN. Darbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
1. Parakstot šo aktu Puses apliecina, ka Izpildītājs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis lietoto materiālu un izstrādājumu izpilddokumentāciju.
1. Darbu izpildes termiņš saskaņā ar Līgumu ir __________________. Faktiskais darbu izpildes datums ir 20__.gada _____. ________. Līgumā noteiktā termiņa kavējums ir _____ dienas.
1. No Izpildītājam izmaksājamās summas, saskaņā ar Līguma ____.punktu, Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējumu EUR _____ (______________).  
1. Veikto Darbu un izlietoto materiālu garantija ir 24 (divdesmit četri) mēneši no šī akta parakstīšanas dienas.
1. Akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas, tam pielikumā pievienots Akta 3.punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, un tas parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

	Izpildītājs:
SIA “________”
Juridiskā adrese
Reģ. Nr. _______________

	Pasūtītājs:
VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Reģ. Nr. 40003294758                 



	(paraksts*)
/amats, vārds uzvārds/
	(paraksts*)
/amats, vārds uzvārds/
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