## Sheet1
Ēku patēriņi, kuru enerģijas patēriņus jāspēj noteikt atsevišķi | Galvenā RKP ēka | Saimniecības ēka | Transporta padziļinātās kontroles ēka
1. apkure - siltumenerģijas uzskaite pa lielākajām grupām, piemēram, ventilācija, radiatori, siltās grīdas. Detalizētāks sadalījums saskaņojams ar klientu; | Ja iespējams, atsevišķi uzskaitīt ēkas silto grīdu apkures sistēmu, ēkas radiatrou apkures loku un katra paviljona apkurei patērēto enerģiju | Ja iespējams, atsevišķi uzskaitīt ēkas radiatrou apkures loku un ventilācijas gaisa apsildes loku | Ja iespējams, atsevišķi uzskaitīt ēkas radiatrou apkures loku un ventilācijas gaisa apsildes loku, kā arī starppaneļu apkures sistēmu
2. sadzīves karstā ūdens uzsildīšanai un cirkulācijai (ja attiecināms) patērētā enerģija; | Karstais ūdens tiek sagatavots siltummezglā apkures periodā un izmantojot 750 litrus lielu karstā ūdens tilpuma tvertni ar elektrisko jaudu 13 kW, iebūvēta siltummezglā. | Karstais ūdens tiek sagatavots siltummezglā apkures periodā un izmantojot 125 litrus lielu karstā ūdens tilpuma tvertni ar elektrisko jaudu 2,2 kW, iebūvēta siltummezglā. | Karstais ūdens tiek sagatavots 300 litrus lielu karstā ūdens tilpuma tvertnē ar elektrisko jaudu 1,2 kW, iebūvēta siltummezglā.
3. aukstā ūdens apgāde lielām patērētāju grupām, piemēram, ēkas apsaimniekošanas vajadzībām; | Aukstā ūdens patēriņš no teritorijas dizļurbumiem un katras ēkas ievadā.
4. ventilācijas sistēmas elektroenerģijas patēriņš; | 5 elektriskās ventilācijas iekārtas. | 1 elektriskās ventilācijas iekārta | 3 elektriskās ventilācijas iekārtas
5. dzesēšanas (tajā skaitā individuālie dzesētāji un klimata iekārtas) sistēmas elektroenerģijas patēriņš un saražotās/aizvadītās siltumenerģijas daudzums. Ja ir paredzētas siltuma atgūšanas tehnoloģijas no kompresora, tad atsevišķi jāuzskaita arī atgūtais siltumenerģijas apjoms; | Split kondicionieri (5 gab.) Centralizēta dzesēšanas ar gaisu aukstrumiekārta ar 34 iekšējiem blokiem. Jānodrošina uzskaite atbilstoši sadalņu sniegtajām iespējām, ja nav būtiski jāpārbūvē sadalne. | Split kondicionieri (2 gab.) 2 iekšējie bloki Multisplit kondicionieris (1 gab) 2 iekšējie bloki. Jānodrošina uzskaite atbilstoši sadalņu sniegtajām iespējām, ja nav būtiski jāpārbūvē sadalne. | Multisplit kondicionieris (1 gab.) 4 iekšējie bloki Split kondicionieris (1 gab.) 1 iekšējais bloks Jānodrošina uzskaite atbilstoši sadalņu sniegtajām iespējām, ja nav būtiski jāpārbūvē sadalne.
6. Iekštelpu apgaismojums; | Jānodrošina uzskaite atbilstoši sadalņu sniegtajām iespējām, ja nav būtiski jāpārbūvē sadalne. Ir pieļaujama atsevišķu mazu patērētāju (WC ventilatori vai saimniecības rozetes) uzskaite kopā ar apgaismojumu grupu, ja nav iepsējams šos patērētajus pārslēgt sadalnes ietvaros. | Jānodrošina uzskaite atbilstoši sadalņu sniegtajām iespējām, ja nav būtiski jāpārbūvē sadalne. Ir pieļaujama atsevišķu mazu patērētāju (WC ventilatori vai saimniecības rozetes) uzskaite kopā ar apgaismojumu grupu, ja nav iepsējams šos patērētajus pārslēgt sadalnes ietvaros. | Jānodrošina uzskaite atbilstoši sadalņu sniegtajām iespējām, ja nav būtiski jāpārbūvē sadalne. Ir pieļaujama atsevišķu mazu patērētāju (WC ventilatori vai saimniecības rozetes) uzskaite kopā ar apgaismojumu grupu, ja nav iepsējams šos patērētajus pārslēgt sadalnes ietvaros.
7. elektroauto uzlāde; | nav paredzēta | nav paredzēta | nav paredzēta
8. āra apgaismojums (tajā skaitā arī atsevišķi fasādes dekoratīvais apgaismojums); | Jānodrošina uzskaite atbilstoši sadalņu sniegtajām iespējām, ja nav būtiski jāpārbūvē sadalne. | - | -
9. atsevišķa patērētās un saražotās enerģijas uzskaite ir nepieciešama arī visām izmantotajām enerģijas ražošanas iekārtām (saules paneļi, siltumsūkņi, utt.). | Paredzēt iespēju pieslēgt VAS papildus skaitītāju atbisltošā sadalnē. Saskaņot ar pasūtītāju. | Paredzēt iespēju pieslēgt VAS papildus skaitītāju atbisltošā sadalnē. Saskaņot ar pasūtītāju. | Paredzēt iespēju pieslēgt VAS papildus skaitītāju atbisltošā sadalnē. Saskaņot ar pasūtītāju.
10. apkures un dzesēšanas sistēmās jānodrošina atsevišķu uzskaiti arī sistēmas enerģijas patēriņam, kas saistīts ar cirkulācijas sūkņu, siltumatdeves (aktīvo konvektoru, fankoilu u.c.) iekārtu darbību, piemēram, nodrošinot atsevišķu siltummezgla elektroenerģijas patēriņa uzskaiti; | Siltummezgla elektroenerģijas patēriņa uzskaite, kas iekļauj 4 cirkulācijas sūkņi (Wilo Stratos) 1 Apkures cirkulācijas sūknis 1 Silto grīdu cirkulācijas sūknis 1 Paviljonu apkures cirkulācijas sūknis 1 Karstā ūdens cirkulācijas sūknis | Siltummezgla elektroenerģijas patēriņa uzskaite, kas iekļauj 1 apkures cirkulācijas sūknis Wilo stratos PICO 1 Ventilācijas apsildes cirkulācijas sūknis Magna1 1. Karstā ūdens cirkulācijas sūknis. | Siltummezgla elektroenerģijas patēriņa uzskaite, kas iekļauj 1 Radiatoru apkures sūknis 1 Ventilācijas apsildes sūknis 1 Starppaneļu ventilācijas sūknis 1 Karstā ūdens cirkulācijas sūknis 1 Karstā ūdens recirkulācijas sūknis