## TS_5.pielikums
5.pielikums "VAS funkcionālās prasības"
JOMA | IEKĀRTU NOSAUKUMS/ ATRĀŠANAS VIETA | IEKĀRTU MARKA, DAUDZUMS | DARBA UZDEVUMS
VENTILĀCIJA | PIEPLŪDES/NOSŪCES IEKĀRTA PN1. - PN5. | 5 iekārtas | Nodrošināt darbības indikāciju. Nodrošināt gaisa apstrādes iekārtas darbību pēc laika programmas. Nodrošināt pieplūdes un nosūces ventilatoru gaisa daudzuma regulēšanas iespējas pēc laika programmas diennakts griezumā. Nodrošināt gaisa apstrādes iekārtas pieplūdes temperatūras uzstādījuma maiņu pēc laika programmas diennakts griezumā. Nodrošināt ventilācijas iekārtas darbības, sildīšanas, dzesēšanas vadību no vienas saskaņotas vadības iekārtas. Nolasīt un arhivēt datus pieplūdes gaisa temperatūrai, mitrums. Nolasīt un arhivēt datus nosūces gaisa temperatūrai, CO2, mitrums. Nolasīt un arhivēt datus ieņemamā gaisa temperatūrai. Nolasīt un arhivēt datus izmetamā gaisa temperatūrai. Nolasīt un arhivēt datus filtru piesārņojumam. Nolasīt un arhivēt datus pretaizsalšanas termostata stāvoklim. Nolasīt un arhivēt datus ugunsdzēsības trauksmes stāvoklim. Atspoguļot vadības datus žalūziju izpildmehānisma darbībai. Atspoguļot vadības datus ventilatora un apgriezienu darbībai. Atspoguļot vadības datus kalorīfera sūkņa un regulējošā vārsta darbībai. Atspoguļot vadības datus dzesēšanas sūkņa un regulējošā vārsta darbībai. Atspoguļot un arhivēt ventilācijas iekārtas sistēmas trauksmju atspoguļojumu. Jānodrošina elektroenerģijas uzskati;
DZESĒŠANA | AUKSTUMA IEKĀRTAS LG VRF, individuālas iekārtas vadās ar pulti | LG VRF - 5 gab. (sistēmas) | Nodrošināt darbības indikāciju. Jāsavieno visas LG VRF grupas vienotā tīklā un jānodrošina pievienojumu BMS sistēmai. Jānodrošina elektroenerģijas uzskati;
SILTUMAPGĀDE | SILTUMMEZGLS.GALVENĀ ĒKA UN GARĀŽAS | DANFOSS KONTROLIERIS ECL310 - 2 gab. | Nodrošināt siltuma mezgla kontroliera Danfoss ECL310 integrēšanu BMS sitēmā, atspogulojot un arhivējot visus temperatūras un sūkņu vadības signālus. Atspoguļot vadības kontūru aprēķina temperatūras; Nodrošināt apkures slīpņu koeficientu vadību nedēļas programmā diennakts griezumā. Nodrošināt apkures kontūra minimālās un maksimālās temperatūras uzstādījumus. Nodrošināt apkures atslēgšanās āra temperatūras uzstādījuma pieejamību. Nodrošināt karstā ūdens sagatavošanas uzstādījuma maiņu nedēļas programmā diennakts griezumā. Jānodrošina elektroenerģijas uzskati; Jānodrošina siltumenerģijas uzskati;
ENERĢIJAS UZSKAITE |  |  | Jānodrošina sekojošās elektroenerģijas uzskates grupas attalinātai nolasīšanai ar skaitītāju ierīkošanu: PN ventilācijas iekārtas; Siltuma mezgls un sadale; Lokālie LG Multi-Split kondiconieri (5 grupas.); Jānodrošina sekojošās siltumenerģijas uzskates grupas attalinātai nolasīšanai: Siltuma mezgls un sadale; Skaitītājiem jābūt ar attālinātu nolasīšanu un iespēju integrēt BMS/enerģijas monitoringa sistēmā; Datiem jābūt eksportējamiem Excel vidē; Datu vākšana vismaz ar 1 (vienas) stundas intervālu un glabāšana serverī vismaz 5 (piecus) gadus;
KLIMATA UZRAUDZĪBA |  |  | Jāuzstāda 24 temperatūras, mitruma un CO2 līmeņa sensori vienmērīgi pa visu ēku. Mērījuma dati jāarhivē ar intervālu 15 min. Šo mērījumu informācijas signāls jāadpoguļo telpu plānos visiem stāviem.