## IO
Jūras iela 34, Ventspils VAS tehniskais uzdevums
Signālu saraksts.
Kods | Apraksts | Signāls | AI 4-20mA | AI 0-10V | AI pretestība | AI RFI | DI | AO | DO | ModBus | ModBus TCP/IP | BacNet TCP/IP | M-Bus | Iekārtas tips | Skaits, gab | Piezīmes
|  |  | 0 | 4 | 1 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 45
Elektroenerģijas skaitītāji elektrosadalē
| PN ventilācijas iekārtas | [11 empty] | 5 |  |  | elektrības skaitītājs jāuzstāda
| Siltuma mezgls un sadale | [11 empty] | 2 |  |  | elektrības skaitītājs jāuzstāda
| Čilleris un aukstuma sadale | [11 empty] | 1 |  |  | elektrības skaitītājs jāuzstāda
| Ārējais apgaismojums | [11 empty] | 1 |  |  | elektrības skaitītājs jāuzstāda
| Temperatūra, mitrums elektrosadalē |  |  | 2 | [11 empty] | temperatūras un mitruma sensors jāuzstāda
Siltuma skaitītāji
| Siltuma mezgls un sadale: apk. vent. karstais ūd. | [11 empty] | 7 |  | 2 | siltuma skaitītājs jāuzstāda
| PN ventilācijas iekārtas | [11 empty] | 5
Siltuma mezgls
| Danfoss ECL310 | [9 empty] | 2
Temperatūras, mitruma un CO2 mērījumi. | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 2 |  |  | 24 | Jāuzstāda sensori saskaņojot vietas.
PN ventilācija | PN ventilācijas iekārta Nr.1-5 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | Ventilācijas iekārtas automātika var saglabāt, vai jānomaina ar jaunu lai apvienotu visas iekārtsas vienotā automatiskajā sistēmā
Dūmu lūkas | Ieslēgt/ izslēgt, iekārtas statuss | [5 empty] | 2 |  | 2
| Temperatūras sensors, stikla fasādē |  |  |  | 1
Ūdens apgāde | Ūdens skaitītāji | [11 empty] | 24 |  | 24 | Ūdens skaitītāji jānomaina, ja nav darba kārtībā
| Spiediena sensori |  |  | 1 | [10 empty] | 2 | Spiediena sensori jāuzstāda
| Ugunsdzēsības sūkņi, vārsti | [5 empty] | 4
| Spiediena sensori |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | Spiediena sensori jāuzstāda