TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS NR.1

(aktualizācijas datums 12.09.2024)

dalībai konkursā „LED gaismekļu piegāde un uzstādīšana”

(iepirkuma id.Nr. CAIP 2024/79)

- Prasības LED gaismekļiem

  - Garantijas termiņš LED gaismekļiem, kas ietilpst šī iepirkuma ietvaros ir ne mazāks, kā 5 (pieci) gadi no visu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, tajā skaitā defektu novēršanas.

  - Būvdarbu garantijas laiks ir ne mazāk kā 2 (divi) gadi no visu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas brīža, tajā skaitā defektu novēršanas. Garantijas laiks izmantotajiem būvniecības materiāliem un iekārtām ir to ražotāju noteiktais un apstiprinātais ar ražotāja rakstisku apliecinājumu.

  - Iekārtu ražotāja rūpnīcas izsniegtas un apstiprinātas tehniskās specifikācijas. Katras piedāvātās iekārtas modeļa tehniskā specifikācijā ir iekļauta informācija par iekārtas atbilstību visiem šajā tehniskajā specifikācijā minētajiem tehniskiem rādītājiem, kā arī iekļauts iekārtas  attēls. Šo dokumentu pretendentam atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā.

Par šim punktam atbilstošu tiks uzskatītas tikai piedāvāto iekārtu ražotāja rūpnīcas izsniegtas tehniskās specifikācijas.

  - Iekārtu montāža, konfigurēšana un programmēšana. Pretendents ar saviem spēkiem nodrošina pilnu iekārtu montāžu, konfigurēšanu un programmēšanu. Sistēmu nepieciešams konfigurēt un programmēt pēc pasūtītāja norādītajiem parametriem un visām prasībām, kādas nepieciešamas realizējamā projekta ietvaros.

- Darba uzdevums – veicamie darbi (demontāža, montāža u.tml).

  - Nomaināmo gaismekļu un apgaismes vadības sistēmas elementu pieslēgums jāveic atbilstoši pastāvošai slēguma shēmai.

  - Veicot gaismekļu nomaiņu tiešā koku tuvumā, nodrošināt metra rādiusā zaru apgriešanu gaismekļu tuvumā.

  - Veicot gaismekļu nomaiņas darbus, jāievēro šādu normatīvo aktu prasības:

1)	Administratīvā procesa likums;

2)	Būvniecības likums;

3)	Aizsargjoslu likums;

4)	Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

5) 	Ceļu satiksmes likums;

6) 	Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-217-sn

  - Paredzētie darbi jāveic atbilstoši materiālu ražotāju izstrādātajai tehnoloģijai, Pasūtītāja prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz šāda tipa darbu veikšanu.

  - Veicot darbus jānodrošina visu nepieciešamo atļauju saņemšanu un saskaņojumu saņemšana no Valsts un pašvaldības iestādēm.

  - Jāveic Objekta sakārtošanas un uzkopšanas darbus pēc darbu pabeigšanas, savācot un izvedot būvgružus, iekārtas, instrumentus, mehānismus.

  - Pēc darbu beigām, un pēc pasūtītāja vēlmes demontētos materiālus utilizēt vai arī nodot tos pasūtītāja noliktavā.

  - Visi darbi veicami tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu apkārt dzīvojošo cilvēku vai teritoriju apmeklētāju ikdienu.

  - Darbu izpildes termiņš no līguma noslēgšanas dienas, līdz darbu kopējā pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanai paredzēts seši mēneši. Regulārie pieņemšanas un nodošanas akti tiek parakstīti katru mēnesi, pirmajos trīs mēnešos nepieciešams veikt 2000 gaismekļu montāžu, prioritāri uzstādot gaismekļus, kuru uzstādīšana tiek nodrošināta no klimata programmas budžeta (skatīt. Pielikuma Nr. 1 excel tabulu “TS_Klimata programmas budžets”.

  - Darbam nepieciešamos materiālus, kas ir pievadkabeļi, automātslēdži, individuālie gaismekļu kontrolieri tiks nodrošināti no Departamenta puses. Departaments nododot iepriekš minētos materiālus sagatavos materiālu pieņemšanas un nodošanas aktu, kuru abas iesaistītās puses apstiprinās ar parakstiem. Minētie materiāli būs saņemami Rīgā, Ķeguma ielā 66, iepriekš to saskaņojot ar Departamenta pārstāvi – Mārtiņu Staru, martins.stars@riga.lv, 29465801.

  - Iestājoties Ziemas tehnoloģiskajam pārtraukumam, termiņu ir iespējams, pagarināt par tik dienām, cik ilgst Ziemas tehnoloģiskais pārtraukums.

3. LED gaismekļu tehniskā specifikācija

| N.p.k. | Parametri | Pieprasīts | Piedāvātais (norāde uz dokumentu un tā punktu, kas apliecina pieprasīto prasību) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gaismekļa nosaukums/modelis: | --- |  |
|  | Gaismekļa ražotājs: | --- |  |
|  | Gaismekļa izgatavošanas gads: | ne agrāk kā 2024.gads |  |
|  | Gaismekļa garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5 (pieci) gadi |  |
|  | Tehniskās prasības: |  |  |
| 3.1. | Gaismas avota tips: | LED apgaismojums ar krāsas temperatūru 3000K |  |
| 3.2. | Gaismas plūsmas veids: | Asimetriska ielas optika atbilstoša katram ielas posmam |  |
| 3.3. | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets augstspiediena alumīnija sakausējums, krāsots gaiši pelēks (RAL9006, RAL7035) |  |
| 3.4. | Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP66 |  |
| 3.5. | Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK09 |  |
| 3.6. | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 14 kg |  |
| 3.7. | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru | Uz sāna konsoles vai montāžai tieši uz balsta: |  |
|  |  | Ø (diametrs) 40÷60mm |  |
| 3.8. | Darba temperatūras diapazons | -40°C - +40°C |  |
| 3.9. | Aizsardzība pret zibens triecienu, atbilstoši standartam IEC 61643-11 vai ekvivalents | Jā |  |
| 3.10. | Gaismekļa stiprināšanas veids | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm, pasargātām no vītņu iekīlēšanās korpusa alumīnija detaļās |  |
| 3.11. | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā: | 137.1 Lm/W |  |
| 3.12. | Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 70% |  |
| 3.13. | Krāsu tolerance (initial MacAdam), ne augstāks kā: | 5 |  |
| 3.14. | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 220 ÷ 240V |  |
| 3.15. | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598 vai ekvivalents: | I (pirmā) vai II (otrā) |  |
| 3.16. | Izturība pret pārspriegumu ar maināmu pārsprieguma aizsardzības moduli iebūvētu gaismekļa korpusā, ne sliktāk kā: | spriegums N/L – 10kV |  |
|  |  | Maksimālais spriegums |  |
|  |  | P/(N/L) - 10kV. |  |
|  |  | Imax ≥ 10 kA |  |
| 3.17. | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | 0,90 |  |
| 3.18. | Jaudas faktors (Cosφ), pie 100%, noslodzes, ne mazāk kā: | 0,92 |  |
| 3.19. | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: | Programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju; |  |
|  |  | Vadības protokoli: DALI2 (vai ekvivalents); |  |
|  |  | barošanas bloks ar standarta bez rīku Zhaga BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu; |  |
|  |  | Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina programmēšanu atbilstoši Pasūtītāja norādītajiem parametriem |  |
|  |  | Barošanas bloka izolācija – I klase vai II klase |  |
|  |  | Barošanas blokam ir D4i vai ekvivalents sertifikāts, marķējums |  |
| 3.20. | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |
| 3.21. | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas |  |
| 3.22. | Gaismekļa kalpošanas laiks (L90 B10 C10 pie Ta=25C) ne mazāk kā: | 100 000h |  |
| 3.23. | Papildus prasības gaismeklim | Pieeja pie barošanas bloka (gaismekļa atvēršana) bez instrumenta pielietojuma, atvieglotai gaismekļa uzstādīšanai un apkalpošanai. |  |
|  |  | Gaismekļa korpuss regulējams attiecībā pret konsoli un balstu uz augšu + - 60 grādi vai vairāk |  |
|  |  | Gaismekļa korpusā iemontēta standartizēta tipa 7 kontaktu ligzda ZHAGA (ZHAGA BOOK 18 standart connector) vai “NEMA” (NEMA ANSI C136.41 5-PIN standart connector)– sensoru un gaismekļu kontrolieru pievienošanai |  |
|  |  | Gaismeklim jābūt aprīkotam ar rūdītu aizsargstiklu optiskajai daļai un lieta alumīnija pārsegu ar pretkorozijas pārklājumu barošanas bloka un spaiļu nodalījumam |  |
|  | Citas prasības |  |  |
| 3.2.1. | Gaismekļu ražotāja rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents: | Jā |  |
| 3.2.2. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts. ENEC ir elektrisko produktu kvalitātes zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības drošības standartiem vai ekvivalentu . | Jā |  |
| ENEC sertifikātā (vai ekvivalentā) ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem (zemāk minētajiem) standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem vai ekvivalentam standartam. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma. |  |  |  |
| 3.2.2.1. | EN 62031:2008 vai ekvivalents | Jā |  |
| 3.2.2.2. | EN 62471:2008 vai ekvivalents | Jā |  |
| 3.2.2.3. | EN 60598-1:2008 + A11:2009 vai jaunāks | Jā |  |
| 3.2.2.4. | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 vai ekvivalents | Jā |  |
| 3.2.3. | Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu vai ekvivalentu. | Jā |  |
| CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (zemāk minētajiem) direktīvām un Latvijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem vai ekvivalentiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma. |  |  |  |
| 3.2.3.1. | ES direktīva Nr. 2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība) vai ekvivalents | Jā |  |
| 3.2.3.2. | ES direktīva Nr. 2014/35/ES (zemsprieguma direktīva) vai ekvivalents | Jā |  |
| 3.2.3.3. | ES direktīva Nr. 2011/65/ES (RoHS direktīva) vai ekvivalents | Jā |  |
| 3.2.3.4. | LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 vai ekvivalents | Jā |  |
| 3.2.3.5. | LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009 vai ekvivalents | Jā |  |
| 3.2.3.6. | LVS EN 61547:2010 vai ekvivalents | Jā |  |
| 3.2.3.7. | LVS EN 55015:2013 vai ekvivalents | Jā |  |
| 3.2.3.8. | LVS EN 61000-3-2:2015 vai ekvivalents | Jā |  |
| 3.2.3.9. | LVS EN 61000-3-3:2013 vai ekvivalents | Jā |  |
| 3.2.3.10. | LVS EN 61347-2-13:2007 vai ekvivalents | Jā |  |
| 3.2.4. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IP (aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) klasi apstiprinošs testa protokols vai ekvivalents | Jā |  |
| 3.2.5. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IK (triecienizturība) klasi apstiprinošs testa protokols vai ekvivalents | Jā |  |
| 3.2.6. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa EMC tests (elektromagnētiskās savietojamības novērtējums) vai ekvivalents | Jā |  |
| 3.2.7. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa trieciena tests (Shock test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-27 vai ekvivalentu | Jā |  |
| 3.2.8. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa vibrācijas tests (Vibration (sinusoidal) test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-6 vai ekvivalentu | Jā |  |
| 3.2.9. | Piedāvātie gaismekļi atbilst standartam LM-79-08 vai ekvivalentam. Piegādātājam veikto darbu izpilddokumentācijai nepieciešams pievienot gaismekļu LM-79-08 vai ekvivalenta testu protokolus, kā pierādījumu par gaismekļu W, lm, lm/w un fotometriskās līknes (gaismas izkliedes) atbilstībai tehniskajam piedāvājumam. | Jā |  |
| 3.2.10. | Piedāvātā gaismekļa gaismas avota TM-21 (vai ekvivalents) testa protokols vai ekvivalents (iesniedzams par piedāvāto gaismekļu nominālajām jaudām vai tipiem) | Jā |  |
| 3.2.11. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegta gaismekļa fotobioloģiskās drošības testa atskaite saskaņā ar standartu IEC TR 62778 (vai ekvivalentu) | Jā |  |
| 3.2.12. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegta gaismekļa korozijas testu atskaite saskaņā ar standartu ISO 9227 (vai ekvivalentu), kas apliecina testu veikšanu ne mazāk kā 720 stundas. | Jā |  |
| 3.2.13. | Ražotāja mājas lapā pieejami gaismekļa dati apgaismojuma aprēķina veikšanai, vai pretendents tos pievieno konkursa piedāvājuma pielikumā. | Jā |  |
| 3.2.14. | Gaismekļa rezerves daļām jābūt pieejamām ne mazāk kā 10 gadus no gaismekļa iegādes brīža | Jā |  |

4. LED trosē karināmo gaismekļu tehniskā specifikācija

| N.p.k. | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvātais (norāde uz dokumentu un tā punktu, kas apliecina pieprasīto prasību) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gaismekļa nosaukums/modelis: | --- |  |
|  | Gaismekļa ražotājs: | --- |  |
|  | Gaismekļa izgatavošanas gads: | ne agrāk kā 2024.gads |  |
|  | Gaismekļa garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5 (pieci) gadi |  |
|  | Tehniskās prasības: |  |  |
| 4.1. | Gaismas avota tips: | LED apgaismojums ar krāsas temperatūru 3000K |  |
| 4.2. | Gaismas plūsmas veids: | Asimetriska ielas optika atbilstoša katram ielas posmam |  |
| 4.3. | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets augstspiediena alumīnija sakausējums, bez dzesēšanas elementiem gaismekļa virspusē, krāsots gaiši pelēks (RAL9006, RAL 7035) |  |
| 4.4. | Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP66 |  |
| 4.5. | Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK09 |  |
| 4.6. | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 9 kg |  |
| 4.7. | Gaismeklis montējams uz troses | Jā |  |
|  |  | Ø 5-12 mm |  |
| 4.8. | Darba temperatūras diapazons | -40°C - +40°C |  |
| 4.9. | Aizsardzība pret zibens triecienu, atbilstoši standartam IEC 61643-11 vai ekvivalentam | Jā |  |
| 4.10. | Gaismekļa stiprināšanas veids | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm, pasargātām no vītņu iekīlēšanās korpusa alumīnija detaļās |  |
| 4.11. | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā: | 137.1 Lm/W |  |
| 4.12. | Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 70% |  |
| 4.13. | Krāsu tolerance (initial MacAdam), ne augstāks kā: | 5 |  |
| 4.14. | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 220 ÷ 240V |  |
| 4.15. | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598 vai ekvivalenta: | I (pirmā) vai II (otrā) |  |
| 4.16. | Izturība pret pārspriegumu ar maināmu pārsprieguma aizsardzības moduli iebūvētu gaismekļa korpusā, ne sliktāk kā: | spriegums N/L – 10kV |  |
|  |  | Maksimālais spriegums |  |
|  |  | P/(N/L) - 10kV. |  |
|  |  | Imax ≥ 10 kA |  |
| 4.17. | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | 0,90 |  |
| 4.18. | Jaudas faktors (Cosφ), pie 100%, noslodzes, ne mazāk kā: | 0,92 |  |
| 4.19. | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: | Programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju; |  |
|  |  | Vadības protokoli: DALI2 (vai ekvivalents); |  |
|  |  | barošanas bloks ar standarta bez rīku Zhaga BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu |  |
|  |  | Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina programmēšanu atbilstoši Pasūtītāja norādītajiem parametriem |  |
|  |  | Barošanas bloka izolācija – I klase vai II klase |  |
|  |  | Barošanas blokam ir D4i seritifikāts (vai ekvivalents), marķējums |  |
| 4.20. | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |
| 4.21. | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas |  |
| 4.22. | Gaismekļa kalpošanas laiks (L90 B10 C10 pie Ta=25C) ne mazāk kā: | 100 000h |  |
| 4.23. | Papildus prasības gaismeklim | Pieeja pie barošanas bloka (gaismekļa atvēršana) bez instrumenta pielietojuma, atvieglotai gaismekļa uzstādīšanai un apkalpošanai. |  |
|  |  | Gaismekļa korpusā iemontēta standartizēta tipa 7 kontaktu ligzda ZHAGA (ZHAGA BOOK 18 standart connector) vai “NEMA” (NEMA ANSI C136.41 5-PIN standart connector) sensoru un gaismekļu kontrolieru pievienošanai. |  |
|  |  | Gaismeklim jābūt aprīkotam ar rūdītu aizsargstiklu optiskajai daļai un lieta alumīnija pārsegu ar pretkorozijas pārklājumu barošanas bloka un spaiļu nodalījumam |  |
|  | Citas prasības |  |  |
| 4.2.1. | Gaismekļu ražotāja rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents: | Jā |  |
| 4.2.2. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts vai ekvivalents. ENEC ir elektrisko produktu kvalitātes zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības drošības standartiem. | Jā |  |
| ENEC sertifikātā (vai ekvivalentā) ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem (zemāk minētajiem) standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma. |  |  |  |
| 4.2.2.1. | EN 62031:2008 vai ekvivalents | Jā |  |
| 4.2.2.2. | EN 62471:2008 vai ekvivalents | Jā |  |
| 4.2.2.3. | EN 60598-1:2008 + A11:2009 vai ekvivalents | Jā |  |
| 4.2.2.4. | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 vai ekvivalents | Jā |  |
| 4.2.3. | Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības vai ekvivalenta deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE vai ekvivalentu marķējumu. | Jā |  |
| CE atbilstības deklarācijā (vai ekvivalenta) ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (zemāk minētajiem) direktīvām un Latvijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma. |  |  |  |
| 4.2.3.1. | ES direktīva Nr. 2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība) vai ekvivalents | Jā |  |
| 4.2.3.2. | ES direktīva Nr. 2014/35/ES (zemsprieguma direktīva) vai ekvivalents | Jā |  |
| 4.2.3.3. | ES direktīva Nr. 2011/65/ES (RoHS direktīva) vai ekvivalents | Jā |  |
| 4.2.3.4. | LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 vai ekvivalents | Jā |  |
| 4.2.3.5. | LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009 vai ekvivalents | Jā |  |
| 4.2.3.6. | LVS EN 61547:2010 vai ekvivalents | Jā |  |
| 4.2.3.7. | LVS EN 55015:2013 vai ekvivalents | Jā |  |
| 4.2.3.8. | LVS EN 61000-3-2:2015 vai ekvivalents | Jā |  |
| 4.2.3.9. | LVS EN 61000-3-3:2013 vai ekvivalents | Jā |  |
| 4.2.3.10. | LVS EN 61347-2-13:2007 vai ekvivalents | Jā |  |
| 4.2.4. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IP (aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) klasi apstiprinošs testa protokols vai ekvivalents | Jā |  |
| 4.2.5. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IK (triecienizturība) klasi apstiprinošs testa protokols vai ekvivalents | Jā |  |
| 4.2.6. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa EMC tests (elektromagnētiskās savietojamības novērtējums) vai ekvivalents | Jā |  |
| 4.2.7. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa trieciena tests (Shock test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-27 vai ekvivalentu | Jā |  |
| 4.2.8. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa vibrācijas tests (Vibration (sinusoidal) test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-6 vai ekvivalentu | Jā |  |
| 4.2.9. | Piedāvātie gaismekļi atbilst standartam LM-79-08 vai ekvivalentam. Piegādātājam veikto darbu izpilddokumentācijai nepieciešams pievienot gaismekļu LM-79-08 (vai ekvivalenta) testu protokolus, kā pierādījumu par gaismekļu W, lm, lm/w un fotometriskās līknes (gaismas izkliedes) atbilstībai tehniskajam piedāvājumam. | Jā |  |
| 4.2.10. | Piedāvātā gaismekļa gaismas avota TM-21 (vai ekvivalents) testa protokols (iesniedzams par piedāvāto gaismekļu nominālajām jaudām vai tipiem) | Jā |  |
| 4.2.11. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegta gaismekļa fotobioloģiskās drošības testa atskaite saskaņā ar standartu IEC TR 62778 (vai ekvivalentu) | Jā |  |
| 4.2.12. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegta gaismekļa korozijas testu atskaite saskaņā ar standartu ISO 9227 (vai ekvivalentu), kas apliecina testu veikšanu ne mazāk kā 720 stundas. | Jā |  |
| 4.2.13. | Ražotāja mājas lapā pieejami gaismekļa dati apgaismojuma aprēķina veikšanai, vai pretendents tos pievieno konkursa piedāvājuma pielikumā. | Jā |  |
| 4.2.14. | Gaismekļa rezerves daļām jābūt pieejamām ne mazāk kā 10 gadus no gaismekļa iegādes brīža | Jā |  |

5. Gājēju pāreju LED gaismekļu tehniskā specifikācija

| N.p.k. | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvātais (norāde uz dokumentu un tā punktu, kas apliecina pieprasīto prasību) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gaismekļa nosaukums/modelis: | --- |  |
|  | Gaismekļa ražotājs: | --- |  |
|  | Gaismekļa izgatavošanas gads: | ne agrāk kā 2024.gads |  |
|  | Gaismekļa garantijas laiks: | Ne mazāk kā 5(pieci) gadi |  |
|  | Tehniskās prasības: |  |  |
| 5.1. | Gaismas avota tips: | LED apgaismojums ar krāsas temperatūru 5700K |  |
| 5.2. | Gaismas plūsmas veids: | Asimetriska ielas optika atbilstoša katram ielas posmam |  |
| 5.3. | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets augstspiediena alumīnija sakausējums, krāsots gaiši pelēks (RAL9006, RAL7035)_ |  |
| 5.4. | Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP66 |  |
| 5.5. | Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK09 |  |
| 5.6. | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 14 kg |  |
| 5.7. | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru | Uz sāna konsoles vai montāžai tieši uz balsta: |  |
|  |  | Ø (diametrs) 40÷60mm |  |
| 5.8. | Darba temperatūras diapazons | -40°C - +40°C |  |
| 5.9. | Aizsardzība pret zibens triecienu, atbilstoši standartam IEC 61643-11 (vai ekvivalentam): | Jā |  |
| 5.10. | Gaismekļa stiprināšanas veids | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm, pasargātām no vītņu iekīlēšanās korpusa alumīnija detaļās |  |
| 5.11. | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā: | 137.1 Lm/W |  |
| 5.12. | Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 70% |  |
| 5.13. | Krāsu tolerance (initial MacAdam), ne augstāks kā: | 5 |  |
| 5.14. | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 220 ÷ 240V |  |
| 5.15. | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598 (vai ekvivalenta): | I (pirmā) vai II (otrā) |  |
| 5.16. | Izturība pret pārspriegumu ar maināmu pārsprieguma aizsardzības moduli iebūvētu gaismekļa korpusā, ne sliktāk kā: | spriegums N/L – 10kV |  |
|  |  | Maksimālais spriegums |  |
|  |  | P/(N/L) - 10kV. |  |
|  |  | Imax ≥ 10 kA |  |
| 5.17. | Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | 0,90 |  |
| 5.18. | Jaudas faktors (Cosφ), pie 100%, noslodzes, ne mazāk kā: | 0,92 |  |
| 5.19. | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: | Programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju; |  |
|  |  | Vadības protokoli: DALI2 (vai ekvivalents); |  |
|  |  | barošanas bloks ar standarta bez rīku Zhaga BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu |  |
|  |  | Barošanas bloka izolācija – I klase vai II klase |  |
|  |  | Barošanas blokam ir D4i sertifikāts (vai ekvivalents), marķējums |  |
| 5.20. | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |
| 5.21. | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas |  |
| 5.22. | Gaismekļa kalpošanas laiks (L90 B10 C10 pie Ta=25C) ne mazāk kā: | 100 000h |  |
| 5.23. | Papildus prasības gaismeklim | Pieeja pie barošanas bloka (gaismekļa atvēršana) bez instrumenta pielietojuma, atvieglotai gaismekļa uzstādīšanai un apkalpošanai. |  |
|  |  | • Gaismekļa korpuss regulējams attiecībā pret konsoli un balstu uz augšu + - 60 grādi vai vairāk |  |
|  |  | Gaismekļa korpusā iemontēta standartizēta tipa 7 kontaktu ligzda ZHAGA (ZHAGA BOOK 18 standart connector) vai “NEMA” (NEMA ANSI C136.41 5-PIN standart connector– sensoru un gaismekļu kontrolieru pievienošanai. |  |
|  |  | Gaismeklim jābūt aprīkotam ar rūdītu aizsargstiklu optiskajai daļai un lieta alumīnija pārsegu ar pretkorozijas pārklājumu barošanas bloka un spaiļu nodalījumam |  |
|  | Citas prasības |  |  |
| 5.2.1. | Gaismekļu ražotāja rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents: | Jā |  |
| 5.2.2. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts (vai ekvivalents). ENEC ir elektrisko produktu kvalitātes zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības drošības standartiem. | Jā |  |
| ENEC (vai ekvivalenta) sertifikātā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem (zemāk minētajiem) standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma. |  |  |  |
| 5.2.2.1. | EN 62031:2008 vai ekvivalents | Jā |  |
| 5.2.2.2. | EN 62471:2008 vai ekvivalents | Jā |  |
| 5.2.2.3. | EN 60598-1:2008 + A11:2009 vai ekvivalents | Jā |  |
| 5.2.2.4. | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 vai ekvivalents | Jā |  |
| 5.2.3. | Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija (vai ekvivalenta). Gaismekļiem ir jābūt ar CE (vai ekvivalentu) marķējumu. | Jā |  |
| CE atbilstības deklarācijā (vai ekvivalenta) ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (zemāk minētajiem) direktīvām un Latvijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma. |  |  |  |
| 5.2.3.1. | ES direktīva Nr. 2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība) vai ekvivalents | Jā |  |
| 5.2.3.2. | ES direktīva Nr. 2014/35/ES (zemsprieguma direktīva) vai ekvivalents | Jā |  |
| 5.2.3.3. | ES direktīva Nr. 2011/65/ES (RoHS direktīva) vai ekvivalents | Jā |  |
| 5.2.3.4. | LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 vai ekvivalents | Jā |  |
| 5.2.3.5. | LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009 vai ekvivalents | Jā |  |
| 5.2.3.6. | LVS EN 61547:2010 vai ekvivalents | Jā |  |
| 5.2.3.7. | LVS EN 55015:2013 vai ekvivalents | Jā |  |
| 5.2.3.8. | LVS EN 61000-3-2:2015 vai ekvivalents | Jā |  |
| 5.2.3.9. | LVS EN 61000-3-3:2013 vai ekvivalents | Jā |  |
| 5.2.3.10. | LVS EN 61347-2-13:2007 vai ekvivalents | Jā |  |
| 5.2.4. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IP (aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) klasi apstiprinošs testa protokols | Jā |  |
| 5.2.5. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IK (triecienizturība) klasi apstiprinošs testa protokols | Jā |  |
| 5.2.6. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa EMC tests (elektromagnētiskās savietojamības novērtējums) | Jā |  |
| 5.2.7. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa trieciena tests (Shock test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-27 vai ekvivalentu | Jā |  |
| 5.2.8. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa vibrācijas tests (Vibration (sinusoidal) test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-6 vai ekvivalentu | Jā |  |
| 5.2.9. | Piedāvātie gaismekļi atbilst standartam LM-79-08 (vai ekvivalentam). Piegādātājam veikto darbu izpilddokumentācijai nepieciešams pievienot gaismekļu LM-79-08 (vai ekvivalenta) testu protokolus, kā pierādījumu par gaismekļu W, lm, lm/w un fotometriskās līknes (gaismas izkliedes) atbilstībai tehniskajam piedāvājumam. | Jā |  |
| 5.2.10. | Piedāvātā gaismekļa gaismas avota TM-21 (vai ekvivalents) testa protokols (iesniedzams par piedāvāto gaismekļu nominālajām jaudām vai tipiem) | Jā |  |
| 5.2.11. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegta gaismekļa fotobioloģiskās drošības testa atskaite saskaņā ar standartu IEC TR 62778 (vai ekvivalentu) | Jā |  |
| 5.2.12. | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegta gaismekļa korozijas testu atskaite saskaņā ar standartu ISO 9227 (vai ekvivalentu), kas apliecina testu veikšanu ne mazāk kā 720 stundas. | Jā |  |
| 5.2.13. | Ražotāja mājas lapā pieejami gaismekļa dati apgaismojuma aprēķina veikšanai, vai pretendents tos pievieno konkursa piedāvājuma pielikumā. | Jā |  |
| 5.2.14. | Gaismekļa rezerves daļām jābūt pieejamām ne mazāk kā 10 gadus no gaismekļa iegādes brīža | Jā |  |

Pielikumā:

- Tehniskais piedāvājums/tehniskā specifikācija klimata programma budžeta ietvaros;

- Tehniskais piedāvājums/tehniskā specifikācija pašvaldības budžeta ietvaros.

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu