## 9.pielikums
9.pielikums iepirkuma “Individuālo siltummezglu tehniskā apkope”, id. Nr.SIAON 2023/9-MI, Nolikumam
FINANŠU KOPĒJAIS PIEDĀVĀJUMS
____________________ (pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas nr.) piedāvājam veikt iepirkumā “Individuālo siltummezglu tehniskā apkope”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/16-MI, minētos darbus saskaņā ar iepirkuma Nolikumu un tā pielikumiem, tajā noteiktajā laikā un veidā par šādu līgumcenu:
Kopsavilkums 2024. gadā veicamiem plānotiem ēku individuālo siltummezglu (ISM) apkopes darbiem
Nr. p. k. | Darba nosaukums |  | ISM kopskaits, gab. | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN | Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN
1 | Ēkas ISM profilakse (apkope) ēkās ar apkures un karstā ūdens sistēmām |  | 115 | 27132
2 | Ēkas ISM profilakse (apkope) ēkās bez karstā ūdens sistēmas |  | 5 | 442.8
Līguma summa kopā, EUR bez PVN: |  |  | 120 | 27574.8
Ēkas ISM profilakse (apkope) ēkās ar apkures un karstā ūdens sistēmām
Nr. p. k. | Dzīvojamās mājas ielas nosaukums Ogrē | Mājas numurs | ISM skaits mājā, gab. | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN | Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN
1 | Akmeņu iela | 50b | 1 | 228
2 | Ausekļa prospekts | 2a | 1 | 228
3 | Ausekļa prospekts | 5 | 1 | 228
4 | Ausekļa prospekts | 5a | 1 | 228
5 | Ausekļa prospekts | 6 | 1 | 228
6 | Ausekļa prospekts | 7a | 1 | 228
7 | Ausekļa prospekts | 7b | 1 | 228
8 | Ausekļa prospekts | 8 | 1 | 228
9 | Ausekļa prospekts | 9 | 1 | 228
10 | Ausekļa prospekts | 10 | 1 | 228
11 | Ausekļa prospekts | 15 | 1 | 228
12 | Ausekļa prospekts | 16 | 1 | 228
13 | Bērzu aleja | 6 | 1 | 228
14 | Bērzu aleja | 8 | 1 | 228
15 | Bērzu aleja | 8a | 1 | 228
16 | Bērzu aleja | 10 | 1 | 228
17 | Brīvibas iela | 111 | 1 | 228
18 | Brīvības iela | 117 | 1 | 228
19 | Celtnieku iela | 6 | 1 | 228
20 | "Doles" |  | 1 | 228
21 | Doles | 2 | 1 | 228
22 | Grīvas prospekts | 6 | 1 | 228
23 | Grīvas prospekts | 6a | 1 | 228
24 | Grīvas prospekts | 7 | 1 | 228
25 | Grīvas prospekts | 13 | 1 | 228
26 | Grīvas prospekts | 15 | 1 | 228
27 | Grīvas prospekts | 21 | 1 | 228
28 | Grīvas prospekts | 23 | 1 | 228
29 | Grīvas prospekts | 27 | 1 | 228
30 | Grīvas prospekts | 29 | 2 | 456
31 | Indrānu iela | 9 | 1 | 228
32 | Indrānu iela | 14 | 1 | 228
33 | Indrānu iela | 17 | 1 | 228
34 | Indrānu iela | 24 | 1 | 228
35 | Jaunatnes iela | 2 | 1 | 228
36 | Jaunatnes iela | 4 | 1 | 228
37 | Lapu iela | 4 | 1 | 228
38 | Lapu iela | 6 | 1 | 228
39 | Lapu iela | 8 | 1 | 228
40 | Liepas | 5 | 1 | 228
41 | Loka iela | 6 | 1 | 228
42 | Mālkalnes prospekts | 2a | 1 | 228
43 | Mālkalnes prospekts | 4 | 1 | 228
44 | Mālkalnes prospekts | 6 | 2 | 456
45 | Mālkalnes prospekts | 8 | 1 | 228
46 | Mālkalnes prospekts | 9 | 1 | 228
47 | Mālkalnes prospekts | 11 | 1 | 228
48 | Mālkalnes prospekts | 12 | 1 | 228
49 | Mālkalnes prospekts | 13 | 1 | 228
50 | Mālkalnes prospekts | 14 | 1 | 228
51 | Mālkalnes prospekts | 15 | 1 | 228
52 | Mālkalnes prospekts | 16 | 1 | 228
53 | Mālkalnes prospekts | 18 | 1 | 228
54 | Mālkalnes prospekts | 19 | 1 | 228
55 | Mālkalnes prospekts | 20 | 1 | 228
56 | Mālkalnes prospekts | 22 | 1 | 228
57 | Mālkalnes prospekts | 24 | 1 | 228
58 | Mālkalnes prospekts | 27 | 1 | 228
59 | Mālkalnes prospekts | 29 | 1 | 228
60 | Mālkalnes prospekts | 30 | 1 | 228
61 | Mālkalnes prospekts | 33 | 1 | 228
62 | Mālkalnes prospekts | 34 | 1 | 228
63 | Mālkalnes prospekts | 35 | 1 | 228
64 | Mālkalnes prospekts | 37 | 1 | 228
65 | Mālkalnes prospekts | 38 | 1 | 228
66 | Medieku iela | 10 | 1 | 228
67 | Meža prospekts | 4 | 1 | 228
68 | Meža prospekts | 4a | 1 | 228
69 | Meža prospekts | 6 | 1 | 228
70 | Meža prospekts | 11 | 1 | 228
71 | Meža prospekts | 15 | 1 | 228
72 | Parka iela | 1a | 1 | 228
73 | Parka iela | 1b | 1 | 228
74 | Parka iela | 8 | 1 | 228
75 | Parka iela | 10 | 1 | 228
76 | Priežu iela | 1 | 1 | 228
77 | Rīgas iela | 6 | 3 | 684
78 | Rīgas iela | 18 | 1 | 228
79 | Skolas iela | 1a | 1 | 228
80 | Skolas iela | 1b | 1 | 228
81 | Skolas iela | 5 | 1 | 228
82 | Skolas iela | 7 | 1 | 228
83 | Skolas iela | 9 | 1 | 228
84 | Skolas iela | 10 | 1 | 228
85 | Skolas iela | 16 | 1 | 228
86 | Skolas iela | 11 | 1 | 228
87 | Skolas iela | 15 | 1 | 228
88 | Skolas iela | 17 | 1 | 228
89 | Sūnu iela | 3 | 1 | 228
90 | Tīnūžu iela | 3a | 1 | 228
91 | Tīnūžu iela | 5 | 1 | 228
92 | Tīnūžu iela | 7 | 1 | 228
93 | Tīnūžu iela | 9 | 1 | 228
94 | Tīnūžu iela | 10 | 1 | 228
95 | Tīnūžu iela | 11 | 1 | 228
96 | Tīnūžu iela | 12 | 1 | 228
97 | Tīnūžu iela | 13 | 1 | 228
98 | Tīnūžu iela | 15 | 1 | 228
99 | Tīnūžu iela | 16 | 1 | 228
100 | Tīnūžu iela | 18 | 1 | 228
101 | Tīnūžu iela | 20 | 1 | 228
102 | Turkalnes iela | 1 | 1 | 228
103 | Turkalnes iela | 3 | 1 | 228
104 | Turkalnes iela | 5 | 1 | 228
105 | Turkalnes iela | 9 | 1 | 228
106 | Turkalnes iela | 13 | 1 | 228
107 | Upes prospekts | 18a | 1 | 228
108 | Upes prospekts | 20 | 1 | 228
109 | Upes prospekts | 22 | 1 | 228
110 | Vidus prospekts | 16a | 1 | 228
111 | Vidus prospekts | 20 | 1 | 228
112 | Zaķu iela | 1 | 1 | 228
113 | Zaķu iela | 2 | 1 | 228
114 | Zilokalnu prospekts | 10 | 1 | 228
115 | Zilokalnu prospekts | 18 | 1 | 228
Kopā, EUR bez PVN: |  |  | 119 | 27132
Ēkas ISM profilakse (apkope) ēkās bez karstā ūdens sistēmas
Nr. p. k. | Dzīvojamās mājas ielas nosaukums Ogrē | Mājas numurs | Individuālo siltummezglu skaits mājā, gab. | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN | Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN
1 | Brīvības iela | 123 | 1 | 88.56
2 | Celtnieku iela | 2 | 1 | 88.56
3 | Celtnieku iela | 6 | 1 | 88.56
4 | Skolas iela | 16 | 1 | 88.56
5 | Zvaigžņu iela | 3 | 1 | 88.56
Kopā, EUR bez PVN: |  |  | 5 | 442.8

## 8.pielikums
8.pielikums iepirkuma “Individuālo siltummezglu tehniskā apkope”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/16-MI, Nolikumam
! Šajā darba lapā ir divas tāmes.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (LOKĀLĀ TĀME) UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Lokālā tāme Nr.1
Ēkas ISM profilakse (apkope) ēkās ar apkures un karstā ūdens sistēmām
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Ēkas individuālā siltummezgla profilakse (apkope) ieskaitot karstā ūdensapgādes lodētā plākšņu siltummaiņa ķīmisko skalošanu, PH līmeņa mērīšanu un attiecīgā akta sastādīšanu pēc visu darbu pabeigšanas
(Darba apraksts)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | SIA ''Ogres Namsaimnieks'' apsaimniekošanā esošie daudzdzīvokļu nami
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN: | 228
[14 empty] | Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN: | 0
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Ēkas individuālā siltummezgla apkures sistēmas kontūra profilakse (apkope)
1.1. |  | Izplešanās tvertnes membrānas pārbaude, attiecīgā gaisa apjoma iepumpēšana | gb | 1
1.2. |  | Apkures sistēmas regulējošā vārsta darbības pārbaude | gb | 1
1.3. |  | Apkures sistēmas regulējošā vārsta elektriskās piedziņas pārbaude | gb | 1
1.4. |  | Apkures sistēmas gružu filtru tīrīšana, ieskaitot dubļu ķērājus | gb | 2
1.5. |  | Apkures sistēmas noslēgarmatūras pārbaude (mehāniski izkustinot noslēgvārstu no viena galastāvokļa līdz otram) un drošības armatūras vizuāla pārbaude | kpl | 1
1.6. |  | Apkures sistēmas kontroles mēraparātu pārbaude (manometru verifikācijas veikšana) t.sk apkures sistēmas uzpildes skaitītāja verifikācijas termiņa fiksēšana | kpl | 1
1.7. |  | Apkures cirkulācijas sūkņa darbības vizuāla pārbaude | gb | 1
1.8. |  | Apkures sistēmas kompensātora vizuāla pārbaude | gb | 1
1.9. |  | Karstā ūdensapgādes sistēmas temperatūras sensoru stāvokļa vizuāla pārbaude | gb | 4
1.10. |  | Apkures sistēmas spiediena starpības regulatora darbības pārbaude | gb | 1
1.11. |  | Pretvārsta pārbaude apkures uzpildīšanas sistēmai | gb | 1
1.12. |  | Apkures sistēmas izlaišanas ventiļu stāvokļa vizuāla pārbaude, darbības pārbaude (mehāniski izkustinot noslēgvārstu no viena galastāvokļa līdz otram) | gb | 1
2 |  | Ēkas individuālā siltummezgla karstā ūdensapgādes kontūra profilakse (apkope)
2.1. |  | Karstā ūdensapgādes sistēmas gružu filtru tīrīšana | gb | 1
2.2. |  | Karstā ūdensapgādes izlaišanas ventiļu stāvokļa vizuāla pārbaude darbības pārbaude (mehāniski izkustinot noslēgvārstu no viena galastāvokļa līdz otram) | gb | 1
2.3. |  | Karstā ūdensapgādes noslēgarmatūras (mehāniski izkustinot noslēgvārstu no viena galastāvokļa līdz otram) un drošības armatūras vizuāla pārbaude | kpl | 1
2.4. |  | Karstā ūdensapgādes kontroles mēraparātu pārbaude(verifikācijas datumu fiksēt apsekošanas aktā) | kpl | 1
2.5. |  | Karstā ūdensapgādes manometru stāvoklis darbības pārbaude (manometra verificēšanas veikšana) | gb | 1
2.6. |  | Karstā ūdensapgādes sistēmas temperatūras sensoru stāvokļa vizuāla pārbaude | gb | 2
2.7. |  | Karstā ūdensapgādes regulējošā vārsta elektriskās piedziņas darbības pārbaude | gb | 1
2.8. |  | Karstā ūdensapgādes recirkulācijas sūkņa darbības vizuāla pārbaude | gb | 1
3 |  | Siltummezgla primārās puses apkope
3.1. |  | Primārās puses dubļu ķērāju/filtru tīrīšana | gb | 1
3.2. |  | Primārās puses noslēgarmatūras pārbaude (mehāniski izkustinot noslēgvārstu no viena galastāvokļa līdz otram), tai skaitā pārbaudot, vai noslēgarmatūra noslēdz pilnībā (nenotiek spiediena izmaiņas) | kompl | 1
3.3. |  | Primārās puses kontroles mēraparātu pārbaude (manometru, termometru verifikācijas veikšana) | kompl | 1
3.4. |  | Primārās puses izlaišanas ventiļu stāvokļa vizuāla pārbaude, darbības pārbaude (mehāniski izkustinot noslēgvārstu no viena galastāvokļa līdz otram) | gb | 2
3.5. |  | Atgaisošanas lodveida ventiļu stāvokļa vizuāla pārbaude, darbības pārbaude (mehāniski izkustinot noslēgvārstu no viena galastāvokļa līdz otram) | gb | 1
4 |  | Karstā ūdensapgādes sistēmas siltummaiņa skalošana
4.1. |  | Karstā ūdensapgādes sistēmas lodētā plākšņu siltummaiņa noņemšana un ķīmiskā skalošana izmantojot ķīmisko reaģentu | gb | 1
4.2. |  | Reaģents ''Jurby Soft'' DS-2 vai ekvivalents | kg | 4
4.3. |  | Karstā ūdensapgādes sistēmas lodētā plākšņu siltummaiņa ķīmiskā skalošana izmantojot reaģenta neitralizātoru | gb | 1
4.4. |  | Reaģents ''Jurby Soft'' DGS-2 vai ekvivalents | kg | 2
4.4. |  | Karstā ūdensapgādes sistēmas lodētā plākšņu siltummaiņa skalošana izmantojot ūdeni, pēc skalošanas PH līmeņa mērīšana un atpakaļ montāža objektā | gb | 1
5 |  | ISM hidrauliskā pārbaude
5.1. |  | ISM sagatavošana hidrauliskajai pārbaudei (pirms pārbaudes informējot pasūtītāja kontaktpersonu) | obj | 1
5.2. |  | Hidrauliskā pārbaude primārajam kontūram jāveic ar spiedienu , kas 1.5 reizes pārsniedz maksimālo darba spiedienu. (spiediena kritums novērtējums vismaz 15 min.). | obj | 1
5.3. |  | Hidrauliskās pārbaudes rezultātus ierakstīt siltummezgla ekspluatācijas žurnālā. | obj | 1
6 |  | Ēkas individuālā siltummezgla automātiskās vadības (kontroliera) darbības pārbaude (kļūdu esamība, kontroliera darba stāvoklis) | obj | 1
7 |  | Individuālā siltummezgla kopējā stāvokļa pārbaude un apkope (t.sk. armatūru un cauruļu tīrīšana no duļķēm, notecējumiem utt.) | obj | 1
8 |  | Siltummezglā esošo cauruļvadu stiprinājumu apsekošana (novērtēšana), nepieciešamības gadījumā veikt nostiprināšanu | obj | 1
9 |  | Vizuāla siltumpunkta stāvokļa novērtējums (t.sk. atkritumu esamības, veco iekārtu esamības fiksēšana aktā) | obj | 1
10 |  | Nepieciešamie būvizstrādājumu individuālo siltummezglu profilakses veikšanai
10.1. |  | Paranīta blīvju ''ARCO'' vai ekvivalents komplekts siltummaiņa ķīmiskajai skalošanai. | kpl | 1
11 |  | Ēkas ISM apkopes un tehniskā stāvokļa stāvokļa vizuālās apsekošanas akta sastādīšana* | gab | 1
Kopā:
Transporta izmaksas:
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%
|  | Virsizdevumi: |  |  |  | %
|  | Darbuzņēmēja peļņa: |  |  |  | %
Kopā bez PVN:
|  | PVN |  |  | 21 | %
Pavisam kopā:
Sagatavoja:
(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (LOKĀLĀ TĀME) UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Lokālā tāme Nr.2
Ēkas ISM profilakse (apkope) ēkās bez karstā ūdens sistēmas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Ēkas individuālā siltummezgla profilakse (apkope) un attiecīgā akta sastādīšanu pēc visu darbu pabeigšanas
(Darba apraksts)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | SIA ''Ogres Namsaimnieks'' apsaimniekošanā esošie daudzdzīvokļu nami
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN: | 88.56
[14 empty] | Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN: | 0
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Ēkas individuālā siltummezgla apkures sistēmas kontūra profilakse (apkope) | obj | 1
1.1. |  | Izplešanās tvertnes membrānas pārbaude, attiecīgā gaisa apjoma iepumpēšana | gb | 1
1.2. |  | Apkures sistēmas regulējošā vārsta darbības pārbaude | gb | 1
1.3. |  | Apkures sistēmas regulējošā vārsta elektriskās piedziņas pārbaude | gb | 1
1.4. |  | Apkures sistēmas gružu filtru tīrīšana, ieskaitot dubļu ķērājus | gb | 2
1.5. |  | Apkures sistēmas noslēgarmatūras pārbaude (mehāniski izkustinot noslēgvārstu no viena galastāvokļa līdz otram) un drošības armatūras vizuāla pārbaude | kpl | 1
1.6. |  | Apkures sistēmas kontroles mēraparātu pārbaude (manometru verifikācijas veikšana) t.sk apkures sistēmas uzpildes skaitītāja verifikācijas termiņa fiksēšana | kpl | 1
1.7. |  | Apkures cirkulācijas sūkņa darbības vizuāla pārbaude | gb | 1
1.8. |  | Apkures sistēmas kompensātora vizuāla pārbaude | gb | 1
1.9. |  | Apkures sistēmas spiediena starpības regulatora darbības pārbaude | gb | 1
1.10. |  | Pretvārsta pārbaude apkures uzpildīšanas sistēmai | gb | 1
1.11. |  | Apkures sistēmas izlaišanas ventiļu stāvokļa vizuāla pārbaude, darbības pārbaude (mehāniski izkustinot noslēgvārstu no viena galastāvokļa līdz otram) | gb | 1
2 |  | Siltummezgla primārās puses apkope
2.1. |  | Primārās puses dubļu ķērāju/filtru tīrīšana | gb | 1
2.2. |  | Primārās puses noslēgarmatūras pārbaude (mehāniski izkustinot noslēgvārstu no viena galastāvokļa līdz otram), tai skaitā pārbaudot, vai noslēgarmatūra noslēdz pilnībā (nenotiek spiediena izmaiņas) | kompl | 1
2.3. |  | Primārās puses kontroles mēraparātu pārbaude (manometru, termometru verifikācijas veikšana) | kompl | 1
2.4. |  | Primārās puses izlaišanas ventiļu stāvokļa vizuāla pārbaude, darbības pārbaude (mehāniski izkustinot noslēgvārstu no viena galastāvokļa līdz otram) | gb | 2
2.5. |  | Atgaisošanas lodveida ventiļu stāvokļa vizuāla pārbaude, darbības pārbaude (mehāniski izkustinot noslēgvārstu no viena galastāvokļa līdz otram) | gb | 1
3 |  | ISM hidrauliskā pārbaude
3.1. |  | ISM sagatavošana hidrauliskajai pārbaudei (pirms pārbaudes informējot pasūtītāja kontaktpersonu) | obj | 1
3.2. |  | Hidrauliskā pārbaude primārajam kontūram jāveic ar spiedienu , kas 1.5 reizes pārsniedz maksimālo darba spiedienu. (spiediena kritums novērtējums vismaz 15 min.). | obj | 1
3.3. |  | Hidrauliskās pārbaudes rezultātus ierakstīt siltummezgla ekspluatācijas žurnālā. | obj | 1
4 |  | Ēkas individuālā siltummezgla automātiskās vadības (kontroliera) darbības pārbaude (kļūdu esamība, kontroliera darba stāvoklis) | obj | 1
5 |  | Individuālā siltummezgla kopējā stāvokļa pārbaude un apkope (t.sk. armatūru un cauruļu tīrīšana no duļķēm, notecējumiem utt.) | obj | 1
6 |  | Siltummezglā esošo cauruļvadu stiprinājumu apsekošana (novērtēšana), nepieciešamības gadījumā veikt nostiprināšanu | obj | 1
7 |  | Vizuāla siltumpunkta stāvokļa novērtējums (t.sk. atkritumu esamības, veco iekārtu esamības fiksēšana aktā) | obj | 1
8 |  | Nepieciešamie būvizstrādājumu individuālo siltummezglu profilakses veikšanai
8.1. |  | Paranīta blīvju ''ARCO'' vai ekvivalents komplekts siltummaiņa ķīmiskajai skalošanai. | kpl | 1
9 |  | Ēkas ISM apkopes un tehniskā stāvokļa stāvokļa vizuālās apsekošanas akta sastādīšana* | gab | 1
Kopā:
Transporta izmaksas:
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%
|  | Virsizdevumi: |  |  |  | %
|  | Darbuzņēmēja peļņa: |  |  |  | %
Kopā bez PVN:
|  | PVN |  |  | 21 | %
Pavisam kopā:
Sastādīja:
(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)
| * | Nolikuma Pielikums Nr.10 "Dzīvojamās mājas apsekošanas reģistrācijas žurnāls" (Individuālā siltummezgla tehniskā stāvokļa vizuālās apsekošanas akts)