Pielikums Nr.1

pie Protokola Nr. CAIP 2024/88-7

Iepirkums

”Sākumskolas ēkas jauna būvniecība Sudrabu Edžus ielā 2, Rīgā”

ID Nr. CAIP 2024/88

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

(08.07.2024., 09.07.2024., 10.07.2024., 11.07.2024., 12.07.2024., 15.07.2024., 16.07.2024., 17.07.2024., 19.07.2024., 22.07.2024., 23.07.2024.)

Jautājums Nr. 1.

Lokālā tāmē Nr. 1-8  “LOGI, DURVIS”  ir  pozīcija:

| 1.20 | Modulārs jumta logs LJ-7 2500x1400 (logam paredzētas žalūzijas, precizēt AU kārtībā) VELUX Modular Skylights vai ekvivalents | kpl. | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Lūdzam iesniegt  loga žalūziju risinājumu vai izņemt to no specifikācijas, jo žalūziju cena var atšķirties vairākās reizēs. Mēs nevaram paredzēt, kādas žalūzijas tiks izvēlētas autoruzraudzības kārtībā.

Atbilde:

Precizēts Lokālās tāmes Nr. 1-8  “LOGI, DURVIS”  Poz. Nr.1.20. darbu nosaukumā minētais loga izmērs saskaņā ar BP AR-502

| 1.20 | Modulārs jumta logs LJ-7 25520x1400mm (logam paredzētas žalūzijas, precizēt AU kārtībā) VELUX Modular Skylights vai ekvivalents t.sk. VELUX Ruļļveida žalūzijas ar solāro vadību, daļēji caurspīdīgas | kpl. | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 2.

Lokālā tāmē Nr. 1-3  “BŪVKONSTRUKCIJAS ”  ir:

|  | Lietus ūdens savākšanas tvertne |
| --- | --- |
|  | (BK-A-1-0-003) |

Savukārt iesniegta projekta rasējuma BK-A-1-0-003 mēs neesam atradījuši, lūdzam iesniegt.

Atbilde: Skatīt pielikumā šādas rasējuma lapas:

BK-A-1-0-003

BK-A-1-0-004

BK-A-1-0-007

BK-A-1-0-008

Jautājums Nr. 3

Lokālā tāmē Nr. 1-6  “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS ”  ir:

| 1 | G1.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Blietētu šķembu pamatojums | m2 | 471,01 |
| 1.2 | Betona pamatne 50mm | m2 | 230,54 |
| 1.3 | hidroizolācija | m2 | 451,35 |
| 1.4 | siltumizolācija EPS FINFOAM 100mm (vai ekvivalents) | m2 | 229,44 |
| 1.5 | slīpumu veidojošā kārta ar pildvielām | m2 | 225,03 |
| 1.6 | ūdens noturīgā grunts | m2 | 224,15 |
| 1.7 | Ātri žūstoša elastīgā hidroizolācijas membrāna iekštelpām | m2 | 224,15 |

Lūdzam sniegt skaidrojumu tāmes apjomiem:

- Kāpēc pozīcijās 1.1. un 1.3. apjomi ir 2 reizes lielāki nekā citās grīdas konstrukcijas pozīcijās;

- Rasējumā AR -404  “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija” grīdas konstrukcijai G1.1. ir paredzēts “Blietētas šķembas (skatīt BK daļu)”, vai šķembu pamatne nav iekļautas tāmē 1-1 “Zemes darbi “ pozīcija Nr.7? Ja nē tad lūdzam precizēt šķembu pamatojumu biezumu un platumu, jo BK daļas rasējumos mēs šo informāciju neatradām;

- Rasējumā AR -404  “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija” grīdas konstrukcijai G1.1. ir paredzēts “2. 100mm Armēts betons (skatīt BK daļu)”, savukārt BK daļas rasējumos un tāmēs šo apjomu nav;

Atbilde:  Precizēts Lokālās tāmes Nr. 1-6 “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS” Poz.Nr.1.1.; 1.3. darbu apjoms saskaņā ar BP AR-502

| 1.1 | Blietētas grants un šķembu pamatojums | m2 | 230.54 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | hidroizolācija | m2 | 230.54 |

Kā arī Lokālā tāme Nr.1-6 tiek papildināta ar pozīciju Nr.1.8 šādā redakcijā:

| 1.8 | armēts betons 100mm (skatīt BK daļu) | m2 | 230.54 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 4

Lūdzam  skaidrot, pamatojoties uz kādiem rasējumiem tika sagatavoti tāmes Nr. 1-6  “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS ” apjomi, jo iesniegtā projekta mēs šī informācija netika atrasta?

Atbilde: Lokālās tāmes Nr.1-6 “Grīdu un pārsegumu konstrukcijas” apjomi tika sagatavoti saskaņā ar projekta lapu Nr.AR-404

Jautājums Nr. 5

Lokālā tāmē Nr. 1-6  “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS ” ir:

| 2 | G1.2, G1.2* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Blietētu šķembu pamatojums | m2 | 5018,37 |
| 2.2 | Betona pamatne 50mm | m2 | 2500,50 |
| 2.3 | Hidroizolācija | m2 | 2494,71 |
| 2.4 | Siltumizolācija EPS FINFOAM 100mm (vai ekvivalents) | m2 | 2498,57 |
| 2.5 | Grunts | m2 | 2488,92 |
| 2.6 | Slīpumu veidojošā kārta ar pildvielām | m2 | 2490,85 |

Lūdzam sniegt skaidrojumu tāmes apjomiem:

-  Kāpēc pozīcijā 2.1.  blietētu šķembu pamatojuma apjoms  ir 2 reizes lielāks nekā citās grīdas konstrukcijas pozīcijās;

- Rasējumā AR -404  “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija” šīm grīdu konstrukcijām ir paredzēts “Blietētas šķembas (skatīt BK daļu)”, vai šķembu pamatne nav iekļautas tāmē 1-1 “Zemes darbi “ pozīcija Nr.7? Ja nē tad lūdzam precizēt šķembu pamatojumu biezumu un platumu, jo BK daļas rasējumos mēs šo informāciju neatradām.

-  Rasējumā AR -404   grīdas konstrukcijām G1.2 G1.2*  paredzēts “2. 100mm Armēts betons (skatīt BK daļu)”, savukārt BK daļas rasējumos un ka arī tāmēs šo apjomu nav.

Atbilde: Precizēti Lokālajā tāmē Nr. 1-6 “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS” darbu nosaukumu un apjomi pozīcijai Nr.2.1.

| 2.1 | Blietētas grants 150mm un šķembu pamatojums 150mm | m2 | 2500.5 |
| --- | --- | --- | --- |

Kā arī Lokālā tāme Nr.1-6 tiek papildināta ar pozīciju Nr.2.7 šādā redakcijā:

| 2.7 | armēts betons - betons C25/30, armēts ar 5x100x100 | m2 | 2500.50 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 6

Lokālā tāmē Nr. 1-6  “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS” grīdu konstrukcijai G1.3 blietētu šķembu pamatojuma apjoms  ir 2 reizes lielāks nekā citās grīdas konstrukcijas pozīcijās, lūdzam skaidrot.

Rasējumā AR -404  “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija” šai grīdu konstrukcijai ir paredzēts “Blietētas šķembas (skatīt BK daļu)”, vai šķembu pamatne nav iekļautas tāmē 1-1 “Zemes darbi “ pozīcija Nr.7? Ja nē tad lūdzam precizēt šķembu pamatojumu biezumu un platumu, jo BK daļas rasējumos mēs šo informāciju neatradām.

Ka arī rasējumā AR -404   grīdas konstrukcijai G1.3  paredzēts “3. 130mm slīpēts betons C25/30, armēts ar sietu5x100x100”, savukārt tāmēs šo apjomu nav.

Atbilde: Precizēti Lokālajā tāmē Nr. 1-6  “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS” darbu nosaukumu un apjomi pozīcijai Nr.3.1.

| 3.1 | Blietētas grants 150mm un šķembu pamatojums 150mm | m2 | 22.57 |
| --- | --- | --- | --- |

Kā arī Lokālā tāme Nr.1-6 tiek papildināta ar pozīciju Nr.3.8 šādā redakcijā:

| 3.8 | Slīpēts betons130mm C25/30, armēts ar sietu 5x100x100 | m2 | 22.57 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr.  7

Lokālā tāmē Nr. 1-6  “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS ”   grīdu konstrukcijai G1.4 blietētu šķembu pamatojuma apjoms  ir 2 reizes lielāks nekā citās grīdas konstrukcijas pozīcijās, lūdzam skaidrot.

Rasējumā AR -404  “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija” šai grīdu konstrukcijai ir paredzēts “Blietētas šķembas (skatīt BK daļu)”, vai šķembu pamatne nav iekļautas tāmē 1-1 “Zemes darbi “ pozīcija Nr.7? Ja nē, tad lūdzam precizēt šķembu pamatojumu biezumu un platumu, jo BK daļas rasējumos mēs šo informāciju neatradām.

Ka arī rasējumā AR -404   grīdas konstrukcijai G1.4  paredzēts “3. 130mm Eksponēts armēts betons *”, savukārt tāmēs šo apjomu nav.

Atbilde: Precizēti Lokālajā tāmē Nr. 1-6 “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS” darbu nosaukumu un apjomi pozīcijai Nr.4.1.

| 4.1 | Blietētas grants 150mm un šķembu pamatojums 150mm | m2 | 173.65 |
| --- | --- | --- | --- |

Kā arī Lokālā tāme Nr.1-6 tiek papildināta ar pozīciju Nr.4.6 šādā redakcijā:

| 4.6 | eksponēts slīpēts armēts betons 130mm C25/30 armēts ar sietu 5x100x100 | m2 | 173.65 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 8

Lokālā tāmē Nr. 1-6  “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS ”   grīdu konstrukcijām G1.5 un G1.6 blietētu šķembu pamatojuma apjoms  ir 2 reizes lielāks nekā citās grīdas konstrukcijas pozīcijās, lūdzam skaidrot.

Rasējumā AR -404  “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija” šīm grīdu konstrukcijām ir paredzēts “Blietētas šķembas (skatīt BK daļu)”, vai šķembu pamatne nav iekļautas tāmē 1-1 “Zemes darbi “ pozīcija Nr.7? Ja nē tad lūdzam precizēt šķembu pamatojumu biezumu un platumu, jo BK daļas rasējumos mēs šo informāciju neatradām.

Ka arī rasējumā AR -404   grīdas konstrukcijām G1.5 un G1.6   paredzēts “ 4. 100mm Armēts betons (skatīt BK daļu) *”, savukārt BK daļas rasējums un ka arī tāmēs šo apjomu nav.

Atbilde: Precizēti Lokālajā tāmē Nr. 1-6 “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS” darbu nosaukumu un apjomi pozīcijai Nr.5.1.

| 5.1 | Blietētas grants 150mm un šķembu pamatojums 150mm | m2 | 719.11 |
| --- | --- | --- | --- |

Kā arī Lokālā tāme Nr.1-6 tiek papildināta ar pozīciju Nr.5.9 šādā redakcijā:

| 5.9 | armēts betons - betons C25/30, armēts ar 5x100x100 | m2 | 719.11 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr.  9

Lokālā tāmē Nr. 1-6  “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS ”   grīdu konstrukcijai G1.7 pozīcijās 7.1, 7.6 un 7.7 apjoms,  ir 2 reizes lielāks nekā citās grīdas konstrukcijas pozīcijās, lūdzam skaidrot.

Rasējumā AR -404  “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija” šīm grīdu konstrukcijām ir paredzēts “Blietētas šķembas (skatīt BK daļu)”, vai šķembu pamatne nav iekļautas tāmē 1-1 “Zemes darbi “ pozīcija Nr.7? Ja nē tad lūdzam precizēt šķembu pamatojumu biezumu un platumu, jo BK daļas rasējumos mēs šo informāciju neatradām.

Ka arī rasējumā AR -404   grīdas konstrukcijai G1.7 “ 4. 100mm Armēts betons (skatīt BK daļu) *”, savukārt BK daļas rasējums un ka arī tāmēs šo apjomu nav.

Atbilde: Precizēti  Lokālajā tāmē Nr. 1-6 “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS” darbu nosaukumu un apjomi pozīcijai Nr.6.1.

| 6.1 | Blietētas grants 150mm un šķembu pamatojums 150mm | m2 | 90.15 |
| --- | --- | --- | --- |

Kā arī Lokālā tāme Nr.1-6 tiek papildināta ar pozīciju Nr.6.6 šādā redakcijā:

| 6.6 | armēts betons - betons C25/30, armēts ar 5x100x100 | m2 | 90.15 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr.  10

Lokālā tāmē Nr. 1-6  “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS ”   grīdu konstrukcijai G1.9 blietētu šķembu pamatojuma apjoms  ir 2 reizes lielāks nekā citās grīdas konstrukcijas pozīcijās, lūdzam skaidrot.

Rasējumā AR -404  “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija” šai grīdu konstrukcijai ir paredzēts “Blietētas šķembas (skatīt BK daļu)”, vai šķembu pamatne nav iekļautas tāmē 1-1 “Zemes darbi “ pozīcija Nr.7? Ja nē tad lūdzam precizēt šķembu pamatojumu biezumu un platumu, jo BK daļas rasējumos mēs šo informāciju neatradām.

Ka arī rasējumā AR -404   grīdas konstrukcijai G1.9  paredzēts “3. 75mm Eksponēts armēts betons. Paredzēt 1 % kritumu grīdā *”, savukārt tāmēs šo apjomu nav.

Atbilde: Precizēti Lokālajā tāmē Nr. 1-6 “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS” darbu nosaukumu un apjomi pozīcijai Nr.7.1. un darbu apjomi pozīcijām 7.6; 7.7:

| 7.1 | Blietētas grants 150mm un šķembu pamatojums 150mm | m2 | 92.43 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.6 | skaņas izolācija isover FLO 30 mm (vai ekvivalents)” | m2 | 92.43 |
| 7.7 | Atdalošs slānis Isover Vapo Block (vai ekvivalents) | m2 | 92.43 |

Kā arī Lokālā tāme Nr.1-6 tiek papildināta ar pozīciju Nr.7.11 šādā redakcijā:

| 7.11 | eksponēts slīpēts armēts betons 130mm C25/30 armēts ar sietu 5x100x100 | m2 | 92.43 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 11

Lokālā tāmē Nr. 1-6  “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS ” ir grīdas konstrukcijas G2.1 un G2.2 :

| 9 | G2.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Apmetums | m2 | 100,57 |
| 9.2 | Skaņas izolācija Isover FLO 30 mm (vai ekvivalents) | m2 | 193,97 |
| 9.3 | Atdalošs slānis Isover Vapo Block (vai ekvivalents) | m2 | 193,97 |
| 9.4 | slīpumu veidojošā kārta ar pildvielām | m2 | 96,80 |
| 9.5 | Ātri žūstoša elastīgā hidroizolācijas membrāna iekštelpām | m2 | 55,34 |
| 9.6 | pašizlīdzinošā kārta | m2 | 40,66 |
| 9.9 | ūdens noturīgā grunts | m2 | 95,99 |
| 10 | G2.2 |  |  |
| 10.1 | Apmetums | m2 | 2260,85 |
| 10.2 | Skaņas izolācija Isover FLO 30 mm (vai ekvivalents) | m2 | 4668,78 |
| 10.3 | Atdalošs slānis Isover Vapo Block (vai ekvivalents) | m2 | 4668,78 |
| 10.4 | Izlīdzinošs slānis | m2 | 2353,79 |
| 10.5 | ūdens noturīgā grunts | m2 | 2352,10 |
| 10.6 | pašizlīdzinošā kārta | m2 | 2353,79 |

Lūdzam skaidrot, kāpēc apjomi pozīcijās ir atšķirīgi un pamatojoties uz kādiem rasējumiem var pārbaudīt šos apjomus, jo pēc rasējumā AR -404  “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija” izskatās kā darba apjomiem jābūt vienādam.

Atbilde: Precizēti Lokālajā tāmē Nr. 1-6 “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS” darbu apjomu pozīcijas Nr.9.2.; 9.3; 9.5; 9.6; 10.2; 10.3:

| 9.2 | Skaņas izolācija Isover FLO 30 mm (vai ekvivalents) | m2 | 95.99 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.3 | Atdalošs slānis Isover Vapo Block (vai ekvivalents) | m2 | 95.99 |
| 9.5 | Ātri žūstoša elastīgā hidroizolācijas membrāna iekštelpām | m2 | 95.99 |
| 9.6 | pašizlīdzinošā kārta | m2 | 95.99 |
| 10.2 | Skaņas izolācija Isover FLO 30 mm (vai ekvivalents) | m2 | 2353.79 |
| 10.3 | Atdalošs slānis Isover Vapo Block (vai ekvivalents) | m2 | 2353.79 |

Jautājums Nr. 12

Lokālā tāmē Nr. 1-6  “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS ” ir grīdas konstrukcija G2.3.

| 11 | G2.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Apmetums | m2 | 20,27 |
| 11.2 | Skaņas izolācija Isover FLO 30 mm (vai ekvivalents) | m2 | 11,37 |
| 11.3 | Atdalošs slānis Isover Vapo Block (vai ekvivalents) | m2 | 11,37 |
| 11.4 | Grunts | m2 | 11,37 |
| 11.5 | Poliuretāna pārklājums Mapefloor PU 430 SL vai ekvivalents | m2 | 11,37 |

Lūdzam skaidrot, kāpēc apjomi pozīcijās ir atšķirīgi un pamatojoties uz kādiem rasējumiem var pārbaudīt šos apjomus, jo pēc rasējumā AR -404  “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija” izskatās ,kā darba apjomiem jābūt vienādam. .

Ka arī rasējumā AR -404   grīdas konstrukcijai G2.3  paredzēts “3. 50mm slīpēts betons C25/30, armēts ar sietu5x100x100 *”, savukārt tāmēs šo apjomu nav.

Atbilde: Precizēti Lokālajā tāmē Nr. 1-6 “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS” darbu apjomi pozīcijai Nr.11.1.

| 11.1 | Apmetums | m2 | 11.37 |
| --- | --- | --- | --- |

Kā arī Lokālā tāme Nr.1-6 tiek papildināta ar pozīciju Nr.11.6 šādā redakcijā:

| 11.6 | armēts betons - betons C25/30, armēts ar 5x100x100 | m2 | 11.37 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 13

Lokālā tāmē Nr. 1-6  “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS ” ir grīdas konstrukcija G2.4.

| 12 | G2.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Apmetums | m2 | 14,13 |
| 12.2 | Skaņas izolācija Isover FLO 30 mm (vai ekvivalents) | m2 | 27,07 |
| 12.3 | Atdalošs slānis Isover Vapo Block (vai ekvivalents) | m2 | 27,07 |
| 12.4 | Litija silikāta šķidrais grīdu cietinātājs DURO-NOX LSC vai ekvivalents | m2 | 173,65 |

Lūdzam skaidrot, kāpēc apjomi pozīcijās ir atšķirīgi un pamatojoties uz kādiem rasējumiem var pārbaudīt šos apjomus, jo pēc rasējumā AR -404  “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija” izskatās ,kā darba apjomiem jābūt vienādam. .

Ka arī rasējumā AR -404   grīdas konstrukcijai G2.4  paredzēts “2. 80mm Eksponēts armēts betons * (skatīt BK daļu)*”, savukārt BK daļās rasējumos un tāmēs šo apjomu nav.

Atbilde: Precizējam Lokālajā tāmē Nr. 1-6 “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS” darbu apjomu pozīcijas Nr.12.1.; 12.4

| 12.1 | Apmetums | m2 | 27.07 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.4 | Litija silikāta šķidrais grīdu cietinātājs DURO-NOX LSC vai ekvivalents | m2 | 27.07 |

Kā arī Lokālā tāme Nr.1-6 tiek papildināta ar pozīciju Nr.12.5 šādā redakcijā:

| 12.5 | eksponēts slīpēts armēts betons 130mm C25/30 armēts ar sietu 5x100x100 | m2 | 27.07 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 14

Lokālā tāmē Nr. 1-6  “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS ” ir grīdas konstrukcija G2.5.

| 13 | G2.5 | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Neobond kompozīt paneli 4 mm "anodized brushed" (vai ekvivalents) | m2 | 29,15 |
| 13.2 | Vertikāls T veida profils, krāsots-aplīmēts | m2 | 29,15 |
| 13.3 | Punkt veidā kronšteins ar elastīgu termoizolācijas starpliku | m2 | 29,15 |
| 13.4 | Akmens vate PAROC extra 150 mm (vai ekvivalents) | m2 | 29,15 |
| 13.5 | Akmensvate PAROC WAS 25t 50 mm ar fiksatoru PAROC XFM 005 (vai ekvivalents) | m2 | 29,15 |
| 13.6 | skaņas izolācija Isover FLO 30 mm (vai ekvivalents) | m2 | 58,30 |
| 13.7 | Atdalošs slānis Isover Vapo Block (vai ekvivalents) | m2 | 58,30 |
| 13.8 | Izlīdzinošs slānis | m2 | 29,15 |
| 13.9 | Grunts | m2 | 29,15 |
| 13.10 | pašizlīdzinošā kārta | m2 | 29,15 |

Lūdzam skaidrot, kāpēc apjomi pozīcijās ir atšķirīgi un pamatojoties uz kādiem rasējumiem var pārbaudīt šos apjomus, jo pēc rasējumā AR -404  “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija” izskatās,kā darba apjomiem jābūt vienādam.

Atbilde: Precizējam Lokālajā tāmē Nr. 1-6 “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS” darbu apjomu pozīcijai Nr.13.6.; 13.7:

| 13.6 | skaņas izolācija Isover FLO 30 mm (vai ekvivalents) | m2 | 29.15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.7 | Atdalošs slānis Isover Vapo Block (vai ekvivalents) | m2 | 29.15 |

Jautājums Nr. 15

Lokālā tāmē Nr. 1-6  “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS ” ir grīdas konstrukcija G0.4:

| 15 | G0.4 | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Blietētu šķembu pamatojums | m2 | 103,82 |
| 15.2 | Betona pamatne 50mm | m2 | 51,91 |
| 15.3 | Dziļa hidroizolācija betonam Controll Innerseal vai ekvivalents | m2 | 51,91 |
| 15.4 | Hidrofobs Topseal vai ekvivalents | m2 | 51,91 |

Lūdzam skaidrot, kāpēc apjomi pozīcijās ir atšķirīgi un pamatojoties uz kādiem rasējumiem var pārbaudīt šos apjomus, jo pēc rasējumā AR -404  “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija” izskatās, ka darba apjomiem jābūt vienādam.

Ka arī rasējumā AR -404   grīdas konstrukcijai G0.4  paredzēts “2. 100mm Eksponēts armēts betons ”, savukārt tāmēs šo apjomu nav.

Atbilde: Precizējam Lokālajā tāmē Nr. 1-6 “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS” darbu nosaukumu un apjomu pozīcijai Nr.15.1.:

| 15.1 | Blietētas grants 150mm un šķembu pamatojums 150mm | m2 | 51.91 |
| --- | --- | --- | --- |

Kā arī Lokālā tāme Nr.1-6 tiek papildināta ar pozīciju Nr.15.5 šādā redakcijā:

| 15.5 | eksponēts slīpēts armēts betons 100mm C25/30 armēts ar sietu 5x100x100 | m2 | 51.91 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr.  16

Lokālā tāmē Nr. 1-6  “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS ”  grīdas konstrukcijām G2.1; G2.2; G2.3; G2.4; G2.6; 0.4 ir paredzēts apmetums un pēc rasējuma AR-404 šim konstrukcijām ir paredzēts “10mm Apmetums, krāsots (tonis NCS S 1000-N)”.

Vai visiem pārsegumiem nepieciešams apmetums un krāsojums? Ja ir nepieciešams, tad tāmēs nav iekļauta projektā paredzētā krāsošana.

Lūdzam sniegt skaidrojumus.

Atbilde: Pārsegumu paredzēts apmest, bet nav paredzēts tā krāsojums.

Jautājums Nr. 17

Iesniegta dokumentācija mēs neesam atradījuši BAA būvakustikas sadaļu, lūdzam iesniegt.

Atbilde: Skatīt vēstules pielikumu.

Jautājums Nr. 18

Rasējumā AR-408 “Gex-1 metāla grīdas specifikācijā” ir nerūsējoša tērauda režģīs AISI 304 metināts, SP, 34x38/38x2, bet šo apjomu mēs iesniegtās tāmēs neesam atradījuši, lūdzam apliecināties , ka šo apjomu pretendentiem nav vajadzēs iekļaut piedāvājumā.

Atbilde: Lokālajā tāmē Nr.1-10 “Dažādi darbi” tiek iekļauta papildu pozīcija Nr.1.3. šādā redakcijā:

| 1.3. | Gex-1 Nerūsējošā tērauda režģis AISI 304 metināts SP 34x38/38x2 | m2 | 2.46 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 19

Tāmē Nr. 3-6, “GRĪDU KONSTRUKCIJAS” ir:

| 1 | Grīda G1.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Blietētu šķembu pamatojums | m2 | 13,98 |
| 1.2 | Betona pamatne 50mm | m2 | 28,98 |
| 1.3 | Hidroizolācija | m2 | 14,30 |
| 1.4 | Siltumizolācija EPS FINFOAM 100mm (vai ekvivalents) | m2 | 14,47 |
| 1.5 | Litija silikāta šķidrais grīdu cietinātājs DURO-NOX LSC vai ekvivalents | m2 | 14,47 |

Tāme trūks apjoms pēc rasējuma AR-811 -  “2. 130mm Eksponēts armēts betons * (skatīt BK daļu);”, BK daļās šo apjomu nav.

Kā arī lūdzam precizēt šķembu pamatojumu biezumu, jo BK daļās šis informācijas nav un skaidrot betona pamatnes apjomu.

Atbilde:

Precizējam Lokālajā tāmē Nr. 3-6 “GRĪDU KONSTRUKCIJAS” darbu nosaukumu pozīcijai Nr.1.1.:

| 1.1. | Blietētas grants 150mm un šķembu pamatojums 150mm | m2 | 13.98 |
| --- | --- | --- | --- |

Precizējam darbu apjomu pozīcijai Nr.1.2..

| 1.2. | betona pamatne 50mm | m2 | 14.30 |
| --- | --- | --- | --- |

Kā arī Lokālā tāme Nr.3-6 tiek papildināta ar pozīciju Nr.1.6 šādā redakcijā:

| 1.6. | eksponēts armēts betons130mm | m2 | 14.30 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 20

Rasējumos AR-804 un AR-811 ir  grīdu konstrukcija TS.2. , savukārt tāmēs šo apjomu nav, kā mēs saprotam, daļa no apjoma ir TS-CD daļā, rasējums TS-CD-06:

Lūdzam sniegt skaidrojumus.

Atbilde:

Informējam, ka minētais apjoms ir iekļauts Lokālās tāmes Nr. 6.2. “Segumi” pozīcijā Nr.2 ”Betona BRUĢIS “Prizma plus” Izmērs: 200x200x80mm. Tonis: pelēks. Virsmas apstrāde standarta. Fāze: ar fāzi (vai ekvivalents)”.

Jautājums Nr.  21

Rasējumā AR-402 ir piezīmes:

Lai sagatavotu piedāvājumu, lūdzam iesniegt pastiprinātas montāžas zonas apjomu un konstrukciju.

Atbilde: Precizējam darbu nosaukumu Lokālās tāmes Nr1-4. pozīcijai Nr.55.1.

| 55.1 | Divās kārtās 1.kārta OSB 12mm un otrā kārta Knauf ģipškartona plātne GKB no abām pusēm uz Knauf CW50 profila metāla karkasa ar 80 mm PAROC eXtra skaņas izolāciju (vai ekvivalents) | m2 | 176.43 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 22

Iesniegtās tāmēs mēs neesam atradījuši rasējumos AR-602, AR-603, AR-604, AR-605, AR-607, AR-609, AR-610 apjomus, lūdzam sniegt skaidrojumus.

Atbilde:

Lokālā tāme Nr.1-10 “Dažādi darbi” tiek papildināta ar pozīcijām no Nr.3.1 līdz Nr.3.8 šādā redakcijā:

|  | Kāpnes un margas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Kāpņu un margu K-1 izbūve atbilstoši AR-602 ar AR-613 rasējumiem. (T.sk. nesošo konstrukciju izbūve, atbilstoši projektā norādītajiem BK risinājumiem un mezglos norādītajiem virsmu, pakāpienu un margu un elementu aprakstiem) | kompl | 1.00 |
| 3.2 | Kāpņu un margu K-2 un K-4 izbūve atbilstoši AR-603 un AR-611 rasējumiem. (T.sk. nesošo konstrukciju izbūve, atbilstoši projektā norādītajiem BK risinājumiem un mezglos norādītajiem virsmu, pakāpienu un margu un elementu aprakstiem) | kompl | 1.00 |
| 3.3. | Kāpņu un margu K-3 un K-5 izbūve atbilstoši AR-604 rasējumam. (T.sk. nesošo konstrukciju izbūve, atbilstoši projektā norādītajiem BK risinājumiem un mezglos norādītajiem virsmu, pakāpienu un margu un elementu aprakstiem) | kompl | 1.00 |
| 3.4 | Ārējo kāpņu K-6.1., K-6.2 izbūve atbilstoši AR-605 un AR-609 rasējumiem. (T.sk. nesošo konstrukciju izbūve, atbilstoši projektā norādītajiem BK risinājumiem un mezglos norādītajiem virsmu, pakāpienu un margu un elementu aprakstiem | kompl | 1.00 |
| 3.5 | Ārējo kāpņu K-6.3. izbūve atbilstoši AR-606 un AR-609 rasējumiem. (T.sk. nesošo konstrukciju izbūve, atbilstoši projektā norādītajiem BK risinājumiem un mezglos norādītajiem virsmu, pakāpienu un margu un elementu aprakstiem | kompl | 1.00 |
| 3.6 | Ārējo margu uz atbalsta sienas A-E asīs izbūve atbilstoši AR-607 rasējumam un elementu aprakstiem t.sk. gaismekļu LO1 kabelizācija un izbūve atbalsta sienas. | kompl | 1.00 |
| 3.7 | Metāla jumta kāpņu izbūve atbilstoši AR-608 rasējumam | kompl | 1.00 |
| 3.8 | Jumta margu izbūve atbilstoši AR-610 rasējumam. | kompl | 1.00 |

Jautājums Nr.  23

Lokālā tāmē Nr. 1-9  “IEKŠĒJĀ APDARE” ir pozīcijas:

|  | Sienu apdare |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.stāva sienu apdare |  |  |
| 6 | S-8 - Riga Lacquer akustiskie paneļi, attālums starp urbumiem 16mm, urbuma diametrs 5mm (vai ekvivalents) | m2 | 241,98 |

Pēc rasējuma AR-401 akustiskie paneli ir ar citiem parametriem :

Lūdzam sniegt skaidrojums.

Atbilde:

Precizējam Lokālās tāmes Nr. 1-9 “IEKŠĒJĀ APDARE” darbu nosaukumu pozīcijai Nr.6.:

| 6. | S-8 - Riga Lacquer akustiskie paneļi, attālums starp urbumiem 18mm, urbuma diametrs 7mm (vai ekvivalents) | m2 | 241,98 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 24

Lokālā tāmē Nr. 1-9  “IEKŠĒJĀ APDARE” ir pozīcijas:

| 8.2. | Spoguļu siena vingrošanas zālei | gb. | 23 |
| --- | --- | --- | --- |

Savukārt, projekta IN daļā “”P_IN MEŽAPARKA SPECIFIKACIJAS”  Spoguļu siena vingrošanas zālei ir 22,5 m2.

Lūdzam sniegt skaidrojums.

| 8.2. | Spoguļu siena vingrošanas zālei | gb. | 10 |
| --- | --- | --- | --- |

Atbilde: Precizējam Lokālās tāmes Nr.1-9 “Iekšējā apdare” pozīcijas Nr.8.2. darbu nosaukumu:

| 8.2. | Spoguļu siena vingrošanas zālei. (10 spoguļu loksnes, katra 1m platumā un sienas augstumā (sienas platība 10.23mx2.35m) | gb. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr.  25

Rasējumos AR-103, AR-201, AR-202, AR-203  ir  SJ-1 - aizsargsiena/nosegs ventilācijas aprīkojumam – Aluclik Vertical AC-5, savukārt tāmēs mēs šo apjomu neesam atradījuši, lūdzam skaidrot.

Atbilde:

Lokālā tāme Nr.1-10 “Dažādi darbi” tiek papildināta ar pozīciju Nr.2.1. šādā redakcijā:

| 2.1. | SJ-1 ventilācijas iekārtu nosegsiets 1.6m (h) x 26.8(l) cinkots, krāsots metāla režģis | m2 | 42.88 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr.  27

Lūdzam precizēt piekārto griestu PG4 konstrukciju, jo projektā mēs to neesam atradījuši.

Atbilde:

Precizējam Lokālās tāmes Nr.1-9 “Iekšējā apdare” pozīcijas Nr.27. darbu nosaukumu:

| 27 | Piekārto griestu izbūve- PG4(mainīgs), ARD-M-003 nišai NCS 1000-N, iesk. iekares sistēmu (sask.ar rasējumiem) | m2 | 23.81 |
| --- | --- | --- | --- |

ARD-M-003   Sēžamās nišas izbūves principi:

Jautājums Nr.  28

Pēc rasējuma AR-406 ir griestu tips PG1.1, D127 - ģipškartona plākšņu griesti ar metāla karkasa

konstrukciju. BEZ perforācijas  un šim griestu tipam ir paredzēti materiāli:

Atbilde: Griestu tipam PG 1.1 paredzēt neperforēto ģipškartonu.

Jautājums Nr. 29

Esam saņēmuši informāciju no piegādātāja, ka fasādes apdares ķieģeļis Wienerberger Rustica oud Watou  vairs netiek ražoti, lūdzu, precizējiet, kāds materiāls jāiekļauj aprēķinā?

Atbilde:

Paredzēt Rustica OUD Kempisch fasādes apdares ķieģeli.

Jautājums Nr. 30

Tehniskaja specifikacija p.4 paredzets ka:

“Būvlaukuma sagatavošana, ierīkošana un uzturēšana jāiekļauj virsizdevumu izmaksās.”

Lai Pasūtītājam, izvērtējot cenas piedāvājumus no pretendentiem, būtu vieglāk salīdzināt darbu apjomus, piedāvājam papildināt  BŪVNIECĪBAS KOPTĀME ar lokālo tāmi Nr. 6-1 “Būvlaukums”, ar sekojošām pozīcijām:

| Pagaidu žoga montāža, demontāža, noma | mēn. | 22 |
| --- | --- | --- |
| Pagaidu vārtu (ar roku verami) uzstādīšana/demontāža | gb | 1 |
| Būvtāfeles uzstādīšana/demontāža | gb | 1 |
| Ofisa moduļa piegāde/uzstādīšana/aizvešana | gb | 1 |
| Ofisa moduļa ikmēneša noma | mēn. | 22 |
| Apsardzes moduļa piegāde/uzstādīšana/aizvešana | gb | 1 |
| Apsardzes moduļa ikmēneša noma | mēn. | 22 |
| Strādnieku sadzīves moduļa piegāde/uzstādīšana/aizvešana | kompl. | 1 |
| Sadzīves moduļa ikmēneša noma | mēn. | 22 |
| Apsardze | mēn. | 22 |
| Piekļuves kontroles sistēma (EDLUS) uzturēšana | mēn. | 22 |
| Pārvietojamās bioloģiskās tualetes piegāde/aizvešana | gb | 2 |
| Pārvietojamās bioloģiskās tualetes 2x mēn. izvešana: | mēn. | 22 |
| Būvlaukuma elektroapgāde, uzskaites skapis, kabelis | kompl. | 1 |
| Elektro patēriņš | mēn. | 22 |
| Ūdensapgādes pieslēgums | obj | 1 |
| Ūdens patēriņš | mēn. | 22 |
| Būvlaukuma pagaidu ceļu ierīkošana | obj | 1 |
| Būvlaukuma pagaidu ceļu uzturēšana | mēn. | 1 |
| Būvtehnikas riteņu tīrīšanas vietas ierīkošana un uzturēšana | mēn. | 18 |
| Objekta telpu apsilde darbiem ziemas apstākļos | mēn. | 7 |

Atbilde:

Lokālā tāme Nr.6-1. “Ceļu daļas darbi” tiek papildināta ar pozīcijām Nr.92 līdz Nr.105. Citas izmaksas, kas nav iekļautas šajās pozīcijās, ņemot vērā Tehniskās specifikācijas 4.punktā noteikto, Pretendentam jāiekļauj virsizdevumu sadaļā.

| 92. | Pagaidu žoga montāža, demontāža, noma | mēn. | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93. | Pagaidu vārtu (ar roku verami) uzstādīšana/demontāža | gb | 1 |
| 94. | Būvtāfeles uzstādīšana/demontāža | gb | 1 |
| 95. | Ofisa moduļa piegāde/uzstādīšana/aizvešana | gb | 1 |
| 96. | Ofisa moduļa ikmēneša noma | mēn. | 22 |
| 97. | Apsardzes moduļa piegāde/uzstādīšana/aizvešana | gb | 1 |
| 98. | Apsardzes moduļa ikmēneša noma | mēn. | 22 |
| 99. | Strādnieku sadzīves moduļa piegāde/uzstādīšana/aizvešana | kompl. | 1 |
| 100. | Sadzīves moduļa ikmēneša noma | mēn. | 22 |
| 101. | Pārvietojamās bioloģiskās tualetes piegāde/aizvešana | gb | 2 |
| 102. | Pārvietojamās bioloģiskās tualetes 2x mēn. izvešana: | mēn. | 22 |
| 103. | Būvlaukuma pagaidu ceļu ierīkošana | obj | 1 |
| 104. | Būvlaukuma pagaidu ceļu uzturēšana | mēn. | 1 |
| 105. | Būvtehnikas riteņu tīrīšanas vietas ierīkošana un uzturēšana | mēn. | 22 |

Jautājums Nr. 31

Lai novērtētu esošo situāciju objektā un sagatavotu precīzu izmaksu piedāvājumu atklātam konkursam, lūdzam Pasūtītāju organizēt objekta apskati ar Pasūtītāja pārstāvja piedalīšanos.

Atbilde:

Ņemot vērā, ka objekts nav norobežots un brīvi pieejams, Pretendets var veikt objekta apsekošanu. Pasūtītājs objekta apskati organizēt neplāno.

Jautājums Nr. 32

Darbu apjomos nav iekļauta:

- koku izciršana

- esošo koku aizsardzība

- esošas ēkas nojaukšanas darbi ( ieskaitot azbesta saturošas materiālus  utilizāciju)

- esošo komunikāciju aizsardzība

- gruntsūdens pazemināšana ( DVP izstrāde, ūdens analizēs, GUĻ pazemināšanas sistēmas montāža, demontāža, noma, GUĻ monitorings )

Lūdzam projekta autorus precizēt daudzumus augstāk minētajām pozīcijām un iekļaut darbu apjomos.

Atbilde:

Lokālā tāme Nr.6-1. “Ceļu daļas darbi” tiek papildināta ar pozīcijām Nr.106 līdz Nr.110.

| 106. | Koku un krūmāju izciršana | kompl | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 107. | Esošo koku aizsardzība | kompl | 1 |
| 108. | Esošo ēku, pagaidu būvju, žogu u.tml. nojaukšanas darbi (ieskaitot azbestu saturošu materiālu utilizāciju) | kompl | 1 |
| 109. | Esošo komunikāciju aizsardzība | kompl | 1 |
| 110. | Gruntsūdens pazemināšana (DVP izstrāde, ūdens analizēs, GUL pazemināšanas sistēmas montāža, demontāža, noma, GUL monitorings ) | mēn. | 22 |

Jautājums Nr. 33

Lokala tāme 1-1 “Zemes darbi” būvdarbu  apjomos nav iekļautas:

- Augsnes virskārtas noņemšana (Hvid = 40 cm) un aizvešana uz atbērtni

Lūdzam projekta autorus precizēt daudzumu augstāk minētāj  pozīcijai un iekļaut darbu apjomos.

Atbilde:

Minētais apjoms ir iekļauts Lokālās tāmes Nr. 6-1. “Ceļu daļas darbi” Poz. Nr.14 “Augsnes virskārtas noņemšana (Hvid = 40 cm) un aizvešana uz atbērtni ”

Jautājums Nr. 34

Lūdzam koriģēt lokālās tāmes 1-1 “Zemes darbi” poziciju Nr.5  “Būvbedres un tranšejas aizbēršana ar buldozeru” uz “Lentveida pamatu aizberšana ar pievesto grunti blietejot pa kartam ar vibroblieti”.

Atbilde:

Tiek precizēts lokālās tāmes 1-1 “Zemes darbi” pozīcijas Nr.5 darbu nosaukums šādā redakcijā:

| 5 | Lentveida pamatu aizbēršana ar pievesto grunti, blietējot pa kārtām ar vibroblieti | m3 | 7680 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 35

Ņemot vērā lielo projekta apjomu, lai sagatavotu kvalitatīvu cenu piedāvājumu, lūdzam pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu par 2 nedēļām.

Atbilde:

Termiņš pagarināts.

Jautājums Nr. 35

Tāmes formā Nr. 1-3 poz. Nr. 3 norādīta atsauce uz rasējuma lapu (BK-0-1-2-001). Projekta sastāvā neatrodu. Lūdzam izsniegt;

Atbilde: Tāmē norādīta kļūdaina atsauce uz neesošu rasējumu. Korektais rasējums dzb sienām BK-1-2-0-001.  0. STĀVA NESOŠO KONSTRUKCIJU PLĀNS – A

Jautājums Nr. 36

Tāmes forma Nr. 1-3 poz. Nr. 81 norādīts, ka uz 16.19 m3 betona paredzēts montēt 40.5 tn. stiegrojuma. Saskaņā ar rasējuma lapu Nr. BK-1-3-1-019 kopējā betonēto siju masa ir 40.5 tn., nevis kā norādīts tāmēs stiegrojuma kopējais svars. Lūdzam labot.

Atbilde:

| 81 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø B500B | t | 11.55 |
| --- | --- | --- | --- |

Tiek precizēti tāmes Nr. 1-3 “Būvkonstrukcijas” poz. Nr. 81 darbu apjomi:

Jautājums Nr. 37

Lok. Tāme Nr. 1-1 paredzēts rakt grunti un daļu izvest. Pārējā grunts tiek atbērta ap pamatiem neparedzot jaunas smilts pievešanu, taču saskaņā ar BK daļas norādēm un ģeotehniskās izpētes datiem, būtu nepieciešams paredzēt daļēju grunts nomaiņu zem un ap pamatiem. Lūdzam skaidrot!

Atbilde:

Lokālajā tāmē Nr.6-1. “Ceļu daļas darbi” paredzēta pozīcija Nr.17 “Grunts apmaiņa pie atkūdrošanas”, kas paredz daļēju grunts nomaiņu. Izcenot dotos darbu apjomus.

Jautājums Nr. 38

Lok. Tāme nr. 1-3 BK poz. Nr. 41 stiegrojuma apjoms norādīts nekorekti. UZ 6.88 m3 betona paredzēts 17.2 tn stiegrojuma. Lūdzam labot.

Atbilde:

| 41 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø B500B | t | 3.24 |
| --- | --- | --- | --- |

Tiek precizēti tāmes Nr. 1-3 “Būvkonstrukcijas” poz. Nr. 41 darbu apjomi:

Jautājums Nr. 39

Lok. Tāme nr. 1-3 BK poz. Nr. 120 stiegrojuma apjoms norādīts nekorekti. UZ 3.28 m3 betona paredzēts 8.2 tn stiegrojuma. Lūdzam labot.

Atbilde:

| 120 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø 6,8 B500B | t | 0.044 |
| --- | --- | --- | --- |

Tiek precizēti tāmes Nr. 1-3 “Būvkonstrukcijas” poz. Nr. 120 darbu apjomi:

Jautājums Nr. 40

Lok. Tāme nr. 1-3 BK poz. Nr. 122 stiegrojuma apjoms norādīts nekorekti. UZ 2.89 m3 betona paredzēts 7.2 tn stiegrojuma. Lūdzam labot.

Atbilde:

Tiek precizēti tāmes Nr. 1-3 “Būvkonstrukcijas” poz. Nr. 122 darbu apjomi:

| 122 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø 6,8 B500B | t | 0.044 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 41

Tāmes formā 1-4 norādīta poz. "betona aizsargpārklājums" un tāmē 1-9 pozīcija "Eksponēta betona siena". Lūdzam precizēt kādas izmaksas pasūtītājs ir paredzējis šajās pozīcijās un vai tās nedublējas?

Atbilde:

Tāmē Nr.1-4 ”Sienu konstrukcijas” pozīcijās “Betona aizsargpārklājums” paredzēta sienu apstrāde ar pretputekļu un mitruma/netīrības līdzekli tāmē 1-9 “Iekšējā apdare” iekļautajām pozīcijām "Eksponēta betona siena".

Jautājums Nr. 42

Tāmes forma Nr. 1-6 pie grīdu tipiem paredzēts blietētu šķembu pamatojums ar platību, kas ir 2x lielāka par grīdu tipu. Pēc grīdu tipiem paredzēts blietēt gan šķembas gan grunti. Lūdzam skaidrot.

Atbilde:

Atbilde sniegta iepirkumu komisijas iepriekšējās atbildēs.

Jautājums Nr. 43

Pēc grīdu tipiem paredzēti smilts un šķembu iestrādes darbi ar norādi uz BK daļu, taču tāmes formas BK apjomos (tāme Nr. 1-3), ne grīdu izbūves apjomos (tāme Nr. 1-6) šie apjomi nav iekļauti. Lūdzu labot.

Atbilde:

Atbilde sniegta iepirkumu komisijas iepriekšējās atbildēs.

Jautājums Nr. 44

Sakarā ar to, ka tāmes formā nepieciešams veikt izmaiņas, kā arī ar to, ka vairāki projektā norādīto materiālu piegādātāji un ražotāji atrodas kolektīvos atvaļinājumos un nevar šobrīd iesniegt cenas piedāvājumus, lūdzam pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu par vismaz divām nedēļām.

Atbilde:

Termiņš pagarināts.

Jautājums Nr. 45

Lokālajā tāmē Nr. 1-3, pozīcijās Nr. 123 - 138, ir uzskaitīti darbi lietus ūdens savākšanas tvertnes izbūvei. Sniegta atsauce uz rasējumu BK-A-1-0-003. Izsniegtajā dokumentācijā neatrodam šādu rasējumu. Lūdzam sniegt norādes, kur tas ir atrodams, vai izsniegt rasējumu.

Atbilde: Rasējuma lapas pievienotas iepriekšējām atbildēm uz jautājumiem:

BK-A-1-0-003

BK-A-1-0-004

BK-A-1-0-007

BK-A-1-0-008

Jautājums Nr. 46

Lūdzam precizēt lokālajā tāmē Nr. 1-6, grīdas tipa G1.1, G1.2, G1.2*, G1.3, G1.4, G1.5, G1.6, G1.7, G1.9, G0.4. darbu pozīcijas. Rasējumā AR-404 sniegtā informācija, nesakrīt ar tāmē specificēto:

- Grīdas konstrukcijā specificēta blietēta grants apakškārta, tāmē šādu darbu pozīcija nav paredzēta. Vai tā ir apvienota ar blietētu šķembu kārtu?

- Lūdzam precizēt šķembu slāņu biezumus.

- Lūdzam sniegt informāciju par grīdas konstrukcijā paredzēto hidroizolācijas slāni.

- Lūdzam papildināt apjomu tabulu ar pozīciju kurā paredzēt grīdas armēto betona slāni, kā arī izsniegt rasējumu kur būtu specificēts kādu stiegrojumu paredzēt. Rasējumā AR-404 sniegta atsauce uz BK sadaļu, bet tur šādu informāciju nevarējām atrast.

- Grīdas tipiem G1.2, G1.2*, G1.6, rasējumā specificēts pašizlīdzinošasi slānis, lokālajā tāmē prasīts slīpumu veidojošais slānis ar pildvielu.

Atbilde:

Precizētas Lokālās tāmes Nr. 1-6  “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS” Poz. Nr. G1.1, G1.2, G1.2*, G1.3, G1.4, G1.5, G1.6, G1.7, G1.9, G0.4 uz “Blietētas grants 150mm un šķembu 150mm pamatojums”

Grīdas mitrajās telpās jāsagatavo flīzēšanai ar slīpumu uz trapiem. Lūdzu veidot slīpumu veidojošu slāni atbilstoši telpas specifikai (flīžu līme, estrich u.tml.).

Apjomu tabula papildināta ar armēta betona slāņa pozīciju Nr.11.6 (grīdu armēšanai izmantot armatūras sietu 100x100x5).

Rasējumā AR-404 sniegtā atsauce uz BK daļu ir nekorekta. Neņemt vērā!

Jautājums Nr. 47

Rasējumā AR-404 grīdu tipos G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, specificēta pārseguma apmešana un krāsošana no apakšas. Lokālajā tāmē Nr. 1-6 ir paredzēta griestu apmešana, bet krāsošanas darbi griestiem nav specificēti. Tie nav paredzēti arī lokālajā tāmē Nr. 1-9. Lūdzam precizēt apjomus.

Atbilde: Griestu krāsošana nav paredzēta. Lūdzam izcenot lokālajā tāmē Nr. 1-9 dotos darbu apjomus.

Jautājums Nr. 48

Lūdzam precizēt lokālajā tāmē Nr. 1-6, grīdas tipa G2.1, G2.3, G2.4, darbu pozīcijas. Rasējumā AR-404 sniegtā informācija, nesakrīt ar tāmē specificēto:

- Grīdas tipam G2.1 tāmē specificēta slīpumu veidojošā kārta ar pildvielām. Vai ir domāts estrich slānis? Cik biezai jābūt šai kārtai?

- Grīdas tipam G2.1 tāmē specificēta pašizlīdzinošā kārta, rasējumā tāda nav paredzēta.

- Grīdas tipam G2.3 rasējumā specificēta stiegrota betona kārta, lokālajā tāmē nav pozīcijas šiem darbiem.

- Grīdas tipam G2.4 rasējumā specificēta stiegrota betona kārta, lokālajā tāmē nav pozīcijas šiem darbiem. Nepieciešama arī informācija kādu stiegrojumu paredzēt. asējumā AR-404 sniegta atsauce uz BK sadaļu, bet tur šādu informāciju nevarējām atrast.

Atbilde:

Precizētas Lokālās tāmes Nr. 1-6  “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS” Poz. Nr. G2.1, G2.3, G2.4 un “Blietētas grants 150mm un šķembu 150mm pamatojums”.

Grīdas mitrajās telpās jāsagatavo flīzēšanai ar slīpumu uz trapiem. Lūdzu veidot slīpumu veidojošu slāni atbilstoši telpas specifikai (flīžu līme, estrich u.tml.).

Apjomu tabula papildināta ar armēta betona slāņa pozīciju Nr.11.6 (grīdu armēšanai izmantot armatūras sietu 100x100x5).

Rasējumā AR-404 sniegtā atsauce uz BK daļu ir nekorekta. Neņemt vērā!

Jautājums Nr.  49

Lokālajā tāmē Nr. 6-5, pozīcijā Nr. 19. prasīti vingrošanas kompleksi 35 gab. Rasējumā TS-L-01.2 specificēts 1 gab. Lūdzam precizēt apjomu.

Atbilde:

Precizēts Lokālās tāmes Nr. 6-5  “Teritorijas labiekārtojums” Poz.Nr.19  darbu apjoms:

| 19 | VINGROŠANAS KOMPLEKSS - apvienoti divi"WRK3A" Izmērs: 3000x1300x950mm; Vecuma grupa: 6+; Materiāls: nerūsējošs tērauds; Savienojuma elementi melni | gb. | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 50

Izsniegtajās apjomu tabulās trūkst pozīcijas rasējumos ARD-07, ARD-10, ARD-11, ARD-12, ARD -15, AR-815, AR-816 , AR-818 redzamo parapetu nosegelementiem un to apakškonstrukcijām. Lūgums papildināt apjomu tabulu.

Atbilde:

Lokālā tāme Nr.1-5 “JUMTA KONSTRUKCIJAS” tiek papildināta ar sekojošām pozīcijām:

| 15.1 | Parapeta impregnētu koka apakškonstrukciju karkasa montāža | t.m | 461 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.2 | Locīta parapeta skārda (PURAL RAL 9022) nosegelementu montāža (t.sk. stiprinājumu profili un montāžas detaļas) | t.m | 461 |
| 15.2 | Trīsstūrveida šķērsgriezuma stūra elementa montāža (veidots no cietas akmensvates) | t.m | 376 |

Jautājums Nr. 51

Lokālajā tāmē Nr. 1-4, vairākiem sienu tipiem specificēts betona aizsargpārklājums. Lokālajā tāmē Nr. 1-9, pozīcija Nr. 2 un Nr. 11, specificētas eksponētas betona sienas. Vai pozīcijas tāmē nedublējas?

Atbilde: Nedublējas. Tāmē Nr.1-4 ”Sienu konstrukcijas” pozīcijās “Betona aizsargpārklājums” paredzēt sienu apstrādi ar pretputekļu un mitruma/netīrības līdzekli tāmē 1-9 “Iekšējā apdare” iekļautajām pozīcijām "Eksponēta betona siena".

Jautājums Nr. 52

Rasējuma lapā AR-405, konstrukciju tipam J1.1, G0.1, G0.2, specificēts, ka dzelzsbetona pārsegumu no apakšas paredzēts apmest un krāsot. Lokālajā tāmē Nr. 1-9 nav paredzēti šādi darbi. Lūgums papildināt apjomu tabulu.

Atbilde: Griestu krāsošana nav paredzēta. Lūdzam izcenot lokālajā tāmē Nr. 1-9 dotos darbu apjomus

Jautājums Nr. 53

Rasējuma lapā AR-405, jumta tipiem J1.1, J1.2, specificēta cementa skaidu plāksne ~25 mm. Lokālajā tāmē Nr. 1-5 specificēta OSB plāksne ~18 mm. Lūdzam precizēt, kādu materiālu izmantot.

Atbilde: Paredzēt Lokālajā tāmē Nr. 1-5 specificēto OSB plāksnes ~18 mm montāžu

Jautājums Nr. 54

Rasējuma lapā AR-405, jumta tipiem J1.1, J1.2, J1.3.3, specificēta slīpumu veidojošā daļa, kuru jāizbūvē no koka brusām. Lokālajā tāmē Nr. 1-5 nav pozīcijas šādiem darbiem. Lūgums papildināt apjomu tabulu.

Atbilde: Lokālā tāme Nr.1-5 “JUMTA KONSTRUKCIJAS” tiek papildināta ar sekojošām pozīcijām:

| 1.8. | Slīpumu veidojošs impregnētu koka brusu karkass 50x50/250 s600 | m2 | 3153.72 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.8. | Slīpumu veidojošs impregnētu koka brusu karkass 50x50/250 s600 | m2 | 714.35 |
| 3.13 | Slīpumu veidojošs impregnētu koka brusu karkass 50x50/250 s600 | m2 | 20.19 |

Jautājums Nr. 55

Rasējuma lapā AR-405, konstrukciju tipiem J1.1, J1.2, J1.3.3, G0.1, G0.2, specificēta hidroizolācijas uzraudzības sistēma Controlit GS. Lokālajā tāmē Nr. 1-5 nav pozīcijas šādiem darbiem. Lūgums papildināt apjomu tabulu.

Atbilde: Minēto sistēmu Pasūtītājs neplāno izbūvēt. Izcenot dotos darbu apjomus.

Jautājums Nr. 56

Rasējuma lapā AR-406, griestu tips PG1.1 tiek paredzēts bez perforācijas. Lokālajā tāmē Nr. 1-9, pozīcija Nr. 18, griesti paredzēti ar perforāciju. Lūdzam precizēt pozīciju.

Atbilde: Izcenot dotos darbu apjomus ar perforāciju.

Jautājums Nr. 57

Rasējuma lapā AR-406, griestu tips PG1.1 un PG1.2, attēlots ar skaņas izolāciju 50 mm. Apjomu tabulā un rasējumu aprakstos izolācijas slānis nav pieminēt. Lūdzam precizēt pozīciju.

Atbilde: Lokālā tāme Nr.1-9 “IEKŠĒJĀ APDARE” tiek papildināta ar sekojošu pozīciju:

| 39.1 | Akmens vates skaņas izolācijas 50mm montāža PG1.1 un PG1.2 griestu tipam | m2 | 2396.35 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 58

Lokālajā tāmē Nr. 1-9, pozīcijā Nr. 27 un Nr. 38, jāparedz PG4 griestu tipa izbūve. Piekārto griestu konstrukciju specifikācijā, rasējums AR-406, šāda konstrukcijas tipa nav. Lūdzam veikt labojumus.

Atbilde:  Precizējam darbu nosaukumu pozīcijām Nr.27. un Nr.38.;

| 27 | Piekārto griestu izbūve- PG4(mainīgs), ARD-M-003 nišai NCS 1000-N, iesk. iekares sistēmu (sask.ar rasējumiem) | m2 | 23.81 |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | Piekārto griestu izbūve- PG4 (mainīgs), ARD-M-003 nišai NCS 1000-N, iesk. iekares sistēmu (sask.ar rasējumiem) | m2 | 21.58 |

Jautājums Nr. 59

Rasējuma lapā AR-408, specificēts nerūsējošā tērauda režģis Gex-1 - 2,46 m2. Izsniegtajā apjomu tabulā neatradām pozīciju, kur paredzēt izmaksas režģim. Lūgums papildināt apjomu tabulu.

Atbilde: Atbilde sniegta iepirkumu komisijas iepriekšējās atbildēs.

Lokālā tāmē Nr.1-10 “Dažādi darbi” tiek iekļauta papildu pozīcija Nr.1.3. šādā redakcijā:

| 1.3. | Gex-1 Nerūsējošā tērauda režģis AISI 304 metināts SP 34x38/38x2 | m2 | 2.46 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 60

Rasējumos AR-603 un AR-604, redzamas iekšējo kāpņu margas. Izsniegtajā apjomu tabulā neatradām pozīcijas, kur paredzēt izmaksas margām. Lūgums papildināt apjomu tabulu.

Atbilde: Atbilde sniegta iepirkumu komisijas iepriekšējās atbildēs.

Lokālā tāme Nr.1-10 “Dažādi darbi” tiek papildināta ar pozīcijām no Nr.3.1 līdz pozīcijai Nr.3.3:

|  | Kāpnes un margas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Kāpņu un margu K-1 izbūve atbilstoši AR-602 ar AR-613 rasējumiem. (T.sk. nesošo konstrukciju izbūve, atbilstoši projektā norādītajiem BK risinājumiem un mezglos norādītajiem virsmu, pakāpienu un margu un elementu aprakstiem) | kompl | 1.00 |
| 3.2 | Kāpņu un margu K-2 un K-4 izbūve atbilstoši AR-603 un AR-611 rasējumiem. (T.sk. nesošo konstrukciju izbūve, atbilstoši projektā norādītajiem BK risinājumiem un mezglos norādītajiem virsmu, pakāpienu un margu un elementu aprakstiem) | kompl | 1.00 |
| 3.3. | Kāpņu un margu K-3 un K-5 izbūve atbilstoši AR-604 rasējumam. (T.sk. nesošo konstrukciju izbūve, atbilstoši projektā norādītajiem BK risinājumiem un mezglos norādītajiem virsmu, pakāpienu un margu un elementu aprakstiem) | kompl | 1.00 |

Jautājums Nr. 61

Rasējumos AR-605, AR-606, AR-607, redzamas ārējo kāpņu margas un nerūsējošā tērauda trošu siets. Izsniegtajā apjomu tabulā neatradām pozīcijas, kur paredzēt izmaksas šiem elementiem. Lūgums papildināt apjomu tabulu.

Atbilde: Atbilde sniegta iepirkumu komisijas iepriekšējās atbildēs.

Lokālā tāme Nr.1-10 “Dažādi darbi” tiek papildināta ar pozīcijām no Nr.3.4 līdz pozīcijai Nr.3.6:

| 3.4 | Ārējo kāpņu K-6.1., K-6.2 izbūve atbilstoši AR-605 un AR-609 rasējumiem. (T.sk. nesošo konstrukciju izbūve, atbilstoši projektā norādītajiem BK risinājumiem un mezglos norādītajiem virsmu, pakāpienu un margu un elementu aprakstiem | kompl | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Ārējo kāpņu K-6.3. izbūve atbilstoši AR-606 un AR-609 rasējumiem. (T.sk. nesošo konstrukciju izbūve, atbilstoši projektā norādītajiem BK risinājumiem un mezglos norādītajiem virsmu, pakāpienu un margu un elementu aprakstiem | kompl | 1.00 |
| 3.6 | Ārējo margu uz atbalsta sienas A-E asīs izbūve atbilstoši AR-607 rasējumam un elementu aprakstiem t.sk. gaismekļu LO1 kabelizācija un izbūve atbalsta sienas. | kompl | 1.00 |

Jautājums Nr. 62

Rasējumos AR-608, redzamas jumta kāpnes KJ-1, KJ-2, KJ-3. Izsniegtajā apjomu tabulā neatradām pozīcijas, kur tām paredzēt izmaksas. Lūgums papildināt apjomu tabulu.

Atbilde: Atbilde sniegta iepirkumu komisijas iepriekšējās atbildēs.

Lokālā tāme Nr.1-10 “Dažādi darbi” tiek papildināta ar pozīciju Nr.3.7.

| 3.7 | Metāla jumta kāpņu izbūve atbilstoši AR-608 rasējumam | kompl | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 63

Rasējumos AR-610, redzamas jumta margas. Izsniegtajā apjomu tabulā neatradām pozīcijas, kur tām paredzēt izmaksas. Lūgums papildināt apjomu tabulu.

Atbilde: Atbilde sniegta iepirkumu komisijas iepriekšējās atbildēs.

Lokālā tāme Nr.1-10 “Dažādi darbi” tiek papildināta ar pozīciju Nr.3.8.

| 3.8 | Jumta margu izbūve atbilstoši AR-610 rasējumam. | kompl | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 64

Ēkas griezumos redzama aizsargsiena/nosegs ventilācijas aprīkojumam. Izsniegtajā apjomu tabulā neatradām pozīciju, kur tai paredzēt izmaksas. Ja to nepieciešams iekļaut piedāvājumā, lūgums papildināt apjomu tabulu.

Atbilde: Lokālā tāme Nr.1-10 “Dažādi darbi” tiek papildināta ar pozīciju  Nr.2.1.;

| 2.1. | SJ-1 ventilācijas iekārtu nosegsiets 1.6m (h) x 26.8(l) cinkots, krāsots metāla režģis | m2 | 42.88 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr.  65

Lūdzam precizēt lokālajā tāmē Nr. 3-6, grīdas tipa G1.4 darbu pozīcijas. Rasējumā AR-811 sniegtā informācija, nesakrīt ar tāmē specificēto:

- Grīdas konstrukcijā specificēta blietēta grants apakškārta, tāmē šādu darbu pozīcija nav paredzēta. Vai tā ir apvienota ar blietētu šķembu kārtu?

- Lūdzam precizēt šķembu slāņu biezumus.

- Lūdzam sniegt informāciju par grīdas konstrukcijā paredzēto hidroizolācijas slāni.

- Lūdzam papildināt apjomu tabulu ar pozīciju kurā paredzēt grīdas armēto betona slāni, kā arī izsniegt rasējumu kur būtu specificēts kādu stiegrojumu paredzēt. Rasējumā AR-811 sniegta atsauce uz BK sadaļu, bet tur šādu informāciju nevarējām atrast.

Atbilde: Precizējam darbu nosaukumu pozīcijai Nr.1.1.:

| 1.1. | Blietētas grants 150mm un šķembu pamatojums 150mm | m2 | 13,98 |
| --- | --- | --- | --- |

Precizējam darbu apjomu pozīcijai Nr.1.2..

| 1.2. | betona pamatne 50mm | m2 | 14.30 |
| --- | --- | --- | --- |

Lokālā tāme Nr.3-6 tiek papildināta ar pozīciju Nr.1.6 šādā redakcijā:

| 1.6. | eksponēts armēts betons130mm | m2 | 14.30 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 66

Rasējuma lapā AR-812, jumta tipam J2.2, paredzētas divas 18 mm ūdens izturīga saplākšņa kārtas, virs un zem nesošās koka sijas. Lokālajā tāmē Nr. 3-5, ir pozīcija tikai viena 21 mm bieza saplākšņa kārta. Lūdzam precizēt apjomus.

Atbilde: Izcenot Lokālajā tāmē Nr. 3-5 Poz.2.2. noteikto “Ūdensizturīgs saplāksnis 21 mm”

Jautājums Nr. 67

Rasējumos ARD-03, ARD-04, ARD-10, redzamas koka palodzes. Izsniegtajā apjomu tabulā neatradām pozīcijas, kur tām paredzēt izmaksas. Lūgums papildināt apjomu tabulu un izsniegt palodžu specifikāciju.

Atbilde:

Lokālā tāme Nr.1-8 tiek papildināta ar pozīciju Nr.1.21 šādā redakcijā:

| 1.21 | Priedes koka palodžu (lakotas gaišā tonī) montāža | t.m | 248.09 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 68

Rasējumos ARD-21, specificēti fasādes apdares dekori. Izsniegtajā apjomu tabulā neatradām pozīcijas, kur tiem paredzēt izmaksas. Lūgums papildināt apjomu tabulu.

Atbilde: Lokālā tāme Nr.1-10 tiek papildināta ar pozīciju Nr.3.9 šādā redakcijā:

| 3.9 | Slīpēta nerūsējošā tērauda dekoratīvo elementu montāža saskaņā ar rasējuma lapu ARD -21 | gab | 82.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F-decor1000 50x50x1000 | gab | 24.00 |
|  | F-decor1200 50x50x1200 | gab | 6.00 |
|  | F-decor1300 50x50x1300 | gab | 3.00 |
|  | F-decor1400 50x50x1400 | gab | 36.00 |
|  | F-decor1960 50x50x1960 | gab | 13.00 |

Jautājums Nr. 69

Rasējuma lapās BK-1-9-0-101 un BK-1-9-0-102, zem pamatu pēdas redzams betona sagataves slānis 100 mm. Izsniegtajos apjomos nav pozīcijas, kur tam paredzēt izmaksas. Lūdzam papildināt apjomu tabulu un specificēt darba daudzumu.

Atbilde:  Lokālā tāme Nr.1-2 “Pamati” tiek papildināta ar pozīciju Nr.0 šādā redakcijā:

| 0 | Betona sagataves slānis zem pamatu pēdas 100mm saskaņā ar rasējuma lapām BK-1-9-0-101 un BK-1-9-0-102 | m2 | 950 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr.  70

Lokālajā tāmē Nr. 1-4, pozīcijām Nr. 13.5, 14.4, 15.5, 16.5, 46.2, 47.2, 48.2, 49,2, 50.2, 51.2 ir nepareiza mērvienība. Skatoties pēc apjoma, mērvienībai jābūt m3. Lūdzam veikt labojumus.

Atbilde: Precizēt Lokālas tāmes Nr. 1-4 pozīcijām Nr. 13.5, 14.4, 15.5, 16.5, 46.2, 47.2, 48.2, 49,2, 50.2, 51.2 mērvienības uz “m3”.

Jautājums Nr. 71

Interjera projekta SP-3_Santehnikas specifikācija pozīcijā nr. 3. norādīts taustiņš Sigma20 New. 246x164 mm. Hroms. Bet tāmes formā UK daļā, pozīcijā 9.3.1. Grohe poda poga ar infrasarkano sensoru Tectron Skate 37419000/ 37419SD0. Lūdzam precizēt kādu taustiņu paredzēt izmaksās?

Atbilde: Paredzēt Grohe poda poga ar infrasarkano sensoru Tectron Skate 37419000/ 37419SD0 (vai ekvivalents).

Jautājums Nr. 72

Interjera projekta SP-3_Santehnikas specifikācija pozīcijā nr. 3. norādīts taustiņš ar darbības principu -  pneimatika. Balts. Bet tāmes formā UK daļā, pozīcijā 9.7.1 Grohe pisuāra taustiņš ar sensoru Tectron Skate 37321001. Lūdzam precizēt kādu taustiņu paredzēt izmaksās?

Atbilde: Paredzēt Grohe pisuāra taustiņu ar sensoru Tectron Skate 37321001 (vai ekvivalents).

Jautājums Nr.  73

Ja santehnikā tiek paredzētas Grohe pogas ar infrasarkano sensoru, lūdzam precizēt arī iebūvējamo rāmju modeļus un ražotājus, lai šīs pogas būtu iespējams samontēt iebūvējamā rāmī.

Atbilde: Pretendentam tiesības piedāvāt ekvivalentus iebūvējamo rāmju modeļus un ražotājus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz sanitārtehnisko iekārtu izbūvi 3. grupas publiskās ēkās. Pasūtītājs ir definējis vēlamo santehnikas kvalitātes līmeni.

Jautājums Nr. 74

Fasādes rasējumos un rasējuma lapās AR-303, AR-501, logiem priekšā paredzēts retināts mūrējums. Veicot mūra fasādes apjomu aprēķinu, secinām, ka šobrīd tāmē specificētais apjoms, neietver retināto mūrējumu logu priekšā. Lūdzam papildināt apjomu tabulu ar pozīciju retinātajam mūrējumam un specificēt darbu daudzumu.

Atbilde:  Lokālā tāme Nr.1-10 “Dažādi darbi” tiek papildināta ar pozīciju Nr.4.1 šādā redakcijā:

| 4.1. | Retināts mūrējums (ažūri) logu priekšā | m2 | 138.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 75

Lūdzam Pasūtītāju precizēt vai tāmē Nr.5-2 "SILTUMTRASE" 51., 52., 54. un 55.pozīcijā nav sajaukti vietām apjomi ar roku darbu un ar mehānismu pielietošanu paredzēto darbu veikšanai?

Atbilde: Pretendentam iztāmēt atbilstoši sniegtajiem darbu nosaukumiem apjomiem

Jautājums Nr.  76

Izgatavojamo mēbeļu specifikācijā SP-2 dekoratīvo starpsienu Mc-4 un Mc-4B platums norādīts bez bīdāmajām durvīm, kā tas ir redzams detalizācijas rasējumos ARD-M_01-069_080-090. Lūdzam Pasūtītāju precizēt vai bīdāmās durvis iekļaujamas šo starpsienu izmaksās?

Atbilde: Bīdāmo durvju izmaksas iekļaujamas starpsienu izmaksās

Jautājums Nr. 77

Lūdzam Pasūtītāju precizēt tāmes 1-4 "SIENU KONSTRUKCIJAS", 53.-55.1 pozīciju aprakstu atbilstoši būvprojektam, jo tie neatbilst rasējumā AR-402 "Iekšsienu konstrukciju specifikācija" dotajiem risinājumiem.

Atbilde: Precizēti darbu nosaukumi Lokālās tāmes Nr.1-4 "SIENU KONSTRUKCIJAS", 53.1, 54.1. un 55.1 pozīcijā:

| 53.1 | Divās kārtās Knauf ģipškartona plātne GKB no abām pusēm uz Knauf CW100 profila metāla karkasa ar 80 mm PAROC eXtra skaņas izolāciju (vai ekvivalents) | m2 | 610.62 |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | Sienas Si6.3A |  |  |
| 54.1 | Divās kārtās Knauf ģipškartona plātne BLUE uz Knauf CW100 profila metāla karkasa ar 80 mm PAROC eXtra skaņas izolāciju (vai ekvivalents) no abām sienas pusēm | m2 | 43.31 |
| 55 | Sienas Si6.4 |  |  |
| 55.1 | Divās kārtās 1.kārta OSB 12mm un otrā kārta Knauf ģipškartona plātne GKB no abām pusēm uz dubulta Knauf CW 2x75 profila metāla karkasa ar 2x60 mm PAROC eXtra skaņas izolāciju (vai ekvivalents) | m2 | 176.43 |

Jautājums Nr.  78

Lūdzam Pasūtītāju precizēt tualetes podu un pisuāru komplektu saderību, jo tāmē Nr.2-1 "ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA", pozīcijās 9.1-9.9 un 9.20-9.23 doti trīs dažādu ražotāju izstrādājumi. Ražotāja pārstāvis norādījis, ka piemēram, izmantojot viena ražotāja iebūvējamo rāmi ir jāizmanto arī šī paša ražotāja taustiņi.

Atbilde: Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus iebūvējamo rāmju modeļus un ražotājus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz sanitārtehnisko iekārtu izbūvi 3.grupas publiskās ēkās. Pasūtītājs ir definējis vēlamo santehnikas kvalitātes līmeni.

Jautājums Nr. 79

Lūdzam precizēt lokālās tāmes Nr.7-4 "SPORTA APRĪKOJUMS", 1.pozīciju, jo projektā ir pretrunīga informācija. Sporta tehnoloģiju specifikācijā (SP-9) 1.pozīcijā norādītā paraugmodeļa vairogs ir izgatavots no saplākšņa, bet specifikācijā ir piezīme, ka vairogam jābūt organiskā stikla. Lūdzam norādīt tāmē iekļaujamā groza vairoga materiālu.

Atbilde: Precizēts darba nosaukums Lokālās tāmes Nr.7-4 "SPORTA APRĪKOJUMS", 5.pozīcijā:

| 5 | basketbola grozs - Rūdītā stikla vairogs 180x105cm, biezums 15 mm, ar cinkotu tērauda rāmi. ar elektrisko piedziņu. Tālvadības radio pults. Ar elektromotoru regulējams groza augstums 2600-3050 mm. Papildus drošības sistēma pret groza konstrukcijas nokrišanu | kpl. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 80

Lūdzam Pasūtītāju pievienot projekta mapē rasējumus BK-A-1-0-003 "LIETUS ŪDENS SAVĀKŠANAS REZERVUĀRA BŪVKONSTRUKCIJAS", lai būtu iespējams veikt aprēķinu tāmes Nr.1-3 "BŪVKONSTRUKCIJAS" 123.-138.pozīcijai. Projekta mapē trūkst arī rasējums BK-A-1-0-004 "SMILŠU ĶĒRĀJA CS3000 PAMATA KONSTRUKCIJAS".

Atbilde: Atbilde sniegta iepirkumu komisijas iepriekšējās atbildēs.

Jautājums Nr. 81

Lūdzam precizēt lokālās tāmes Nr.1-4 "SIENU KONSTRUKCIJAS", 3.1., 4.1., 5.1., 11.1., 14.1., 15.1., 16.1, 18.1. pozīcijas - norādot kāds fasādes ārējās apdares paneļu materiāls izmantojams, jo ir pretruna ar būvprojektu. Būvprojektā (rasējumi AR-305, AR-401) norādīts, ka paredzēti 2mm slīpēta nerūsējoša tērauda paneļi, bet tāmē norādīts cits materiāls - Neobond kompozītpaneļi 4 mm "anodized brushed" (arī Alumīnija kompozītpaneļi).

Atbilde: Precizējam darbu nosaukumu pozīcijām Nr.3.1.,4.1.,5.1.,11.1.,14.1.,15.1.,16.1. un 18.1.:

| 3.1 |  |  |  |  | 2mm slīpēta nerūsējoša tērauda paneļu montāža stiprināmi ar līmi | m2 | 108.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 |  |  |  |  | 2mm slīpēta nerūsējoša tērauda paneļu montāža stiprināmi ar līmi | m2 | 44.27 |
| 5.1 |  |  |  |  | 2mm slīpēta nerūsējoša tērauda paneļu montāža stiprināmi ar līmi | m2 | 9.57 |
| 11.1 |  |  |  |  | 2mm slīpēta nerūsējoša tērauda paneļu montāža stiprināmi ar līmi | m2 | 8.99 |
| 14.1 |  |  |  | 2mm slīpēta nerūsējoša tērauda paneļu montāža stiprināmi ar līmi |  | m2 | 26.42 |
| 15.1 |  |  | 2mm slīpēta nerūsējoša tērauda paneļu montāža stiprināmi ar līmi |  |  | m2 | 47.93 |
| 16.1 |  | 2mm slīpēta nerūsējoša tērauda paneļu montāža stiprināmi ar līmi |  |  |  | m2 | 1.84 |
| 18.1 | 2mm slīpēta nerūsējoša tērauda paneļu montāža stiprināmi ar līmi |  |  |  |  | m2 | 7.40 |

Jautājums Nr. 82

Lūdzam Pasūtītāju precizēt nepieciešamo lifta durvju augstumu. Rasējumā AR-409, lifta specifikācijā durvju augstums norādīts 2350 mm, bet lifta šahtas griezumā durvju ailes augstums ir tikai 2280 mm.

Atbilde: Durvju augstumu paredzēt 2280mm

Jautājums Nr. 83

Lūdzam Pasūtītāju precizēt tāmes Nr.2-6 "ELEKTROAPGĀDE UN APGAISMOJUMS" 3.1 - 3.29 pozīcijas.

Pirmkārt, tāmes apjomi nesakrīt ar gaismekļu specifikācijām SP-6 un SP-7 (nesakritības ir pozīcijās 3.1, 3.2, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23).

Otrkārt, gaismekļu izmēri nesakrīt ar specifikāciju (nesakritības pozīcijās 3.6, 3.7).

Treškārt, sniegta nepietiekoša informācija gaismekļa modeļa/tipa noteikšanai (pozīcijas 3.15, 3.17, 3.24).

3.2. pozīcijas gaismeklim ražotājs noteicis, ka tam nav iespējama DALI dimmēšanas funkcija - lūdzam precizēt modeli, ja nepieciešama gaismekļa dimmēšana.

3.27. pozīcijai lūdzam precizēt korpusa krāsu un kādu optiku paredzēt gaismas novirzīšanai?

3.28. pozīcijas gaismeklis vairs netiek ražots, bet lai atrastu analogu lūdzam precizēt - vai nepieciešams gaismeklis ar rāmi/vai bez rāmja un vai nepieciešams tērauda korpuss?

Atbilde: Materiālu specifikāciju skatīt būvprojekta sadaļā “Elektroapgāde (iekšējie tīkli)”, kur norādīts prasību līmenis katram gaismeklim ar konkrētu nosaukumu un raksturo šim izstrādājumam vai materiālam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā tehniskajiem risinājumiem. Pierādījumi par ekvivalenci jāiesniedz kopā ar piedāvājumu.

Jautājums Nr. 84

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Pretendentam tāmes izmaksās nav jāiekļauj siltumnīcas uzstādīšana mazdārziņā, kā tas norādīts rasējumā TS-L-01.1 "Labiekārtojuma elementu specifikācija", 28. pozīcijā.

Atbilde: Pretendentam nav jāiekļauj siltumnīcas uzstādīšana mazdārziņā.

Jautājums Nr. 85

Lūdzam Pasūtītāju papildināt tāmes Nr.6-2 "SEGUMI", 12.pozīciju, iekļaujot arī apakškonstrukcijas izbūvi, tā kā paredzēts lapā TS-CD-06.2 seguma konstrukcija nr.7.

Atbilde: Precizējam darbu nosaukumu lokālās tāmes Nr.6-2 "SEGUMI", pozīcijai Nr.12:

| 12 | KOMPOZĪTMATERIĀLA TERASES DĒĻI (t.sk. balsta lāgas un betona plāksnes) Materiāls: kompozītmateriāls; Izmērs: terases dēlis 145x20x4000mm; Tonis: tumši pelēks (vai ekvivalents) | m2 | 354.50 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 86

Lokālā tāmē Nr. 1-3  “BŪVKONSTRUKCIJAS”  pozīcijās daudzumi nesakrīt ar projektā daudzumiem:

| Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums tāmē | Daudzums rasējumos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |
|  | 0.stāva dz/b kolonnas (BK-0-1-2-001) |  |  |  |  |
| 3 | Dz/betona kolonnu 300x300 montāža | gb. | 16 | 11 |  |
|  | Dz/betona kolonnu 250x250 montāža | gb. |  | 5 |  |
|  | 1.stāva dz/b kolonnas (BK-0-2-1-001) |  |  |  |  |
| 22 | Dz/betona kolonnu 250x250 montāža | gb. | 18 | 7 |  |
|  | Dz/betona kolonnu 300x300 montāža | gb. |  | 11 |  |

| Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums,tāmē | Daudzums,rasējumos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kāpnes SC6 (BK-1-4-0-006) |  |  |  |  |
| 114 | Tērauda konstrukciju montāža- profils RHS 100x50x5 | kg | 2190,00 | 2420,00 |  |
| 115 | Tērauda konstrukciju montāža- profils SHS 50x4 | kg | 270,00 | 660,00 |  |
| 116 | Tērauda konstrukciju montāža- profils SHS 50x5 | kg | 250,00 | 0,00 |  |
|  | Tērauda konstrukciju montāža- leņķprofils L65x50x6profils SHS 50x5 | kg |  | 10,00 |  |
| 117 | Tērauda konstrukciju montāža- tērauda loksne 15mm | kg | 120,00 | 210,00 |  |
|  | Lokšņu tērauds t-8, S235J2 | tn |  | 4,72 |  |

Lūdzam sniegt skaidrojumu.

Atbilde:

Tiek precizēti darbu apjomi Lokālajā tāmē Nr. 1-3  “BŪVKONSTRUKCIJAS” sekojošām pozīcijām:

| 3 | Dz/betona kolonnu 300x300 montāža | gb. | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Dz/betona kolonnu 250x250 montāža | gb. | 7 |
| 114 | Tērauda konstrukciju montāža- profils RHS 100x50x5 | kg | 2420.00 |
| 115 | Tērauda konstrukciju montāža- profils SHS 50x4 | kg | 660.00 |
| 116 | Tērauda konstrukciju montāža- profils SHS 50x5 | kg | 0.00 |
| 117 | Tērauda konstrukciju montāža- tērauda loksne | kg | 210.00 |

Tiek papildināti darbu apjomi Lokālajā tāmē Nr. 1-3  “BŪVKONSTRUKCIJAS” ar  sekojošām pozīcijām:

| 3.1 | Dz/betona kolonnu 250x250 montāža | gb. | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.1 | Dz/betona kolonnu 300x300 montāža | gb. | 11 |
| 116.1 | Tērauda konstrukciju montāža- leņķprofils L65x50x6profils SHS 50x5 | kg | 10.00 |
| 117.1 | Lokšņu tērauds t-8, S235J2 | t | 4.72 |

Jautājums Nr. 87

Lokālā tāmē Nr. 1-3  “BŪVKONSTRUKCIJAS”  pozīcijā Nr.137 hidrizolācjas mērvinība ir m3, lūdzam skaidrot:

Atbilde:

Tiek precizēta Lokālajā tāmē Nr. 1-3  “BŪVKONSTRUKCIJAS”  pozīcijas Nr.137 mērvienība:

| 137 | Hidroizolācija | m2 | 92.4 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 88

Lokālajā tāmē Nr. 1-4  “SIENU KONSTRUKCIJAS”  ārsienām un starpsienām ir paredzēts betona aizsargpārklājums pozīcijās Nr. 1.5; 3-7; 6.8, 7.8; 8-5; 11-7; 13.9; 19.3; 21.3; 22.4; 23.6; 25.4; 26.3; 27.3; 28.3; 29.6; 30.1; 31.1; 32.2; 33.1; 34.2; 36.2; 37.1; 41.1; 42.2; 44.1; 45.1 savukārt lokālajā tāmē Nr. 1-9 “IEKŠĒJĀ APDARE” ir pozīcijās Nr.2 un Nr.11 ar darbu nosaukumu:

| 2 | S-2 - Eksponēta betona siena |  | m2 | 2250,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | S-2 - Eksponēta betona siena | m2 |  |  | 1458,62 |

Ja tāmē Nr.1-4 ir paredzēts eksponēta betona virsmu aizsargpārklājums atbilstoši rasējumiem AR-401 un AR 402, tad lūdzam skaidrot kurš darbs ir paredzēts tāmē 1-9?

Atbilde:

Tāmē Nr.1-4 ”Sienu konstrukcijas” pozīcijās “Betona aizsargpārklājums” paredzēt sienu apstrādi ar pretputekļu un mitruma/netīrības līdzekli tāmē 1-9 “Iekšējā apdare” iekļautajām pozīcijām "Eksponēta betona siena".

Jautājums Nr. 89

Saskaņā ar projektu betona konstrukcijām daļēji paredzēts eksponēts betons, taču šis apjoms tāmē nav atsevišķi izdalīts. Tā ka eksponētā betona konstrukciju ierīkošanas izmaksas ir ievērojami dārgākas nekā vienkāršas betona konstrukcijas, lūdzam sadalīt šos apjomus atsevišķi.

Atbilde:

Lokālajā tāmē Nr. 1-9 “IEKŠĒJĀ APDARE” pozīcijās Nr.2 un Nr.11 ir iekļautas pozīcijas ar darbu nosaukumu:

| 2 | S-2 - Eksponēta betona siena |  | m2 | 2250,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | S-2 - Eksponēta betona siena | m2 |  |  | 1458,62 |

Jautājums Nr.  90

Lokālā tāmē Nr. 1-3  “BŪVKONSTRUKCIJAS”  ir pozīcijas:

|  | Pārsegums |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.stāva pārsegums (BK-1-3-0-003) |  |  |
| 23 | Dobo pārseguma plātņu HCS265 montāža (342 gab.) | m2 | 2343,3 |
| 24 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø12 B500B | t | 2,60 |
| 25 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø16 B500B | t | 5,30 |

Lūdzam skaidrot, pēc kādiem rasējumiem un kādām konstrukcijām tiks paredzēts šāds stiegrojuma apjoms, jo projektā mēs to neatrodam.

Atbilde:

Stiegrojums būs nepieciešams 0 stāva pārseguma monolītā dzelzsbetona joslās un šuvju, iecirtumu monolitizējumā. Skatīt būvkonstrukcijas daļas rasējuma lapu Nr.BK-1-9-0-003 “Principiālie pārseguma mezgli”.

Jautājums Nr. 91

Lokālā tāmē Nr. 1-3  “BŪVKONSTRUKCIJAS”  ir pozīcijas:

|  | 0.stāva pārseguma dz/betona sijas (BK-1-3-0-007) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | Monolīto dz/betona siju betonēšana, betons C30/37 XC1, iestrādājot ar sūkni, iesk.veidņu montāžu un demontāžu | m3 | 6,88 |
| 41 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø B500B | t | 17,20 |

Lūdzam skaidrot tēradas stiegru daudzumu, jo uz 6,88 m3 betona apjomam 17,2 t  ir daudz un  17,2 t rasējumā BK-1-3-0-007 ir dzelzbetona siju masa.

Atbilde: Precizēts tāmes Nr. 1-3 “Būvkonstrukcijas” poz. Nr. 41 darbu apjomu daudzums:

| 41 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø B500B | t | 3.24 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr.  92

Lokālā tāmē Nr. 1-3  “BŪVKONSTRUKCIJAS”  ir pozīcijas:

|  | 1.stāva pārseguma dz/betona sijas (BK-1-3-0-019) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | Monolīto dz/betona siju betonēšana, betons C30/37 XC1, iestrādājot ar sūkni, iesk.veidņu montāžu un demontāžu | m3 | 16,19 |
| 81 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø B500B | t | 40,50 |

Lūdzam skaidrot tēradas stiegru daudzumu, jo uz 16,19 m3 betona apjomam 40,5 t  ir daudz un  40,5 t rasējumā BK-1-3-0-019 ir dzelzbetona siju masa.

Atbilde: Precizēts tāmes Nr. 1-3 “Būvkonstrukcijas” poz. Nr. 81 darbu apjomu daudzums:

| 81 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø B500B | t | 11.55 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr.  93

Lokālā tāmē Nr. 1-3  “BŪVKONSTRUKCIJAS”  ir pozīcijas:

|  | Kāpnes SC7 (BK-1-4-0-007) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 119 | Kāpņu betonēšana, betons C30/37 XC4 XF3, iestrādājot ar sūkni, iesk.veidņu montāžu un demontāžu, deformācijas šuvi, ja nepieciešams | m3 | 3,28 |
| 120 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø 6,8 B500B | t | 8,20 |
|  | Kāpnes SC8 (BK-1-4-0-008) |  |  |
| 121 | Kāpņu betonēšana, betons C30/37 XC4 XF3, iestrādājot ar sūkni, iesk.veidņu montāžu un demontāžu, deformācijas šuvi, ja nepieciešams | m3 | 2,89 |
| 122 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø 6,8 B500B | t | 7,20 |

Lūdzam skaidrot tērauda stiegru daudzumu, jo uz 3,28 m3 betona apjomam 8,2 t  ir daudz un  8,2 t rasējumā BK-1-4-0-0107 ir dzelzsbetonā kāpņu masa un stiegrojuma daudzums specifikācijā ir 0,132 t., kā arī uz 2,89 m3 betona apjomam 7,2 t  ir daudz un  7,2  t rasējumā BK-1-4-0-0107 ir dzelzsbetonā kāpņu masa un stiegrojuma daudzums specifikācijā ir 0,106 t.

Atbilde: Precizēts tāmes Nr. 1-3 “Būvkonstrukcijas” poz. Nr. 120 un Nr.122 darbu apjomu daudzums:

| 120 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø 6,8 B500B | t | 0.044 |
| --- | --- | --- | --- |
| 122 | Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø 6,8 B500B | t | 0.044 |

Jautājums Nr.  94

Lokālā tāme Nr. 1-4 “Sienu konstrukcijas”, Ārsienai Sa 7.3  tāmes pozīcijā 16.4 :

| 16 | 21-00000 | Ārsienas Sa7.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | 21-00000 | Neobond kompozītpaneļi 4 mm "anodized brushed" (vai ekvivalents) | m2 | 1.84 |
| 16.2 | 21-00000 | Vertikāls T veida profils, krāsots-aplīmēts | m2 | 1.84 |
| 16.3 | 21-00000 | Punktveida kronšteins ar elastīgu termoizolācijas starpliku | m2 | 1.84 |
| 16.4 | 21-00000 | gaisa šķirtkārta | m2 | 1.94 |
| 16.5 | 21-00000 | Sienu mūrēšana novieglbetona blokiem FIBO Efekt 3 vai ekvivalents, iesk.mūrjavu un armējumu atbilstoši tehnoloģijai 200mm | m2 | 0.37 |
| 16.6 | 21-00000 | insektu siets | m2 | 2.71 |
| 16.7 | 21-00000 | Akmens vate PAROC extra 150 mm (vai ekvivalents) | m2 | 2.31 |
| 16.8 | 21-00000 | Akmensvate PAROC WAS 25t 50 mm ar fiksatoru PAROC XFM 005 (vai ekvivalents) | m2 | 2.03 |
| 16.9 | 21-00000 | apmetums | m2 | 2.71 |

ir norādīta  gaisa šķirtkārta , lūdzam dot skaidrojumu, kas ar to ir domāts, vai tā ir atsevišķa tāmes pozīcija vai kļūda?

Atbilde: Tiek izslēgta Lokālās tāmes Nr. 1-4 “Sienu konstrukcijas” pozīcija Nr. 16.4:

| 16.4 | 21-00000 | gaisa šķirtkārta | m2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr.  95

Lokālā tāme Nr.1-6 “Grīdu un pārsegumu konstrukcijas” grīdai G2.4 tāmes pozīcijā Nr.12.4:

| 12 | 10-00000 | G2.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | 10-00000 | Apmetums | m2 | 14.13 |
| 12.2 | 10-00000 | Skaņas izolācija isover FLO 30 mm (vai ekvivalents) | m2 | 27.07 |
| 12.3 | 10-00000 | Atdalošs slānis Isover Vapo Block (vai ekvivalents) | m2 | 27.07 |
| 12.4 | 10-00000 | Litija silikāta šķidrais grīdu cietinātājs DURO-NOX LSC vai ekvivalents | m2 | 173.65 |

norādītā platība ir 173.65m2, kas ir identiska ar tāmes pozīcijas Nr.4.5 grīdas konstrukcijā G1.4, lūdzam sniegt skaidrojumu vai pozīcijai Nr.12.4 ir norādīta pareiza platība?

Atbilde: Lokālajā tāmē Nr.1-6 “Grīdu un pārsegumu konstrukcijas” grīdai G2.4 precizēts darbu apjoms tāmes pozīcijā Nr.12.4:

| 12.4 | 10-00000 | Litija silikāta šķidrais grīdu cietinātājs DURO-NOX LSC vai ekvivalents | m2 | 27.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr.  96

Lokālā tāme Nr.1-9 “Iekšējā apdare” tāmes pozīcijās Nr.27 un 38 ir norādīts darba veids: “Piekārto griestu izbūve - PG4(mainīgs), NCS 1000-N, iesk.iekares sistēmu (sask.ar rasējumiem)” , Būvprojekta sadaļas AR-406 “Piekārto griestu konstrukciju specifikācija” šī griestu konstrukcija nav atrodama, lūdzam iesniegt šīs konstrukcijas specifikāciju.

Atbilde: Precizēta Lokālās tāmes Nr.1-9 “Iekšējā apdare” darbu nosaukums pozīcijai Nr.27 un Nr.38.

| 27 | Piekārto griestu izbūve- PG4 (mainīgs), ARD-M-003 nišai NCS 1000-N, iesk. iekares sistēmu (sask.ar rasējumiem) | m2 | 23.81 |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | Piekārto griestu izbūve- PG4 (mainīgs),ARD-M-003 nišai NCS 1000-N, iesk. iekares sistēmu (sask.ar rasējumiem) | m2 | 21.58 |

Jautājums Nr.  97

Lokālā tāme Nr.3-7 “Logi un durvis” tāmes pozīcijās Nr.2.1 un 2.2 ir norādītas Koka-alumīnija durvis DA-4.2 un DA-6, savukārt Būvprojekta sadaļas AR-814 “B ēkas durvju specifikācija” šīs durvis ir metāla, lūdzam dot skaidrojumu no kāda materiāla šīs durvis ir?

Atbilde: Paredzēt Lokālajā tāmē Nr.3-7 “Logi un durvis” tāmes pozīcijās Nr.2.1 un 2.2 norādītās Koka-alumīnija durvis DA-4.2 un DA-6.

Jautājums Nr.  98

Lokālā tāmē Nr.6-1 “Ceļu daļas darbi” tāmes pozīcijā Nr.75

| 75 | 31-00000 | 933.brauktuves apzīmējuma krāsošana ar baltu krāsu | m2 | 15.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

norādītā mērvienība ir m2, tāmes pozīcijā nr.74

| 74 | 31-00000 | 932.brauktuves apzīmējuma krāsošana ar baltu krāsu | m | 15.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ar tādu pašu darba veidu mērvienība ir m, lūdzam dot skaidrojumu vai tāmes pozīcijā Nr.75 norādītā mērvienība ir pareiza?

Atbilde: Tiek precizēta Lokālās tāmes Nr.6-1 “Ceļu daļas darbi” tāmes pozīcijas Nr.75 mērvienība:

| 75 | 31-00000 | 933.brauktuves apzīmējuma krāsošana ar baltu krāsu | m | 15.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr.  99

Lokālā tāme Nr.2-7 “Elektronisko sakaru sistēmas” tāmes pozīcijas:

| 1. |  | Videonovērošana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Videonovērošanas kameras |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Ārtelpu videokamera | Hanwha QNO-8020R (vai ekvivalents) | gb. | 23.00 |
|  |  | Ārtelpu videokamera | Hanwha QNV-7012R (vai ekvivalents) | gb. | 21.00 |

nesakrīt ar Būvprojekta dokumentācijā norādītajiem apjomiem:

Būvprojektā nav redzamas atsauces uz Hanwha videonovērošanas kamerām, lūdzam dot skaidrojumu par apjomiem un videonovērošanas kameru ražotāju.

Atbilde: Lūdzu izcenot Lokālajā tāmē Nr.2-7 “Elektronisko sakaru sistēmas” tāmes pozīcijās minētās Hanwha QNO-8020R un Hanwha QNV-7012R  (vai ekvivalents) videonovērošanas kameras norādītajā skaitā.

Jautājums Nr. 100

Lūdzam precizēt tāmes nr.6-2 "SEGUMI", 45.pozīciju, norādot kādā platumā ieklājams brīdinošs pretslīdes materiāls ASB Composite.

Atbilde: Brīdinošo pretslīdes materiālu ASB Composite paredzēt 300mm platumā.

Jautājums Nr. 101

Lūdzam Pasūtītāju papildināt darbu apjomus, iekļaujot saskaņoto 173 koku izciršanu, krūmu izgriešanu, celmu un sakņu izņemšanu, metāla žogu demontāžu, pagaidu būvju demontāžu (iespējams arī sadzīves atkritumu uztilizāciju), apauguma novākšanu visā plānotajā apbūves un labiekārtojuma teritorijā, kā tas norādīts projekta lapās TS-L-04 un DOP-12.

Atbilde: Lokālā tāme Nr.6-1 “Ceļu daļas darbi” tiek papildināta ar sekojošām pozīcijām:

| 106 | Koku un krūmāju izciršana | kompl | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 107 | Esošo koku aizsardzība | kompl | 1.00 |
| 108 | Esošo ēku, pagaidu būvju, žogu u.tml. nojaukšanas darbi (ieskaitot azbestu saturošu materiālu utilizāciju) | kompl | 1.00 |
| 109 | Esošo komunikāciju aizsardzība | kompl | 1.00 |

Jautājums Nr. 102

Lūdzam precizēt lokālās tāmes nr.2-2 "APKURE UN  SILTUMAPGĀDE" 98.1 un 98.2 pozīciju - Skolēnu drēbju žāvēšana. Nepieciešams skaidrojums, kas iekļaujams šī komplekta sastāvā, specificējot raksturīgos parametrus vai paraugus.

Atbilde: Lokālās tāmes nr.2-2 "APKURE UN  SILTUMAPGĀDE" 98.1 un 98.2 pozīcijas tiek izslēgtas no darbu apjomiem.

Jautājums Nr. 103

Lūdzam precizēt lokālās tāmes nr.6-1 "CEĻU DAĻAS DARBI", 91.pozīciju norādot tekni raksturojošus parametrus. Vai šī tekne paredzēta šķērsām iebrauktuvei stāvlaukumā no Kokneses prospekta?

Atbilde: Paredzēt kanālu ar čuguna resti, kura paredzēta šķērsām iebrauktuvei stāvlaukumā no Kokneses prospekta.

Jautājums Nr. 104

Lūdzam precizēt lokālās tāmes nr.6-6 "APZAĻUMOŠANA", 11.pozīciju. Apzaļumotāji norāda, ka šim augam nav iespējami dotie izmēri (stāda augstums varētu būt 1m), tāpēc iespējams pozīcijā ir pieļauta kļūda.

Atbilde: Stāda augstumu paredzēt 1m.

Jautājums Nr. 105

Ņemot vērā Iepirkuma apjomu, vēl neskaidros jautājumus un nepieciešamību rūpīgi izvērtēt visus tehniskos un finansiālos aspektus, Piegādātājs lūdz Pasūtītāju pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu vismaz līdz 2024. gada 5. augusta plkst. 10:00. Papildus piedāvājuma sagatavošanas laiks ļautu Piegādātājam izstrādāt detalizētāku un kvalitatīvāku piedāvājumu, kas atbilstu Pasūtītāja prasībām un nodrošinātu visaugstāko darbu kvalitāti.

Atbilde: Termiņš pagarināts.

Jautājums Nr. 106

Lūdzam precizēt, kur dzelzsbetona un mūra sienās paredzēt deformācijas šuves? BK daļas rasējumos redzams, ka sienu garumi pārsniedz maksimāli pieļaujamos vienlaidu konstrukcijām. Lūgums sniegt risinājumu.

Atbilde: Pretendentam, veicot betonēšanas vai mūrēšanas darbus, ja nepieciešams, jāparedz deformācijas šuves, saskaņojot to autoruzraudzības kārtībā.

Jautājums Nr. 107

Rasējuma lapā DOP-02, specificētas divas būvbedres apakšas augstuma atzīmes. +1.700 LAS un +2,500 LAS. BK daļas rasējumos pamatu pēdas atzīme specificēta -4.700 zem 0.000, tas būtu +2,700 LAS. Attiecīgi, daļā kur būvbedres apakša ir +1,700 LAS, ēkas pamati tiek būvēti uz uzbērtas grunts. Kā arī, gruntsūdens šajā ēkas daļā ir konstatēts +2.300 LAS. Pamatu pēdai vajadzētu atrasties 0,5 m zem zemākā GUL, vai 0,5m virs augstākā GUL. Citos gadījumos grunts zem pamatiem var tikt izskalota, kā rezultātā ēka sēdīsies. Lūdzam apstiprināt, ka šis ir izvērtēts izvēloties projekta pamatu risinājumu.

Atbilde: Apstiprinām, ka šis ir izvērtēts, izvēloties projekta pamatu risinājumu.

Jautājums Nr. 108

Izpētot projektā pievienoto ģeoloģiskās izpētes pārskatu, redzam, ka blīvās smilts slānis, kurā, mūsu skatījumā,  var balstīt pamatus, sākas:

- urbumā Nr. 4- 3 m dziļumā no z.v., vai uz -0,5 LAS

- urbumā Nr. 2- 2,9 m dziļumā no z.v., vai uz +1,50 LAS

- urbumā Nr. 3- 1,4 m dziļumā no z.v. t.i.  uz +3,4 LAS

Ņemot vērā, ka zemākā būvbedres atzīme specificēta +1.700 LAS, daļa ēkas ir paredzēta uz, mūsu skatījumā, vājas grunts, uz kuras virsū vēl tiek veidots uzbērums. Lūdzam apstiprināt, ka šis ir izvērtēts izvēloties projekta pamatu risinājumu.

Atbilde: Apstiprinām, ka šis ir izvērtēts, izvēloties projekta pamatu risinājumu.

Jautājums Nr.  109

Rasējuma lapā AR-001 specificēts, nosacīto augstuma atzīmi ±0,00 pieņemts ēkas 1. stāva tīrās grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei +7,40 LAS. Rasējumā AR-102 specificētas divas ±0,00 atzīmes, +3.70 LAS un +7,40 LAS. Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai rasējumā ieviesusies kļūda?

Atbilde: +3,70 (-3,70) ir 0.stāva grīdas atzīme un +7,40 (0,00) ir 1.stāva grīdas atzīme LAS sistēmā.

Jautājums Nr. 110

IN projekta sastāvā iekļautas žalūzijas, bet tāmes formā neatrodam. Lūdzu precizēt vai jāparedz?

Atbilde: Žalūzijas piedāvājumā nav jāparedz

Jautājums Nr. 111

Tāmē neatrodu iekštelpu kāpņu margas. Lūdzam precizēt kurā tāmes pozīcijā nepieciešams iekļaut.

Atbilde: Atbilde sniegta iepirkumu komisijas iepriekšējās atbildēs:

Lokālā tāme Nr.1-10 “Dažādi darbi” tiek papildināta ar pozīcijām no Nr.3.1 līdz Nr.3.8 šādā redakcijā:

|  | Kāpnes un margas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Kāpņu un margu K-1 izbūve atbilstoši AR-602 ar AR-613 rasējumiem. (T.sk. nesošo konstrukciju izbūve, atbilstoši projektā norādītajiem BK risinājumiem un mezglos norādītajiem virsmu, pakāpienu un margu un elementu aprakstiem) | kompl | 1.00 |
| 3.2 | Kāpņu un margu K-2 un K-4 izbūve atbilstoši AR-603 un AR-611 rasējumiem. (T.sk. nesošo konstrukciju izbūve, atbilstoši projektā norādītajiem BK risinājumiem un mezglos norādītajiem virsmu, pakāpienu un margu un elementu aprakstiem) | kompl | 1.00 |
| 3.3. | Kāpņu un margu K-3 un K-5 izbūve atbilstoši AR-604 rasējumam. (T.sk. nesošo konstrukciju izbūve, atbilstoši projektā norādītajiem BK risinājumiem un mezglos norādītajiem virsmu, pakāpienu un margu un elementu aprakstiem) | kompl | 1.00 |
| 3.4 | Ārējo kāpņu K-6.1., K-6.2 izbūve atbilstoši AR-605 un AR-609 rasējumiem. (T.sk. nesošo konstrukciju izbūve, atbilstoši projektā norādītajiem BK risinājumiem un mezglos norādītajiem virsmu, pakāpienu un margu un elementu aprakstiem | kompl | 1.00 |
| 3.5 | Ārējo kāpņu K-6.3. izbūve atbilstoši AR-606 un AR-609 rasējumiem. (T.sk. nesošo konstrukciju izbūve, atbilstoši projektā norādītajiem BK risinājumiem un mezglos norādītajiem virsmu, pakāpienu un margu un elementu aprakstiem | kompl | 1.00 |
| 3.6 | Ārējo margu uz atbalsta sienas A-E asīs izbūve atbilstoši AR-607 rasējumam un elementu aprakstiem t.sk. gaismekļu LO1 kabelizācija un izbūve atbalsta sienas. | kompl | 1.00 |
| 3.7 | Metāla jumta kāpņu izbūve atbilstoši AR-608 rasējumam | kompl | 1.00 |
| 3.8 | Jumta margu izbūve atbilstoši AR-610 rasējumam. | kompl | 1.00 |

Jautājums Nr. 112

Tāmē iekļauts tikai daļējs virtuves aprīkojums. Vai pārējo paredzēto virtuves aprīkojumu saskaņā ar specifikāciju nav nepieciešams piedāvāt?

Atbilde: Piedāvājumu sagatavot atbilstoši Lokālajā tāmē Nr.7-5 norādītajiem darbu apjomiem.

Jautājums Nr. 113

Lūdzam precizēt vai lokālajā tāmē Nr. 2-6 EL norādītie gaismekļi poz. Nr. 3 – 3.34 nedublējas ar tāmes formā Nr. 7-2 uzrādītajām gaismekļu pozīcijām.

Atbilde: Lokālā tāme Nr.7-2 “Gaismekļi” jau ir izslēgta no darbu apjomiem.

Jautājums Nr. 114

Lūdzam Pasūtītāju precizēt pozīcijas un apjomus lokālā tāmē nr.2-7 "ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMAS", jo tie neatbilst iesūtītajai būvprojekta ESS sadaļai - specifikācijai un shēmām. Piemēram, tāmē norādītas 44 videokameras, bet shēmā un specifikācijā ir tikai 25; datu tīklam dotas citas komutatoru iekārtas un skaits nekā projektā, u.t.t.

Atbilde: Lūdzam izcenot Lokālajā tāmē Nr.2-7 “Elektronisko sakaru sistēmas” dotos darbu apjomus.

Jautājums Nr. 115

Lūdzam Pasūtītāju precizēt lokālās tāmes nr.6-5 "ROTAĻU IEKĀRTAS", 19. pozīciju, jo norādītais iekārtu skaits nesakrīt ar būvprojektā doto; skatīt lapu TS-L-01.2 "Rotaļu un sporta elementu specifikācija".

Atbilde: Precizēts Lokālās tāmes Nr. 6-5  “Teritorijas labiekārtojums” Poz.Nr.19  darbu apjoms:

| 19 | VINGROŠANAS KOMPLEKSS - apvienoti divi"WRK3A" Izmērs: 3000x1300x950mm; Vecuma grupa: 6+; Materiāls: nerūsējošs tērauds; Savienojuma elementi melni | gb. | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 116

Lūdzam Pasūtītāju precizēt darbu apjomus brauktuvju un ietvju apmalēm, jo būvprojektā un tāmēs dota konfliktējoša informācija. Lokālā tāmē nr.6-1,  79.-87.pozīcijās dota betona apmaļu montāža pēc TS-CD.IS "Darbu daudzumu saraksta", bet lokālā tāmē nr.6-2, pozīcijās 30.-31.,33.-35.,39.-40. atkal dota betona apmaļu montāža pēc TS-CD-06.1 "Segumu materiālu specifikācija". Vai ir domāts šos apjomus summēt, jo abas specifikācijas attiecas uz ceļu daļu?

Atbilde: Lūdzam izcenot Lokālajā tāmē Nr.6-1 “CEĻU DAĻAS DARBI” un Nr.6-2 “SEGUMI” dotos darbu apjomus.

Jautājums Nr. 117

Rasējumā TS-CD-2 "Satiksmes organizācijas plāns..." kopā paredzēti tikai 26 ceļa zīmju stabi. Lūdzam Pasūtītāju precizēt lokālās tāmes nr.6-1 "CEĻU DAĻAS DARBI", 65. un 66.pozīciju, vai arī sniegt norādes, kur paredzēti uzstādīt vēl 17 ceļa zīmju stabi.

Atbilde: Lūdzam dzēst Lokālās tāmes Nr.6-1 “CEĻU DAĻAS DARBI",” Poz.Nr.65:

| 65 | Cinkotu ceļa zīmju stabu ar d=60 mm uzstādīšana betona pamatnē | gb. | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 118

Lūdzam Pasūtītāju precizēt ACO lietus ūdens tekņu apjomu stadionam. Tāmē Nr.5-1 "ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA", 6.1 - 6.7 pozīcijā dots kopējais apjoms 178 metri, un arī tāmē Nr.6-2 "SEGUMI", 37.pozīcijā dotas ACO lietus ūdens teknes ar apjomu 182,2 metri. Vai šie apjomi nedublējas?

Atbilde: Lūdzam izcenot Lokālajā tāmē Nr.5-1 “Elektronisko sakaru sistēmas” dotos darbu apjomus, kas plānoti stadiona lietus kanalizācijas sistēmai un Lokālajā tāmē Nr.6-2 "SEGUMI", kas plānoti mākslīgā laukuma seguma lietusūdens tekņu izbūvei.

Jautājums Nr. 119

Lūdzam precizēt informāciju par fasādes koka apdares dēļiem. Kāda profila dēļi nepieciešami (pilno spundi, pusspundi vai taisni), kā arī par dēļu apdari – kāda būs koksnes struktūra? (ar redzamu struktūru vai nē). Apstrādāta ar lazūru vai sedzošu krāsu?

Atbilde: Paredzēt acetilēti modificētas koksnes priedes apdares dēļus 25 x 200 mm - vertikāli, pusspunde. - Precīzs frēzējuma profils tiks precizēts autoruzraudzības kārtībā. Apstrādāta ar lazūru.

Jautājums Nr. 120

Lūdzam Pasūtītāju precizēt jautājumus par fasādes apdares pozīciju F-2 “Acetilēti koka apdares dēļi”, lai būtu iespējams sagatavot atbilstošu cenas piedāvājumu.

Pirmkārt, rasējumā AR-401 “Ārsienu konstrukciju specifikācija”, sienām Sa3.1, Sa3.2, Sa6.1 materiāla šķērsgriezuma izmērs norādīts 25x200mm, bet tāmē Nr.1-4 “SIENU KONSTRUKCIJAS” dots cits izmērs – 19x140mm. Kurš no izmēriem būtu jāņem vērā?

Šai sakarībā, pēc ražotāja sniegtās informācijas gala materiāla izmēru ļoti ietekmēs izvēlētais apdares veids un tonis, jo var nākties noņemt līdz 6-7mm biezu sagataves materiāla kārtu, ja nepieciešama pilnīgi caurspīdīga gaiša toņa apdare. Lūdzam precizēt apdares veidu Accoya dēlim – sedzošs, pussedzošs vai caurspīdīgs?

Otrkārt, lūdzam precizēt kādu dēļa profilu un montāžas veidu (spunde, pusspunde, taisns dēlis ar atstarpēm) ir paredzēts izmantot?

Atbilde:

Paredzēt acetilēti modificētas koksnes priedes apdares dēļus 25 x 200 mm - vertikāli, pusspunde. - Precīzs frēzējuma profils tiks precizēts autoruzraudzības kārtībā. Apstrādāta ar lazūru.

Jautājums Nr. 121

Lūdzam Pasūtītāju precizēt lokālās tāmes Nr.1-6 "GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS", 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 15.1.pozīciju, un lokālās tāmes Nr.3-6 "GRĪDU KONSTRUKCIJAS", 1.1.pozīciju – norādot blietētu šķembu slāņa frakciju un biezumu, jo rasējumā AR-404 “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija” sniegta norāde skatīt BK sadaļu, bet BK sadaļā šāda informācija nav pieejama.

Šķembu slāņa apjoms grīdām uz grunts norādīts dubultā pret grīdas apjomu – lūdzam skaidrot kāpēc šāds apjoma palielinājums?

Atbilde: Precizētas Lokālās tāmes Nr. 1-6  “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS” Poz.Nr. G1.1, G1.2, G1.2*, G1.3, G1.4, G1.5, G1.6, G1.7, G1.9, G0.4 uz “Blietētas grants 150mm un šķembu 150mm pamatojums”

Jautājums Nr. 122

Lūdzam Pasūtītāju precizēt lokālās tāmes Nr.1-6 "GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS", 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 15.2.pozīciju, un lokālās tāmes Nr.3-6 "GRĪDU KONSTRUKCIJAS", 1.2.pozīciju – norādot betona klasi pamatnei, jo rasējumā AR-404 “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija” šāda informācija nav pieejama.

Atbilde: Paredzēt betonu C25/30

Jautājums Nr. 123

Lūdzam Pasūtītāju precizēt lokālās tāmes Nr.1-6 "GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS", 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3.pozīciju, un lokālās tāmes Nr.3-6 "GRĪDU KONSTRUKCIJAS", 1.3.pozīciju – norādot paredzēto hidroizolācijas risinājumu grīdām, jo rasējumā AR-404 “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija” sniegta norāde skatīt BK sadaļu, bet BK sadaļā šāda informācija nav pieejama.

Atbilde: Grīdas hidroizolācijai paredzēt TECHNOELAST FLOOR SA vai ekvivalentu.

Jautājums Nr. 124

Lūdzam Pasūtītāju precizēt lokālās tāmes Nr.1-6 "GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS", 1.5, 2.6, 6.5, 7.8, 9.4.pozīciju – norādot slīpumu veidojošās kārtas ar pildvielām materiālu un slāņa biezumu, jo rasējumā AR-404 “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija” šāda informācija nav pieejama.

Atbilde: Grīdas mitrajās telpās jāsagatavo flīzēšanai ar slīpumu uz trapiem. Lūdzu veidot slīpumu veidojošu slāni atbilstoši telpas specifikai (flīžu līme, estrich, u.tml.).

Jautājums Nr. 125

Lūdzam Pasūtītāju papildināt lokālās tāmes Nr.1-6 "GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS", grīdas G1.1, G1.2, G1.2*, G1.3, G1.4, G1.5, G1.6, G1.7, G1.9, G2.3, G2.4, G0.4 konstrukciju pozīcijas un lokālās tāmes Nr.3-6 "GRĪDU KONSTRUKCIJAS", G1.4 konstrukcijas pozīciju, jo atbilstoši rasējumam AR-404 “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija” tāmē nav iekļauts armēta betona slānis. Lūdzam norādīt arī betona klasi un stiegrojumu (jo BK sadaļā šī informācija nav dota).

Atbilde: Apjomu tabula papildināta ar armēta betona slāņa pozīcijām Nr.1.8; 2.7; 3.8; 4.6; 5.9; 6.6; 7.11; 11.6; 12.5; 15.5. (grīdu armēšanai izmantot armatūras sietu 100x100x5).

Jautājums Nr. 126

Lūdzam Pasūtītāju precizēt lokālās tāmes Nr.1-6 "GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS", 4.5, 12.4.pozīciju, un lokālās tāmes Nr.3-6 "GRĪDU KONSTRUKCIJAS", 1.5.pozīciju – iekļaujot apstrādi ar polimēru aizsargpārklājumu Duro-Polish Plus, kā tas norādīts rasējumā AR-404 “Grīdu un pārsegumu konstrukciju specifikācija”.

Atbilde: Lokālā tāme Nr.1-6 “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS” un lokālā tāme Nr.3-6 “GRĪDU KONSTRUKCIJAS”  tiek papildināta ar sekojošām pozīcijām:

Lokālā tāme Nr.1-6 “GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS”

| 4.5.1. | apstrāde ar polimēru aizsargpārklājumu Duro-Polish Plus | m2 | 173.65 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.4.1. | apstrāde ar polimēru aizsargpārklājumu Duro-Polish Plus | m2 | 27.07 |

Lokālā tāme N.3-6 “GRĪDU KONSTRUKCIJAS”

| 1.5.1. | apstrāde ar polimēru aizsargpārklājumu Duro-Polish Plus | m2 | 14.47 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 127

Lūdzam Pasūtītāju precizēt lokālās tāmes Nr.1-6 "GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS", 14.5.pozīciju specificējot oša parketa grīdas seguma materiālu.

Atbilde: Paredzēt Oša masīvkoka parketu (16x68x272mm vai 350mm) 1.šķiras grīdas segumu.

Jautājums Nr. 128

Lūdzam Pasūtītāju precizēt lokālās tāmes Nr.1-6 "GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS", 7.5 un 7.8.pozīciju – vai šie apjomi nedublējas, jo rasējumā AR-404 ir norādīta viena “izlīdzinošā/slīpuma veidojošā kārta ar pildvielām”.

Atbilde: Tiek izslēgts Lokālās tāmes Nr.1-6 "GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS", pozīcijas Nr.7.5 darbu apjoms.

| 7.5 | pašizlīdzinošā kārta | m2 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 129

Lūdzam Pasūtītāju precizēt lokālās tāmes Nr.1-6 "GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS" apjomus pozīcijās 1.3., 7.6., 7.7., 9.2., 9.3., 9.5., 9.6., 10.2., 10.3., 12.1-12.4, 13.6., 13.7, jo tie ievērojami atšķiras no attiecīgo grīdu tipu konstrukciju apjomiem. Pēc rasējuma AR-404 minētajiem apjomiem nebūtu jādubultojas.

Atbilde: Precizēti lokālās tāmes Nr.1-6 "GRĪDU UN PĀRSEGUMU KONSTRUKCIJAS" apjomi pozīcijās 1.3., 7.6., 7.7., 9.2., 9.3., 9.5., 9.6., 10.2., 10.3., 12.1-12.4, 13.6., 13.7.

Jautājums Nr. 130

Lūdzam Pasūtītāju precizēt lokālās tāmes Nr.1-3 "BŪVKONSTRUKCIJAS", 137.pozīciju norādot hidroizolācijas risinājumu un materiālus, jo rasējumā BK-A-1-0-003 tas nav specificēts. Tāmes pozīcijā apjoms dots m3 – vai šeit nav ieviesusies kļūda?

Atbilde: Precizējam lokālās tāmes Nr.1-3 "BŪVKONSTRUKCIJAS", 137.pozīcijas mērvienību

| 137 | Hidroizolācija | m2 | 92.4 |
| --- | --- | --- | --- |

Hidroizolāciju paredzēt bituma ruļļmateriāla.

Jautājums Nr. 131

Lūdzam Pasūtītāju precizēt vai nepieciešams saglabāt lokālā tāmē Nr.6-4 "ATBALSTA SIENAS UN KĀPNES", 11.-15.pozīciju (Saules sistēmas pamati), ja pamatojoties uz komisijas 4. jūlijā sniegto atbildi, saules sistēmas modelis nav jāiekļauj Pretendenta aprēķinā.

Atbilde: Pretendentam izcenot dotos darbu apjomus.

Jautājums Nr. 132

Lūdzam Pasūtītāju precizēt flīžu izmērus lokālās tāmes Nr.1-9 “IEKŠĒJĀ APDARE”, 3., 4., 12., 13., 15., 42., 43., 49., 50. pozīcijā – nav norādīta mērvienība.

Atbilde: Minētajās pozīcijās ir norāde gan uz flīžu izmēriem centimetros, gan arī ir norādīta mērvienība.

Jautājums Nr. 133

Lūdzam Pasūtītāju precizēt spoguļu izmērus un skaitu lokālās tāmes Nr.1-9 “IEKŠĒJĀ APDARE”, 8.3. pozīcijā – kas ir ietverts vienā komplektā?

Atbilde: Precizējam lokālās tāmes Nr.1-9 “IEKŠĒJĀ APDARE”, 8.3. pozīciju

| 8.3. | Spogulis garderobē (2000x1800) | gb. | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums Nr. 134

Tāmē, APD sadaļā, griestu apdares apakšnodaļā ir Piekārto griestu izbūve - PG4 pozīcija. Rasējumā AR-406 “Piekārto griestu konstrukciju specifikācija” šī griestu veida nav. Lūgums precizēt griestu konstrukciju PG4.

Atbilde: PG4- piekārto griestu izbūve paredzēta rasējuma lapas ARD-M-003 nišas griestu izbūvei.

Jautājums Nr. 135

Tāmē, APD sadaļā, griestu apdares apakšnodaļā ir pozīcija “Piekārto griestu izbūve- PG1.1(mainīgs), NCS 1000-N, perforācija 8/18 R, iesk.iekares sistēmu”. Rasējumā AR-406 “Piekārto griestu konstrukciju specifikācija” šo griestu konstrukcijā PG1.1 izmanto paneļus bez perforācijas. Lūgums precizēt kādus piekaramo griestu paneļus izmantot.

Atbilde: Izcenot dotos darbu apjomus ar perforāciju.

Jautājums Nr. 136

Pēc stikloto koka-alumīnija konstrukciju ražotāja sniegtās informācijas - ārdurvju DA-1.1, DA-1.2, DA-2 (rasējums AR-505), durvju-loga DL-1.1 (rasējums AR-503) un durvju DSS-2.1 (rasējums AR-509) vērtnes augstums kāds šobrīd norādīts būvprojektā, pārsniedz ražotāju pārbaudīto un sertificēto izmēru robežas, kas nozīmē, ka nebūtu iespējams nodrošināt būvizstrādājumam nepieciešamo garantiju. Vai Pasūtītājs akceptētu autoruzraudzības kārtībā veiktas izmaiņas šo konstrukciju izklājumos, paredzot samazināta augstuma vērtnes ar virsgaismām?

Atbilde: Pasūtītājs izskatītu iespēju, ka autoruzraudzības kārtībā tiks veiktas izmaiņas šo konstrukciju izklājumos, paredzot samazināt augstuma vērtnes ar virsgaismām.

Jautājums Nr. 137

Atbilstoši nolikuma punktam 4.3.3 Tehniskā piedāvājuma sastāvā jāiesniedz: “Izmantojamo pamatmateriālu pārskatu par galvenajiem Darbos izmantojamajiem materiāliem (paraugs 15. pielikumā), kurā ietverti visi Tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) norādītie materiāli”, taču ņemot vērā projekta apjomu, prasība iesniegt informāciju par visiem Tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) norādītajiem materiāliem uzskatāma par nesamērīgu iepirkuma stadijā.

Lūdzam precizēt, par kuriem Galvenajiem materiāliem jāsniedz informācija,  lai tas būtu viennozīmīgi, salīdzināmi un skaidri saprotams visiem pretendentiem.

Atbilde: Tehniskās specifikācijas 1. sadaļas 12. punktā noteikts, ka “Pretendentam saskaņā ar iepirkuma nolikuma 4.3.3. punktu jāiesniedz izmantojamo pamatmateriālu pārskats par galvenajiem būvniecības procesā izmantojamiem materiāliem.” Savukārt Tehniskās specifikācijas 1. sadaļas 13. punktā ir noteikts, ka “Tehniskās specifikācijas 12. punkta izpratnē par galvenajiem darbos izmantojamajiem materiāliem uzskatāmi:” un sniegts uzskaitījums kopumā 108 materiāliem.

Konkursa nolikuma 15. pielikumā ir sniegta galveno pamatmateriālu pārskata veidne, kurā jau iekļauti minētie materiāli.

Jautājums Nr. 138

Izskatot Atklāta konkursa  nolikumu un tā pielikumus,  secinām, ka atšķiras konkursa apjomu tabula un projekta Specifikācija (20_ESS_Materiālu specifikācija).

ESS. Lokālā tāme 2.7. Pielikums Nr.1, Tehniskā specifikācija: 4. Darbu apjomu sarakstu (pielikumu Nr.1.2.) skatīt kopā ar pielikumu Nr.1.3. (būvprojektu) un pielikumu Nr.1.4. (RDA prasības):

| Konkursa apjomu tabula (Pielikums Nr.1.2) |  |  |  |  | Projekta daļas specifikācija (Pielikums Nr.1.3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videonovērošana |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Videonovērošanas kameras |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ārtelpu videokamera | Hanwha QNO-8020R (vai ekvivalents) | gb. | 23,00 | Ārtelpu videokamera | DS-2CD2T43G0-I8 | gab./pcs. | 19 |
|  | Ārtelpu videokamera | Hanwha QNV-7012R (vai ekvivalents) | gb. | 21,00 | Ārtelpu videokamera, melnā korpusā | DS-2CD2T45FWD-I8 | gab./pcs. | 2 |
|  |  |  |  |  | Ārtelpu videokamera | DS-2CD2146G2-ISU | gab./pcs. | 4 |
|  |  |  |  |  | Atmiņas karte 32 GB SD10/32GB | SD10/32GB | gab. | 25 |
| 1.2. | Videonovērošanas sistēmas iekārtas izvietotas komunikācijas skapī |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Komutators 24- portu 10/100/1000BaseT PoE, SFP+ RJ45 | CBS350-24P-4G (vai ekvivalents) | gb. | 3,00 | Komutators 24- portu 10/100/1000BaseT PoE, SFP+ RJ45 | SG350X-24MP | gab. | 3 |
| 1.2.9 | Videonovērošanas sistēmas ierakstītājs | Hanwha XRN-6410B2 (vai ekvivalents) | gb | 1 | Videonovērošanas sistēmas ierakstītājs | DS-7732NXI-I4/16P/4S | gab. | 1 |
| 1.3 | Komutācijas skapis pie apgaismojuma balsta |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Komutators 5 portu, SFP, 10/100/1000, PoE | RB960PGS-PB | gb. | 1 | Komutators 5 portu, SFP, 10/100/1000, PoE | MOXA | gab. | 1 |
| 2. | Datu tīkls |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Optiskais komutators 24 portu, 22 10GE SFP+ slots + 2 10GE copper/SFP+ | C9200L-24T-4X-EU (vai ekvivalents) | gb. | 1 | C9200L-24T-4X-EU (vai ekvivalents) | SG350XG-24F-K9 | gab. | 1 |
| 2.2.8 | Komutators 24 portu 10GB, 22 10GE copper + 2 10GE SFP+ | CBS350-24P-4X-EU (vai ekvivalents) | gb. | 1,00 | Komutators 24 portu 10GB, 22 10GE copper + 2 10GE SFP+ | SG350XG-24T-K9 | gab. | 1 |
| 2.2.9 | Komutators 24- portu 24 x 10/100/1000 + 2 x 10GE copper/SFP+ combo + 2 x 10GE SFP+ | CBS350-24T-4G-EU (vai ekvivalents) | gb. | 10,00 | Komutators 24- portu 24 x 10/100/1000 + 2 x 10GE copper/SFP+ combo + 2 x 10GE SFP+ | SG350X-24-K9 | gab. | 1 |
| 2.2.10 | Maģistrālais komutators/WiFi kontrolieris RouterBOARD 3011UiAS-RM * | RouterBOARD 3011UiAS-RM (vai ekvivalents) | gb. | 1,00 | Komutators 48- portu 48 x 10/100/1000 + 2 x 10GE copper/SFP+ combo + 2 x 10GE SFP+ | SG350X-48-K9 | gab. | 5 |
| 2.2.11 | Komutators 24 portu PoE, 24 x 10/100/1000 + 2 x 10GE copper/SFP+ combo + 2 x 10GE SFP+ | CBS350-24P-4G-EU (vai ekvivalents) | gb. | 4,00 | Komutators 24 portu PoE, 24 x 10/100/1000 + 2 x 10GE copper/SFP+ combo + 2 x 10GE SFP+ | SG350X-24MP-K9 | gab. | 1 |
| 2.2.12 | Cita pozīcijas nosaukums (zemāk) |  |  |  | Komutators 48 portu PoE, 48 x 10/100/1000 + 2 x 10GE copper/SFP+ combo + 2 x 10GE SFP+ | SG350X-48MP-K9 | gab. | 1 |
| 2.2.12 | 19”24 portu savienotājpanelis cat.6, 24 portu | EXCEL 100-304 (vai ekvivalents) | gb. | 20 |  |  |  |  |
| 2.2.13 | NAV |  |  |  | 19”24 portu savienotājpanelis cat.6, 24 portu | EXCEL 100-304 | kompl. | 3 |
| 2.2.14 | NAV |  |  |  | 19”24 portu savienotājpanelis cat.6, 48 portu | EXCEL 100-394 | kompl. | 6 |
| 2.2.30 | NAV |  |  |  | AUX kabelis 10m |  | gab. | 48 |
| 2.2.31 | NAV |  |  |  | AUX kabelis 20m |  | gab. | 3 |
| 2.2.33 | NAV |  |  |  | VGA kabelis 10m |  | gab. | 27 |
| 2.2.34 | NAV |  |  |  | VGA kabelis 20m |  | gab. | 3 |
| 2.3. | Datu tīkla rozetes un WIFI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | NAV |  |  |  | VGA rozete vienvietīgā pie sienas |  | kompl. | 21 |
| 2.3.6 | NAV |  |  |  | VGA rozete vienvietīgā grīdas kārbā kopējā grīdas kārbā |  | kompl. | 3 |
| 2.3.7 | NAV |  |  |  | AUX rozete vienvietīgā pie sienas |  | kompl. | 48 |
| 2.3.8 | NAV |  |  |  | AUX rozete vienvietīgā grīdas kārbā kopējā grīdas kārbā |  | kompl. | 3 |
| 2.3.15 | NAV |  |  |  | AUX rozete divvietīgā rozete pie sienas |  | kompl. | 4 |
| 2.3.16 | NAV |  |  |  | VGA rozete divvietīgā rozete pie sienas |  | kompl. | 3 |

Lūdzam apliecināt, kā pretendentiem jārēķina tikai tāmes Nr.2-7 iekļautas pozīcijas  un pārējās projekta pozīcijas neiekļaut aprēķinā.

Atbilde: Apliecinām, ka Pretendentam jārēķina tikai tāmē Nr.2-7 iekļautās pozīcijas.

Jautājums Nr. 139

Lūdzam precizēt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas Ģenerāluzņēmējam būs jādemontē dārza mājiņas, siltumnīcas, žogi un citas būves mazdārziņu teritorijā, kā arī, vai būs jāveic koku, krūmāju ciršana dārziņu teritorijā. Lūdzam precizēt, kurās tāmes sadaļās iepriekš minētos darbus iekļaut, ja tie ir jāveic.

Atbilde: Lūdzam skatīt atbildes uz jautājumiem Nr.32 un Nr.101.

Jautājums Nr. 140

Sakiet, lūdzu, vai atklātajā konkursā “Sākumskolas ēkas jauna būvniecība Sudrabu Edžus ielā 2, Rīgā”, identifikācijas Nr. CAIP 2024/88 tiek paredzēta piedāvājuma nodrošinājuma forma apdrošināšanas polisei?

Atbilde: Nav paredzēta

Jautājums Nr. 141

Lokālā tāmē Nr. 2-1 “UK” ir dažas pozīcijas Sanitārtehniskās iekārtas.

Salīdzinot projekta dokumentācijas failu SP-3 Santehnikas specifikācija un sanitārtehniskās iekārtas, kas iekļautas Lokālā tāmē Nr. 2-1, konstatēts, ka dažas pozīcijas, kas ir specifikācijā (pozīcijas Nr. 44, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 68) nav iekļautas tāmē.

(..)

Lūdzam precizēt Lokālās tāmes Nr. 2-1 sanitārtehnisko iekārtu skaitu saskaņā ar projekta specifikāciju.

Atbilde: Uzdotajā jautājumā minētās pozīcijas pasūtītājs ir izslēdzis no darbu apjomiem.