CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS
11.09.2024. ATBILDES UZ IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM
par atklātu konkursu ““Ēkas pārbūve Raiņa ielā 27, Cēsīs, Cēsu novadā”
iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2024/45/ERAF

Jautājums:
Pretendentam iepazīstoties ar atklāta konkursa “Ēkas pārbūve Raiņa ielā 27, Cēsīs, Cēsu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2024/45/ERAF nolikumu, tehnisko specifikāciju un būvprojektu, vēlamies precizēt vai ir pieejama detalizēta Lokālajā tāmē Nr. 2, pozīcijā 2-9-1 norādīta lifta specifikācija?

Atbilde:
Būvprojekta risinājumi ir izstrādāti kā izejas datus izmantojot KONE Mono Space DX500 modeli ar sekojošiem galvenajiem tehniskajiem parametriem: 
· Celtspēja		Ne mazāk kā 630 kg (līdz 8 cilvēkiem)
· Celšanas augstums	10.290 m
· Celšanas ātrums	Ne mazāk kā 1 (viens) m sekundē
· Jauda/tīkla spriegums	3 x 380V 50 Hz.
· Pieturu skaits		3
· Kabīnes ieeju skaits	2
· Kabīnes iekšējie izmēri	Ne mazāki kā 1100 x 1400 x 2200 mm (platums x dziļums x augstums)
· Durvis			Durvis katrā stāvā ar atvēršanos uz vienu pusi. Stiklotas, to platums: ne 			mazāk kā 900 mm; augstums: 2100 mm
· Apgaismojums		LED griestos
Piedāvājumā var tikt piedāvāta jebkura lifta ražotāja iekārta, nodrošinot tās atbilstību galvenajiem tehniskajiem parametriem un Eiropas drošības normām EN81-20, EN81-21, EN81-70, Ministru kabineta 17.11.2009. noteikumiem Nr. 1320 "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju", Ministru kabineta 20.04.2016. noteikumiem Nr. 206 "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi", Ministru kabineta 01.04.2023. noteikumiem Nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”.

Jautājums:
1. Saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām:
“8.2.6. Pretendents iepriekšējo piecu gadu (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. gadu un 2024. gada periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā ir veicis vismaz vienas publiskas II vai III grupas ēkas (būves veids: jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana), būvdarbus, kur izbūvējamo/pārbūvējamo/atjaunojamo telpu platība ir ne mazāka par 1000 m2 (viens tūkstotis kvadrātmetru).  Pretendents pieredzes prasības var apliecināt tikai ar vienu objektu. Objektam ir jābūt pieņemtam ar darbu pabeigšanas aktu vai nodotam ekspluatācijā, ja tas paredzēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja Pretendenta  dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par pieciem iepriekšējiem gadiem, tad prasība ir attiecināma uz Pretendenta nostrādāto periodu.”
Lūdzam Jūs apstiprināt, ka, ja  Pretendents un atbildīgais būvdarbu vadītājs kvalifikācijas apliecināšanai norādīs III grupas publiskas būves jaunbūves vai pārbūves objektus ar ēku kodiem 1230 vai 1263 vai 1264, tad tās tiks apstiprinātas kā atbilstošas kvalifikācijai.

Atbilde:
Pasūtītājs norāda, ka Konkursa nolikuma 8.3.6.līdz 8.3.8. punktā ir doti terminu “publiska ēka”, “publiska telpa” un “telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai” skaidrojumi, par pamatu ņemot Ministru kabineta 2019.gada 21.oktobra noteikumos Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” noteikto publiskas būves definīciju. Vērtējot, vai ēka uzskatāma par publisku ēku, ir vērā ņemams būves un telpu grupas paredzētais (iespējamais, pieļaujamais) izmantošanas veids, ko nosaka Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”, tomēr norādām, ka Ekonomikas ministrija ir skaidrojusi, ka ēkas galvenais lietošanas veids pats par sevi nenorāda un līdz ar to nav pietiekams, lai izdarītu secinājumu par šīs ēkas (ne-) publisko statusu. Ņemot vērā to, ka  vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (kods 1230), ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas (kods 1264), skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas (kods 1263) ir publiskas ēkas, tās var tikt atzītas par atbilstošām nolikuma prasībām, pie nosacījuma, ka tās nepārprotami tiek izmantotas kādai no Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” kodu skaidrojumos minētajai funkcijai. Savukārt, ja vienā ēkā ir vairākas telpu grupas ar atšķirīgiem kodiem, tad jāvērtē to atbilstība.  

Jautājums:
Iepazīstoties ar atklāta konkursa „ Ēkas pārbūve Raiņa ielā 27, Cēsīs, Cēsu novadā”,  Iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2024/45/ERAF pievienoto tehnisko specifikāciju un darbu apjomiem pretendentam ir nepieciešami precizējumi:

1) Lokālā tāme Nr.1 pozīcijas:
	1-2
	 
	DEMONTĀŽAS DARBI
	 
	 

	1-2-1
	02-00000
	Esošo vājstrāvas un elektrības kabeļu demontāža 
	kpl.
	1,00

	1-2-2
	02-00000
	Esošo gaismekļu demontāža
	kpl.
	1,00


Un lokālā tāme Nr.13 pozīcijas:
	13-1
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	13-1-1
	18-00000
	Esošās elektroinstalācijas, tai skaitā esošais apgaismojums, sadalnes, rozetes, kabeļi demontāža
	kompl.
	1,00


Šīs pozīcijas dublējas, lūdzam veikt apjomu korekcijas lai pozīcijas nedublējas.

Atbilde:
Lokālajā tāmē Nr. 1 Demontāžas darbi ir precizēta pozīcija 1-2-1 Esošo vājstrāvas un elektrības kabeļu demontāža, norādot Esošās apsardzes signalizācijas sistēmas un esošā ēkas elektrības pieslēguma demontāža, pozīcija 1- 2- 2 tiek dzēsta. 

Jautājums:
2) Vai iespējams iesūtīt rasējumus dwg formātā lai varētu aprēķināt fasādes sastatņu apjomu, jo darbu apjomos fasādes sastatnes norādīts 1. komplekts.
Atbilde:
Skatīt pielikumā pievienot *dwg failu AR – 06  FASĀDES.

Jautājums:
3) Lokālā tāme Nr.2 pozīcijas:
	2-5-23
	08-00000
	Esošo vērtņu (slēģu) demontāža, montāža VT-8 vitrīnai, ailas izmērs 4,35(h)*1,87 m (Esošo vērtņu atjaunošana ar  cor-ten apdari, skrūves, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)
	m²
	15,53

	2-5-24
	08-00000
	Tērauda nesošo detaļu ID-1 montāža (pēc individuāla pasutījuma izgatavota tērauda nesošā detaļa ID-1(4,8kg/gb*8gb) skat. AR-32, enkura stieņi Hilti HAS-U A4 M12x220 (24gb) vai ekvivalents, sazobes uzmava HIT-SC 18x85 (156gb) vai ekvivalents, ķīmiskā enkuru masa, palīgmateriāli)
	kpl.
	8,00




Vai pareizi saprotam ka esošie slēģi ir jāapšuj ar cor-ten loksnēm? ID-1 detaļa paredzēta fasādes elementam kas izgatavots no cor-ten caurulēm. Šim nav īsti projekta risinājums. Lūdzu iesūtīt risinājumu esošo slēģu stiprināšanai sienā un apšūšanai ar cor-ten loksnēm.
Esošā situācija.
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Apraksts ģenerēts automātiski]





















Atbilde:
Skaidrojam, ka esošie slēģi, kas norādīti gan lokālās tāmes Nr.2 pozīcijā Nr.2-5-23, gan pozīcijā 2-5-27 ir jāapšuj ar cor-ten loksnēm. Papildus tiek precizēts arī pozīcijas Nr.2-5-23 apjoms. 
Tāpat arī paskaidrojam, ka šo abu pozīciju stiprināšanas detalizāciju izstrādā būvdarbu veicējs pēc to demontāžas, faktiskās situācijas objektā un detalizāciju saskaņojot ar Autoruzraugu. 

Jautājums:
4) Durvīm D-2 un D-3 paredzēta ventilācijas pieplūdes reste, un prasība ir nodrošināt Skaņas slāpēšanas koef. Rw(dB) >30. Vairāki durvju izgatavotāji un piegādātāji saka ka šī prasība nav izpildāma, lūdzam skaidrojumu.

Atbilde:
Paskaidrojam, ka durvis D –2 un D – 3 ir paredzētas 2.stāva sanitārtehniskām telpām. Lai nodrošinātu norādītās prasības durvīm, pastāv dažādi tehniski risinājumi, kā piemēram, parasto ventilācijas pieplūdes restu vietā iebūvēt akustiskās gaisa pārplūdes lūkas.

Jautājums:
5) Darbu apjomos ir norādītas durvis D-6
	Durvju D-6 (1 gab.) (700x2000-ailas izmērs) montāža (Koka karkasa gludas finierētas, mitrumizturīgas, vieglkonstrukcijas iešdurvis bez sliekšņa, komplektā ar aplodām un furnitūru. Durvju tonis RAL 9005. Slēdzamas. Durvīm paredzēt amortizējošo perimetra profilgumiju. Skrūves, montāžas putas, hermētiķi, stiprinājumu komplekts, palīgmateriāli)
	m²
	1,40


Bet projektā durvju specifikācijā šis durvis neparādās. Lūdzam 

Atbilde:
Lokālās tāmes Nr. 2 pozīcija Nr. 2-5-9 tiek dzēsta. 
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