7.pielikums
Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 18.06.2024.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

„Vidzemes slimnīcas Centrālās sterilizācijas nodaļas pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”
[bookmark: _GoBack]

1. Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003258333, Jumaras iela 195, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

2. Objekta nosaukums: Vidzemes slimnīcas Centrālās sterilizācijas nodaļas pārbūve.

3. Projektēšanas uzdevums paredz:
3.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk – BID) izstrādi, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu un tā pielikumiem,
3.2. Autoruzraudzību,
3.3. Sadarbību ar Pasūtītāju Objekta būvdarbu iepirkuma procedūras laikā, sniedzot Pasūtītajam nepieciešamos skaidrojumus, rasējumus un precizējumus par BID. 

4. Objekta adrese, kadastra numurs: Jumaras iela 195, Valmiera, LV – 4201, kad. Nr. 96010030105005.

5. BID izstrādes apjoms un termiņš: 
5.1. BID ar Valmieras pilsētas būvvaldes akceptu un Būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi izstrādes termiņš – 4 (četri) mēneši.
5.1.1. Termiņā ir iekļauts būvatļaujas, tehnisko noteikumu pieprasīšanas (tostarp, Veselības inspekcija), BID izskatīšanas termiņš un saskaņošana Būvvaldē, kā arī attiecīgajās institūcijās, t.sk. iesniegt izskatīšanai VUGD un Veselības inspekcijā. 
5.1.2. BID izstrādes termiņā nav iekļauta BID pirmreizējā ekspertīzes veikšana, kas ir 6 (sešas) nedēļas skaitot no dokumentācijas iesniegšanas Ekspertīzei līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas datumam. 
5.2. BID ekspertīze. 
5.2.1. BID tiek iesniegta Pasūtītāja nominētam Ekspertīzes veicējam. Ekspertīzes izmaksas par pirmreizējās ekspertīzes veikšanu sedz Pasūtītājs. 
5.2.2. Izpildītājs sagatavo un iesniedz BID vismaz 1 eksemplārā ekspertīzes veikšanai ar nodošanas – pieņemšanas aktu Pasūtītājam vai, savstarpēji vienojoties, Ekspertīzes veicējam, vai arī BID ievieto Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS). 
5.2.3. Ja nepieciešams veikt atkārtotu Ekspertīzi, saskaņā ar Ekspertīzes negatīvu atzinumu vai arī Autorauzraudzības laikā konstatētām kļūdām BID, izmaksas par atkārtoto ekspertīzi sedz Izpildītājs. 
5.2.4. Eksperts 4 (četru) nedēļu laikā no BID iesniegšanas dienas (ar nodošanas - pieņemšanas aktu) sniedz Atzinumu. Gadījumā, ja Atzinums ir ar iebildumiem, Izpildītājs novērš konstatēto 1 (vienas) nedēļas laikā un iesniedz atkārtoti BID Ekspertīzei (termiņš tiek skaitīts kopējā BID izstrādes termiņā). 1 (vienas) nedēļas laikā eksperts izskata atkārtoti un izsniedz gala Atzinumu. Kopējais Ekspertīzes darbu izpildes termiņš – 6 (sešas) nedēļas.
5.2.5. Gadījumā, ja Izpildītājs nav novērsis 1 (vienas) nedēļas laikā Atzinumā ar iebildumiem konstatēto, Ekspertam ir tiesības izsniegt negatīvu atzinumu.
5.3. Pēc pozitīva Ekspertīzes atzinuma saņemšanas, Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā BID jāievieto BIS Būvvaldes akcepta saņemšanai.
5.4. Pēc Būvvaldes akcepta saņemšanas Izpildītājs BID 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam:
5.4.1. 3 (trīs) eksemplāros iesietus papīra formātā (neskaitot Autoruzrauga, Būvvaldes un ekspertīzes veikšanai nepieciešamos eksemplārus).
5.4.2. Elektroniskā datu nesējā (CD vai USD):
5.4.2.1. 1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas, BK aprēķini, un tabulas MS Office failos; 
5.4.2.2. 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā, failiem jābūt ar to saturam atbilstošiem nosaukumiem.
5.4.3. Būvdarbu izmaksu tāmi iesniedz 1 eksemplārā (Pasūtītāja eksemplārs) papīra formātā un 1 elektroniski (Excl). 
5.4.4. Pārējiem 3 (trīs) BID eksemplāriem tiek pievienots tikai darbu daudzumu saraksts, kurš atbilst tāmei, bet nesatur izmaksu pozīcijas.

6. Darba uzdevuma prasības un nosacījumi:
6.1.  BID izstrādāt atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, „Zaļā iepirkuma” nosacījumiem, ievērojot Būvniecības likumā noteiktos būvniecības principus.
6.2. Projektēšanas laikā var tikt izvērtēti dažādi veicamie pasākumi Objektā paredzētā mērķa sasniegšanai. Ja projektēšanas gaitā tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka ir lietderīgi veikt citus pasākumus, nekā tas ir paredzēts, vai no atsevišķiem pasākumiem atteikties, var tikt veiktas attiecīgas izmaiņas Darba uzdevumā. Visas izmaiņas jānoformē rakstiski un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un, vajadzības gadījumā, ar būvvaldi.
6.3. Pirms BID izstrādes Izpildītājs saskaņot ar Pasūtītāju telpu plānojuma skici saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma pielikumu “Darba uzdevums” un pielikumiem.
6.4. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Būvvaldē nepieciešamos dokumentus (BID) būvatļaujas saņemšanai (BID minimālā sastāvā). 
6.5. Izpildītājs, līdz būvatļaujas spēkā stāšanās dienas, izstrādā un iesniedz Pasūtītājam būvniecības ieceres vizualizāciju vides kontekstā saskaņā ar MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 5.sadaļu “Sabiedrības informēšana”. Vizualizācijā izvietojamā informācija jāsaskaņo ar Pasūtītāju, vizualizācija jāizvieto uz mitrumizturīga stenda (A1), norādot sekojošu informāciju:
6.5.1. būvniecības iecere (būvniecības veids un adrese);
6.5.2. pasūtītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs);
6.5.3. būvprojekta izstrādātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs);
6.5.4. būvniecības ieceres vizualizācija vides kontekstā:
6.5.4.1. paskaidrojuma raksts;
6.5.4.2. vismaz viens raksturīgs instrumentu priekšapstrādes telpas skats, kas dod priekšstatu par telpu.
6.5.4.3. skatupunkta atrašanās vieta plānā.  
6.6. Pēc apdares demontāžas, veikt konstrukciju tehnisko apsekošanu. Izpildītājs var izmantot pielikumā pievienotos pagrabstāva arhīva tehnisko dokumentāciju) un SIA NAMS izstrādāto pagraba pārbūves tehnisko dokumentāciju “Vidzemes slimnīca Jumaras iela 195, Valmiera. B korpusa pagrabstāva centrālās sterilizācijas nodaļa”.
6.7. Apsekot un izvērtēt esošos inženiertīklus. Paredzēt visu nolietojušos inženierkomunikāciju un inženiersistēmu nomaiņu. Lai precizētu saglabājamās komunikācijas, pieslēgumu vietas u.c. nepieciešamo informāciju, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi, apseko esošās inženierkomunikācijas (EL, ŪK, CI, UATS, datu tīkli, skābekļa apgādes sistēma u.c. komunikācijas). Izpildītājs pēc esošo komunikāciju šahtu, starpsienu, nevajadzīgo komunikāciju u.c. konstrukciju demontāžas, pieaicinot Pasūtītāj pārstāvi, atkārtoti apseko esošās inženierkomunikācijas. Izpildītājs sagatavo esošo un saglabājamo komunikāciju izpilduzmērījumu (.dwg formātā), norādot komunikāciju faktisko novietojumu, pieslēgumvietas, diametrus u.c. komunikāciju raksturojošo informāciju. Izpilduzmērījums tiek elektroniski iesniegts (nosūtīts uz e-pastu) Autoruzraugam, Būvuzraugam un Pasūtītājam.
6.8. BID izstrādāt pamatojoties uz Tehniskās apsekošanas atzinumu un tajā sniegtajiem secinājumiem un norādījumiem (risinājumiem konstrukciju pastiprināšanai, norobežojošo konstrukciju hermetizēšanai), projektēšanas nosacījumiem, institūciju izdotajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem:
6.8.1. Izpildītājs piedāvā divus risinājumus konstrukciju pastiprināšanai un iesniedz Pasūtītājam, lēmumu pieņemšanai, katra risinājuma tehniski ekonomisko pamatojumu. 
6.8.2. Izpildītājs piedāvāt divus risinājumus norobežojošo konstrukciju hermetizēšanai un iesniedz Pasūtītājam, lēmumu pieņemšanai, katra risinājuma tehniski ekonomisko pamatojumu.

7. Vispārīgās prasības:
7.1. BID jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu veikt būvdarbus. 
7.2. BID jāizstrādā, ņemot vērā vispārīgās prasības ārstniecības iestādēm, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
7.3. BID izstrādes gaitā Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju tehniskos risinājumus (t.sk. inženiertīklu risinājumus), telpu plānojumu, materiālus un iekārtas.
7.4. Paskaidrojuma rakstā jābūt ietvertam ugunsdrošības pasākumu pārskatam, sistēmu principiālajam risinājumam un iekārtu īsam raksturojumam, darbības un regulēšanas principiem, aprēķinu veikšanas metodēm, pieņemtiem aprēķinu parametriem un iegūstamajam rezultātam, realizējot projektu. 
7.5. BID pievieno konstrukciju slodžu aprēķinu. 
7.6. Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju jāsaskaņo izvēlētie materiālus, tehniskos risinājumus un iekārtas, sniedzot tehnisko ekonomisko pamatojumu.
7.7. Visām konstrukcijām un risinājumiem jābūt izmaksās ekonomiskiem, nodrošinot maksimālu drošību un funkcionalitāti.   
7.8. Darbu organizācijas projektā paredzēt Slimnīcas darbības nepārtrauktību būvdarbu laikā. 
7.9. Sastādot tāmes apjomus un mērvienības, jāizmanto apjomi, kurus būvniecības procesā var pārbaudīt un kuri skaidri atspoguļo veicamo darba nozīmi un daudzumu. Jāizvairās pielietot mērvienībās komplekti, kas sevī ietver neskaidru un nenosakāmu materiāla un darbu daudzumu. Šādas mērvienības var tikt pielietotas darbiem vai materiālu kopumam, kas ir rēķināms proporcionāli no kāda darba vai materiāla apjoma.
7.10. Ja Iepirkuma dokumentācijā, t.sk., Projektēšanas uzdevumā un Darba uzdevumā, ir dotas atsauces uz konkrētiem standartiem, ar to saprotams minētais standarts vai tā ekvivalents.

8. Pielikumi:
1. Pielikums. Darba uzdevums;
1.1. Pielikums: Prasības ventilācijas iekārtas attālinātai vadībai (VAS);
2. Pielikums: Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta.
3. Pielikums: Tehniskās apsekošanas atzinums (23.05.2024.)
4. Pielikums: Tehniskā dokumentācija (Arhīvs, 1974g.)
5. Pielikums: Esošais telpu plānojums un instrumentu apstrādes plūsmas virziena skice.
6. Pielikums: SIA NAMS izstrādātā tehniskā dokumentācija “Vidzemes slimnīca Jumaras iela 195, Valmiera. B korpusa pagrabstāva centrālās sterilizācijas nodaļa”, t.sk., Tehniskās apsekošanas atzinums (2007.g.)
7. Pielikums: SIA LAFIVENTS izstrādātā tehniskā dokumentācija[footnoteRef:1] par A un B korpusa DNS. [1:  Izpildītājs no tehniskās dokumentācijas izmanto risinājumus, kas attiecināmi uz B korpusa CSN DNS risinājumiem.
] 


Projektēšanas uzdevuma
„Būvniecības ieceres dokumentācijas "Vidzemes slimnīcas Centrālās sterilizācijas nodaļas pārbūve" izstrāde un autoruzraudzība”
1.pielikums

DARBA UZDEVUMS
1. Būves veids- Pārbūve
2. Būves grupa – III grupas ēka;
3. Ēkas galvenais lietošanas veids- Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka / Slimnīca (kods 1264)
4. Pārbūvējamo telpu platība - 423.9m² (neskaitot ūdens sagatavošanas telpu 13.2m²).
5. Darba uzdevums paredz: 
5.1. Vidzemes slimnīcas ēkas B korpusa pagrabstāvā esošās Centrālās sterilizācijas nodaļas (turpmāk – CSN) esošo telpu pielāgošanu šī brīža vajadzībām, epidemioloģisko nosacījumu prasībām.
5.2. [bookmark: _Hlk154130201]Nodalīt CSN ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes plūsmu, no CSN "tīro" instrumentu plūsmas, izveidojot nodalītu “tīrās” plūsmas izeju ar instrumentu izsniegšanas zonu caur esošajām sanitārajām telpām un garderobi (ar jaunu izeju uz gaiteni). Esošo izeju paredzēt tikai tehniskās apkopes plūsmai. (Pielikumā esošais telpu plānojums un instrumentu apstrādes plūsmas virziena skice).
5.3. [bookmark: _Hlk163126789]CSN telpu pārbūves darbi organizējami nodrošinot Vidzemes slimnīcas darbības nepārtrauktību.
6. Telpu plānojums:
6.1. Netīro instrumentu pieņemšanas zona (esoša). 
6.1.1. Saglabāt esošās CSN ieejas durvis. Atjaunot esošo bīdāmo durvju automātiku (atvēršanās/aizvēršanās funkciju). Saglabāt esošo zvana pogu. Durvis no ārpuses atveramas ar personāla ID kartēm, no iekšpuses - paredzēt rokas pogu.
6.1.2. [bookmark: _Hlk158888415]Telpā paredzēt darba vietu, kas aprīkota ar galdu (pieņemto instrumentu reģistrēšanai), 4 gab. elektrības un 2x2 gab. tīkla rozetēm.
6.1.3. Zonā ar pazeminātajiem griestiem izveidot nesterilo materiālu noliktavu. Noliktavā izvietot 4 gab. elektrības un 2 gab. tīkla rozetes. 
6.2. Netīro instrumentu priekšapstrādes un mazgāšanas-dezinfekcijas telpa (esoša). 
6.2.1. Paredzēt vietu jaunu 2 gab. priekšapstrādes iekārtu (nodrošina Pasūtītājs) uzstādīšanai. Katrai iekārtai nodrošināt pieslēgumu  - saspiests gaiss, sagatavotā ūdens, kanalizācija (pieslēguma vietu novietojumu saskaņot ar Pasūtītāju). Virs katras iekārtai tvaika pistoles darbības zonas paredzēt nosūci. 
6.2.2. [bookmark: _Hlk158993268]Katru priekšapstrādes darba vietu aprīkot ar 4 gab. elektrības un 2x2 gab. tīkla rozetēm.  
6.2.3. Telpā, papildus esošajām 2 gab. mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtas paredzēt vietu vēl vienai mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtai. Attiecīgi pārvietot esošās, blakus iekārtām iebūvētās, slūžas. Nepieciešamības gadījumā pārvietot telpā esošo elektrības sadales skapi, saglabājot esošos pieslēgumus.
6.2.4. Mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtām nodrošināt pieslēgumu - sagatavotā ūdens, kanalizācijas un ventilācijas, kā arī pieslēgumu centrālajai mazgāšanas un skalošanas līdzekļu dozēšanas stacijai. Paredzēt 4 gab. elektrības un 2x2 gab. tīkla rozetes (pieslēguma vietu novietojumu saskaņot ar Pasūtītāju). 
6.3. Telpa dezinfekcijas līdzekļu sagatavošanai (esoša). Saglabāt esošo ūdens un kanalizācijas pievadu. Telpā paredzēt 4 gab. elektrības un 2 gab. tīkla rozetes.  
6.4. Tīro instrumentu izņemšanas telpa. 
6.4.1. Saglabāt esošo saspiestā gaisa pievadu instrumentu žāvēšanai. 
6.4.2. Saglabāt esošo elektrības pievadu zemas temperatūras plazmas sterilizatoram.
6.4.3. Atjaunot esošo aili starpsienā, savienojot telpu ar instrumentu pieņemšanas zonu. Paredzēt bīdāmās durvis.
6.4.4. Telpā paredzēt 4 gab. elektrības un 2 gab. tīkla rozetes.  
6.5. Instrumentu pakošanas telpa (esoša). 
6.5.1. Saglabāt esošās  2 pakošanas darba vietas. Katru darba vietu aprīkot ar 4 gab. elektrības un 2x2 gab. tīkla rozetēm.  
6.5.2. Saglabāt esošajiem 2 autoklāviem, elektrības, sagatavotā ūdens, kanalizācijas un ventilācijas pieslēgumus. 
6.5.3. [bookmark: _Hlk158996477]Telpā paredzēt vietu 2 gab. jauniem galdiem (metāla, sabīdāmiem (transformējamiem)) un vienu pakošanas darba vietu, aprīkot ar 4 gab. elektrības un 2x2 gab. tīkla rozetēm.  
6.5.4. Apsekot esošo stikla vitrīnu (uz 7.telpu), ja iespējams, to saglabāt un pārvietot uz 7.telpas pusi (līdz ar kolonnu). Stiklotajai konstrukcijai paredzēt matētu līplēvi.
6.6. Tīro instrumentu noliktava (esoša). 
6.6.1. Saglabāt esošos elektrības pieslēgumus, papildus paredzēt vienu darba vietu, aprīkotu ar 4 gab. elektrības un 2x2 gab. tīkla rozetēm.  
6.6.2. Telpā nepieciešama atbilstoša gaisapmaiņa un apgaismojums virs darba zonām. 
6.7. Sterilo materiālu noliktava (pārbūvējamais apjoms). 
6.7.1. Telpas durvis (bīdāmo durvju brīvais atvērums 1.1 m) atveramas no ārpuses ar personāla ID kartēm.
6.7.2. Telpā nodrošināt instrumentu uzglabāšanai atbilstošu ventilāciju ar baktericīdiem filtriem un atbilstošu apgaismojumu. 
6.7.3. Telpu aprīkot ar 4gab. elektrības un 2 gab. tīkla rozetēm.  
6.8. Sterilo instrumentu izsniegšanas zona (pārbūvējamais apjoms). 
6.8.1. [bookmark: _Hlk158997280]Paredzēt jaunas durvjailes izbūvi (nesošajā sienā), instrumentu izsniegšanas plūsmu novirzot caur ģērbtuvi (11.telpa). Paredzēt jaunu CSN izejas durvju ailes izbūvi, uzstādot  bīdamās durvis. Ierīkot no ārpuses zvana pogu. Durvis no ārpuses atveramas ar personāla ID kartēm, no iekšpuses - paredzēt rokas pogu.
6.8.2. Telpā paredzēt darba vietu ar galdu izsniedzamo instrumentu reģistrēšanai, aprīkot ar 4 gab. elektrības un 2x2 gab. tīkla rozetēm.  
6.9. Nodaļas vadītāja kabinets un personāla atpūtas telpa (esoša). 
6.9.1. Saglabāt esošo virtuves zonu ar aprīkojumu un pieslēgumiem. Salabāt esošo darba vietu, aprīkot ar 4 gab. elektrības un 2x2 gab. tīkla rozetēm.  
6.10. Personāla ģērbtuve, sanmezgls (pārbūvējamais apjoms). 
6.10.1. Paredzēt esošās noliktavas, ģērbtuves un sanmezglu pārbūvi, piemērojot CSN vajadzībām un telpu plānojumam, t.sk., izbūvējot gaiteni, kas savieno sterilo instrumentu izsniegšanas zonu ar gaiteni (sk. 6.8.1.punktu). 
6.10.2. Saglabāt esošo ģērbtuves ieeju no gaiteņa. Durvis no gaiteņa atveramas ar personāla ID kartēm.
6.10.3. Dušas telpa + tualete savienota ar ģērbtuves telpu.
6.10.4. Tualete piekļuve no priekštelpas (netīro instrumentu pieņemšanas zonas).
6.10.5. Ģērbtuves zonā paredzēt 2x2gab. elektrības rozetes.
6.11. Tehniskās apkopes zona (nodalāmais no CSN apjoms).
6.11.1. Nodalīt tehniskās apkopes zonu no CSN.  
Atjaunot esošo bīdāmo durvju automātiku (atvēršanās/aizvēršanās funkciju). Durvis no ārpuses atveramas ar personāla ID kartēm, no iekšpuses - paredzēt rokas pogu.
6.11.2. CSN Tehniskā telpa (ūdens apstrādes un sagatavošanas telpa) – ārpus projektēšanas robežas.
7. Vispārīgās prasības.
7.1. Apdare. 
7.1.1. Prasības apdares materiāliem - atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 11. nodaļas regulējumam, cik tas attiecas uz konkrēto Objektu :
7.1.1.1. Būvēs drīkst iebūvēt cilvēku veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgus reglamentētās sfēras būvizstrādājumus, kuru atbilstība apliecināta saskaņā ar atbilstības novērtēšanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā elektrotehniskos izstrādājumus, ko ierobežo attiecīgās jomas normatīvie akti.
7.1.1.2. Veselības aprūpes un izglītības ēkās lieto apdares materiālus, kuru kopējo gaistošo organisko savienojumu emisiju līmenis 28 dienas pēc ierīkošanas nepārsniedz 30 μg/m3 un kas nesatur ftalātus un formaldehīdus.
7.1.1.3. Nav pieļaujama svina un tā savienojumu izmantošana plastmasas būvizstrādājumos un būvdarbos, tai skaitā svina un tā savienojumu izmantošana par plastmasas stabilizatoru un šādu plastmasas būvizstrādājumu iebūvēšana būvēs. Atļauts iebūvēt reciklētus plastmasas būvizstrādājumus, kuru sastāvā ir līdz 20 % svara daļas svina stabilizatorus saturošas otrreizējas plastmasas.
7.1.2. Atsegt esošās konstrukcijas, lai konstatētu to tehnisko stāvokli, bojāto ģipškartona apdari demontēt, komunikācijas izbūvējamas slēpti (iešūtas šahtās ar atbilstoša izmēra revīzijas lūkām (ar ģipškartona apdari, špaktelētas, krāsotas, vietās, kur sienas flīzētas revīzijas lūku apdare - flīzēta) , paredzēt apmetuma un apdares atjaunošanu (sienām, griestiem, grīdām). Telpās, kurās  nav nepieciešams pārbūvēt vai demontēt apdari – veikt esošās apdares atjaunošanu. Pieaicinot Pasūtītāju, apdares atjaunošanas apjomu.
7.1.3. Risinājumiem jābūt ekonomiskiem, funkcionāli pamatotiem, vienkāršiem, viegli kopjamiem, bez ekskluzīvu un nepamatoti dārgu materiālu pielietojuma. Krāsojumam jābūt noturīgam pret mitro apkopi un pastiprinātu apstrādi ar dezinfekcijas līdzekļiem – mitrumizturīga, antibakteriāla krāsa (Argentum 20 vai ekvivalentu), virs izlietnēm - veidot sienu aizsargājošu ekrānu (flīzes RAKO vai ekvivalentu ) aptuveni 1m platumā, h~1,2 m.
7.1.4. Sienu, griestu, grīdu apdarei paredzēti ilgnoturīgi virsmu apdares materiāli un krāsojums, kas piemērots katrai funkcionālai zonai un jāatbilst ugunsdrošības, vides pieejamības, sanitārajām un higiēnas prasībām. Krāsu toņi saskaņojami  ar Pasūtītāju.
7.1.5. Telpām ar paaugstinātām higiēnas prasībām izmantot materiālus ar pārbaudītu noturību uz mikroorganismu kolonizāciju.
7.1.6. Telpām ar paaugstinātu mitruma sastāvu gaisā paredzēt apdares materiālus ar atbilstošu noturību pret mitrumu.
7.1.7. Sanitāri higiēnisko telpu un tīro telpu sienu apdares materiāliem jābūt ar antistatiskām īpašībām lai mazinātu/nepieļautu putekļu pievilkšanos.
7.1.8. Grīdai paredzēt PVC linoleja grīdas segumu 34-42 klase, virsmas pārklājumu, T virsmas cietības klasi, R 10 pretslīdēšanas klasi ar ārstniecības iestādēm paredzētu virsmas pārklājumu un skaņas izolācijas klasi, to  saskaņojot būvprojekta principiālo risinājumu izstrādes laikā. Telpās ar PVC linoleja grīdas segumu, paredzēt uzlocītu grīdas segumu uz sienas, h=100mm. Sanitāro telpu grīdas - R 12 pretslīdēšanas klase (pretslīdēšanas klasi konkrētai telpai precizēt projektēšanas laikā), šuves ne šaurākas kā 4mm.
7.1.9. Telpās paredzēt nerūsējošā tērauda aizsargstūrus, h-1.25m. 
7.2. Iebūvējamo kokmateriālu un koksnes produktiem paredzēt tikai likumīgas izcelsmes kokmateriālus, t.i., tiem jābūt likumīgi iegūtiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulai (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (Regula (ES) Nr. 995/2010).
7.3. Darbu organizācijas projektā paredzēt, ka atkritumi, kas rodas pārbūves darbos, izņemot nojaukšanas atkritumus, nepārsniedz 11 t uz 100 m2 no iekštelpu bruto platības.
7.4. Paredzēt telpu nosaukumus, numerāciju un citas norādes. Norāžu nepieciešamību saskaņot ar Pasūtītāju.
7.5. Saglabāt esošās rullo žalūzijas.
7.6. Stikla starpsienām un durvju blokiem paredzēt trieciendrošu līmplēvi.
7.7. Pēc iespējas paredzēt eksponētu pārsegumu, pieļaujamas modulāras griestu konstrukcijas, kas dod iespēju viegli piekļūt komunikācijām ar iespēju izņemt no konstrukcijas katru plāksni atsevišķi. Noslēguma apdarei neizmantot perforētus materiālus.
7.8. Saglabāt esošās inženierkomunikācijas un maģistrālos vadus. Paredzēt jaunu pievadu izbūvi un esošo pārbūvi, ņemot vērā telpu plānojumu un iekārtu novietojumu. Ja pēc apdares demontāžas konstatēts, ka komunikācijas bojātas, tad jāparedz to nomaiņu līdz atbilstošam pieslēgumam.
7.9. Mēbeles:
7.9.1. Noliktavu telpās paredzēt vietu noliktavas plauktiem, piemērotus sterilā materiāla uzglabāšanai (ar perforētiem, augstumā maināmiem plauktiem. Plauktu kravnesība- vismaz 250 kg. Plauktus nodrošina Pasūtītājs).
7.10. Durvis:
7.10.1. Apsekot esošos durvju blokus, paredzēt bojāto nomaiņu. Pārbūvējamās telpās paredzēt esošo durvju bloku nomaiņu atbilstoši CSN nodaļas prasībām. 
7.10.2. Paredzēt esošo evakuācijas ārdurvju un furnitūras regulēšanu un blīvējuma atjaunošanu.
7.10.3. Durvis, kurām ir piekļuves sistēma (ID lasītāji) jāaprīko ar kontaktiem, kas uz esošo durvju piekļuves sistēmu nodod paziņojumu, gadījumā, ja durvis tiek atvērtas bez ID lasītājiem.
7.10.4. Durvju piekļuves sistēmai (ID lasītāji) jābūt savietojamai ar esošo sistēmu datu bāzes līmenī, veidojot vienotu lietotāju datu bāzi, kas ir integrēta centralizētā uzraudzības un vadības sistēmā.
7.10.5. Nodrošināt automātisko durvju ugunstrauksmes gadījumā automātisko atvēršanos un/vai ugunsdrošo durvju aizvēršanos, nodrošinot netraucētu atvēršanu no iekšpuses.
7.10.6. Durvis aprīkot ar atdurēm, bīdāmām durvīm paredzēt trieciendrošas nosegplāksnes.
7.10.7. Izmantot viena ražotāja durvju furnitūru, piemēram, ABLOY vai ekvivalentu. Rokturi un eņģes no nerūsējošā tērauda.
8. Datu pārraides tīkls
8.1. Pieslēgumu nodrošināt uz esošo  komutāciju skapi, kas izvietots A korpusa gaitenī pretī liftam (003.telpa). 
8.2. [bookmark: _Hlk158997876]Apsekot esošos tīklus pēc apdares demontāžas. Vietās, kur iespējams, saglabāt esošo, paredzot to iestrādi apmetumā (štrobējot). Ja nepieciešams, izbūvēt jaunu, atbilstoši telpu plānojumam. Pieslēguma un rozešu izvietojumu saskaņot ar Pasūtītāju.
8.3.  Ja nepieciešams, papildināt esošo skapi ar komunikāciju paneļiem un komutatoriem, atbilstoši pieslēguma skaitam.
8.4.  Komutatoram minimālās prasības: savietojamība ar esošo infrastruktūru, t.sk., jāspēj nodrošināt esošās infrastruktūras tehniskās iespējas. Projektēšanas laikā, komutatora tehniskās specifikācijas saskaņot ar Pasūtītāju. 
8.5. paredzēt 5.kategorijas datortīklu rozetes un vadu.
8.6. Pieslēgumu vietas marķē attiecībā pret komutācijas paneļiem.
8.7. Tīklu ievadus CSN zvaigžņveida slēgumā no komutāciju skapja. 
8.8. Nodrošināt tīkla atbilstību standartam 1000BASE-T (IEEE 802.3ab).
9. Ugunsdrošība
9.1. Apsekot esošo UATS un CI sistēmu, ja nepieciešams precizēt sistēmu atbilstoši telpu plānojumam, pieslēgt pie esošās sistēmas.
9.2. Projektēt ūdens padeves sistēmu atbilstoši telpu plānojumam, pieslēgt pie esošās sistēmas, ja tas tehniski iespējams. 
9.3. Plānā paredzēt nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu izvietojumu iebūvējamos skapjos.
9.4. Izvietot LED izgaismotas evakuācijas izejas norādes.
10. Saspiestā gaisa apgādes sistēma.
10.1. Apsekot esošo sistēmu līdz pieslēgumam, veikt aprēķinus esošo maģistrālo cauruļvadu atbilstībai nepieciešamās gāzes plūsmas nodrošināšanai. Ja esošie maģistrālie cauruļvadi nenodrošina nepieciešamo gāzu plūsmu, paredzēt to nomaiņu.  Pirms projektēšanas konstatēt faktiski iespējamo pieslēguma vietu. Veikt nepieciešamos gāzes plūsmas, cauruļvadu aprēķinus. Ja nepieciešams, izbūvēt jaunu, atbilstoši telpu plānojumam.
10.2. Cauruļvadi izbūvējami virs iekārtiem griestiem un sienās slēgtos kanālos, nodrošinot tiem piekļuvi. 
10.3. Pieslēguma ligzdām jābūt savietojamām ar esošajiem pieslēgumiem.
11. Elektroapgāde
11.1. Apsekot un izvērtēt pieejamo un nepieciešamo jaudu. Apsekot pagrabā esošo sadalni, nepieciešamības gadījumā, papildināta ar nepieciešamajiem aizsardzības slēdžiem vai paredzēt sadalnes nomaiņu. Sadalnē uzstādīt skaitītāju (spēkam un apgaismojumam);
11.2. Apsekot esošos apgaismojuma un spēka rozešu tīklus pēc apdares demontāžas. Vietās, kur iespējams, saglabāt esošos, paredzot to iestrādi apmetumā (štrobējot). Ja nepieciešams, izbūvēt jaunu, atbilstoši telpu plānojumam. Pieslēguma un rozešu izvietojumu saskaņot ar Pasūtītāju.
11.3. Darba apgaismes līmenis telpās paredzēt atbilstoši LVS EN 12464-1 standarta un MK not. Nr 329 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” prasībām.
11.4. Telpas paredzēt energoefektīvus LED gaismekļus ar spuldžu tipu ar F enerģijas klasi vai augstāku[footnoteRef:2]. Slēdžus izvietot h = 0.90m. [2:  Piezīme. Jāizmanto jaunākā energoefektivitātes klases definīcija] 

11.5. Spuldžu ekspluatācijas laikam jābūt ne mazākam par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h. Retrofit spuldzēm jābūt tādam ekspluatācijas laikam, kas nav mazāks par 20 000 h.
11.6. Apgaismojuma maksimālā patērētā jauda CSN, dalot ar kopējo platību un ar tās apgaismotību, kas izteikta 100 luksu vienībās, nedrīkst pārsniegt 4 W/m2/100 lx. Minimālā gaismas atdeve 100 lm/W.
11.7. Apgaismojumu telpā, ar sānu logiem, jāparedz  atsevišķu izslēgšanu, apgaismojumam, kas ir paralēli tuvāk logiem.
11.8. Sanmezglos un garderobē paredzēt klātbūtnes sensors. 
12. Ūdensapgāde un kanalizācija
12.1. Ūdensapgādes sistēma pielāgojama telpu plānojumam, kur tas nepieciešams, pārbūvējama. Ja nepieciešams, izbūvēt jaunu, atbilstoši telpu plānojumam.
12.2. Kanalizācijas un ūdensvada caurules iebūvēt slēptās šahtās.
12.3. Ūdens ekonomijai paredzēt ūdens maisītājiem uzgali - aeratoru ar ūdens/gaisa sajaukšanas funkciju.
12.4. Sanmezglā paredzēt jaucējkrānu izlietnēm - bezkontakta, fiksēta tīkla elektroenerģijas pieslēgumu.
13. Siltumapgāde
13.1. apsekot esošos siltumapgādes sistēmu, kur tas nepieciešams, nomainīt esošos vai izbūvēt jaunus sildķermeņus (ar termoregulatoriem), atkarībā no telpu plānojuma.
14. Ventilācijas sistēma
14.1. Telpās, kurās uzturēsies cilvēki, nodrošināt piegādājamā gaisa kvalitātes kategoriju ne zemāku par SUP4, pieņemot, ka āra gaisa kvalitātes ODA klase ir 3. Pārējām telpu grupām piemērot gaisa kvalitātes kategoriju atbilstoši to funkcijām, saskaņā ar standartā LVS EN 16798-3:2018/NA:2020 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 3. daļa: Nedzīvojamās ēkas. Veiktspējas prasības ventilācijas un telpu kondicionēšanas sistēmām (M5-1 un M5-4 moduļi). Nacionālais pielikums" noteikto principu.
14.2. Ventilācijas iekārtās paredzēt piemērotas kategorijas filtrus, lai nodrošinātu definēto pieplūdes gaisa SUP kategoriju pie attiecīgās atrašanās vietas āra gaisa ODA kategorijas.
14.3. Apsekot esošo ventilācijas sistēmu, kur tas nepieciešams, nomainīt esošos vai izbūvēt jaunus gaisvadus, atkarībā no telpu plānojuma. Telpās nodrošināt nepieciešamo gaisa apmaiņu, temperatūras režīmu un atbilstību gaisa tīrības prasībām. 
14.4. Paredzēt esošās ventilācijas iekārtas nomaiņu pret gaisa apstrādes iekārtu ar šādām prasībām:
14.4.1. aprīkota ar pretplūsmas rekuperatoru un, lai nodrošinātu augstāku efektivitāti  pie zemākam āra gaisa temperatūrām, paredzēt atkausēšanas procesam sekcionālu  “by-pass” atvēršanās mehānismu.
14.4.2. atbilst Ekodizaina (2018) prasībām (ar attiecīgu marķējumu).
14.4.3. izsniegts “Eurovent” sertifikāts, t.sk., veikts veiktspējas novērtējums:
14.4.4. termālā efektivitāte vismaz 75% pēc Ekodizaina 2018 prasībām un siltuma atgūšanas efektivitāte (sausa) saskaņā ar EN308 jābūt vismaz 80% pie sablansētam gaisa plūsmām; 
14.4.5. SFPv vērtībai (īpatnēja ventilatoru jauda pie tīriem filtriem, kW/m3/s) jābūt ne lielākai par 1,75 kW/m3/s;
14.4.6. atbilst higiēnas standartam VDI 6022;
14.4.7.   korpusa mehāniskās īpašības pēc LVS EN 1886:2008:
14.4.7.1. stiprības klase D1;
14.4.7.2. korpusa blīvums pie  -400 Pa L1;
14.4.7.3. korpusa blīvums pie  +700 Pa L1;
14.4.7.4. termālā klasifikācija T2 vai augstāka;
14.4.7.5.  termisko tiltu klase TB2 vai augstāka.
14.4.8. Paredzēt ventilācijas iekārtas vadību integrēšanu esošajā ēkas vadības sistēmā “DEOS.AG” (saziņa ar Bacnet protokols). Prasības ventilācijas iekārtas vadībai pievienotas Darba uzdevuma 1.pielikumā. 
14.5. Izejas dati projektēšanai:
14.5.1. Āra gaisa aprēķina temperatūra: ziemā – 23oC, vasarā  + 29oC.
14.5.2. Pieplūdes temperatūra  ziemā +22 oC.
14.5.3. siltumnesējs no B korpusa siltummezgla ūdens +60oC/40oC.  Ja tehniski iespējams, izmantot esošo atzaru DN50.
14.6. Esošajiem gaisa ieņemšanas un izplūdes gaisvadiem atjaunot vai ierīkot siltumizolāciju, t.sk., gaisvadu kanālā zem NMP uzbrauktuves, cik tas tehniski iespējams. 
14.7. Sterilo materiālu noliktavā gaisapmaiņai paredzēt baktericīdos filtrus (HEPA, efektivitāte 95-99.99%).
14.8. [bookmark: _Hlk163465111]Telpās paredzēt pieplūdei virpuļveida, nosūcei - perforētos, sanmezglu nosūcei - apļveida difuzorus TST. Difuzorus paredzēt Systemair vai ekvivalents ("ekvivalents" tiek saprasts - ekvivalents gaisa sadales princips un difuzora materiāls, kā arī piedāvātajam izstrādājumam jābūt  vienādam vai mazākam spiediena kritumam un skaņas jaudas līmenim pie vienāda gaisa padeves daudzuma).
15. Dūmu nosūces sistēma: 
15.1. Saglabāt esošo dūmu nosūces sistēmu (turpmāk - DNS). Pielikumā SIA NAMS izstrādātā tehniskā dokumentācija VAS-DA esošai DNS. 
15.2. Esošās DNS integrēšana esošajā vadības un automatizācijas sistēmā DEOS.AG (turpmāk - BMS). Paredzēt kontrolierus, moduļus, programmēšanas darbus u.c. nepieciešamos materiālus DNS sistēmas integrēšanai BMS.
15.3. Pielikumā pievienota SIA LAFIVENTS izstrādātā tehniskā dokumentācija[footnoteRef:3] par A un B korpusa DNS, tostarp shēma “ESS-DNS sistēma B korpuss, Sadalne SS2/1-20” saslēgumam un esošā PLC kontroliera AL2-24MR-D aizvietošanai ar atbilstošu kontrolieri un moduli. Pievienotajos darbu daudzumos norādītās iekārtas saskaņojot ar Pasūtītāju var aizvietot ar ekvivalentām. [3:  Izpildītājs no tehniskās dokumentācijas izmanto risinājumus, kas attiecināmi uz B korpusa CSN DNS risinājumiem.
] 

15.4. Paredzēt CSN DNS vadības skapja saslēgumu ar A korpusa (0.stāvs) DNS vadības skapi (CC-DN3) ar atbilstošu tīkla kabeli. 
15.5. DNS jāieslēdzas:
15.5.1. kad sākās balss izziņošana par evakuāciju;
15.5.2. kad tiek nospiesta manuālā DNS trauksmes poga pie B korpusa gaiteņa izejām;
15.5.3. kad manuāli nospiež pogu dūmu vadības skapī vai BMS.
15.6. BMS jābūt redzamām DNS vadības skapja indikācijām un durvju stāvoklim, kā arī jāparedz iespēja attālināti ieslēgt/izslēgt dūmu nosūces ventilatoru un atvērt/aizvērt svaigā gaisa kompensācijas durvis pagrabstāvā. 
15.7. Ieslēdzoties DNS B korpusa pagrabstāvā tiek atvērtas CSN durvis (uz gaiteni) un kāpņu telpas durvis (1 stāva līmenī), kas nodrošina svaigā gaisa kompensāciju. Kāpņu telpas durvis (1 stāva līmenī) nepieciešams aprīkot ar durvju atvērēju. Pielikumā durvju automātikas un atvērēju saslēguma ar DNS risinājums. Pievienotajos darbu daudzumos norādītos durvju atvērējus saskaņojot ar Pasūtītāju var aizvietot ar ekvivalentiem.
16. Marķēšana un sistēmas apkope:
16.1. Visu sistēmu cauruļvadi, iekārtas un vārsti uz sienas jāaprīko ar tehniskās informācijas plāksnītēm, piemēram: 
16.1.1. Plūsmas virziens uz cauruļvadiem;
16.1.2. Temperatūra;
16.1.3. Siltumnesēja/aukstumnesēja daudzums, primārās/sekundārās plūsmas un tml.;
16.1.4. Balansēšanas vārstu marķēšana, norādot sistēmu, caurplūdi un ieregulējumu;
16.1.5. Sistēmas un iekārtas nr.
16.1.6. Sistēmas shēmas jāievieto ierāmētā veidā aiz stikla (vai laminēta).
16.1.7. Iekārtu tehnoloģiskā ventilācija un dzesēšana.
17. Vispārīgā informācija
17.1. [bookmark: _Hlk61706506][bookmark: _Hlk44927825]Būvprojekta izstrādē un objekta būvniecībā jāpielieto  spēkā esošie standarti un normatīvie dokumenti saistoši būvprojekta izstrādātajai sadaļai, t.sk.: Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumi Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”, Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumi Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pret epidēmiska režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”,  Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.
17.2. BID izstrādes ietvaros jāveic projekta principiālo risinājumu specificēšana, telpu programmas izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju. 
18. BID minimālais sastāvs:
	[bookmark: _Hlk50559563]Nr.
	Marka
	Nosaukums

	1. 
	VD, AR, GP
	Vispārceltnieciskā daļa, savietotais esošo un projektēto inženierkomunikāciju plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā, AR, GP 

	1.1. 
	BK
	Būvkonstrukciju risinājumi

	1.2. 
	ŪK
	Ūdensapgāde, sadzīves kanalizācija

	1.3. 
	EL
	Elektroapgāde

	1.4. 
	AVK
	Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana

	1.7.
	UAS, UATS
	Ugunsdzēsības automātikas  sistēmas, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas

	1.8.
	ESS, t.sk:
	Elektronisko sakaru sistēmas

	1.8.1.
	ESS-TK
	Datu tīkli

	1.8.2.
	ESS-PK
	Piekļuves kontroles sistēma

	1.8.5.
	ESS-VAS
	Vadības un automatizācijas sistēmas

	1.8.6.
	ESS- CI
	Centralizētā izziņošanas sistēma

	1.10.
	MG
	Medicīnisko gāzu sistēma

	1.11.
	UPP
	Ugunsdrošības pasākumu pārskats

	[bookmark: _Hlk51144335]1.12.
	TN
	Tehnoloģiskā daļa 

	1.13.
	DOP
	Darbu veikšanas projekts[footnoteRef:4] [4:  CSN telpu pārbūves darbi organizējami nodrošinot Vidzemes slimnīcas darbības nepārtrauktību.] 


	1.14.
	T
	Izmaksu aprēķins


19. [bookmark: __RefHeading___Toc784_1162798443]Pielikumā: Prasības ventilācijas iekārtas attālinātai vadībai (VAS)

	




[bookmark: _Hlk169591364][bookmark: __RefHeading___Toc398543349]

















Projektēšanas uzdevuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas 
"Vidzemes slimnīcas Centrālās sterilizācijas nodaļas pārbūve" 
izstrāde un autoruzraudzība” 1.1. pielikums 

Prasības ventilācijas iekārtas attālinātai vadībai (VAS)

1. Ventiekārtas vadība.
1.1. Iekārtas vadība ietver sevī iekārtas palaišanu, apturēšanu, ventilatoru ātrumu regulēšanu, izmantojot frekvenču pārveidotājus, vēlamās pieplūdes gaisa temperatūras, daudzuma, laika grafiku iestatīšanu, spiediena, utt. uzturēšanu. 
1.2. Pieplūdes gaisa temperatūras regulēšana - gaisa apstrādes iekārtai ir jānodrošina vēlamā pieplūdes gaisa temperatūra, kā arī ir jānodrošina vēlamās pieplūdes gaisa temperatūras aprēķināšanu, ņemot vērā nosūces gaisa temperatūru, ja ir aktivizēta telpas gaisa temperatūras regulēšana.
1.3. Iekārtām jābūt vizualizācijā redzamai siltumatgūšanas efektivitātei, kā arī iespējai apskatīties atgūto siltumefektivitāti kWh.
1.4. Iekārtām jābūt vizualizācijā redzamām funkcijām, kuras uzskaita, noglāba un atspoguļo datus par iekārtu: SFP vērtību (kW/m3/s), tekošo siltuma atgūšanas efektivitāti (%) un to atgūstamo jaudu (kWh), patērēto siltuma enerģiju, tekošo un vēsturisko (kWh), patērēto ventilatoru elektroenerģiju tekošo un vēsturisko (kWh).
1.5. Aizsardzība:
1.5.1. [bookmark: __RefHeading___Toc398543351]Iekārtai ir jāizslēdzas un jādod trauksmes signāls vadības programmai, ja ir nostrādājusi iekārtas elementu aizsardzība (motoru aizsardzības sūkņiem, frekvenču pārveidotāju, mitrinātāju trauksmes releji) un temperatūras vērtības ir ārpus praktiski iespējamām (-350C – 500C).
1.5.2. Ventilācijas iekārtai vai ventilatoram ir jāatslēdzas, ja tās vadības kontrolieriem ir komunikāciju traucējums ar globālo kontrolieri. 
1.5.3. Gadījumā, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par 5oC un siltumnesēja aizejošā temperatūra ir zemāka par 10oC, tad iekārtai ir jāatslēdzas, t.sk. sūknim. 
1.6. VAS integrētiem Bacnet datu punkti:
	Bacnet datu punkts
	Datu punkta iespējas

	Nosūces gaisa mitrums
	Lasīt

	Nosūces gaisa temperatūra
	Lasīt

	Pieplūdes gaisa temperatūra aiz sildīšanas kalorifera
	Lasīt

	Āra gaisa temperatūra iekārtā
	Lasīt

	Pieplūdes gaisa temperatūra gaisa vadā
	Lasīt

	Siltuma atguves signāls
	Lasīt

	Sildīšanas signāls
	Lasīt

	Pieplūdes gaisa daudzums
	Lasīt / rakstīt

	Nosūces gaisa daudzums
	Lasīt / rakstīt

	Spiediens pieplūdes gaisa vadā
	Lasīt / rakstīt

	Recirkulācijas signāls
	Lasīt

	Pieplūdes gaisa mitrums
	Lasīt / rakstīt

	Vēlamā telpas temperatūra
	Lasīt  / rakstīt

	Iekārtas darbības signāls (Ieslēgt / izslēgt)
	Lasīt / rakstīt

	Sildīšanas sūkņa darbības signāls
	Lasīt / rakstīt

	Pieplūdes ventilatora traucējums / bojājums
	Lasīt

	Nosūces ventilatora traucējums / bojājums
	Lasīt

	Sildīšanas sūkņa traucējums / bojājums
	Lasīt

	Pretaizsalšanas traucējums / bojājums
	Lasīt

	Gaisa filtru piesārņojums
	Lasīt

	Siltuma atguves sistēmas traucējums / bojājums
	Lasīt

	Temperatūru min, max vērtības
	Lasīt  / rakstīt

	Telpu termostatu mikroklimata vērtības 
	Lasīt  / rakstīt

	Apsaistes mezgla vārstu pieprasījums
	Lasīt/ rakstīt


2. [bookmark: __RefHeading___Toc398543361]Trauksmes
2.1. Vispārīgi
Visiem parametriem, kam paredzēti mērījumi, jābūt iespējai iestatīt augšējo un apakšējo robežu, pie kuras tiek sūtīts trauksmes signāls. Visām izveidotajām trauksmēm jābūt ar iespēju on/off. Pēc kritisku trauksmju nostrādes (trauksmes, pēc kurām jāpārliecinās par iekārtas darba stāvokli), pēc to novēršanas nepieciešama atstatīšana. Visiem maināmajiem parametriem jābūt izvestiem ar sistēmu saistītāja iestatījumu logā.
VAS serverī jābūt izveidotām sekojošām trauksmēm:
· trauksme par sensora bojājumu;
· trauksme par uzraugāmā parametra atkāpi no iestatītajām robežām;
· kritiskām trauksmēm pie kurām tiek apturēta konkrēta iekārta;
· trauksme no iekārtas, kura komunikācijai ar VAS izmanto protokolu;
· iekārtām no kurām netiek saņemts avārijas signāls jāģenerē trauksme, kad ir padota vadības komanda un nav atpakaļ saite un kad nav padots signāls un ir atpakaļ saite.
· trauksme par to, ka ilgstoši (maināma vērtība) netiek sasniegta vai pārsniegta iestatītā vērtība;
· trauksme par to, ka tiek pārsniegts (maināma vērtība) vidējais dienas patēriņš (sistēmām, kas aprīkotas ar elektroniskiem patēriņa skaitītājiem);
· trauksme par aizsalšanas apdraudējumu (apkures sadaļā);
· trauksme, ja kāda ieeja vai izeja ir ielikta rokas režīma, attiecīgi jābūt indikācijai pie šīs vērtības vizualizācijā (kā teksts vai vērtības fona krāsas maiņa);
· trauksmes par komunikācijas pazušanu ar kontroliera, ieeju/izeju moduļiem, citām iekārtām.
Visām trauksmēm, kas tiek ģenerētas VAS sistēmā, jābūt reģistrētām programmas trauksmju sarakstā. Trauksmju nosaukumi jāveido tā, lai būtu saprotams, pie kuras sistēmas tā pieder un par ko tieši ir trauksme.
Trauksmju sarakstā jābūt redzamam:
· laiks, kad trauksme tika ģenerēta (timestamp);
· trauksmes stāvoklim (kodēta ar krāsām – aktīva, aktīva apstiprināta, neaktīva neapstiprināta);
· sistēma, no kuras nāk trauksme (source);
· trauksmes teksts.
Trauksmes jāgrupē pa sistēmām un prioritāšu kategorijām, piemēram  „A[footnoteRef:5]” un „B[footnoteRef:6]”.  Trauksmju attēlošanu uznirstošā logā jāvar ieslēgt/atslēgt. Kā arī nepieciešama atsevišķu trauksmju filtrēšana un dažādu sistēmu trauksmju apvienošana kopējā filtrā, pēc noteiktām pazīmēm – tips, laika periods utml. [5:  A – kritiskā avārija, kas izraisa iekārtas apstāšanos vai būtiskus traucējumus tās tālākā darbībā, piemēram, ventilatoru, sūkņu elektrodzinēju pārslodze vai atslēgšana, pret aizsalšanas avārijas sistēmas nostrādās, iekārtas izslēgšanās pie kritiskiem temperatūras rādītājiem, vadības iekārtu bojājums.]  [6:  B – nekritiska avārija, kuras novēršana nav nepieciešama nekavējoties un, kas būtiski neietekmē iekārtas tālāku darbību, piemēram, filtru aizsērēšana, apsildes kontūra sūkņa avārija.] 

Jābūt iespējai sūtīt trauksmes ziņojumu uz elektronisko pastu un mobilo tālruni īsziņas formā.
2.2. Ugunsdzēsības signalizācija.
No ugunsdzēsības signalizācijas paneļa VAS saņem sekojošus signālus - ugunsdzēsības trauksme.
Ugunsdzēsības signalizācijas nostrādes gadījumā tiek izslēgti gaisa apstrādes iekārtas nosūces un pieplūdes ventilatori, atseviški strādājoši ventilatori, neatkarīgi no ugunsgrēka izcelšanās vietas ēkā. Ugunsdzēsības trauksmes signālu automātikas vadības skapis saņem no ugunsdzēsības pults. Trauksmes signāls uz visiem vadības kontrolieriem tiek pārraidīts pa komunikācijas tīklu.
3. Vizualizācija
3.1. Attēli.
Operatora vadības programmai jāsatur vismaz viens attēls katrai iekārtai vai vadības zonai. 
3.1.1. Attēli nodrošina operatoram iespēju:
3.1.1.1. pārraudzīt sistēmas statusus;
3.1.1.2. redzēt svarīgāko punktu kopsavilkumu katrai iekārtai vai zonai;
3.1.1.3. lietot navigāciju starp zonām vai iekārtām;
3.1.1.4. mainīt vēlamos vai citu specifiskus parametrus;
3.1.1.5. attēliem ir jāilustrē mainītais objekta statuss.
Iekārtas un to sistēmas jāattēlo atbilstoši tehniskā projekta shematiskajam zīmējumam.
3.2. Dinamiskie grafiki.
3.2.1. Sistēmu darbības labākai analīzei un grafiskajai uztverei ir jāizveido svarīgāko datu attēlošana dinamisku grafiku veidā. Jābūt iespējai vienā grafikā attēlot vairākus parametrus no vienas vai vairākām dažādām sistēmām/iekārtām, mainīt parametru mērvienību diapazonu, attēlošanas krāsu utt.
3.2.2. Grafiki (trend) tiek veidoti:
3.2.2.1. visiem temperatūru un spiediena sensoriem;
3.2.2.2. iekārtu un to elementu statusiem un datu punktiem, kas dod informāciju par sistēmas darbību;
3.2.2.3. enerģijas patēriņa datiem.
Sistēmai ir jāuzglabā dati, kurus pēc nepieciešamības var izdrukāt excel vai pdf failā par:
3.2.2.4. trauksmes vēsturi;
3.2.2.5. trend dati;
3.2.2.6. lietotāju autorizācijas laiks un veiktās darbības mainot iestatījumus.



[bookmark: _Toc389149595][bookmark: _Hlk50015994][bookmark: _Hlk51144382]
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