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- UATS sistēmu slēdzam pie esoša UATS paneļa? 
Atbilde.
Veicot būvdarbus objektā jāsaglabā esošā sistēma, kas ir  atbilstoša prasībām, veidojot pieslēgumu tai.


- ESS-PK - cik durvīm jāparedz? 
Atbilde.
Objektā esošā sistēma uz evakuācijas izejas durvīm  saslēgta ar ugunsaizsardzības sistēmu un tā  ir jāsaglabā, cita durvju aizsardzība nav nepieciešama.


- ESS-VN - kameras liekam tikai koplietošanas telpās? 
 Atbildes.
Objektā novērošanas kameras ir uzstādītas gaiteņos un tās ir jāsaglabā noteiktajās vietās.


- ESS-VAS - paredzēt tikai AVK vadību, vai arī apgaismojuma? Vai ir vēl kādas prasības? 
Atbilde
Paredzēta ventilācijas sistēmas un apgaismojuma sistēmas vadība.


- ESS-AS - jāsaprot apsardzes sistēmu jāliek katrā telpā, vai tikai noteiktās? 
Atbilde.
 Kā ESS-AS objektā ir domāta māsu izsaukuma sistēmu katrā palātā pie katras pacienta gultas. Apsardzes sistēma nav nepieciešama.

- ESS-DA - lūgums precizēt kādā veidā jānodrošina dūmu aizsardzību? Dūmu nosūce vai vēl kas cits?
Atbilde.
 Dūmu nosūce un aizsardzība nav nepieciešama. Jāparedz  katrā stāva pusē evakuācijas  durvīm uz galveno kāpņu telpu mehāniskos aizvērējus. Objektā ir manuāla dūmu novadīšana pa logiem.

