Ar 05.09.2024. grozījumiem

Ar 13.09.2024. grozījumiem

Tehniskā specifikācija / Tehniskais piedāvājums

Kopējās prasības visiem LED gaismekļu tipiem

Pretendents/Izpildītājs veic darbus saskaņā ar projekta ““Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Kuldīgas un Skrundas pilsētās” Nr.EKII-7/32 nosacījumiem, ievērojot, ka  projekta īstenošanas rezultātā plānots samazināt energopatēriņu par 550 640 kWh/gadā un oglekļa dioksīda emisiju par 60,019 tCO2/gadā.

| N.p.k. |  | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvātais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gaismekļa nosaukums/modelis: | --- |  |
|  |  | Gaismekļa ražotājs: | --- |  |
|  |  | Gaismekļa izgatavošanas gads: | Ne vēlāk kā 2023.gads |  |
|  |  | Gaismekļa garantijas laiks: | Ne mazāks kā 5 gadi |  |
|  | - Tehniskās prasības |  |  |  |
| 1.1. |  | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes). Gaismas krāsas temperatūra 2700/3000K (+/-5%) atbilstoši ielu tehniskajam raksturojumam |  |
| 1.2. |  | Gaismas plūsmas veids: | Asimetriska ielas optika |  |
| 1.3. |  | Gaismekļa optikas lēca: | PMMA materiāls |  |
| 1.4.1. |  | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Gaismekļa korpuss un barošanas bloka pārsegs - liets alumīnijs ar pretkorozijas pārklājumu. Optiskais pārsegs – rūdīts stikls |  |
| 1.5. |  | Gaismekļa krāsa: | Pelēks (piemēram, RAL 9006 un RAL 9005) atbilstoši ielu tehniskajam raksturojumam |  |
| 1.6. |  | Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP65 |  |
| 1.7. |  | Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK08 |  |
| 1.8. |  | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 9 kg |  |
| 1.9. |  | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru | Ø (diametrs) 40÷60mm |  |
| 1.10. |  | Darba temperatūras diapazons | -40°C - +45°C |  |
| 1.11. |  | Aizsardzība pret zibens triecienu: | Barošanas blokā iebūvēta aizsardzība vai papildus ierīce aizsardzībai pret zibens triecienu atbilstoši EN 61643 standarta prasībām |  |
| 1.12. |  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā: | 137 Lm/W |  |
| 1.13. |  | Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 70% |  |
| 1.14. |  | Gaismekļa barošanas bloks: | Iebūvēts gaismekļa korpusā |  |
| 1.15. |  | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |  |
| 1.16. |  | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | I (pirmā) |  |
| 1.17. |  | Izturība pret pārspriegumu | Atbilstoši ZPI prasību piemērošanai publiskajā iepirkumā |  |
| 1.18. |  | LED gaismekļa jaudas koeficients | ≥ 0,92 |  |
| 1.19. |  | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: | - Programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju; Vadības protokoli:DALI-2; - Barošanas blokam jānodrošina decentralizēta astroloģiskā dimēšana ar ne mazāk kā 5 dažādiem apgaismojuma līmeņiem. - Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina iespēju ieprogrammēt autonomu dimēšanas režīmu saskaņā ar pasūtītāja līguma izpildes laikā iesniegtiem dimēšanas grafikiem. |  |
| 1.20. |  | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |
| 1.21. |  | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas |  |
| 1.22. |  | Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā: | 100 000h (L90B10) pie 25°C |  |
| 1.23. |  | Papildu prasības: | Gaismekļa korpusā (apakšējā vai augšējā daļā, pret zemi) ir standartizēta ZHAGA tipa konektors. |  |
| 1.24. |  | Energopatēriņa samazinājums: | Ne mazāk kā 550 640 kWh/gadā |  |
| 1.25. |  | Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums: | Ne mazāk kā 60,019 tCO2/gadā. |  |
| - Citas prasības: |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši ISO 9001 vai ekvivalentam standartam | Jā |  |
| 2.2. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts. Gaismekļiem jābūt ar ENEC marķējumu. ENEC ir elektrisko produktu kvalitātes zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības drošības standartiem. | Jā |  |
| ENEC sertifikātā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem (zemāk minētajiem) standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā. |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | EN 62031:2008 | Jā |  |
| 2.2.2. |  | EN 62471:2008 | Jā |  |
| 2.2.3. |  | EN 60598-1: 2015 + A1: 2018 | Jā |  |
| 2.2.4. |  | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | Jā |  |
| 2.3. |  | Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu. | Jā |  |
| CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (zemāk minētajiem) direktīvām un Latvijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā. |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | ES direktīva Nr. 2014/30/ES | Jā |  |
| 2.3.2. |  | ES direktīva Nr. 2014/35/ES | Jā |  |
| 2.3.3. |  | ES direktīva Nr. 2011/65/EK (RoHS direktīva) | Jā |  |
| 2.3.4. |  | LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | Jā |  |
| 2.3.5. |  | LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009 | Jā |  |
| 2.3.6. |  | LVS EN 61547:2010 | Jā |  |
| 2.3.7. |  | LVS EN 55015:2013 | Jā |  |
| 2.3.8. |  | LVS EN 61000-3-2:2015 | Jā |  |
| 2.3.9. |  | LVS EN 61000-3-3:2013 | Jā |  |
| 2.3.10. |  | LVS EN 61347-2-13:2007 | Jā |  |
| 2.4. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IP (aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) klasi apstiprinošs testa protokols | Jā |  |
| 2.5. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IK (triecienizturība) klasi apstiprinošs testa protokols | Jā |  |
| 2.6. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa EMC tests (elektromagnētiskās savietojamības novērtējums) | Jā |  |
| 2.7. |  | Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa trieciena tests (Shock test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-27 | Jā |  |
| 2.8. |  | Piedāvātie gaismekļi atbilstoši standartam LM-79-08 (līguma izpildes posmā būs jāiesniedz testa protokols) | Jā |  |
| 2.9. |  | Apgaismojuma aprēķins DIALux vidē vai analogā (gan pdf, gan elektroniskā *.evo faila formātā) atbilstoši tehniskās specifikācijas norādītajiem ielu tehniskiem datiem. | Jā |  |
| 2.10. |  | Piedāvāto gaismekļu fotometrijas faili (gan *.pdf, gan elektroniskā *.ldt vai *.ies faila formātā) saskaņā ar standartu EN 13032 | Jā |  |

  - Zaļais publiskais iepirkums:

Apgaismojumam ZPI prasību piemērošana publiskajā iepirkumā ir obligāta, to nosaka Ministru kabineta 2017. gada 20.jūnija noteikumi Nr. 353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība”:

    - Lampām:

      - Pretendents nodrošina apgaismojuma sistēmas, kurām kā gaismas avots kalpo gaismas diodes.

      - Uzstādāmo apgaismes ierīču gaismekļu efektivitāte ir augstāka par 137 lm/W.

      - Pretendenta piedāvātajiem gaismekļiem ir jābūt saderīgiem ar aptumšošanas funkciju. (Attiecina uz vietas apgaismojuma klasēm M1 - M5).

      - Uzstādāmā LED gaismekļa jaudas koeficients ir ≥ 0,92.

      - Gaismekļa kalpošanas laiks ir vismaz 100 000h (L90B10) pie 25 °C, par ko tiek iesniegti atbilstības pierādījumi.

      - Uz LED moduļu remontu vai attiecīgu rezerves daļu nodrošināšanu, kuriem rodas pēkšņa darbības kļūme, attiecas garantija, kura ilgst piecus gadus no uzstādīšanas datuma.

      - Rezerves daļām jābūt tādām pašām, kā oriģinālajām daļām, taču, ja tas nav iespējams, drīkst izmantot ekvivalentam rezerves daļas, kas veic tādu pašu funkciju tādā pašā vai augstākā veiktspējas līmenī.

      - Gaismekļiem uz M un C klases ceļiem jābūt aprīkotiem ar optisko sistēmu, kuras gaismekļa aizsardzības klase ir vismaz IP65. P klases ceļu gaismekļu aizsardzības klase ir IP65 vai augstāka atkarībā no vietējiem apstākļiem.

      - Par piedāvātiem gaismekļiem pretendents iesniedz fotometrijas datus, kas iegūti, veicot gaismekļa testēšanu saskaņā ar piemērojamiem standartiem.

      - Gaismekļa barošanas blokam jābūt iebūvētai izturībai pret pārspriegumu (L/N) 4 kV, (L/N-PE) 6 kV, saskaņā ar piemērojamiem standartiem, ko apliecina ar barošanas bloka ražotajā tehnisko datu lapa.

    - pēc apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas iesniedz šādus norādījumus (kur attiecināms):

      - pgaismes iekārtu izjaukšanas norādījumus;

      - norādījumus spuldžu nomaiņai un norādījumus, kuras spuldzes var izmantot apgaismes iekārtās, nesamazinot norādīto energoefektivitāti;

      - norādījumus, kā lietot un uzturēt apgaismes vadības ierīces;

      - norādījumus vadības ierīcēm, kas reaģē uz dienasgaismu, kā tās atkārtoti kalibrēt un regulēt;

      - norādījumus laika relejiem, kā regulēt izslēgšanas laiku, un ieteikumus, kā to labāk darīt, lai nodrošinātu vizuālās vajadzības bez pārmērīgas enerģijas patēriņa palielināšanas.

    - Nododot būvdarbu, nodrošina (kur attiecināms):

      - Lai jaunas vai renovētas apgaismojuma sistēmas un vadības iekārtas darbojas pareizi un neizmanto vairāk enerģijas, nekā tas ir nepieciešams;

      - Vadības ierīces, kas reaģē uz dienasgaismu, kalibrē tā, lai tās izslēdz apgaismojumu, kad dienasgaisma ir pietiekama;

      - Laika relejiem iestata atbilstošus izslēgšanās laikus, lai nodrošinātu vizuālās vajadzības bez pārmērīgas enerģijas patēriņa palielināšanas;

      - Ja pēc sistēmas nodošanas ekspluatācijā apgaismes vadības ierīces šķietami neatbilst iepriekšminētajām prasībām, piegādātājs noregulē un/vai atkārtoti kalibrē vadības ierīces, lai tās atbilstu.

      - Piegādātājs nodrošina, lai apgaismojuma aprīkojums (tostarp spuldzes, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces) tiktu uzstādīts saskaņā ar projektā noteikto.

    - Izpildītājs veic atbilstošus apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies jaunas vai renovētas apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā. Visas izlietotās lampas, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces jāsašķiro un jānosūta reģenerēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”.

  - Īpaši noteikumi līguma izpildei

    - Pretendentam jānodrošina Emisijas kvotas izsolīšanas instrumenta publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošana atbilstoši noteikumu "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta simbolikas un tās lietošanas noteikumi" nosacījumiem (noteikumi pieejami adresē: http://ekii.lv/uploads/files/EKII/LOGO/EKII_logo_noteikumi_20161108.pdf ).

    - Pretendents 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Gaismekļu uzstādīšanas akta parakstīšanas  uzstāda objektā 1 (vienu) pastāvīgo informatīvo plāksni (2.5.1.punktā minēto noteikumu 14. punkts). Pastāvīgās informatīvās plāksnes informatīvais saturs un uzstādīšanas vieta jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

    - Piedāvātajiem gaismekļiem jābūt savietojamiem ar pasūtītāja apgaismojuma sistēmu- pašvaldība šobrīd lieto SIA “Teliko” izstrādāto citylight.teliko.com vadības sistēmu .

    - Sagatavojot piedāvājumu pretendentiem jāparedz visas izmaksas, kas var rasties līguma izpildes laikā.

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: | Pretendents izdara atzīmi, vai dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, vai parakstīts ar Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |