1.1.pielikums

Atklāts konkurss „Ielu apgaismes balstu piegāde”

id. Nr. CAIP 2024/136

Grozījumi, kas veikti ar Komisijas 16.12.2024. lēmumu, protokols Nr. CAIP 2024/136-3

Aktualizēta 16.12.2024.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. A1

(Tehniskā piedāvājuma forma)

dalībai atklātā konkursā „Apgaismes balstu piegāde”

(identifikācijas Nr. CAIP 2024/136)

Mēs piedāvājam sekojošus apgaismes balstus atbilstoši konkursa „Apgaismes balstu piegāde” (identifikācijas Nr. CAIP 2024/136) noteikumiem:

konkursa 1.daļā

Metāliski, cinkoti apgaismes balsti, kuri paredzēti gaisvadu piekarkabeļu uzstādīšanai

1.	Balsti ar gaismekļu montāžas augstumu 8 m, ar atbilstošu kronšteinu

| N.p.k. |  | Parametrs | Prasītais |  | Piedāvātais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Balsti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Balsta konstrukcija | vienlaidus konisks balsts |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Balsta aprīkojums | kronšteina stiprināšanas, iekārtu stiprināšanas un zemējuma skrūves |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Balsta zemējums | balsta virszemes daļā paredzēta iespēja sazemēt balstu |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | Balsta sieniņu biezums | 4mm (ne mazāks) |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  | Gaismekļu montāžas augstums | 8m +/-20cm |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | Balsta zemē guldāmās daļas garums | 1500 – 1800mm |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  | Balsta tievgala diametrs | 60-80mm |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  | Balsta resngala diametrs | 150-160mm |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  | Balsta cinkojums | atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | Balsta karkasa izolācija | balsta korpusa saskares vietā ar zemi, balsta korpuss aizsargāts ar gumijas vai plastikāta izstrādājuma izolējošu materiālu - ne mazāk kā 1mm biezumā |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | Papildus iespējas | iespēja izmantot gaisa kabeļu piekari balstā un ar izvirzītu kronšteinu līdz 3m |  |  |  |  |  |
|  | - Kronšteins (vienraga) piekarkabeļu uzstādīšanai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Vienraga kronšteins | piemērots uzstādīšanai uz 8m balsta, kas paredzēts piekarkabeļa uzstādīšanai. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  | Kronšteina sānu izlice | 1,0m |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  | Kronšteina pacēluma leņķis pret horizontālo plakni | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Kronšteina atvērums kabeļu ievadam | kronšteina statņa vertikālajā daļā paredzēts atvērums kabeļa (NYY 3x1,5) ievadam uz gaismekli ar blīvslēgu |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | Kronšteina cinkojums | atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | Kronšteina un balsta savienojuma vietas ūdens necaurlaidība | Komplektā termorūkoša caurule balsta un kronšteina savienojuma vietai 150 mm |  |  |  |  |  |
|  | - Citas prasības |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Piedāvājumā jāpievieno balstu un kronšteinu atbilstības sertifikāti |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  | Piedāvājumā jāpievieno balstu un kronšteinu karkasa skices |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. |  | Piedāvājumā jānorāda balsta un kronšteina izgatavošanā pielietotā tērauda marka |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. |  | Piedāvājumā jāpievieno balsta slodzes aprēķins atbilstoši standartam EN 40 | aprēķins veicams ar maksimālo vēja pretestības lielumu 0,1m2 un maksimālo SCx vērtību no sāniem 0,05m2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. |  | Preču piegādes termiņš, skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas brīža | ne ilgāk kā 6 10 kalendārās nedēļas, skaitot no pasūtījuma izdarīšanas dienas Grozījumi, kas veikti ar Komisijas 16.12.2024. lēmumu, protokols Nr. CAIP 2024/136-3 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. |  | Preču izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2024.gads |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. |  | Preču garantijas laiks | ne mazāk kā 24 mēneši, skaitot no piegādes dienas |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. |  | Piedāvātā balsta nosaukums, marka |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. |  | Piedāvātā kronšteina nosaukums, marka |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10. |  | Piedāvātā balsta un kronšteina ražotāja nosaukums |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:

/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds

2025.gada ____._____________

/sagatavošanas vieta/

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. A2

(Tehniskā piedāvājuma forma)

dalībai atklātā konkursā „Apgaismes balstu piegāde”

(identifikācijas Nr. CAIP 2024/136)

Mēs piedāvājam sekojošus apgaismes balstus atbilstoši konkursa „Apgaismes balstu piegāde” (identifikācijas Nr. CAIP 2024/136) noteikumiem:

konkursa 1.daļā

Metāliski, cinkoti apgaismes balsti, kuri paredzēti gaisvadu piekarkabeļu uzstādīšanai

2.	Balsti ar gaismekļu montāžas augstumu 10 m, ar atbilstošu kronšteinu

| N.p.k. |  | Parametrs | Prasītais |  | Piedāvātais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Balsti |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Balsta konstrukcija | vienlaidus konisks balsts |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Balsta aprīkojums | kronšteina stiprināšanas, iekārtu stiprināšanas un zemējuma skrūves |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Balsta zemējums | balsta virszemes daļā paredzēta iespēja sazemēt balstu |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  | Balsta sieniņu biezums | 4mm (ne mazāks) |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. |  | Gaismekļu montāžas augstums | 10m +/-20cm |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. |  | Balsta zemē guldāmās daļas garums | 1500 – 1800mm |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. |  | Balsta tievgala diametrs | 60-80mm |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. |  | Balsta resngala diametrs | 170-180mm |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. |  | Balsta cinkojums | atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. |  | Balsta karkasa izolācija | balsta korpusa saskares vietā ar zemi, balsta korpuss aizsargāts ar gumijas vai plastikāta izstrādājuma izolējošu materiālu - ne mazāk kā 1mm biezumā |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. |  | Papildus iespējas | iespēja izmantot gaisa kabeļu piekari balstā un ar izvirzītu kronšteinu līdz 3m |  |  |  |  |  |
|  | - Kronšteins (vienraga) piekarkabeļu uzstādīšanai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Vienraga kronšteins | piemērots uzstādīšanai uz balsta, kas paredzēts piekarkabeļa stiprināšanai |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  | Kronšteina sānu izlice | 1,0m |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. |  | Kronšteina pacēluma leņķis pret horizontālo plakni | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. |  | Kronšteina atvērums kabeļu ievadam | kronšteina statņa vertikālajā daļā paredzēts atvērums kabeļa (NYY 3x1,5) ievadam uz gaismekli ar blīvslēgu |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. |  | Kronšteina cinkojums | atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. |  | Kronšteina un balsta savienojuma vietas ūdens necaurlaidība | Komplektā termorūkoša caurule balsta un kronšteina savienojuma vietai 150 mm |  |  |  |  |  |
|  | - Citas prasības |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | Piedāvājumā jāpievieno balstu un kronšteinu atbilstības sertifikāti |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. |  | Piedāvājumā jāpievieno balstu un kronšteinu karkasa skices |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. |  | Piedāvājumā jānorāda balsta un kronšteina izgatavošanā pielietotā tērauda marka |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. |  | Piedāvājumā jāpievieno balsta slodzes aprēķins atbilstoši standartam EN 40 | aprēķins veicams ar maksimālo vēja pretestības lielumu 0,1m2 un maksimālo SCx vērtību no sāniem 0,05m2 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. |  | Preču piegādes termiņš, skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas brīža | ne ilgāk kā 6 10 kalendārās nedēļas, skaitot no pasūtījuma izdarīšanas dienas Grozījumi, kas veikti ar Komisijas 16.12.2024. lēmumu, protokols Nr. CAIP 2024/136-3 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. |  | Preču izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2024.gads |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. |  | Preču garantijas laiks | ne mazāk kā 24 mēneši, skaitot no piegādes dienas |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. |  | Piedāvātā balsta nosaukums, marka |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9. |  | Piedāvātā kronšteina nosaukums, marka |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10. |  | Piedāvātā balsta un kronšteina ražotāja nosaukums |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:

/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/

2025.gada ____._____________

/sagatavošanas vieta/

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. A3

(Tehniskā piedāvājuma forma)

dalībai atklātā konkursā „Apgaismes balstu piegāde”

(identifikācijas Nr. CAIP 2024/136)

Mēs piedāvājam sekojošus apgaismes balstus atbilstoši konkursa „Apgaismes balstu piegāde” (identifikācijas Nr. CAIP 2024/136) noteikumiem:

konkursa 1.daļā

Metāliski, cinkoti apgaismes balsti, kuri paredzēti gaisvadu piekarkabeļu uzstādīšanai

3.	Balsti ar gaismekļu montāžas augstumu 8m, ar atbilstošu kronšteinu un dzelzsbetona pamatu

| N.p.k. |  | Parametrs | Prasītais |  | Piedāvātais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Balsti |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Balsta konstrukcija | vienlaidus cilindrisks balsts |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  | Balsta aprīkojums | kronšteina stiprināšanas, iekārtu stiprināšanas un zemējuma skrūves |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. |  | Balsta sieniņu biezums | 4mm (ne mazāks) |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. |  | Gaismekļu montāžas augstums | 8m +/-20cm |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. |  | Balsta diametrs | 160-170mm |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. |  | Balsta cinkojums | atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. |  | Papildus iespējas | iespēja izmantot gaisa kabeļu piekari balstā un ar izvirzītu kronšteinu līdz 3m |  |  |  |  |  |
|  | - Kronšteins (vienraga) piekarkabeļu uzstādīšanai |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Vienraga kronšteins | piemērots uzstādīšanai uz balsta, kas paredzēts piekarkabeļa stiprināšanai, balstam piekarkabeļa stiprinājuma vieta no 5,5 metri līdz 6 metri no zemes virsmas, vienraga kronšteina gala diametrs uz kura tiek montēts gaismeklis ir 60 mm. Grozījumi, kas veikti ar Komisijas 16.12.2024. lēmumu, protokols Nr. CAIP 2024/136-3 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  | Kronšteina sānu izlice | 1,0m |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. |  | Kronšteina pacēluma leņķis pret horizontālo plakni | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. |  | Kronšteina atvērums kabeļu ievadam | kronšteina statņa vertikālajā daļā paredzēts atvērums kabeļa (NYY 3x1,5) ievadam uz gaismekli ar blīvslēgu |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. |  | Kronšteina cinkojums | atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. |  | Kronšteina un balsta savienojuma vietas ūdens necaurlaidība | Komplektā termorūkoša caurule balsta un kronšteina savienojuma vietai 150 mm Grozījumi, kas veikti ar Komisijas 16.12.2024. lēmumu, protokols Nr. CAIP 2024/136-3 |  |  |  |  |  |
| 3.3. Dzelzbetona pamats |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  | Dzelzsbetona pamats | Piemērots balstam ar gaismekļu montāžas augstumu 8m, kuram ir atbilstoš kronšteins |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. |  | Dzelzsbetona pamata stiegrojums | ar 8mm armatūru (2 x 4gab) |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. |  | Dzelzsbetona pamata karkasa stiprināšana un līmeņošana | stiprināšana un līmeņošana nodrošināta ar M16 skrūvēm (4gab) |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. |  | Komplektācija | komplektā iekļautas dzelzsbetona pamatu nosedzošās blīvgumijas |  |  |  |  |  |
|  | - Citas prasības |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. |  | Piedāvājumā jāpievieno balstu un kronšteinu atbilstības sertifikāti |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. |  | Piedāvājumā jāpievieno balstu un kronšteinu karkasa skices |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. |  | Piedāvājumā jānorāda balsta un kronšteina izgatavošanā pielietotā tērauda marka |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. |  | Piedāvājumā jāpievieno balsta slodzes aprēķins atbilstoši standartam EN 40 | aprēķins veicams ar maksimālo vēja pretestības lielumu 0,1m2 un maksimālo SCx vērtību no sāniem 0,05m2 |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. |  | Preču piegādes termiņš, skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas brīža | ne ilgāk kā 6 10 kalendārās nedēļas, skaitot no pasūtījuma izdarīšanas dienas Grozījumi, kas veikti ar Komisijas 16.12.2024. lēmumu, protokols Nr. CAIP 2024/136-3 |  |  |  |  |  |
| 3.4.6. |  | Preču izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2024.gads |  |  |  |  |  |
| 3.4.7. |  | Preču garantijas laiks | ne mazāk kā 24 mēneši, skaitot no piegādes dienas |  |  |  |  |  |
| 3.4.8. |  | Piedāvātā balsta nosaukums, marka |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.9. |  | Piedāvātā kronšteina nosaukums, marka |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.10. |  | Piedāvātā balsta un kronšteina ražotāja nosaukums |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:

/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/

2025.gada ____._____________

/sagatavošanas vieta/

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. A4

(Tehniskā piedāvājuma forma)

dalībai atklātā konkursā „Apgaismes balstu piegāde”

(identifikācijas Nr. CAIP 2024/136)

Mēs piedāvājam sekojošus apgaismes balstus atbilstoši konkursa „Apgaismes balstu piegāde” (identifikācijas Nr. CAIP 2024/136) noteikumiem:

konkursa 1.daļā

Metāliski, cinkoti apgaismes balsti, kuri paredzēti gaisvadu piekarkabeļu uzstādīšanai

4.	Balsti ar gaismekļu montāžas augstumu 10m, ar atbilstošu kronšteinu un dzelzsbetona pamatu

| N.p.k. |  | Parametrs | Prasītais |  | Piedāvātais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Balsti |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Balsta konstrukcija | vienlaidus cilindrisks balsts |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  | Balsta aprīkojums | kronšteina stiprināšanas, iekārtu stiprināšanas un zemējuma skrūves |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. |  | Balsta sieniņu biezums | 4mm (ne mazāks) |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. |  | Gaismekļu montāžas augstums | 10m +/-20cm |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. |  | Balsta diametrs | 160-170mm |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. |  | Balsta cinkojums | atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. |  | Papildus iespējas | iespēja izmantot gaisa kabeļu piekari balstā un ar izvirzītu kronšteinu līdz 3m |  |  |  |  |  |
|  | - Kronšteins (vienraga) piekarkabeļu uzstādīšanai |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. |  | Vienraga kronšteins | piemērots uzstādīšanai uz balsta, kas paredzēts piekarkabeļa stiprināšanai, balstam piekarkabeļa stiprinājuma vieta no 6 metriem līdz 8 metriem no zemes virsmas, balsta, vienraga kronšteina gala diametrs uz kura tiek montēts gaismeklis ir 60 mm. Grozījumi, kas veikti ar Komisijas 16.12.2024. lēmumu, protokols Nr. CAIP 2024/136-3 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. |  | Kronšteina sānu izlice | 1,0m |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. |  | Kronšteina pacēluma leņķis pret horizontālo plakni | 50 |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. |  | Kronšteina atvērums kabeļu ievadam | kronšteina statņa vertikālajā daļā paredzēts atvērums kabeļa (NYY 3x1,5) ievadam uz gaismekli ar blīvslēgu |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. |  | Kronšteina cinkojums | atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. |  | Kronšteina un balsta savienojuma vietas ūdens necaurlaidība | Komplektā termorūkoša caurule balsta un kronšteina savienojuma vietai 150 mm Grozījumi, kas veikti ar Komisijas 16.12.2024. lēmumu, protokols Nr. CAIP 2024/136-3 |  |  |  |  |  |
| 4.3. Dzelzbetona pamats |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. |  | Dzelzsbetona pamats | Piemērots balstam ar gaismekļu montāžas augstumu 10m, kuram ir atbilstoš kronšteins |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. |  | Dzelzsbetona pamata stiegrojums | ar 8mm armatūru (2 x 4gab) |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. |  | Dzelzsbetona pamata karkasa stiprināšana un līmeņošana | stiprināšana un līmeņošana nodrošināta ar M16 skrūvēm (4gab) |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. |  | Komplektācija | komplektā iekļautas dzelzsbetona pamatu nosedzošās blīvgumijas |  |  |  |  |  |
|  | - Citas prasības |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. |  | Piedāvājumā jāpievieno balstu un kronšteinu atbilstības sertifikāti |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. |  | Piedāvājumā jāpievieno balstu un kronšteinu karkasa skices |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3. |  | Piedāvājumā jānorāda balsta un kronšteina izgatavošanā pielietotā tērauda marka |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4. |  | Piedāvājumā jāpievieno balsta slodzes aprēķins atbilstoši standartam EN 40 | aprēķins veicams ar maksimālo vēja pretestības lielumu 0,1m2 un maksimālo SCx vērtību no sāniem 0,05m2 |  |  |  |  |  |
| 4.4.5. |  | Preču piegādes termiņš, skaitot no katras preču partijas pasūtījuma izdarīšanas brīža | ne ilgāk kā 6 10 kalendārās nedēļas, skaitot no pasūtījuma izdarīšanas dienas Grozījumi, kas veikti ar Komisijas 16.12.2024. lēmumu, protokols Nr. CAIP 2024/136-3 |  |  |  |  |  |
| 4.4.6. |  | Preču izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2024.gads |  |  |  |  |  |
| 4.4.7. |  | Preču garantijas laiks | ne mazāk kā 24 mēneši, skaitot no piegādes dienas |  |  |  |  |  |
| 4.4.8. |  | Piedāvātā balsta nosaukums, marka |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.9. |  | Piedāvātā kronšteina nosaukums, marka |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.10. |  | Piedāvātā balsta un kronšteina ražotāja nosaukums |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:

/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/

2025.gada ____._____________

/sagatavošanas vieta/