4. pielikums

atklāta konkursa nolikumam

“Dzelzceļa kravu kontroles rentgena iekārtas piegāde

muitas kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

PROJEKTS

Līgums Nr. FM VID 2024/241/CCEI

“Dzelzceļa kravu kontroles rentgena iekārtas piegāde

muitas kontroles punktā „Zilupe””

Dokumenta datums ir tā

elektroniskās parakstīšanas datums

Valsts ieņēmumu dienests, tā ģenerāldirektor__ _________________ personā, kur_ rīkojas saskaņā ar likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

un _____________________, tā _________________________ personā, kur_ rīkojas saskaņā ar _____________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti arī kā Puses, bet atsevišķi kā Puse, pamatojoties uz atklāta konkursa Nr. FM VID 2024/241/CCEI “Dzelzceļa kravu kontroles rentgena iekārtas piegāde muitas kontroles punktā „Zilupe”” rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošināt esošās dzelzceļa kravu kontroles rentgena iekārtas Nuctech THSCAN RF6010 (turpmāk-Iekārta) muitas kontroles punktā „Zilupe” (turpmāk – Objekts):

    - demontāžu un utilizāciju (kuru ietvaros jāveic esošas dzelzceļa kravu kontroles rentgeniekārtas, datortehnikas un programmatūras (turpmāk – Sistēma) un konstrukcijas izpēte, lai izvērtēt iespēju esošas būvkonstrukcijas izmantošanu, nepieciešamo ēku konstrukciju un to piederošo sistēmu, iekārtu un aprīkojumu demontāža un utilizācija) (turpmāk – Demontāža) ;

    - jaunas stacionāras  dzelzceļa kravu kontroles rentgena iekārtas uzstādīšanai nepieciešamā būvprojekta izstrādi un būvprojekta saskaņošanu un nodošanu Pasūtītajam (atbilstoši Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 2.punkta prasībām) (turpmāk – Projektēšana);

    - būvdarbu veikšanu saskaņā ar izstrādāto būvprojektu (atbilstoši Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 3.punkta prasībām);

    - būvprojekta autoruzraudzību (atbilstoši Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 4.punkta prasībām);

(turpmāk Līguma 1.1.3. un 1.1.4.apakšpunkti kopā – Būvdarbi)

    - jaunas Iekārtas piegādi un uzstādīšanu Iekārtas uzstādīšanas vietā ( kuru ietvaros jāveic Iekārtas sistēmas pieslēgšanu Pasūtītāja datortīklam un konfigurēšanu, darbības savienojamības ar antivīrusa programmu, datu apmaiņu ar ārējām sistēmām, Iekārtas sistēmas licences piegādi, Iekārtas radiācijas stāvokļa apsekošanu, Iekārtas veiktspējas testa veikšanu un citus darbus, kas nepieciešami Iekārtas darbības nodrošināšanai) (atbilstoši Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 5.punkta prasībām); (turpmāk – Piegāde)

    - Iekārtas uzturēšanu (kuras ietvaros jāveic bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu novēršana, Iekārtas tehnisko apkope, sistēmas programmatūras atjauninājumu nodrošināšana un konsultāciju sniegšana) (atbilstoši Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 6.punkta prasībām) (turpmāk - Uzturēšana);

    - Pasūtītāja personāla mācību darbam ar Iekārtu nodrošināšanu (turpmāk - Mācības) (atbilstoši Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 7.punkta prasībām);

(turpmāk viss kopā – Pakalpojums);

    - ārkārtas remontdarbu un/vai programmatūras pilnveidošanu (atbilstoši Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 9.punkta prasībām) (turpmāk – Ārkārtas remontdarbi)

  - Detalizēta tehniskā specifikācija norādīta Līguma 1.pielikumā un 1.pielikuma 1.-6.pielikumā, Pakalpojuma izmaksas norādītas Līguma 2.pielikumā,  Par Iekārtas apkopes darbu veikšanu pieņemšanas – nodošanas akta pāraugs norādīts Līguma 3.pielikumā, Par remonta veikšanu pieņemšanas – nodošanas akta paraugs norādīts Līguma 4.pielikumā, Par ārkārtas remonta veikšanu pieņemšanas – nodošanas akta paraugs norādīts Līguma 5.pielikumā, Par Mācību veikšanu pieņemšanas – nodošanas akta paraugs norādīts Līguma 6.pielikumā, Iekārtas uzturēšanas pusgada atskaites paraugs norādīts Līguma 7.pielikumā, Par Iekārtu programmatūras pilnveidošanu pieņemšanas – nodošanas akta paraugs norādīts Līguma 8.pielikumā, Mācību programma norādīta Līguma 9.pielikumā, Sadarbības kārtība norādīta Līguma 10.pielikumā, Līguma garantijas galvojuma – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma forma norādīta Līguma 11.pielikumā bet Līguma izpildē iesaistītie speciālisti norādīti Līguma 12.pielikumā.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā summa ir _____________ EUR (_____________ euro un ___ centi) (tiks papildināts atbilstoši izvēlētā pretendenta piedāvājumam) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), no kuriem:

    - __________ EUR (_______ euro un __ centi) (tiks papildināts atbilstoši izvēlētā pretendenta Finanšu piedāvājuma kopējai summai - Konkursa nolikuma 2.pielikuma “Finanšu piedāvājums” 1.tabulā norādītā kopējā summa) bez PVN paredzēti Iekārtas Demontāžai un Piegādei, tajā skaitā programmatūras un datortehnikas izmaksas, kā arī pasūtītāja darbinieku Mācības pirms Iekārtas nodošanas ekspluatācijā;

    - __________ EUR (_______ euro un __ centi) (tiks papildināts atbilstoši izvēlētā pretendenta Finanšu piedāvājuma kopējai summai - Konkursa nolikuma 2.pielikuma “Finanšu piedāvājums” 2.tabulā norādītā kopējā summa) bez PVN paredzēti Projektēšanai un Būvdarbiem;

    - __________ EUR (_______ euro un __ centi) (tiks papildināts atbilstoši izvēlētā pretendenta Finanšu piedāvājuma kopējai summai - Konkursa nolikuma 2.pielikuma “Finanšu piedāvājums” 3.tabulā, 4. un 5.tabulā norādītā kopējā summa) bez PVN paredzēti Iekārtas Uzturēšanas un Mācību nodrošināšanai;

    - 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi) paredzēti Iekārtu Ārkārtas remontdarbiem.

PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma 2.1.1.apakšpunktā norādītajā summā ietvertas visas izmaksas, (izņemot ārkārtas remontus un tajos izmantoto detaļu un materiālu izmaksas, kas tiek apmaksātas Līguma 2.1.2.apakšpunktā noteiktās summas ietvaros saskaņā ar abpusēji saskaņotu tāmi), kas saistītas ar esošas rentgena iekārtas demontāžu un utilizāciju,  būvprojekta izstrādi un saskaņošanu, būvdarbu veikšanu saskaņā ar izstrādāto būvprojektu, būvprojekta autoruzraudzību, jaunas nelietotas Iekārtas piegādi un uzstādīšanu, Pasūtītāja darbinieku mācības,  testēšanas, radiācijas stāvokļa apsekošanu, nepieciešamo programmatūru licenču nodrošināšanu, programmatūras atjauninājumu nodrošināšanu, programmatūras pilnveidošanu, konsultāciju sniegšanu, garantijas un uzturēšanas izmaksas, uzturēšanas nodrošināšanā izmantoto materiālu, detaļu, rezerves daļu, darbaspēka izmaksas, transporta izdevumi, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, nepieciešamo atļauju saņemšanai no trešajām personām, un citu darbu, kas nepieciešami Līguma 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5., 1.1.6. un 1.1.7.apakšpunktu izpildei, izmaksas;

  - Līguma 2.1.2.apakšpunktā norādītajā summā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtu ārkārtas remontu un tajā izmantoto detaļu un materiālu izmaksas, kas tiek apmaksātas saskaņā ar abpusēji saskaņotu tāmi, darbaspēka un transporta izmaksas, tulka izmaksas, ja tādas nepieciešamas, garantijas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar nodokļiem (izņemot PVN), nodevām, izdevumi nepieciešamo atļauju/ licenču saņemšanai no trešajām personām un citu darbu, kas nepieciešami Līguma 1.1.8.apakšpunkta izpildei, izmaksas;

  - Detalizētas Līguma priekšmeta cenas ir norādītas Līguma 2. pielikumā.

  - Pasūtītājs par Izpildītāja izpildītajiem un Pasūtītājam nodotajiem darbiem, veic apmaksu šādā kārtībā:

    - Pasūtītājs samaksu par Iekārtas Demontāžu (Līguma 1.1.1.apakšpunktā noteiktais darbu apjoms) veic pēc akta par Iekārtas Demontāžas abpusējās parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

    - Pasūtītājs samaksu par Projektēšanu (Līguma 1.1.2.apakšpunktā noteiktais darbu apjoms) veic pēc Objekta būvprojekta nodošanas-pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

    - Pasūtītājs samaksu par Būvdarbiem (Līguma 1.1.3. un 1.1.4.apakšpunktā noteiktais darbu apjoms) veic pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā akta abpusējās parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

    - Pasūtītājs samaksu par Iekārtas Piegādi (Līguma 1.1.5.apakšpunktā noteiktais darbu apjoms) veic pēc akta par Iekārtas piegādi abpusējās parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

    - Pasūtītājs samaksu par Pasūtītāja personāla Mācībām darbam ar Iekārtu, Iekārtas Uzturēšanas laikā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Mācību nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

  - Pasūtītājs samaksu par Iekārtas Uzturēšanu pārskata periodā veic saskaņā ar Līguma 2.pielikuma 3.tabulā noteikto Iekārtas Uzturēšanas maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu bankā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgās Iekārtas Uzturēšanas atskaites (Līguma 7.pielikums), ja nepieciešams pārrēķins, Uzturēšanas maksas pārrēķina saskaņā ar Līguma 2.8.apakšpunkta noteikumiem, Līgumā noteikto nodošanas-pieņemšanas aktu par attiecīgajā pārskata periodā veiktajiem apkopes darbiem (Līguma 3.pielikums), remontu (izņemot ārkārtas remontu - Līguma 5.pielikums) abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

  - Pasūtītājs samaksu par Iekārtas Uzturēšanu nepilnajā pārskata periodā, kas aprēķināta saskaņā ar Līguma 2.8.apakšpunkta noteikumiem, veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu bankā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atskaites par nepilnajā pārskata periodā veikto attiecīgās Iekārtas Uzturēšanu (aizpilda Līguma 8.pielikumā noteikto formu, norādot nepilno pārskata periodu), Līgumā noteikto nodošanas-pieņemšanas aktu par attiecīgajā pārskata periodā veiktajiem apkopes darbiem (Līguma 3.pielikums), remontu (izņemot ārkārtas remontu) (Līguma 4.pielikums), abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

  - Par pārskata periodu, ja tas nav pilnus 6 (sešus) mēnešus ilgs, samaksu aprēķina proporcionāli nepilnā pārskata perioda dienu skaitam:

    - Iekārtas Uzturēšanas maksu vienai dienai aprēķina - dalot Iekārtas Uzturēšanas maksu pusgada pārskata periodā ar dienu skaitu attiecīgajā pusgada pārskata periodā;

    - Iekārtas Uzturēšanas maksu nepilnajam pārskata periodam aprēķina – dalot Iekārtas Uzturēšanas maksu pusgada pārskata periodā ar dienu skaitu attiecīgajā pusgada pārskata periodā, ja tas būtu pilns, un reizinot ar nepilnā pārskata perioda dienu skaitu;

    - pieļaujamo dīkstāves stundu skaitu nepilnajā pārskata periodā, kuru pārsniedzot Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līguma 5.2.apakšpunktā noteikto līgumsodu, aprēķina – reizinot pieļaujamo dīkstāves stundu skaitu pusgada pārskata periodā ar stundu skaitu attiecīgajā nepilnajā pārskata periodā un dalot ar stundu skaitu attiecīgajā pusgada pārskata periodā, ja tas būtu pilns;

    - dīkstāves stundu skaits nepilnajā pārskata periodā, kuru pārsniedzot, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līguma 5.2.apakšpunktā noteikto līgumsodu, ir faktiskais dīkstāves stundu skaits, kas pārsniedz Līguma 2.8.3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā aprēķināto pieļaujamo dīkstāves stundu skaitu;

    - Aprēķinot dienu/stundu skaitu pusgada pārskata periodā, ja tas būtu pilns pārskata periods, to skaita no pirmās dienas/stundas nepilnā pārskata perioda sākumā līdz atbilstošam datumam/stundai pus gadu vēlāk

    - Aprēķinos iegūtie skaitļi tiek noapaļoti līdz veseliem skaitļiem.

  - Pasūtītājs samaksu par Ārkārtas remontdarbiem veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pušu pilnvaroto personu remonta tāmes saskaņošanas, nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Ārkārtas remontdarbu cena (tai skaitā detaļu, materiālu vai iekārtu cenas) nevar atšķirties no tāmē un darbu izpildes laikā Izpildītāja iesniegtajos darbu izpildes aktos norādītajām cenām;

  - Izpildītājs e-rēķinu sagatavo atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un nosūta to Pasūtītājam uz eAdresi: EINVOICE_VID@90000069281. E-rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā apakšpunktā norādīto eAdresi. Elektroniskā pasta adrese norēķinu saziņai FP.lietvediba@vid.gov.lv.

  - Par samaksas brīdi uzskatāms naudas pārskaitīšanas datums no Pasūtītāja norēķinu konta.

  - Samaksu Pasūtītājs veic saskaņā ar Līguma 2.pielikumā noteiktajām cenām vai saskaņoto tāmi.

  - Ja piemēroto sankciju dēļ Pasūtītājam nav tiesības veikt samaksu Izpildītājam par faktiski veikto un pieņemto darbu apjomu, Pasūtītājs atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek apturēti līdz brīdim, kad pret Līguma 4.4.1.apakšpunktā norādītajiem sankciju subjektiem tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt.

  - Pasūtītājam nav pienākums Līguma darbības laikā izlietot visu Līguma 2.1.apakšpunktā noteikto Līguma kopējo summu.

- PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Izpildītājs nodrošina, ka Līguma darbības laikā Pakalpojuma nodrošināšanai tiks piesaistītas personas, kuras ir speciāli apmācītas un kvalificētas un Pasūtītājs ir saskaņojis to atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par minimālajām kiberdrošības prasībām. Līguma izpildē Izpildītājs iesaista šādus speciālistus, kuru atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par minimālajām kiberdrošības prasībām Pasūtītājs ir saskaņojis: ______________________. Par šādu speciālistu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par minimālajām kiberdrošības prasībām Pasūtītājs Izpildītājam saskaņojumu nosūta Līguma darbības laikā: ______________________. (Tiks papildināts atbilstoši izvēlētā pretendenta piedāvājumam un Pasūtītāja saskaņojumam par atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par minimālajām kiberdrošības prasībām Līguma noslēgšanas brīdī). Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 62.pantu ir tiesīgs nomainīt ar Pasūtītāju saskaņotos speciālistus pret citiem, kuri atbilst šajā apakšpunktā minētajām prasībām, kā arī piesaistīt papildus speciālistus, to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Izpildītājs, rakstiski saskaņojot speciālistu nomaiņu un papildus speciālistu piesaisti, norāda piedāvātā speciālista vārdu, uzvārdu, personas kodu un esošo vai prognozējamo darba tiesisko attiecību veidu, kā arī iesniedz Pasūtītājam attiecīgā speciālista personīgo apliecinājumu, ka tas piekrīt fizisko personu datu apstrādei ar mērķi, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par piedāvātā speciālista atbilstību Līguma prasībām, tajā skaitā, nepieciešamības gadījumā, nosūtīt informāciju par piedāvāto speciālistu pārbaudei Satversmes aizsardzības birojam. Pasūtītājs pārbauda piedāvātā speciālista atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par minimālajām kiberdrošības prasībām un, atbilstības gadījumā, speciālista nomaiņu vai papildu speciālista iesaisti Līguma izpildē saskaņo. Šajā apakšpunktā noteiktos saskaņojumus Pasūtītāja vārdā ir tiesīgs parakstīt _________________________ (e-pasts: ___________________). Speciālistu nomaiņas vai papildus speciālistu piesaistes gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā.

  - Izpildītājs apņemas izpildīt Līguma 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5.apakšpunktā minētos darbus Pasūtītājam atbilstoši Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 1., 2., 3., 4. un 5.punktā noteiktajam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 5.punkta noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk, ka 24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas. Par Objekta pabeigšanas dienu uzskatāma Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas diena.

  - Par Iekārtas Demontāžu Izpildītāja pilnvarotā persona un Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta Iekārtas Demontāžas aktu, norādot visu Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centram nepieciešamo informāciju.

  - Izpildītājs ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pilnvarojuma izsniegšanas, iesniedz Pasūtītājam grozījumus Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra 2012. gada 20. novembrī izsniegtajā Pasūtītāja licencē darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, par minētās licences papildināšanu ar Līguma ietvaros likvidēto Iekārtu izslēgšanu no minētās licences.

  - Izpildītājs veic visas ēku konstrukciju un to piederošo sistēmu, iekārtu un aprīkojumu demontāžu un utilizāciju, tajā skaitā rentgena iekārta, atbilstoši informācijai, kas norādīta Līguma 1.pielikumā.

  - Izpildītājs demontē esošo dīzeļģeneratoru, un nogādā to uz Pasūtītāja telpām Rīgā, saskaņojot nogādāšanas vietu ar Pasūtītāju.

  - Izpildītājs demontē visus tīklus, kas tika izmantoti esošajām ēkām, bet vairs nav nepieciešami, līdz to sākuma punktam vai sadalnei.

  - Serveru un iekārtu demontāžas un utilizāciju darbus Izpildītājs veic atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktajam prasībām, saskaņojot tos ar Pasūtītāju.

  - Izpildītājs veic būvprojekta izstrādi atbilstoši Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 2.punkta noteiktajam prasībām.

  - Izpildītājs sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju būvatļaujas noformēšanai, saskaņo to ar Pasūtītāju un ielādē Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - BIS), kā arī nodrošina citas nepieciešamās saskaņošanas un darbības saskaņā ar Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 2.punktā noteikto būvprojekta virzībai BIS.

  - Par visu dokumentu pievienošanu BIS Izpildītājs rakstiski ziņo Līgumā 9.1.1.1.apakšpunktā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim.

  - Izpildītājs, saņemot atzīmi par paskaidrojuma raksta akceptēšanu BIS, rakstiski informē Līgumā 9.1.1.1.apakšpunktā norādīto Pasūtītāja pārstāvi. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams saņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, vai nepieciešamas izmaiņas esošajos, Izpildītājs saskaņo iesniegumu ar Līgumā 9.1.1.1.apakšpunktā norādīto Pasūtītāja pārstāvi.

  - Izpildītājs BIS saskaņo projekta dokumentāciju ar VAS „Latvijas dzelzceļš” un nodod projekta dokumentāciju divos eksemplāros papīra veidā un  elektroniskā veidā (dwg) VAS „Latvijas dzelzceļš”.

  - Izpildītājs Objekta būvprojekta izstrādes dokumentāciju, sagatavotu atbilstoši Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 2.3.punkta prasībām, nodod Pasūtītājam Pušu pilnvarotajām personām parakstot Objekta būvprojekta nodošanas-pieņemšanas aktu, kas ir pamats rēķina izrakstīšanai un norēķinu veikšanai.

  - Izpildītājs nodrošina būvprojekta autoruzraudzību atbilstoši Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 4.punktā noteiktajam prasībām.

  - Izpildītājs veic Līguma 1.pielikuma 2. un 3.tabulas prasībām atbilstošas Iekārtas Piegādi atbilstoši Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 5.punktā prasībām.

  - Izpildītājs nodrošina Iekārtas radiācijas stāvokļa apsekošanu un radiācijas stāvokļa apsekošanas pārskata iesniegšanu. Apsekošana veicama atbilstoši Latvijas Republikas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra prasībām, iesniedzot pārskatu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apsekošanas veikšanas.

  - Pretendents nodrošina  grozījumu veikšanu Latvijas Republikas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra Pasūtītājam izsniegtajā licencē darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, par minētās licences papildināšanu ar Līguma ietvaros Piegādātāja piegādātām Iekārtām, darbībai – lietošanai.

  - Izpildītājs piegādā visu nepieciešamo programmatūru un tās licences saskaņā ar ražotāja prasībām ar iespēju programmatūru lietot bez termiņa ierobežojuma.

  - Izpildītājs uzstāda visu nepieciešamo tehniku saskaņā ar Līguma 1.pielikuma 3.tabulas noteikumiem;

  - Izpildītājs veic Iekārtas veiktspējas testu Iekārtas uzstādīšanas vietā, nodrošinot testa veikšanai nepieciešamos tehniskos līdzekļus/mehānismus. Tests veicams atbilstoši Iekārtas ražotāja prasībām. Pēc Iekārtas veiktspējas testa veikšanas Pušu pilnvarotās personas paraksta veiktspējas testa pārskatu Kravu kontroles rentgena iekārtas atbilstības pārbaudes darbību apraksts un veiktspējas testa akta paraugs Līguma 1.4.pielikumā.

  - Veiktspējas tests veicams arī uzturēšanas laikā (1x gadā). Ja testa rezultāts nesasniedz sākotnējā testa rezultātus, jāveic regulēšana vai citi pasākumi, lai to nodrošinātu.

  - Izpildītājs nodrošina Iekārtas ekspluatēšanu testa režīmā. 30 (trīsdesmit) dienas pirms Iekārtas nodošanas Pasūtītājam ekspluatācijā. Iekārtas ekspluatēšana testa režīmā tiek uzsākta pēc Iekārtas Piegādes un visu Līguma 3.18., 3.19., 3.20. 3.21. un 3.23.apakšpunktā un Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 7.1.1.apakšpunktā noteikto darbu pabeigšanas.

  - Izpildītājs Iekārtu Uzturēšanas ietvaros, ievērojot Līguma 9.pielikumā noteikto Sadarbības kārtību, nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu:

    - Iekārtu apkopes darbu veikšanu saskaņā ar Iekārtas ražotāja prasībām.

    - Iekārtu remontu (izņemot ārkārtas remontu);

  - Detalizēta Iekārtu apkopes, remonta kārtība ir noteikta Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 6.3.apakspuktā, konsultācijas tiek sniegtas saskaņā ar Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 6.3.2.2.apakšpunktā noteikto. Apkopes nodošanas-pieņemšanas akta forma ir noteikta Līguma 3.pielikumā,  remonta nodošanas-pieņemšanas akta forma ir noteikta Līguma 4.pielikumā,  Ārkārtas remonta nodošanas-pieņemšanas akta forma ir noteikta Līguma 5.pielikumā.

  - Visi Pasūtītāja problēmu ziņojumi Līguma darbības laikā tiks pieteikti VID informācijas sistēmu izmaiņu pārvaldības sistēmā (turpmāk – ISIPS) atbilstoši Līguma 1.pielikuma 1.2., 1.3. un 1.4. pielikuma noteikumiem.

  - Pirms Iekārtas nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs nodrošina problēmas pieteikumu apmaiņu starp Izpildītāja projekta pārvaldības vidi (IPPV) un ISIPS.

  - Izpildītājs par iepriekšējā pusgadā veikto Uzturēšanu, pēc Uzturēšanas perioda beigām 10 (desmit) dienu laikā, par katru Iekārtu, izmantojot ISIPS vai gadījumā, ja ISIPS nav pieejams, nosūtot uz e-pasta adresi: MTA_uzturesana@vid.gov.lv, iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai saskaņošanai Uzturēšanas pusgada atskaiti saskaņā ar Līguma 7.pielikumā noteikto formu.

  - Pēc saskaņošanas atbilstoši Līguma 3.28.apakšpunktam, Izpildītājs Iekārtas Uzturēšanas pusgada atskaiti iesniedz parakstīšanai Pasūtītāja pilnvarotajai personai.

  - Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta Iekārtas Uzturēšanas pusgada atskaiti, ja tā ir atbilstoša Izpildītāja veiktajai Iekārtas Uzturēšanai, ko apliecina parakstīti apkopju un remontu nodošanas-pieņemšanas akti, kā arī, nepilna pārskata perioda gadījumā, ir veikts Uzturēšanas maksas pārrēķins atbilstoši Līguma 2.8.apakšpunktā noteiktajam, un tas ir korekts. Neatbilstības gadījumā pusgada atskaite no Pasūtītāja puses netiek parakstīta un Pasūtītāja pilnvarotā persona pa e-pastu informē Izpildītāja pilnvaroto personu par nepieciešamajiem labojumiem.

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma veic savlaicīgas un kvalitatīvas Pasūtītāja personāla Mācības saskaņā ar Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 7.punktā noteikto. Mācību pieņemšanas kārtība ir noteikta Līguma 1.pielikuma 1.tabulas, Mācību nodošanas-pieņemšanas akta forma ir noteikta Līguma 6.pielikumā.

  - Izpildītājs savlaicīgi un kvalitatīvi veic ārkārtas remontu saskaņā ar Līguma 1.pielikuma 2.tabulas 5.punktā noteikto. Ārkārtas remonta pieņemšanas kārtība ir noteikta Līguma 1.pielikuma 2.tabulas 5.punktā. Ārkārtas remonta nodošanas-pieņemšanas aktu forma ir noteikta Līguma 5.pielikumā.

  - Veicot Iekārtu apkopi un remontu, tajā skaitā ārkārtas remontu, tiks izmantotas detaļas un materiāli, kas ir atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un Iekārtu ražotāja prasībām.

  - Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var apturēt Iekārtu darbību. Šādā gadījumā 1 (viena) mēneša laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma nosūtīšanas dienas Izpildītājs uzsāk Iekārtu uzturēšanu atbilstoši Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 3.punktā un Līguma 13.pielikumā noteiktajam. Pasūtītāja vārdā šajā apakšpunktā noteikto pieteikumu nosūta Valsts ieņēmumu dienesta Nodrošinājuma pārvaldes direktors vai persona, kura viņu aizvieto.

- PUŠU SAISTĪBAS

  - Pasūtītājs:

    - uzdod Izpildītājam saistošus norādījumus par Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina vai nepapildina Līguma priekšmetu vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi;

    - pieprasa un saņem no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;

    - aptur Līguma izpildi ārējā normatīvajā aktā vai Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra instrukcijā Nr.3 “Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs” (turpmāk – Instrukcija) noteiktajos gadījumos, ja atbilstošus maksājumus pilnībā vai daļēji finansē Eiropas Savienības struktūrfondi, Kohēzijas fonds, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments, Eiropas kaimiņattiecību instruments, Norvēģijas finanšu instruments, Latvijas un Šveices sadarbības programma vai Iekšējās drošības fonds un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, kā arī citi ārvalstu finanšu instrumenti (turpmāk – ārvalstu finanšu instrumenti);

    - aptur un atlikt attiecīgos Līgumā paredzētos maksājumus ārējos normatīvajos aktos vai Instrukcijā noteiktajos gadījumos, ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek finansēti no ārvalstu finanšu instrumentiem;

    - Pasūtītāja pilnvarotajai personai ir tiesības rakstveidā un motivēti pieprasīt Izpildītāja piesaistīto speciālistu nomaiņu, ja Pasūtītāju neapmierina to kvalifikācija, darba produktivitāte, darba kvalitāte vai citi apstākļi;

    - var atteikties pieņemt Līguma izpildījumu, ja izpildījums neatbilst Līgumam, tai skaitā, ja izpildījums ir nepilnīgs vai nav kvalitatīvs;

    - drīkst aizstāt Pasūtītāju kā Pusi ar citu iestādi (personu), ja Pasūtītāju kā iestādi reorganizē vai mainās tā kompetence.

    - nodrošina Izpildītāju ar visu Līguma sekmīgai un pilnvērtīgai izpildei nepieciešamo informāciju, organizatorisko atbalstu, pilnvarām, kā arī izpildes vietu;

    - informē Izpildītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas varētu ietekmēt Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā;

    - pieņem un apstiprina Līguma izpildījumu Līgumā paredzētajā kārtībā un termiņā, ja Līguma izpildījums atbilst Līgumam un tajā noteiktajiem Līguma izpildes kritērijiem;

    - uzņemas risku par Līgumā neparedzētiem darbiem, ja:

      - neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt;

      - neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai papildinot Līguma priekšmetu vai Līguma objektu;

      - Līgums objektīvu, no Izpildītāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veikti neparedzētie darbi;

    - veic samaksu Līgumā noteiktā termiņā un apjomā.

  - Izpildītājs:

    - saņem no Pasūtītāja visu Līguma sekmīgai un pilnvērtīgai izpildei nepieciešamo informāciju, organizatorisko atbalstu, pilnvaras, kā arī izpildes vietu;

    - saņem informāciju no Pasūtītāja par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas varētu ietekmēt Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā;

    - saņem no Pasūtītāja samaksu Līgumā noteiktā termiņā un apjomā.

    - Izpildītājs apņemas izdarīt visu iespējamo un nepieciešamo, lai Līguma ietvaros veiktā Iekārtas un Sistēmas piegāde, kā arī uzturēšana tiktu izpildīta savlaicīgi, labā ticībā, visaugstākajā kvalitātē un saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

    - Izpildītājs apņemas saskaņot ar Pasūtītāju Līgumā minētos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

    - Izpildītājs Līguma izpildē iesaistīs tikai augsti kvalificētus un attiecīgu pieredzi guvušus Izpildītāja speciālistus, kā arī nodrošinās, ka minētās personas būs Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts pilsoņi;

    - Izpildītājs apņemas laikus informēt Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā, kā arī par Līgumā minētiem apstākļiem un notikumiem, kuru dēļ var tikt ietekmēta Līguma precīza un pilnīga izpilde vai tā izpilde noteiktajā laikā;

    - Izpildītājs apņemas laikus informēt Pasūtītāju, tiklīdz Izpildītāja izmaksas sasniedz Līguma 2.1.apakšpunktā noteikto summu, un Izpildītājam ir pienākums apturēt Līguma izpildi, tiklīdz Izpildītāja izmaksas sasniedz Līgumā 2.1.apakšpunktā noteikto summu, un saskaņot turpmāko rīcību;

  - Pēc katra attiecīgā darba veikšanas (Demontāžas, Projektēšanas, Būvdarbiem, Piegādes, Mācību veikšanas, Uzturēšanas) sākotnēji Izpildītāja pārstāvis 2 (divos) eksemplāros sagatavo attiecīgā darba nodošanas – pieņemšanas aktu papīra vai elektroniska formā, kuru vīzē attiecīgais Izpildītāja pārstāvis un MKP muitas virsuzraugs vai virsuzrauga vietnieks, vai maiņas vadītājs. Viens eksemplārs paliek Pasūtītāja rīcībā. Minētais abpusēji vizēts attiecīgā darba nodošanas – pieņemšanas akts ir par pamatu, lai Pušu pilnvarotās personas elektroniski sastādītu un parakstītu Līgumā pielikumos noteiktos nodošanas – pieņemšanas aktus.

  - Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā rakstveidā informē Pasūtītāju:

    - par tam piemērotajām sankcijām Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē (tai skaitā arī, ja valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla intereses ietekmējošas Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas);

    - ja mainās Izpildītāja valdes un padomes locekļi, patiesā labuma guvēji, pārstāvēttiesīgās personas, prokūristi vai personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedri, tās valdes vai padomes locekļi, patiesā labuma guvēji, pārstāvēttiesīgās personas vai prokūristi, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība, un informācija par šajā apakšpunktā minētajām personām Uzņēmumu reģistra atvērto datu vietnē: https://info.ur.gov.lv/#/data-search nav publicēta.

    - ja uz Izpildītāju Līguma spēkā esības laikā iestājas kāds no nosacījumiem, kas izriet no Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) 5.k. panta 1.punktā noteiktā.

  - Izpildītājs apliecina, ka Līguma saistību izpildē neveiks darījumus (neiegādāsies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu, kurai ir piemērotas (tai skaitā tās valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība) starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas.

- GARANTIJAS NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Izpildītājs nodrošina, ka piegādātā Iekārta un Sistēma ir kvalitatīvas, jaunas, atbilstošā komplektācijā, lietotāja veselībai drošas un atbilst Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām.

  - Izpildītājs nodrošina Iekārtas un Sistēmas darbības garantiju visu Līguma darbības laiku. Izpildītāja atteikšanās no atbildības par Iekārtas vai Sistēmas trūkumiem ir pielīdzināma atteikumam uzņemties garantijas saistības.

  - Visi Līguma garantijas noteikumi attiecas uz garantijas darbības laikā neierobežotu reižu skaitu nomainītajām rezerves daļām un materiāliem.

  - Garantijas laikā garantijas remontu Pasūtītāja pilnvarotā persona piesaka saskaņā ar Līguma 3.pielikumā noteikto sadarbības kārtību.

  - Garantijas laikā Izpildītājs bojājumu novēršanu un rezerves daļu vai materiālu nomaiņu veic bez maksas, ja bojājums nav radies Pasūtītāja vai trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ, saskaņojot ierašanās dienu un laiku ISIPS vai gadījumā, ja ISIPS nav pieejams, nosūtot uz e-pasta adresi: MTA_uzturesana@vid.gov.lv.

  - Garantijas laikā Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja nodarbināto bezmaksas konsultēšanu pa tālruni visu diennakti latviešu vai angļu valodā, lai operatīvi varētu atrisināt konstatētos Iekārtas darbības traucējumus, kuri radušies ārpus darba laika, kā arī darba laikā, ja Iekārtas darbības atjaunošanai nav nepieciešama Izpildītāja speciālista klātbūtne.

  - Bezmaksas Sistēmas programmatūras atjauninājumu, tajā skaitā drošības ievainojamību ielāpu, kurus izstrādātājs izplata bez maksas, programmatūras uzlabojumu un programmatūras kļūdu novēršanas nodrošināšana Sistēmas garantijas laikā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma tās norādītajā termiņā vai arī pēc Izpildītāja iniciatīvas, konstatējot kļūdas, kā arī 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad ir kļuvuši pieejami programmatūras atjauninājumi.

  - Ja Iekārtas vai Sistēmas garantijas laikā atklājas Iekārtas vai Sistēmas vai tās daļu trūkumi, kas nav Pasūtītāja vai trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ un Iekārtas, Sistēmas vai tās bojātās daļas darbība vairs nav atjaunojama, Izpildītājs par saviem līdzekļiem apmaina Iekārtu, Sistēmu (tās bojāto daļu) pret jaunu, Līguma un tā pielikumam atbilstošu Iekārtu, Sistēmu (tās daļu) Pušu pilnvaroto personu saskaņotā laikā, kas nevar būt garāks par Līguma 4.1.apakšpunktā noteikto piegādes termiņu.

  - Pēc Līguma 4.4.6.apakšpunktā noteiktā nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, bet ne vēlāk kā kopā ar attiecīgo Iekārtas pavadzīmi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības Izpildītāja garantijas laika galvojuma (turpmāk – galvojums) oriģinālu, kam ir jābūt noformētam atbilstoši Līguma 1112.pielikumā ietvertajai formai. Šādā gadījumā Pasūtītājs neapmaksā pavadzīmi, kamēr Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma prasībām atbilstošu galvojumu. Galvojuma termiņš ir spēkā visu Līguma darbības laiku. Galvojuma summa ir nosakāma 10  100 % (desmit procentu) apmērā no Iekārtas summas bez PVN. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma ietvaros atlīdzināt radušos izdevumus Pasūtītājam, ja Izpildītājs nenovērš Sistēmai vai tās daļai radušos defektus garantijas laikā.

  - Pasūtītājam ir pienākums atteikties pieņemt Līguma 5.9.apakšpunktā minēto galvojumu, ja konstatējams vismaz viens no šādiem apstākļiem:

    - nodrošinājuma dokumentā ir noteikts nodrošinātā prasījuma cesijas vai nodrošinājuma izlietošanas tiesību aizliegums;

    - nodrošinājums var tikt izlietots, tikai ceļot prasību tiesā vai šķīrējtiesā;

    - nodrošinājuma dokumenta noteikumi ierobežo, apgrūtina vai novilcina Pasūtītāja iespēju izlietot tajā paredzēto nodrošinājumu vai nodrošinājuma izlietošana ir saistīta ar nepamatoti īsu termiņu vai citiem Pasūtītāju ierobežojošiem noteikumiem;

    - nodrošinājuma dokuments paredz nodrošinājuma devēja tiesības atkāpties no nodrošinājuma dokumenta bez Pasūtītāja piekrišanas (vienpusēji atcelt nodrošinājuma dokumentu);

    - nodrošinājums vai nodrošinājuma dokuments neatbilst Līgumam;

    - nodrošinājuma dokumentam vai tajā paredzētajam nodrošinājumam ir piemērojams ārvalsts likums;

  - Pasūtītājam ir cits pamatots iemesls atteikties pieņemt nodrošinājumu.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Ja Izpildītājs pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Līguma 1.1.apakšpunktā noteiktā Pakalpojuma sniegšanu, Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 80 000 EUR (astoņdesmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.

  - Ja Iekārtas dīkstāve pārsniedz Līguma 1.2.pielikuma 1.4.2.apakšpunktā norādīto stundu skaitu 6 (sešu) mēnešu pārskata periodā, Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru pārsnieguma stundu, katrā MKP. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt  10% (desmit procentu) apmērā no attiecīgās Iekārtas 6 (sešu) mēnešu Uzturēšanas cenas, bet Līguma 2.8.3.apakšpunktā noteiktajā gadījumā - 10% (desmit procentu) apmērā no atbilstoši Līguma 2.8.2.apakšpunktam aprēķinātās cenas par attiecīgās Iekārtas Uzturēšanu attiecīgajā nepilnajā pārskata periodā.

- Ja Izpildītājs nenodrošina Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 5.punkta noteikto termiņu, Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) apmērā par prasības izpildes kavējuma kalendāro dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.1.apakšpunktā noteiktas cenas. - Ja Izpildītājs nav ievērojis Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 7.punktā kārtībā saskaņoto Mācību beigu datumu, Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 0,5 % (puse no viena procenta) apmērā no Līguma 2.pielikuma 4. vai 5.tabulās noteiktās attiecīgo Mācību cenas par katru nokavēto Pasūtītāja darba dienu. Līgumsoda pieaugums apstājas sasniedzot 10% (desmit procentus) no Līguma 2.pielikuma 2. vai 3.punktā noteiktās attiecīgās Mācību cenas. Ja pienākums Izpildītājam maksāt līgumsodu radies Pasūtītāja darbības vai bezdarbības dēļ (piemēram, nenodrošinot darbinieku ierašanos uz Mācībām norunātajā laikā), Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsoda samazinājumu par kavējumu, ko izraisījusi Pasūtītāja darbība vai bezdarbība. - Ja Izpildītājs nav ievērojos ārkārtas remonta tāmē norādīto, saskaņoto remonta izpildes termiņu, Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 100 EUR (viens simts euro un 00 centi) apmērā par katru termiņa pārsnieguma kalendāro dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no attiecīgā ārkārtas remonta tāmē norādītajām, saskaņotajām remonta izmaksām bez PVN. - Ja Izpildītājs nav ievērojos vienošanā norādīto Līguma 1-2.pielikuma 3.tabulas noteiktās Iekārtas programmatūras pielāgošanas prasības, Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru attiecīgā vienošanā norādītajā termiņa pārsnieguma kalendāro dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no attiecīgā vienošanā norādītajām Iekārtas sistēmas programmatūras pielāgošanas izmaksām.

  - Ja Izpildītājs neievēro Līguma 7.punktā noteiktos konfidencialitātes un/vai personas datu apstrādes nosacījumus, Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu par katru šādu gadījumu 1% (viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas bez PVN.

  - Par Līguma 11.pielikuma “Sadarbības kārtība” 7.4.1. apakšpunktā noteiktā reakcijas laika uz problēmu “kritisks gadījums” pieteikuma neievērošanu Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru nokavēto Pasūtītāja darba stundu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi).

  - Par Līguma 11.pielikuma “Sadarbības kārtība” 7.4.2. apakšpunktā noteiktā reakcijas laika uz problēmu “parasts gadījums” pieteikuma neievērošanu Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi)) apmērā par katru nokavēto Pasūtītāja darba dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi).

  - Par problēmas ar bojājumu svarīguma pakāpi “kritisks gadījums” novēršanas termiņa, kas noteikts saskaņā ar Līguma 11.pielikuma “Sadarbības kārtība” 9.1.1.apakšpunkta nosacījumiem, neievērošanu Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi) par katru nokavēto Pasūtītāja darba dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 10 000 EUR (desmit tūkstošus euro un 00 centi).

  - Par problēmas ar bojājumu svarīguma pakāpi “parasts gadījums” novēršanas termiņa, kas noteikts saskaņā ar Līguma 11.pielikuma “Sadarbības kārtība” 9.1.2.apakšpunkta nosacījumiem, neievērošanu Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) par katru nokavēto Pasūtītāja darba dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi).

  - Izpildītājs kompensē Pasūtītājam vai tā darbiniekiem uzliktos administratīvos sodus, ja tie piemēroti normatīvo aktu prasību neizpildīšanas gadījumos no Izpildītāja vai tā darbinieku puses.

  - Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic ar Līgumu saistītos maksājumus, Izpildītājs prasa un Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1 % (desmitā daļa no viena procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda pieaugums apstājas sasniedzot 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas bez PVN.

  - Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi.

- Ja tiek kavēts kāds no Līgumā noteiktajiem saistības izpildes termiņiem, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā/stundā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu/stundu, kurā saistība izpildīta. Līgumsodu aprēķina no attiecīgās summas bez PVN.

  - Par Līgumā noteikto nosacījumu pārkāpumu Pasūtītājs Izpildītājam aprēķina līgumsodu un izraksta e-rēķinu. Pasūtītājs, nosūtot e-rēķinu par līgumsoda piedziņu, piedāvā Izpildītājam 1 (viena) mēneša laikā sniegt atbildi par savu izvēli – līgumsodu ietvert nākamajā Pasūtītājam maksājamā summā (dzēst ieskaita veidā) vai nomaksāt to šādos termiņos, nepārsniedzot Līguma spēkā esamības termiņu:

    - 1 (vienā) mēnesī, ja līgumsoda apmērs nepārsniedz 1000 EUR (vienu tūkstoti euro);

    - 3 (trīs) mēnešos, ja līgumsoda apmērs ir no 1001 EUR (viena tūkstoša viena euro).

  - Ja Izpildītājs izvēlas līgumsodu dzēst ieskaita veidā, tad Izpildītājs, izrakstot nākamos e-rēķinus, e-rēķinā norāda kopējo summu, ieturēto līgumsoda summu, norādot Pasūtītāja līgumsoda rēķinu un samazina summu apmaksai par ieturētā līgumsoda summu. Ja nākamā Pasūtītāja maksājamā summa ir mazāka par

  - Ja Izpildītājs izvēlas līgumsoda samaksu veikt maksājuma veidā un līgumsoda summa pārsniedz 1001 EUR (vienu tūkstoti un vienu euro), tad Izpildītājs ir tiesīgs lūgt sadalīt līgumsoda samaksu pa daļām. Šādā gadījumā Puses noslēdz vienošanos par līgumsoda samaksas grafiku un kopējais līgumsoda samaksas termiņš nevar pārsniegt Līguma darbības termiņu.

  - Ja Izpildītājs neveic aprēķinātā līgumsoda samaksu Līguma 6.16.apakšpunktā norādītajos termiņos, Pasūtītājs aprēķināto līgumsoda summu ietur vienpersoniski ieskaita veidā.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pārējo Līguma saistību izpildes.

  - Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos un netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses prettiesiskas (neatļautas) rīcības rezultātā un ir konstatēts un dokumentāri pamatoti pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko (neatļauto) rīcību, kas izpaužas kā ļauns nolūks vai rupja neuzmanība, un nodarītajiem zaudējumiem. Puses nav atbildīgas par nejaušu zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Izpildītājs attiecībā pret Pasūtītāju ir atbildīgs arī par savu apakšuzņēmēju veiktajām darbībām ciktāl tās ietekmē Līguma izpildi no Izpildītāja puses.

  - Izpildītāja (personu apvienības) dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām vai finansiālajām spējām Izpildītājs (personu apvienība) ir balstījies, ir solidāri atbildīgi par Izpildītāja (personu apvienības) uzņemtu jebkuru saistību Līguma izpildes ietvaros attiecībā pret Pasūtītāju. (Tiks precizēts un iekļauts Līgumā, ja par uzvarētāju tiks atzīta personu apvienība.)

  - Par Līgumā noteikto nosacījumu pārkāpumu Pasūtītājs Izpildītājam aprēķina līgumsodu un izraksta rēķinu. Pasūtītājs, nosūtot rēķinu par līgumsoda piedziņu.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs neveic aprēķinātā līgumsoda samaksu Līguma 5.20.apakšpunktā norādītajos termiņos vai līgumsoda samaksa netiek veikta ieskaita veidā, Pasūtītājs aprēķināto līgumsoda summu ietur vienpersoniski ieskaita veidā.

- LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

  - Līgums stājas spēkā ar pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datumu.

  - Izpildītājs nodrošina Līguma priekšmeta izpildi līdz iestājas kāds no šādiem nosacījumiem:

    - ir izlietota Līguma 2.1.apakšpunktā norādītā Līguma kopējā summa;

    - ir pagājuši 5 (pieci) gadi no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Izpildītājam Līguma darbības laikā ir Latvijas Republikas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izdota un spēkā esoša speciāla atļauja (licence) darbībām ar radioaktīvās vielu nesaturošu jonizējošā starojuma avotu – apkalpošanai (tehniskai apkopei) un remontam - Iekārtai.

  - Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Pusēm ir tiesības priekšlaicīgi izbeigt Līguma darbību pēc abpusējas vienošanās. Pusēm, nosūtot vēstuli, ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu ar mēneša pirmo datumu, neatlīdzinot nekādus zaudējumus sakarā ar Līguma izbeigšanu:

    - Pasūtītājam 3 (trīs) mēnešus iepriekš brīdinot Izpildītāju;

    - Izpildītājam 6 (sešus) mēnešus iepriekš brīdinot Pasūtītāju;

    - Pasūtītājam vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš rakstiski paziņojot par to Izpildītājam:

      - ja atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam Līguma 4.4.1.apakšpunktā norādītajiem sankciju subjektiem ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla intereses ietekmējošas Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuru dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt vai Līguma izpilde tiek būtiski kavēta;

      - ja uz Izpildītāju Līguma spēkā esības laikā iestājas kāds no nosacījumiem, kas izriet no Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) 5.k. panta 1.punktā noteiktā.

    - Pasūtītājs nekavējoties vienpusēji atkāpjas no Līguma, ja attiecībā uz jauno Izpildītāja patiesā labuma guvēju, par kuru Izpildītājs sniedz informāciju Pasūtītājam atbilstoši Līguma 9.8.apakšpunktam, iestājas ierobežojumi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos par minimālajām kiberdrošības prasībām noteikto.

6.7. Neskatoties uz Līguma izbeigšanu (izņemot Līguma 6.6.3. un 6.6.4.apakšpunktā noteiktos gadījumus) vai Līguma 6.2.apakšpunktā noteikto nosacījumu iestāšanos, Līgums paliek spēkā attiecībā uz Līgumā noteikto garantijas noteikumu izpildi. Līguma izbeigšana neietekmē pienākumu veikt samaksu par pakalpojumiem, kas sniegti un no Pasūtītāja puses pieņemti Līguma darbības laikā izņemot Līguma 2.13.apakšpunktā noteikto gadījumu.

- KONFIDENCIALITĀTE UN PERSONAS DATU APSTRĀDE

  - Izpildītājs apņemas visā savas sadarbības laikā, kā arī pēc tam neizpaust trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi iegūto, tās rīcībā esošo tehnisko, finansiālo un citu informāciju par Pasūtītāju.

  - Visa informācija, ko Pasūtītājs sniedz Izpildītājam Līguma izpildes laikā, tiek uzskatīta par neizpaužamu un nevar tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

  - Iepriekš minētā informācija netiek uzskatīta par neizpaužamu, ja tā kļuvusi publiski pieejama saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (iekļauta Pušu administrācijas un grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos, atskaitēs u.tml.) vai ja informāciju pieprasa Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.

  - Puses ar informācijas prettiesisku izpaušanu Līguma ietvaros saprot - tās nodošanu mutiski, rakstiski, elektroniski vai jebkādā citā tehniskā veidā, tās kopēšanu, pavairošanu, kopēšanu datu nesējos, izplatīšanu, pārdošanu, dāvināšanu, iznomāšanu, izmainīšanu, pārveidošanu, labošanu un nodošanu trešajām personām vai citas līdzīgas darbības ar neizpaužamu informāciju.

  - Izpildītājs veic Pasūtītāja interesēs un uzdevumā fizisko personu datu apstrādi minimālajā apjomā, kas nepieciešama, lai izpildītu saistības, kuras Izpildītājs uzņēmies ar Līgumu.

  - Izpildītājs veic personas datu apstrādi, ievērojot personas datu aizsardzības principus un saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, tajā skaitā, Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – regula), Līgumu un Pasūtītāja tiesiskajām norādēm. Izpildītājs  neizmanto tam uzticētos personas datus no Līguma neizrietošiem nolūkiem (mērķiem), vai citādi, kā vien saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem, ja vien to darīt nepieprasa tiesību akti.

  - Izpildītājs veic personas datu apstrādi tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, lai izpildītu Līgumā noteiktās saistības (nodrošinātu funkcijas, pakalpojumus, novērstu problēmsituācijas).

  - Izpildītājs apliecina un garantē, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie aizsardzības pasākumi tādā veidā, ka Izpildītāja uz Līguma pamata veiktajā personas datu apstrādē tiks ievērotas regulas un citu ar fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību saistīto reglamentējošo normatīvo aktu un Līguma prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība.

  - Izpildītājs veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka fiziska persona, kura darbojas Izpildītāja uzdevumā Līguma ietvaros un kurai ir piekļuve personas datiem, tos apstrādā atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. Izpildītājs nodrošina, ka personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt personas datus Pasūtītāja uzdevumā Līguma ietvaros, ir rakstiski apņēmušās ievērot konfidencialitāti.

  - Izpildītājs īsteno tehniskus un organizatoriskus aizsardzības pasākumus attiecībā uz datu drošību un aizsardzību pret ārēju ielaušanos – novērtējot atbilstīgo datu aizsardzības līmeni, jo īpaši ņem vērā drošības riskus, tai skaitā nejauši vai prettiesiski nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, prettiesisku piekļuvi tiem vai izpaušanu.

  - Izpildītājs personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, paziņo par pārkāpumu Pasūtītāja pilnvarotajai personai, kura noteikta Līguma 9.1.1.1.apakšpunktā. Pēc datu aizsardzības pārkāpuma Izpildītājs sniedz Pasūtītājam pieprasīto informāciju.

  - Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līgumā noteikto Pušu saistību pilnīgas izpildes Izpildītājam ir pienākums dzēst visus Līguma izpildes laikā iegūtos un uzglabātos personu datus. Līguma spēkā esamības laikā Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas norādījumiem dzēš (iznīcina) personas datus.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ un, kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force majeure) rezultātā.

  - Par nepārvaramu varu netiek uzskatīti Izpildītāja speciālistu nepieejamība darba nespējas vai citu iemeslu dēļ (ja vien minētās problēmas tieši neizriet no nepārvaramas varas).

  - Pusei, kuras līgumsaistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās rakstiski jāinformē par to otra Puse un paziņojumam jāpievieno apstiprinājums, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kurš satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu, ja attiecīgajā gadījumā kompetentas iestādes ir tiesīgas izsniegt šādu dokumentu.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības saskaņā ar Līguma 8.1.apakšpunktu tikai par to laiku, kurā pastāv nepārvaramas varas apstākļi. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem no Līguma 8.3.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas, katrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu saistībā ar tā izpildīšanas neiespējamību.

  - Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līgums var tikt izbeigts nekavējoties, par to Pusēm rakstiski vienojoties.

- CITI noteikumi

  - Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus (saskaņos Iekārtas Uzturēšanas veikšanas laiku, nosūtīs bojājumu pieteikumus, parakstīs nodošanas-pieņemšanas aktus, atskaites, veiks saraksti, u.tml.) risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:

    - no Pasūtītāja puses:

      - parakstīs nodošanas-pieņemšanas aktus par veiktajām apkopēm, remontiem, ārkārtas remontiem, Iekārtas programmatūras pilnveidošanu, parakstīs Uzturēšanas pusgada atskaites, pieteiks bojājumu veikšanu, pieprasīs Iekārtu sistēmu programmatūras pielāgošanas darbus, saskaņos tāmes, veiks saraksti un citas organizatoriskas darbības: _____________________________;

      - parakstīs sākotnējos nodošanas-pieņemšanas aktus: MKP rentgena iekārtu operators vai muitas maiņas vadītājs;

      - Pilnvarotā persona Mācību jomā ar tiesībām Līguma ietvaros nosūtīt Mācību pieprasījumus, parakstīt Mācību nodošanas-pieņemšanas aktus, veikt saraksti un citas organizatoriskas darbības Mācību jomā: _____________________________;

    - no Izpildītāja puses:______________________________.

  - Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīti Līgumā minētie Pušu rekvizīti vai Līgumā minētie Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Šāds paziņojums kļūst saistošs otrai Pusei 8. (astotajā) dienā pēc tā nosūtīšanas dienas. Ja paziņojums nosūtīts ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tas kļūst saistošs otrai Pusei 2. (otrajā) darba dienā pēc tā nosūtīšanas. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz visiem Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem Šajā apakšpunktā minēto vēstuli no Pasūtītāja puses ir tiesīgs parakstīt Pasūtītāja patstāvīgās struktūrvienības vadītājs, vadītāja vietnieks vai persona, kura viņus aizvieto.

  - Līgumā norādītās Pasūtītāja pilnvarotās personas nav pilnvarotas veikt grozījumus Līgumā un tā pielikumā.

  - Pasūtītāja un Izpildītāja (to pilnvaroto personu, kas noteiktas Līguma 9.1.apakšpunktā) savstarpējā sarakstē (arī pretenziju), kas saistīta ar Līguma izpildi, Puses izmanto e-pastu. E-pasta vēstule, Pusēm ir saistoša tikai tad, ja vēstule sūtīta no Līgumā norādītajām e-pasta adresēm. Atbildot elektroniski uz otras Puses e-pastu, tiek lietota izvēlne “Forward”, atbildē saglabājot saņemto oriģinālo tekstu un pielikumus. Vēstules nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz Pasūtītāja elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas (e-pasta laiks tiek fiksēts un saglabāts arī elektroniskā formātā), kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot kā pierādījums par attiecīgās vēstules nosūtīšanu un, pamatojoties uz kuru, var tikt piemērotas soda sankcijas attiecībā pret Izpildītāju par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu, kā arī uzdevumu neizpildi.

  - Izpildītāja patiesā labuma guvējs ir______________. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Pasūtītājam par Izpildītāja patiesā labuma guvēja maiņu. Pārbaudot Izpildītāja jauno patiesā labuma guvēju, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par minimālajām kiberdrošības prasībām.

  - Izpildītājs iesaista Līguma izpildē apakšuzņēmējus, kuru atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par minimālajām kiberdrošības prasībām ir saskaņojis Pasūtītājs. Ja Pasūtītājs nesaskaņo apakšuzņēmēja, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par minimālajām kiberdrošības prasībām, Izpildītājam ir pienākums Līgumā noteiktajā kārtībā šādu apakšuzņēmēju nomainīt.

  - Izpildītāja PIL 63.panta otrās daļas izpratnē piesaistītais/-ie apakšuzņēmējs/-i, kura/-u atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par minimālajām kiberdrošības prasībām Pasūtītājs ir saskaņojis,  ir: __________________________________.

  - Par šāda/-u Izpildītāja PIL 63.panta otrās daļas izpratnē piesaistītā/-o apakšuzņēmēja/-u, atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par minimālajām kiberdrošības prasībām Pasūtītājs saskaņojumu Izpildītājam nosūta Līguma darbības laikā: __________________________________.

  - Izpildītāja piesaistītais/-ie apakšuzņēmējs/-i, uz kura/-u iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, kura/-u atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par minimālajām kiberdrošības prasībām Pasūtītājs ir saskaņojis, ir: ________________________.

  - Par šāda/-u piesaistītā/-o apakšuzņēmēja/-u, uz kura/-u iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par minimālajām kiberdrošības prasībām Pasūtītājs saskaņojumu Izpildītājam nosūta Līguma darbības laikā: __________________________________.

(Līguma 9.6., 9.8., 9.9., 9.10., 9.11.apakšpunkts tiks papildināts atbilstoši izvēlētā pretendenta piedāvājumam.)

  - Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, kā arī apakšuzņēmēju maiņu, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kurus drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

  - Piedāvājot apakšuzņēmēju nomaiņu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu, ka uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) 5.k. panta 1.punktā noteiktais.

  - Pasūtītājs nepiekrīt minētajai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Izpildītājs piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām (tajā skaitā, ja nav iesniegts Līguma 9.14.apakšpunktā noteiktais apliecinājums);

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 42.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktā) minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro), atbilst PIL 42.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktā) minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

    - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs pārbauda piedāvātā apakšuzņēmēja atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par minimālajām kiberdrošības prasībām un neatbilstības gadījumā apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti nesaskaņo.

  - Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Piegādātājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 42.panta noteikumiem. Pasūtītāja vārdā šajā apakšpunktā noteikto lēmumu pieņem Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu pārvaldes direktors vai persona, kura viņu aizvieto.

  - Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras Līguma noslēgšanai un izpildei.

  - Izpildītājs apliecina, ka Līguma saistību izpildē neveiks darījumus (neiegādāsies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu, kurai ir piemērotas (tai skaitā tās valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība) starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas.

  - Izpildītājs Līguma izpildes nodrošināšanai izmanto programmatūru un iekārtas, kuru atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par minimālajām kiberdrošības prasībām Pasūtītājs ir saskaņojis. Līguma izpildē Izpildītājs izmanto šādu programmatūru un iekārtas, kuru atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par minimālajām kiberdrošības prasībām Pasūtītājs ir saskaņojis: ___________________________________________________________________________. Par šādas programmatūras un iekārtu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par minimālajām kiberdrošības prasībām Pasūtītājs Izpildītājam saskaņojumu nosūta Līguma darbības laikā: ____________________________________. (Tiks papildināts atbilstoši izvēlētā pretendenta piedāvājumam un Pasūtītāja saskaņojumam par atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par minimālajām kiberdrošības prasībām Līguma noslēgšanas brīdī).

  - Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Gadījumā, ja Pasūtītājs tiek reorganizēts, Pasūtītājs savas no Līguma izrietošās tiesības un pienākumus var nodot Pasūtītāja tiesību pārņēmējam pilnā apjomā vai daļēji. Puses šādā gadījumā veic grozījumus Līgumā. Izpildītājam nav tiesību atteikt grozījumu veikšanai Līgumā šādos gadījumos, kā arī Izpildītājs apņemas bez ierunām apstiprināt Pasūtītāja un Pasūtītāja tiesību pārņēmēja Līguma tiesību un pienākumu sadalījumu atbilstoši Pasūtītāja reorganizācijai.

  - Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Par Līguma grozījumiem, izņemot Līguma 3.1., 9.3., 9.8., 9.10. un 9.11.apakšpunktā noteikto gadījumu, Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Puses vienojas par šādu būtisku grozījumu veikšanu nepieciešamības gadījumā:

    - Līguma 2.pielikumā noteikto cenu pārskatīšana (palielināšana vai samazināšana), ievērojot Līguma 2.12.apakšpunkta nosacījumus;

    - samaksas kārtības maiņa;

    - nodošanas-pieņemšanas aktu un pusgada atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas kārtības maiņa;

    - Līguma 11.pielikumā noteiktās Sadarbības kārības nosacījumu maiņa.

  - Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

  - Līgums kopā ar pielikumiem, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa, sagatavots latviešu valodā, elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

- PUŠU REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: Valsts ieņēmumu dienests Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, Latvija Reģ. Nr.: 90000069281 PVN reģ. Nr.: LV90000069281 Tālr.: +371 67120000 E-pasts: vid@vid.gov.lv eAdrese: _DEFAULT@90000069281 Norēķinu rekvizīti: Valsts kase Kods: TRELLV22 Konta Nr.: LV26TREL2130056037000 ģenerāldirektor_ | Izpildītājs: Nosaukums Adrese Reģ.Nr. PVN reģ. Nr.: Tālr.: E-pasts: eAdrese: Norēķinu rekvizīti: Kredītiestāde Kods: Konta Nr.: Amats, vārds, uzvārds |
| --- | --- |

1.pielikums

līgumam Nr. FM VID 2024/241/CCEI

Dokumenta datums ir tā

elektroniskās parakstīšanas datums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(Tiks papildināts atbilstoši Konkursa nolikuma 2.pielikuma 1.-4. tabulai un izvēlētā pretendenta piedāvājumam)

| Pasūtītājs: Valsts ieņēmumu dienests ģenerāldirektor_ ________ | Izpildītājs: Nosaukums Amats, vārds, uzvārds |
| --- | --- |

1-1. pielikums

Līgumam “Dzelzceļa kravu kontroles

rentgena iekārtas piegāde muitas

kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

- Zilupes MKP ēkas plāns

Operatoru telpā ir uzstādītā esoša skenera operatoru darba vietas un sistēmas vadības un datu apstrādes sistēmas un iekārtas.

Servertelpā novietoti esoša skenera tīkla, datu apstrādes, glabāšanas iekārtas .

- Skenera atrašanas vieta.

Latvijas dzelzceļš, Savelinki, Zaļesjes pagasts, Ludzas novads, apmērām 50 metri no autoceļa V50 (Zilupe-Dilāni)

1-2. pielikums

Līgumam “Dzelzceļa kravu kontroles

rentgena iekārtas piegāde muitas

kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

1. Iekārtas garantijas un pēc garantijas Uzturēšanas  prasības

2. Iekārtas apkopes un remontu veikšanas kārtība

3. Iekārtas pilnveidošanas prasības

(Tiks papildināts atbilstoši Konkursa nolikuma 2.pielikuma 2.2. pielikumam un izvēlētā pretendenta piedāvājumam)

1-3. pielikums

Līgumam “Dzelzceļa kravu kontroles

rentgena iekārtas piegāde muitas

kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

Iekārtu sistēmas programmatūras uzturēšanas prasības

(t.sk. operētājsistēmu un citu programmatūru)

(Tiks papildināts atbilstoši Konkursa nolikuma 2.pielikuma 2.3. pielikumam un izvēlētā pretendenta piedāvājumam)

1-4. pielikums

Līgumam “Dzelzceļa kravu kontroles

rentgena iekārtas piegāde muitas

kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

# Kravu kontroles rentgena iekārtas atbilstības pārbaudes darbību apraksts

Pirms kravu kontroles rentgena iekārtas pieņemšanas – nodošanas piegādātājs pasūtītāja pārstāvju klātbūtnē veiks šādus testus (Piegādātājam tests jāveic arī, lai sagatavotu piedāvājumu, norādot testa rezultātus tehniskajā piedāvājumā):

- Iespiešanās dziļums tēraudā (Nolikuma prasības pārbaude), lai pārliecinātos par piedāvājumā norādītās iekārtas caursišanas spēju (Nolikuma prasības pārbaude)

  - skenēšanas ātrums testa laikā 8 km/h un 30 km/h

  - Tests tiek uzskatīts par izietu, ja konstatētā caursišanas spēja ir atbilstoša piedāvājumam vai ir labāka

- Vara stieples redzamības tests (Nolikuma prasības pārbaude)

- iekārtai jāspēj identificēt vara stiepli atbilstoši pretendenta piedāvātajam. Vienas vara stieples identificēšana ir definēta kā iekārtas spēja konstatēt vienu atbilstoša diametra vara stiepli.

- skenēšanas ātrums 8 km/h un 30 km/h

- Testā izmantojamas sinusveida formā izliektas vai taisnas stieples.

- Tests tiek uzskatīts par izietu, ja konstatētais rādītājs ir atbilstošs piedāvājumam vai ir labāks.

- Telpiskās izšķirtspējas tests (Nolikuma prasības pārbaude)

- Lai noteiktu mazāko attālumu starp četrstūra stieņiem, kuri ir redzami radiografiskajā attēlā testam izmantojami trīs četrstūra stieņi. Stieņu platums ir d, attālums starp stieņiem 2d.

- Lai noteiktu mazāko attālumu starp metāla plāksnes četrstūra izgriezumiem, kuri ir redzami radiografiskajā attēlā testam izmantojama plāksne ar trim četrstūra izgriezumiem. Izgriezuma platums ir d, attālums starp izgriezumiem 2d

- skenēšanas ātrums testēšanas laikā 8 km/h un 30 km/h

- Tests tiek uzskatīts par izietu, ja radiografiskajā attēlā ir redzami trīs stieņi un konstatētais rādītājs ir atbilstošs piedāvājumam vai ir labāks.

- Tiek testēs divos stāvokļos vertikāli un horizontāli

- Organisko/ neorganisko vielu izšķiršanas tests

Tests tiek uzskatīts par izietu, ja radiografiskajā attēlā testējamie materiāli tiek atspoguļoti atbilstoši piedāvājumā norādītajām krāsām, veicot to atkārtotu skenēšanu 2 reizes. Testējamie materiāli:

- Svins

- Tērauds

- Varš

- Stikls parastas

- Stikls organiskais

- Alumīnijs

- Sāls

- Cukurs

- Ūdens

- Skenēšanas ātruma diapazona tests.

Skenēšanas darbības pārbaude minimāla un maksimālajā ātrumā

- Testa norises vieta un kārtība:

  - Zilupes MKP

  - Piegādātāja testa vieta

  - Testu veikšanai nepieciešamos tehniskos līdzekļus un testējamos materiālus jānodrošina piegādātājam

- Testi Nr.1, Nr.2 un Nr.3 veicami vienlaicīgi.

- Testu rezultātus apliecina radiografisko attēlu izdrukas, kas ir testēšanas pārskata neatņemam sastāvdaļa

- Pārskatā jānorāda Iekārtas nosaukums, testa veikšanas datums, radiografisko attēlu identifikācijas nr. (pievienojot attēlu izdrukas), kā arī testa veicēju kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā Iepirkuma komisija varētu sazināties

# Veiktspējas Nr.1 testa pirms iekārtu pieņemšanas kā arī Piegādātāja testa (paraugs)

| Testa vieta: | Zilupes MKP |  |
| --- | --- | --- |
| Datums: |  |  |
| Radiografisko attēla identifikācijas nr. (attēla izdruka pielikumā) |  |  |
| Iekārtas nosaukums |  |  |
| Piegādātāja testa veicēja kontaktinformācija |  |  |

- Iespiešanās dziļums tēraudā veicot skenēšanu ar ātrumu 8 km/h

| Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā) | Testa laikā |
| --- | --- |
| xx mm | xx mm |

Vara stieples redzamība skenēšanas attēlā (Wire detection) veicot skenēšanu ar ātrumu 8 km/h

| Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā) | Testa laikā |
| --- | --- |
| xx mm | xx mm |

Telpiskā izšķirtspēja (Spatial resolution) veicot skenēšanu ar

ātrumu 8 km/h

| Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā) | Testa laikā |
| --- | --- |
| Vertikāli xx mm | xx mm |
| Horizontāli xx mm | xx mm |

Organisko/ neorganisko vielu izšķiršanas tests veicot skenēšanu ar

- ātrumu 8 km/h

| Materiāls | Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā) | Testa laikā |
| --- | --- | --- |
| - Svins |  |  |
| - Tērauds |  |  |
| - Varš |  |  |
| - Stikls (parastais) |  |  |
| - Stikls (organiskais) |  |  |
| - Alumīnijs |  |  |
| - Sāls |  |  |
| - Cukurs |  |  |

- Skenēšanas ātruma diapazona tests:

|  | Pretendenta piedāvātais | Testa laikā |
| --- | --- | --- |
| Minimālais km/h |  |  |
| Maksimālais km/h |  |  |

Testa veicēju paraksti:

# Veiktspējas testa Nr.2 pirms iekārtu pieņemšanas kā arī Piegādātāja testa (paraugs)

| Testa vieta: | Zilupes MKP |  |
| --- | --- | --- |
| Datums: |  |  |
| Radiografisko attēla identifikācijas nr. (attēla izdruka pielikumā) |  |  |
| Iekārtas nosaukums |  |  |
| Piegādātāja testa veicēja kontaktinformācija |  |  |

- Iespiešanās dziļums tēraudā veicot skenēšanu ar ātrumu 30 km/h

| Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā) | Testa laikā |
| --- | --- |
| xx mm | xx mm |

Vara stieples redzamība skenēšanas attēlā (Wire detection) veicot skenēšanu ar ātrumu 30 km/h

| Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā) | Testa laikā |
| --- | --- |
| xx mm | xx mm |

Telpiskā izšķirtspēja (Spatial resolution) veicot skenēšanu ar

ātrumu 30 km/h

| Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā) | Testa laikā |
| --- | --- |
| Vertikāli xx mm | xx mm |
| Horizontāli xx mm | xx mm |

Organisko/ neorganisko vielu izšķiršanas tests veicot skenēšanu ar

- ātrumu 30 km/h

| Materiāls | Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā) | Testa laikā |
| --- | --- | --- |
| - Svins |  |  |
| - Tērauds |  |  |
| - Varš |  |  |
| - Stikls (parastais) |  |  |
| - Stikls (organiskais) |  |  |
| - Alumīnijs |  |  |
| - Sāls |  |  |
| - Cukurs |  |  |

- Skenēšanas ātruma diapazona tests:

|  | Pretendenta piedāvātais | Testa laikā |
| --- | --- | --- |
| Minimālais km/h |  |  |
| Maksimālais km/h |  |  |

Testa veicēju paraksti:

1-5. pielikums

Līgumam “Dzelzceļa kravu kontroles

rentgena iekārtas piegāde muitas

kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

1.	Serveru telpas izbūve

1.1. Serveru telpas platībai jābūt tādai, lai tajā būtu iespējams izvietot visu nepieciešamo datortehnikas aprīkojumu, kas paredzēta rentgena iekārtas risinājuma  darbināšanai un papildus vienas 42U serveru statnes izvietošanai.

1.2. Iekārtu izvietošanai jānodrošina serveru statnes (turpmāk - R1). Statnes platums – 800mm, dziļums – 1200mm, augstums – vismaz 42U. Statnes aizmugurējās durvis var būt dalītas divās vertikālās daļās. Statnēm jābūt aprīkotai ar ražotāja nodrošinātu pieslēguma vietu (skrūves, kopnes, utt.) statnes rāmja un visu durvju zemējuma elementu pieslēgšanai. Kabeļu ievados jānodrošina birzt veida putekļu aizsargu uzstādīšana. Statnes jāaprīko ar diviem ar siltuma sensoriem apgādātiem ventilatoriem. Komutācijas skapju durvīm jābūt no metāla ar perforācijas pakāpi vismaz 70%. Durvīm jābūt slēdzamām.

1.3. Papildus 1.2. punktā minētajai R1 statnei jānodrošina papildus brīva statne (turpmāk - R2) kura dalīta atsevišķās 3 savstarpēji atdalītās sekcijās ar kopējo apjomu vismaz 42U. Sekciju izmēri var būt ar atšķirīgiem izmēriem, bet vienas sekcijas izmērs nedrīkst būt mazāks 11U. Statnes platums – 800mm, dziļums – 1200mm. Statnēm jābūt aprīkotai ar ražotāja nodrošinātu pieslēguma vietu (skrūves, kopnes, utt.) statnes rāmja un visu durvju zemējuma elementu pieslēgšanai Statne jāaprīko ar diviem ar siltuma sensoriem apgādātiem ventilatoriem. Kabeļu ievados jānodrošina birzt veida putekļu aizsargu uzstādīšana. Komutācijas skapju durvīm jābūt no metāla ar perforācijas pakāpi vismaz 70%. Durvīm jābūt slēdzamām ar unikālu atslēgu, lai katru statnes sekciju nebūtu iespējams atvērt ar vienu un to pašu atslēgu. Statnē paredzēts izvietot iekārtas ar kopējo jaudu līdz 3Kw.

1.4. Statnēm R1 un R2 telpā jābūt novietotiem tā, lai tās būtu iespējams brīvi apkalpot gan no priekšpuses, gan aizmugures. Statņu novietojumam telpā jābūt tādam, lai  statņu priekšpusē būtu vismaz 950mm brīva vieta un vismaz 850mm brīva vieta statņu aizmugurējā daļā.

1.5. Serveru telpas griestu konstrukcija un sienas jāizbūvē no materiāliem, kas nodrošina vismaz EI60 atbilstošu uguns noturības līmeni (vismaz 60 minūtes).

1.6. Izbūvējamo griestu augstums no serveru telpas grīdas jāplāno tā, lai serveru telpas griesti būtu virs telpā esošajām un plānotajām inženierkomunikācijām (kabeļu plaukti, ventilācijas kanāli, u.c.).

1.7. Serveru telpas sienas un griestus krāso gaiši pelēkā krāsā (RAL kodu saskaņo ar Pasūtītāju).

1.8. Jāuzstāda  ugunsdrošās metāla durvis ar uguns noturību vismaz 60 minūtes (EI60). Durvju izmēriem jābūt ne mazākiem kā 1m x 2,1m (durvju vērtnes izmērs platums x augstums). Durvju krāsu jāpieskaņo telpu krāsai. Durvīm jābūt aprīkotām ar solenoīda slēdzeni ar roktura kontroli un dalīto roktura stieni, kas nodrošina iespēju identificēt - vai durvju rokturis vai panikas svira  ir nospiesta no telpas iekšpuses vai telpas ārpuses (piemēram, ABLOY Electric lock EL580 vai ekvivalents). Gadījumā ja tiek veikta vadības kabeļa pagarināšana, jānodrošina orģinālā kabeļa vadu dzīslu un pagarinātā kabeļa dzīslu krāsu atšifrējums.

1.9. Durvīm no serveru telpas iekšpuses jābūt aprīkotām ar mehānisko sviru (panikas svira) visā durvju platumā, durvju atvēršanai arī avārijas situācijās. Durvis no serveru telpas iekšpuses, izmantojot panikas rokturi, jāvar atvērt bez papildus slēdžiem.

1.10. Ieejas durvīm jābūt aizslēdzamām ar fizisku atslēgu, kā arī jābūt aprīkotām ar piekļuves kontroles sistēmu. Piekļuves kontroles sistēmai jānodrošina:

1.10.1. divfaktoru autentifikāciju, kā autentifikācijas metodes, izmantojot vismaz divas no šādām metodēm: PIN kods, ID karte, Pirkstu nospiedums;

1.10.2. piekļuves tiesību definēšanu, tai skaitā 1.7.1.apakšpunktā uzskaitīto autentifikācijas metožu piešķiršana lietotājam. Piekļuves tiesības jāvar piešķirt vismaz 60 individuāliem lietotājiem. Gadījumā, ja kā viena no autentifikācijas metodēm tiek izmantota ID karte, jānodrošina vismaz 100 karšu piegāde;

1.10.3. notikumu vēstures saglabāšana, tai skaitā informācija par:

1.10.3.1. autentificētajiem lietotājiem -  datums, laiks, lietotājs;

1.10.3.2. gadījumiem, kad autentifikācija ar kādu no autentifikācijas metodēm ir bijusi neveiksmīga – datums, laiks, lietotājs;

1.10.3.3. gadījumiem, kad telpas durvis ir atvērtas, izmantojot fizisko atslēgu, neveicot autentifikāciju sistēmā.

1.10.4. sistēmai jāvar nosūtīt trauksmes paziņojumus gadījumos, ja telpas durvis ir atvērtas ar fizisku atslēgu, neveicot autentifikāciju sistēmā. Trauksmes ziņojumu nosūtīšana jāveic, izmantojot SNMP trap vai SMTP protokolus.

1.10.5. jānodrošina, lai durvju atvēršana no telpas iekšpuses netiktu uzskatīta par neautorizētu durvju atvēršanas gadījumu (jānodrošina saderība ar 1.8.punktā definēto durvju slēdzeni un Serveru telpā papildus ar panikas sviru).

1.10.6. pieslēgšana VID datortīklam, ar mērķi veikt sistēmas konfigurēšanu, piekļuves tiesību administrēšanu un notikumu vēstures apskati.

1.10.7. Piekļuves kontroles risinājumam jāpieslēdz arī operatora ēkas ārdurvis, kā arī citas tehniskās telpas (piemēram, skenera angāra ieejas durvis, galvenā elektrosadales telpas ieejas durvis, UPS, DĢ telpa un citas) ja tādas ir paredzētas izbūvēt risinājuma darbības nodrošināšanai. Visām piekļuves kontroles risinājumam pieslēgtajām durvīm jānodrošina 1.10. punktā noteikto tehnisko prasību izpilde.

1.11. Grīdas segums jāveido no materiāliem, kas nodrošina paredzēto serveru statņu izvietošanu serveru telpā. Jāparedz, ka katras statnes maksimālais svars var sasniegt 1000 kg.

1.12. Uz grīdas jāuzklāj antistatisks (risinājums, kas paredzēts cilvēka statiskā lādiņa novadīšanai) linoleja pārklājums, pievienojot to (atbilstoši ražotāja noteiktajai tehnoloģijai un izmantotajiem materiāliem) pie telpas potenciāla izlīdzinošās kopnes.

1.13. Jāaiztaisa visi serveru telpas esošie  sienu un griestu atvērumi, lai novērstu mitruma un putekļu iekļūšanu telpā.

1.14. Visi kabeļu un gaisa dzesētāju cauruļu ievadi jānoblīvē, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei jāatbilst sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei.

1.15. Veikt hidroizolācijas pasākumus griestiem, lai novērstu iespējamo mitruma noplūdi pa serveru telpas griestiem.

2.	Elektromontāža

2.1. Serveru telpas elektroapgādes vajadzībām jāizbūvē elektrības sadalnes:

2.1.1.	NS sadalne -  pieslēgumam pie negarantētā elektropievada;

2.1.2.	GS sadalne - pieslēgumam pie plānotā rezervētā elektropievada.

2.2. Jānodrošina elektrosadaļņu komplektācija ar automātslēdžiem, slēdžiem vai pārslēdžiem atbilstoši telpas statņu un iekārtu jaudai, kā arī telpas papildu sistēmu (apgaismojums, kontaktligzdas, ventilācija u.c.) aprīkojuma jaudai.

2.3. Elektrības sadalnēm jābūt komplektētām rūpnieciski, Objektā uz vietas jāveic tikai sadaļņu elementu montāža pie ievadiem un gala patērētājiem. Ievadu un patērētāju pieslēgšanai pie sadaļņu elementiem jāizmanto rindspailes.

2.4. Serveru telpas sadalnē jānodrošina elektrobarošanas ievadu vai izvadu uz ārpusē izvietotām iekārtām (piemēram, gaisa dzesētāju āra bloki), pārsprieguma aizsardzība ar atjaunojamiem pārsprieguma aizsardzības elementiem.

2.5. Serveru telpas katrai statnei paredzēt atsevišķu patērētās elektroenerģijas mērītāju, kas nodrošinātu vismaz šādu parametru mērīšanu: spriegumu (voltage), strāvas stiprumu (current), jauda (Watts), frekvenci (Hz), patēriņu (kWh) (Piemēram, Algodue UEM80-4D E, ABB B23 komplektā ar modbus TCP vārteju, Socomec Diris D-50 ar atbilstošu skaitu paplašināšanas moduļiem vai ekvivalenti).

2.6. Serveru telpā esošajiem elektroenerģijas patērētājiem, kas nav IT iekārtas (gaisa dzesētāji, apgaismojums, ventilācija u.c.) jānodrošina atsevišķa patērētās elektroenerģijas daudzuma mērīšana, kas nodrošinātu vismaz šādu parametru mērīšanu: spriegumu (voltage), strāvas stiprumu (current), jauda (Watts), frekvenci (Hz), patēriņu(kWh).

2.7. 2.5. un 2.6.punktā minētajiem elektroenerģijas patēriņa mērītājiem jānodrošina mērāmo datu  nodošanu, izmantojot vienkāršo tīkla pārvaldības protokolu (SNMP) vai Modbus TCP protokolu. Vadības kabeļiem jābūt instalētiem, līdz serveru telpas R2 statnes 1.sekcijā esošajam vājstrāvas savienotājpanelim.   Uzstādāmo strāvas analizatoru modeļi un uzstādīšanas shēma jāsaskaņo ar VID. Jāsagatavo sagatave (template), lai datus par mērāmajām vērtībām būtu iespējams nosūtīt no strāvas analizatoriem uz VID monitoringa sistēmu Zabbix. Visiem uzraugāmajiem parametriem jāsagatavo sagatave (template) ar brīdinājuma ziņojumiem (triggers), gadījumā, ja kāds no mērāmajiem parametriem neatbilst normālajam vērtību diapazonam. Visiem uzraugāmajiem parametriem jāizveido grafiska vizualizācija zabbix kartē.Nepieciešamības gadījumā jāsniedz konsultācija VID atbildīgajām personām šo uzskaites parametru konfigurēšanai Zabbix sistēmā.

2.8. Visi elektrobarošanas kabeļi jāmontē paralēli griestiem (grīdai) vai perpendikulāri griestiem (grīdai), izmantojot stiepļveida kabeļu plauktus.

2.9. Veicot elektrobarošanas kabeļu montāžu jāievēro minimālie pieļaujamie attālumi starp elektrības un vājstrāvas kabeļiem:

2.9.1.	neekranēts elektrokabelis un neekranēts elektronisko sakaru kabelis - 200 mm;

2.9.2.	neekranēts elektrokabelis un ekranēts elektronisko sakaru kabelis - 50 mm;

2.9.3.	ekranēts elektrokabelis un neekranēts elektronisko sakaru kabelis - 30 mm;

2.9.4.	ekranēts elektrokabelis un ekranēts elektronisko sakaru kabelis - 0 mm;

2.9.5.	Vietās, kur nav iespējami šādi attālumi, jāparedz ekranējums (sazemētas metāliskās starpsienas vai citas adekvātas ekranēšanas metodes).

2.10. Elektrības sadaļņu ietilpībām jābūt tādām, lai pēc visu elementu montāžas, sadalnēs paliktu vismaz 30% brīva vieta.

2.11. Elektrobarošanas kabeļi jāgulda uz horizontālajām vai vertikālajām stiepļveida kabeļu trepēm vai plauktiem. Vietās, kur kabeļi netiek guldīti uz kabeļu trepēm vai plauktiem, kabeļi jāievieto kabeļu aizsardzības caurulēs.

2.12. Elektrobarošanas kabeļu horizontālajām  trepēm jābūt ar izmēru vismaz  300mm x 50mm (platums x augstums).

2.13. Elektrobarošanas kabeļiem uz stiepļveida kabeļu plauktiem vai trepēm jābūt nostiprinātiem, izmantojot kabeļu savilces. Stiprināšana jāveic - pirms katra pagrieziena, ik pēc 0,5m horizontālajos posmos un ik pēc 0,25-0,5m vertikālajos posmos (atkarīgs no kabeļa šķērsgriezuma).

2.14. Kabeļu ievadi, kas šķērso serveru telpas iekšsienas, jāveido izmantojot ugunsdrošās uzmavas (piemēram, Hilti CFS-SL Medium vai līdzvērtīga), ar iespēju tās pēc nepieciešamības atvērt/aizvērt.

2.15. Serveru telpā jāuzstāda LED tipa apgaismojuma lampas, lai statņu priekšpusē un aizmugurē tiktu nodrošināts apgaismojuma līmenis 500Lx (mērot 1m augstumā no grīdas). Apgaismojuma lampas jāuzstāda gan statnes priekšā, gan aizmugurē, uzstādot pie griestiem vai piekarinot. Apgaismojuma elementus nedrīkst montēt tuvāk par 125mm no vājstrāvas kabeļiem paredzētiem kabeļu plauktiem.

2.16. Serveru telpā jāuzstāda vismaz divas 230V 16A elektrības sienas kontaktligzdas tehniskajām vajadzībām, kas pieslēgtas GS sadalnei.

2.17. Jāuzstāda evakuācijas norādes zīmes LED gaismeklis. Gaismeklim jābūt komplektā ar barošanas bloku un akumulatoru. Spriegums 220-230V AC/50Hz. Jauda no 3 līdz 7W. Akumulatoru  darbības  laiks, atslēdzot  spriegumu, ne mazāks par 3 stundām. Redzamības attālums 3m, montāža – telpas iekšpusē virs ieejas durvīm.

2.18. Katrā no statnes R1 un R2 sekcijām jāuzstāda divi elektrobarošanas sadales paneļi (PDU), ar vismaz 10 (desmit) C13 kontaktligzdām, 16A, izvietojums horizontāli 1U. Papildus katrs PDU jānokomplektē ar 3 (trīs) pārejām no C13 tipa kontaktiem uz  German "Schuko"; Type F kontaktligzdām. No katras sekcijas vienu PDU jāpieslēdz pie GS sadalnes, otru PDU jāpieslēdz pie NS sadalnes. Sadalnēs katram PDU jāuzstāda atsevišķs automātslēdzis, pieslēgumam izvēloties dažādas fāzes (lai samazinātu serveru telpas patērētāju 3 fāžu slodzes nevienmērību starp fāzēm).

3. Vājstrāvas tīkli

3.1. Vājstrāvas kabeļi jāgulda uz horizontālajiem vai vertikālajiem kabeļu plauktiem vai kabeļu trepēm. Vietās, kur kabeļi netiek guldīti uz kabeļu plauktiem vai trepēm, kabeļi jāievieto kabeļu aizsardzības caurulēs.

3.2. Vājstrāvas kabeļu horizontālajiem plauktiem jābūt ar izmēru vismaz 300mm x 50mm (platums x augstums).

3.3. Kabeļu ievadi, kas šķērso serveru telpas ārsienas, jāveido, izmantojot ugunsdrošās uzmavas (piemēram, Hilti CFS-SL Medium vai līdzvērtīgas), ar iespēju tās pēc nepieciešamības atvērt/aizvērt.

3.4. Veicot vājstrāvas kabeļu montāžu, jāievēro minimālie pieļaujamie attālumi starp elektrības un vājstrāvas kabeļiem, kādi norādīti 2.9.punktā.

3.5. Vājstrāvas kabeļiem uz kabeļu plauktiem jābūt nostiprinātiem, izmantojot mīkstās kabeļu savilces (Velcro vai ekvivalents). Stiprināšana jāveic - pirms katra pagrieziena un ik pēc 0,5m horizontālajos posmos un ik pēc 0,25-0,5m vertikālajos posmos (atkarīgs no kabeļa šķērsgriezuma).

3.6. Statnē R2, 1.sekcijā jāuzstāda 19” savienotājpanelis, kurā jāsakomutē serveru telpā uzstādāmās datortīklam pieslēdzamās iekārtas (Gaisa dzesētājs, UPS, strāvas analizatori, kontrolieri, u.c.). Savienotājpaneļa pieslēgvietas attiecīgi jānomarķē.

4. Zemējums un zibens aizsardzība

4.1. Serveru telpā blakus elektrobarošanas sadalnēm jāuzstāda zemējuma kopne, ar vismaz 12 pieslēguma vietām. Statņu R1 un R2 katrā sekciju apakšējā daļā jāuzstāda zemējuma kopni aparatūras pievienošanai ar vismaz 12 pieslēguma vietām.

4.2. Uzstādītās zemējuma kopnes jāsavieto ar ēkas elektrosadales telpā esošo galveno zemējuma kopni, kuras zemējuma pretestība nedrīkst pārsniegt 4 Ω. Ja ēkas galvenā zemējuma kopne nenodrošina atbilstošu zemējuma pretestību, jāparedz esošās zemējuma kontūras uzlabošana vai jaunas izbūve atbilstoši Latvijas būvnormatīvos noteiktajai kārtībai.

4.3. Serveru telpas zemējuma kopne ar galveno zemējuma kopni jāsavieno ar zemējumvadu, kura šķērsgriezuma laukumam jābūt ne mazākam par 35mm2 vai 50 % no pienākošā fāžu vada šķērsgriezuma pie fāžu vadu šķērsgriezuma lielāka par 35mm2.

4.4. Serveru telpā jāsazemē aparatūras statnes, elektriskie skapji, ventilācijas iekārta, gaisa dzesētāji, metāla durvju kārba un durvju vērtne, kabeļu plaukti (savstarpēji jāsazemē (jāsavieno ar vadu) katra plaukta atsevišķā sekcija) un citas telpā esošās metāliskās daļas.

4.5. Katrs atsevišķais zemējamais elements ar zemējuma kopni jāsavieno ar atsevišķu zemējumvadu (neizmantot virknes savienojumus starp vairākiem elementiem).

4.6. Visiem zemējumvadu izolācijai obligāti jābūt dzeltenzaļā krāsā.

4.7. Visiem zemējuma vadiem abos vada galos jābūt marķētiem ar abu galu adresātiem.

4.8. Jānodrošina ēkas zemējuma kontūras mērījumu protokoli, kas veikti ar sertificētu mērinstrumentu.

5. Mikroklimata uzturēšanas un gaisa apmaiņas nodrošināšana

5.1. Serveru telpā jāuzstāda industriāla tipa gaisa dzesētājs, kas paredzēts 24x7 ekspluatācijas nodrošināšanai, ar āra bloka darba režīmu vismaz robežās no –30°C līdz +30°C, gaisa dzesēšanas jaudai jābūt atbilstošai telpā izvietoto iekārtu jaudai. Gaisa dzesētājam jābūt apgādātam ar free cooling tehnoloģiju. Dzesētājam serveru telpā serveru statņu priekšpusē jānodrošina gaisa temperatūra robežās no +20C līdz +23C. Iekārtu jāpieslēdz pie GS sadalnes. Dzesētāja komplektā jānodrošina vadības bloks, kas uztur:

5.1.1. https protokola darbību - iekārtas attālinātai konfigurēšanai, iekārtas ieslēgšanai, izslēgšanai;

5.1.2. SNMP vai Modbus TCP protokola darbību  – iekārtas darbības parametru nosūtīšanai uz monitoringa sistēmu;

5.1.3. Ja iekārtas darbības parametru nosūtīšanai uz monitoringa sistēmu tiek izmantots SNMP protokols, tad jānodrošina arī SNMP Trap protokola darbība – kļūdu un brīdinājumu nosūtīšanai uz monitoringa sistēmu Zabbix.

5.2. Papildus 4.1.punktā minētajam gaisa dzesētājam, serveru telpā jāuzstāda Split tipa rezerves gaisa dzesētājs ar dzesēšanas jaudu vismaz 4kW. Dzesētājam serveru telpā serveru statņu priekšpusē jānodrošina gaisa temperatūra robežās no +24C līdz +26C. Iekārtas vadības blokam jābūt aprīkotam ar on/off kontaktiem, iekārtas attālinātai ieslēgšanai/izslēgšanai. Rezerves gaisa dzesētājam jāieslēdzas tikai tad, kad primārais gaisa dzesētājs nespēj nodrošināt uzstādīto gaisa temperatūru. Dzesētājs jāpieslēdz pie 6. punktā aprakstītā vadības kontroliera un jānodrošina iekārtas attālināta ieslēgšana/izslēgšana.

5.3. Gaisa dzesētājus, kuri minēti 4.1. un 4.2. punktos telpā jāizvieto tā, lai atdzesētā gaisa plūsma tiktu virzīta uz serveru telpā izvietojamo serveru statņu priekšpusi.

5.4. Dzesēšanas sistēmas āra bloku(-us) jāizvieto pie ēkas sienas vai uz jumta atbilstoši tehniskā risinājuma izvietošanas iespējām un esošās infrastruktūras ierobežojumiem.

4.5. Serveru telpā jāuzstāda lokāla, piespiedu dūmu novadīšanas sistēma, kas nodrošinās iespējamā ugunsgrēka gadījumā radušos dūmu, kvēpu, indīgo gāzu utt. izvadīšanu no serveru telpas. Šai sistēmai izveido lokālu ventilācijas kanālu ēkas konstrukcijā (ventilācijas kanālā).

4.6. Jānodrošina, ka pēc dūmu lokalizācijas izvadīšanas ventilācijas kanālu var atvērt/aizvērt, un dūmu nosūces ventilatoru ieslēgt/izslēgt gan manuāli ar vadības pogām, gan attālināti izmantojot 6.punktā aprakstīto vadības kontrolieri un novadīt ugunsgrēka dūmus un kvēpus.

5.7. Jānodrošina dūmu novadīšanas vadības poga ārpus telpas, pie serveru telpas ieejas durvīm, un nokomplektēta vadības automātika, ko uzstāda serveru telpā.

5.8. Pēc iekārtu uzstādīšanas jānodrošina lietotāju atbildīgo darbinieku apmācība par iekārtu lietošanas un apkalpošanas minimālo apjomu.

5.9. Serveru telpā jānodrošina (jābūt pieejamai) aktuālai visu sistēmu un iekārtu izpilddokumentācijai.

6. Serveru telpas ugunsdrošība

6.1. Serveru telpā jāuzstāda ugunsdzēsības signalizācija un jāveic tā pieslēgšana kā atsevišķa zona pie kopējā ugunsdzēsības risinājuma.

6.2. Jāuzstāda rokas ugunsdzēšanas aparātus, kas paredzēti elektrisko iekārtu dzēšanai, izmantojot CO2 (oglekļa dioksīda) aparātus, kas nerada iekārtu bojājumu riskus.

6.3. Serveru telpā nodrošina speciālos marķējumus par ugunsdzēsības iekārtu uzstādīšanas vietām un evakuācijas shēmas.

6.4. Serveru telpā redzamā vietā jāuzlīmē uzlīmes ar norādi, ka serveru telpā elektroiekārtas drīkst dzēst tikai ar CO2 ugunsdzēsības aparātu.

7. Serveru telpas infrastruktūras monitoringa risinājuma izveide

7.1. Jāuzstāda loģiskais kontrolieris, kurš nodrošinātu šādu uzdevumu izpildi:

| Nr. | Uzdevums | apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piespiedu dūmu nosūces risinājuma vadība |  |
| 1.1. | Lokāla vadība | Nospiežot fizisko pogu “Ieslēgt”: - Jāatver svaigā gaisa ieplūdes vārsts (žalūzijas) Jāiedegas indikācijas lampiņai – želūzijas atvērtas*; - Pēc 20s** jāieslēdz gaisa nosūces ventilators – vienlaicīgi jāiedegas indikācijas lampiņai ventilators ieslēgts; Nospiežot fizisko pogu “Izslēgt”: - jāizslēdz gaisa nosūces ventilators – vienlaicīgi jāizslēdz indikācijas lampiņa - ventilators ieslēgts; - Jāaizver svaigā gaisa ieplūdes vārsts (žalūzijas) pēc 20s jāizslēdz indikācijas lampiņa – želūzijas atvērtas*; * laikā, kad atveras un aizveras gaisa vārsts, žalūziju statusa lampiņa mirgo ar intervālu 1 impuls 1s. pēc tam vai nu lampiņa iedegas pastāvīgi, ja žalūzijas ir atvērušās vai attiecīgi nodziest, kad žalūzijas ir aizvērušās. **20s ir pieņēmums (no cita objekta), ka tas ir laiks, kas nepieciešamas, lai atvērtos gaisa vārsts, attiecīgi nepieciešamības gadījumā jāprecizē sekunžu skaits. |
| 1.2. | Attālināta vadība | Jābūt iespējai nosūtot modbus vai snmp komandu imitēt fizisko pogu nospiešanu: Nosūtot modbus vai snmp komandu “Ieslēgt” un “Izslēgt” kontrolierim jāveic visas tās pašas darbības ko veic izmantojot fiziskās pogas. Attālinātā vadība jānodrošina no šīs tabulas 5.punktā aprakstītās grafiskās saskarnes. Izpilddokumentācijā jābūt norādījumiem, kādas modbus vai snmp komandas jāizpilda, lai veiktu attālināto iekārtu ieslēgšanu/izslēgšanu. |
| 1.3. | Monitorings | Jābūt iespējai ar modbus tcp vai snmp protokolu nolasīt vai: - gaisa vārsts ir aizvērts/atvērts - ventilators ir ieslēgts/izslēgts Izpilddokumentācijā jābūt norādēm kādas modbus reģistra vai snmp oid vērtības jāizmanto datu nolasīšanai. Modbus vai snmp reģistra vērtības no zabbix puses tiks pieprasītas ar intervālu 30 sekundes. |
| 2. | Rezerves gaisa dzesētāja vadība |  |
| 2.1. | Manuālā vadība | Jābūt iespējai nosūtot modbus vai snmp komandas, ieslēgt vai izslēgt rezerves gaisa dzesētāju. Attālinātā vadība jānodrošina no šīs tabulas 5.punktā aprakstītās grafiskās saskarnes. Izpilddokumentācijā jābūt norādījumiem, kādas modbus vai snmp reģistra komandas jāizpilda, lai veiktu attālināto iekārtu ieslēgšanu/izslēgšanu. |
| 2.2. | Automātiskā vadība | Rezerves gaisa dzesētājam telpā jānodrošina gaisa temperatūra +23C ar histerēzi 1C Kontrolierim attiecīgi jāieslēdz rezerves gaisa dzesētājs, ja gaisa temperatūra telpā sasniedz +24C Kontrolierim jāizslēdz gaisa dzesētājs, ja gaisa temperatūra telpā atdzesēta līdz +22C |
| 2.3. | Monitorings | 1.Jābūt iespējai gaisa temperatūras sensora datus nosūtīt uz monitoringa sistēmu Zabbix, temperatūras sensora datus jāvar nolasīt ar modbus TCP vai snmp protokolu. Temperatūras rādījumam jābūt Celsija grādos ar precizitāti 1 zīme aiz komata. 2.Jābūt iespējai gaisa relatīvā mitruma sensora datus nosūtīt uz monitoringa sistēmu Zabbix, sensora datus jāvar nolasīt ar modbus TCP protokolu. Gaisa relatīvā mitruma rādījumam jābūt izteiktam %. 3. jābūt iespējai ar Modbus tcp vi snmp protokolu nolasīt vai -rezerves gaisa dzesētājs ir ieslēgts/izslēgts. Modbus vai snmp reģistra vērtības no zabbix puses tiks pieprasītas ar intervālu 30 sekundes. Izpilddokumentācijā jābūt norādēm kādas modbus vai snmp reģistra vērtības jāizmanto datu nolasīšanai. Ja zabbix pusē korektu vērtību fiksēšanai nepieciešams veikt kādas matemātiskas darbības, jābūt norādei kādas konkrēti aprēķina darbības jāveic. Piemēram, ja modbus vai snmp protokols temperatūras datus nodot ar vērtību 221, tad jānorāda, ka korektas temperatūras vērtības ieguvei, šī vērtība zabbix pusē jāreizina ar multiplikatoru 0.1 =22.1C Gaisa temperatūras un gaisa relatīvā mitruma sensorus jāuzstāda serveru statņu priekšpusē. |
| 3. | Ūdens noplūdes fiksēšana | Jābūt iespējai ar Modbus tcp vai snmp protokolu nolasīt vai Ūdens noplūdes sensors ir/nav nostrādājis. Izpilddokumentācijā jābūt norādēm kādas modbus vai snmp reģistra vērtības jāizmanto datu nolasīšanai. Modbus vai snmp reģistra vērtības no zabbix puses tiks pieprasītas ar intervālu 60 sekundes. Ūdens noplūdes sensori var būt gan lentveida, gan punktveida. Sensorus jāuzstāda uz grīdas vietās zem gaisa dzesētājiem. |
| 4. | Durvju atvēršanas fiksēšana | Jānodrošina, ka kontrolieris fiksē visus serveru telpas durvju atvēršanas un aizvēršanas notikumus. Jābūt iespējai šos fiksētos durvju atvēršanas/aizvēršanas notikumus tiešsaistē nosūtīt uz monitoringa sistēmu zabbix. Izpilddokumentācijā jāapraksta visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu visu durvju atvēršanas notikumu fiksēšanu. Papildus jāfiksē gadījumi, ja ir atvērtas durvis bez autorizācijas (durvis atslēgtas ar fizisku atslēgu nelietojot piekļuves kontroles sistēmas ID kartiņu). |
| 5. | Grafiskā saskarne | Jānodrošina grafiskā saskarne atverama uz datora, (ieteicms web izpildījuma). Grafiskajā saskarnē jāvar: - Veikt piespiedu dūmu nosūces risinājuma attālināto vadību apskatīt aktuālo statusu želūzijas atvērtas/aizvērtas, ventilators ieslēgts/izslēgts, veikt šīs tabulas 1.2. punktā aprakstītās darbības ieslēgt/izslēgt; - Veikt rezerves gaisa dzesētāja manuālo vadību – apskatīt aktuālo statusu ieslēgts/izslēgts, kā arī veikt manuālu iekārtas ieslēgšanu/izslēgšanu; - Attēlot visu pieslēgto sensoru aktuālo vērtību apskati tiešsaistes režīmā; Grafiskā saskarne var būt iebūvēta kontrolierī vai darbināma uz atsevišķas iekārtas. |
| 6. | Monitoringa datu attēlošana Zabbix | Jāsagatavo sagatave (template), kontroliera visu sensoru datu un kontroliera vadīto iekārtu statusa datu nosūtīšanai uz VID monitoringa sistēmu Zabbix. Trauksmju paziņojumu izveide gadījumā ja: -sensora vērtības pārsniedz pieļaujamās robežas; - gadījumā, ja ieslēgts rezerves gaisa dzesētājs. - gadījumā, ja atvērtas serveru telpas durvis; - gadījumā, ja serveru telpas durvis tika atvērtas bez autorizācijas. (durvis atslēgtas ar fizisku atslēgu nelietojot piekļuves kontroles sistēmas ID kartiņu vai citu atorizācijas risinājumu). Visiem uzraugāmajiem parametriem jāizveido grafiska vizualizācija zabbix kartē. |

  - Serveru telpā statnes R1  durvju priekšpusē jāuzstāda un jāpieslēdz ar piedāvāto kontrolieri saderīgs temperatūras un gaisa relatīvā mitruma sensors.

  - Uz serveru telpas grīdas vietās, kur tiks uzstādīti gaisa dzesētāji, jāuzstāda ar piedāvāto kontrolieri saderīgi ūdens noplūdes sensori – lentveida vai punktveida.

  - Jāuzstāda un pie kontroliera jāpieslēdz ar piedāvāto kontrolieri saderīgs serveru telpas ieejas durvju statusa sensors (atvērtas/aizvērtas).

  - Jāpievada datortīkla kabeļi pie kontroliera, jāpieslēdz iekārta pie tīkla komutatora.

  - Serveru telpas NS elektrības sadalnē jāuzstāda elektromagnētiskais relejs/kontaktors.

  - Jāveic kontroliera konfigurācija, lai relejs/kontaktors ieslēgtu/izslēgtu 4.2. punktā minēto rezerves gaisa dzesētāju tikai, tad kad telpā sasniegta iepriekš  definēta gaisa temperatūra.

  - Pie kontroliera digitālās ieejas jāpieslēdz durvju slēdzenes vadības kabeļi, kas signalizē vai ir atvērtas durvis bez autorizācijas (durvis atslēgtas ar fizisku atslēgu nelietojot piekļuves kontroles sistēmas ID kartiņu vai citu autorizācijas risinājumu).

8. Marķēšana

8.1.	Jāmarķē visi jaunie un iespējamie identificējamie vājstrāvas, zemējuma un elektrobarošanas kabeļi pēc pasūtītāja norādītās apzīmējumu shēmas un norādītajās vietās pie savienojumiem, kabeļus jāmarķē abos galos ar mitruma un nodiluma izturīgu marķēšanas elementu (piemēram, uzlīmi).

8.2.	Jāmarķē visi uzstādītie elementi, tai skaitā, elektrosadale un sadalnē uzstādītie elementi, zemējuma kopnes, elektrobarošanas kontaktligzdas un slēdži, gaisa dzesētāji, u.c. elementi;

8.3.	Jāmarķē ventilācijas vārsti un kanāli, ventilācijas kanāliem ar bultiņām jānorāda gaisa kustības virzienu;

8.4.	Marķēšanas instrukcijas ar VID jāsaskaņo pirms darbu uzsākšanas.

9. Izpilddokumentācija

9.1.	Jāsagatavo projekta dokumentācija (izvietojums, kabeļu trases, savienojumi, ar apzīmējumiem, kas veikta marķēšanas laikā utt.).

9.2.	Jāiesniedz iekārtu dokumentācija latviešu vai angļu valodā.

9.3.	Jāiesniedz izmantoto materiālu atbilstības deklarācijas latviešu valodā.

9.4.	Jāiesniedz kabeļu izolācijas pretestības mērījumu protokoli.

9.5.	Jāiesniedz serveru telpas zemējuma pretestības mērījumu protokoli.

9.6.	Jāiesniedz dūmu novadīšanas sistēmas lietošanas instrukcija.

9.7.	Serveru telpā pie elektrobarošanas sadalnes, jābūt novietotai sadalnē esošo elementu slēguma shēmai.

9.8.	Jāiesniedz elektrobarošanas sadaļņu fasāžu shēmas.

1-6. pielikums

Līgumam “Dzelzceļa kravu kontroles

rentgena iekārtas piegāde muitas

kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

Tehniskās prasības, apkalpošanas un uzturēšanas nosacījumi

telekomunikāciju pakalpojumiem

Vēlamā objektam izvirzītās lokālā datora tīkla obligātās (minimālās) prasības

1.1. TĪKLS ir veidots, ievērojot šādas kvalitatīvās prasības:

1.1.1. vispārējās prasības:

1.1.1.1. TĪKLA izveidei ir jāizmanto viena ražotāja vienota strukturēta ISO/IEC 11801-(1-6):2017 standartam atbilstoša kabeļu sistēma, kurā izmantoti ISO/IEC 11801-(1-6):2017 6.kategorijas elementi;

1.1.1.2. visiem pasīvajiem TĪKLA kabeļu sistēmas elementiem ir jābūt viena standarta;

1.1.1.3. TĪKLA kabeļu sistēmas instalācijas darbus drīkst veikt tikai atbilstoši sertificēti speciālisti;

1.1.1.4. visi TĪKLA pieslēgumi, ja to atļauj standartam atbilstošie pieļaujamie kabeļu garumi, ir jāpievieno CKS;

1.1.1.5. ja TĪKLA arhitektūra paredz izmantot papildu mezgla (komutācijas) punktus, tad ne vairāk kā vienu mezgla punktu starp CKS un TĪKLA pieslēguma punktu. Servera telpas TĪKLA pieslēgumi ir savienoti – pieslēgti aktīvajai aparatūrai tieši centrālajā komutācijas mezglā;

1.1.2. TĪKLA kabeļi:

1.1.2.1. ja attālums starp diviem datortīkla mezgliem pārsniedz 90m, savienojumam starp tiem jāizmanto optiskās šķiedras kabeļi, abos galos veidojot optisko savienojumu mezglu ar SC (LC) tipa savienotāju un jānodrošina Gigabit Ethernet 1000Mbit/s pilndupleksa (Full Duplex) (1000BaseLX vai 1000BaseSX) datu pārraide. Optiskās šķiedras kabelim ir jāparedz šķiedru 100% rezervēšana;

1.1.2.2. katram TĪKLA kabeļa galam ir jābūt marķētam, saskaņā ar standarta EIA/TIA 606 prasībām;

1.1.2.3. visi TĪKLA kabeļi ir jāievieto atsevišķos vājstrāvas kabeļu kanālos, ievērojot nepieciešamo attālumu no jaudas kabeļiem;

1.1.2.4. vājstrāvas kabeļu kanālu aizpildījums nedrīkst pārsniegt 70% TĪKLA izveides laikā;

1.1.2.5. ja tiek veikta kabeļu zemapmetuma montāža, kabeļi ir jāievieto atbilstoša diametra speciālās tam paredzētās caurulēs, kurās novērsta mitruma uzkrāšanās un nodrošināti tajās esošo kabeļu ekspluatācijas noteikumi;

1.1.2.6. izbūvējot stāvvadus, jālieto izolējoša materiāla caurules, kas jāparedz ar tādu aprēķinu, lai vismaz 30% apjoma būtu brīva tīkla paplašināšanas nodrošināšanai nākotnē;

1.1.2.7. ja ir paredzēta TĪKLA kabeļu izvietošana telpā virs piekārtajiem griestiem, kabeļus jāgulda uz kabeļu plauktiem, kabeļiem pie kabeļu plauktiem jābūt nostiprinātiem. Ja kabeļi netiek novietoti uz kabeļu plauktiem, tie jāievieto kabeļu aizsargcaurulēs, vai kabeļu aizsargkanālos. Jābūt 30% brīva apjoma rezervei;

1.1.2.8. ja TĪKLA ierīkošanai ir nepieciešama vadu instalācija telpu ārpusē vai zemē, jāpielieto no atmosfēras iedarbības aizsargāti specializētie datu pārraides kabeļi ārējām instalācijām. Visi kabeļi, kas paredzēti guldīšanai zemē, jāievieto speciālās kanalizācijas šahtās ar izejām virs zemes turpmākajai jaunu kabeļu ielikšanas iespēju nodrošināšanai;

1.1.2.9. vienā instalācijā ir jāsaglabā TĪKLA kabeļu sistēmas materiālu tips, dizaina un konstrukciju vienveidība.

1.1.3. kontaktligzdas:

1.1.3.1. TĪKLA iekārtu pieslēgumam jāizmanto atbilstošas kategorijas RJ45 kontaktligzdas, pieslēdzot visas astoņas kabeļa dzīslas. Kontaktligzdu elementu kategorijai jāatbilst TĪKLA izveidē izmantoto kabeļu kategorijas veidam. Kontaktligzdu kontaktu krāsām ir jāatbilst pieslēgtā kabeļa dzīslu krāsām;

1.1.3.2. ja kontaktligzdu montāža notiek kabeļu kanālos, jāievēro prasība, ka jābūt iespējai pārvietot kontaktligzdu 1m attālumā no projektā uzrādītās vietas;

1.1.3.3. katra datorizētā darba vieta jāaprīko ar četrām TĪKLA kontaktligzdām (RJ45);

1.1.4. komutācijas paneļi 19” (collu) platumā – skapī tos uzstāda pamīšus ar savienotājvadu organizētājiem, lai atvieglotu piekļūšanu aktīvajai tīkla aparatūrai, veicot pārkrosēšanas darbus. Konektoru kontaktu krāsas atbilst pieslēgtā kabeļa dzīslu krāsām;

1.1.5. savienotājvadi (TĪKLAM) – kabeļu ražotājfirmas rūpnieciski izgatavoti un ar RJ45 kontaktiem abos galos, savienotājvadu kabeļa parametri nedrīkst būt sliktāki par datortīkla kabeļa parametriem, katru TĪKLA pieslēgumu apgādā ar savienotājvadu, kas paredzēts gala iekārtu pieslēgšanai, savienotājvadu garums atkarīgs no katras konkrētās darba vietas atrašanās telpā attiecībā pret TĪKLA pieslēguma vietu;

1.1.6. komutācijas skapji:

1.1.6.1. visas TĪKLA komutācijas iekārtas ir jānovieto slēgtos skapjos.

1.1.6.2. TĪKLA un elektrobarošanas kabeļiem komutācijas skapjos jābūt ievadītiem, tā lai tie netraucētu komutācijas skapju apkalpošanu (skapju durvju atvēršanu) no skapja priekšpuses un aizmugures. Komutāciju skapjos ienākošajiem vājstrāvas kabeļiem jāparedz vismaz 0,5 m kabeļu rezerve, kura jānostiprina komutāciju skapju sānu brīvajās nišās;

1.1.6.3. Komutācijas skapjiem telpā jābūt novietotiem tā, lai būtu vismaz 950mm brīva vieta no priekšējām durvīm.

1.1.6.4. katrā no komunikācijas skapjiem jāuzstāda elektrobarošanas sadales paneļi (PDU).

1.1.6.5. skapī jāuzstāda pietiekama garuma savienotājvadi, lai varētu savienot iekārtas jebkurā nepieciešamajā kombinācijā;

1.1.6.6. skapī jāuzstāda gan horizontālie, gan vertikālie savienotājvadu organizētāji;

1.1.6.7. visos komutācijas skapjos redzamā vietā – jāizvieto ligzdu slēgumu shēma;

1.1.6.8. komutācijas skapju apakšā jāuzstāda zemējuma kopne atbilstoši “Serveru telpas izbūves prasību” punktu 8.1 un 8.2 prasībām.

1.1.7. TĪKLA testēšana: Pēc uzstādīšanas jāveic katras TĪKLA pieslēguma vietas testēšana ar sertificētu testeri. Pirms testēšanas Izpildītājs veic testera kalibrēšanu. Mērījumi jāveic atbilstoši ISO/IEC 11801-(1-6):2017 standartam E klasei un mērījumu rezultātu protokolos jāuzrāda parametru Impedance, Attenuation, Retur Loss, Balance, NEXT, PS NEXT, PS ELFEXT, ACR, PS ACR vērtības.

1.1.8. dokumentācija:

1.1.8.1. jānodrošina visu kabeļu sistēmu testēšanas un mērījumu rezultātu dokumentēšana (TĪKLAM jāveic sertificēšana atbilstoši ierīkotajai TĪKLA 6.kategorijai ISO E klases standartiem), kā arī jāizveido TĪKLA shēma. TĪKLU var nodot ekspluatācijā, jā ir šāda dokumentācija:

1.1.8.1.1. vispārējais apraksts (instalācijas materiālu specifikācijas, visu stāvu shēmas ar kontaktligzdu atrašanās vietām, sadales skapju struktūrshēma ar kontaktligzdu izvietojumu);

1.1.8.1.2. testa protokoli, kas apliecina, ka testi ir bijuši veiksmīgi;

1.1.8.1.3. zemējuma mērījumu protokoli;

1.1.8.2. TĪKLA kabeļu galu marķējumiem ir jāatbilst iesniegtajām tīkla shēmām;

1.1.8.3. dokumentācija (mērījumu tabulas un slēguma shēmas) jāiesniedz pasūtītājam dokumentālā veidā, kā arī uz zibatmiņas vai optiskajiem datu nesējiem MS Excel (.xlsx) un MS Word (.docx) un MS Visio (.vsdx) vai AutoCAD (.dwg) un PortableDocumentFormat (.pdf) formātos dienā, kad tiek parakstīts objekta pieņemšanas-nodošanas akts vai, ja akts par objektu netiek parakstīts, tad dokumentus jāiesniedz dienā, kad tiek uzsākta objekta darbība

1.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina TĪKLAM šādus drošības pasākumus:

1.2.1. visi TĪKLA komutācijas skapji ir slēdzami un noslēgti. To slēdzenes ir nodotas PASŪTĪTĀJA pilnvarotajai personai;

1.2.2. TĪKLA komutācijas skapji nedrīkst atrasties darba telpās;

2. Prasības TĪKLA un gala iekārtu elektrobarošanai un zemējumam:

2.1. jānodrošina 230V, 50Hz maiņstrāvas elektrotīkla izveide ar zemējumu, kura pretestība nedrīkst pārsniegt 4Ω.

2.2. visām TĪKLA iekārtu un gala iekārtu elektrobarošanas rozetēm (EIRO standarts) ir jābūt atdalītām no kopējā elektrobarošanas tīkla, zemētām un, ņemot vērā plānojamo slodzi, sadalītām atsevišķās lietotāju grupās;

2.3. TĪKLA iekārtu un gala iekārtu elektrotīkla izveidei jāizmanto triju dzīslu vara kabelis ar atsevišķiem pieslēgumiem zemējumam, nulles vadam un fāzei;

2.4. ja TĪKLA un elektrobarošanai tiek izmantoti apvienoti kabeļu kanāli, to instalāciju jāveic saskaņā ar standarta EN 50174-2 6.5.3.sadaļas prasībām par informācijas un elektrobarošanas kabeļu izvietošanu;

2.5. katras datorizētās darba vietas aprīkojumu ar 5 elektrobarošanas rozetēm (Schuko standarta ar zemējumu) (DIN 49440-1:2006-01- CEE 7/3 and CEE 7/4 (German “Schuko”; Type F). Datortīkla pieslēguma vietās, kurās pēc pasūtītāja vajadzībām būs uzstādīti tīkla printeri, skeneri u.c. iekārtas ir jānodrošina 1 elektrobarošanas rozete katrai iekārtai. Visām minētajām elektrobarošanas rozetēm ir jābūt atdalītām no apgaismes elektrobarošanas tīkla, sekcionētām (atsevišķi automātslēdži pa telpu grupām) un zemētām;

2.6. Sadales skapim jāatrodas ierobežotas piekļuves vietā, kas pasargātu no nesankcionētas elektrobarošanas atslēgšanas;

2.7. Izpildītājam jāiesniedz ēkas zemējuma kontūra mērījuma protokoli pasūtītājam, kas veikti ar sertificētu mērinstrumentu, un ko ir veicis sertificēts speciālists.

2.pielikums

Līgumam “Dzelzceļa kravu kontroles

rentgena iekārtas piegāde muitas

kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

Dokumenta datums ir tā

elektroniskās parakstīšanas datums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(Tiks papildināts atbilstoši Konkursa nolikuma 3.pielikumam un izvēlētā pretendenta piedāvājumam)

| Pasūtītājs: Valsts ieņēmumu dienests ģenerāldirektor_ _______________ | Izpildītājs: Nosaukums Amats, vārds, uzvārds |
| --- | --- |

3.pielikums

Līgumam “Dzelzceļa kravu kontroles

rentgena iekārtas piegāde muitas

kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

PARAUGS

| Pasūtītājs: | Valsts ieņēmumu dienests | Iekārta/Vieta: | / |
| --- | --- | --- | --- |
| Izpildītājs: |  | Līgums: | FM VID 2024/241/CCEI |

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

Par Iekārtas apkopes darbu veikšanu

Akts sastādīts par to, ka Izpildītājs saskaņā ar “Dzelzceļa kravu kontroles rentgena iekārtas piegāde muitas kontroles punktā „Zilupe”” Nr. FM VID 2024/241/CCEI veicis sekojošus apkopes darbus:

| Apkopes darbu veikšanas datums un laiks |  |
| --- | --- |

| N.p.k. | Darbu nosaukums |
| --- | --- |

Darbu veikšanas laikā konstatēts:

(sistēmas darba stāvokļa apraksts)

| Izpildītāja pilnvarotā persona |  | Pasūtītāja pilnvarotā persona |
| --- | --- | --- |

| Pasūtītājs: Valsts ieņēmumu dienests ģenerāldirektor_ ____________ | Izpildītājs: Nosaukums Amats, vārds, uzvārds |
| --- | --- |

4.pielikums

Līgumam “Dzelzceļa kravu kontroles

rentgena iekārtas piegāde muitas

kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

Dokumenta datums ir tā

elektroniskās parakstīšanas datums

PARAUGS

| Pasūtītājs: | Valsts ieņēmumu dienests | Iekārta/Vieta: | / |
| --- | --- | --- | --- |
| Izpildītājs: |  | Līgums: | FM VID 2024/241/CCEI |

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

Par remonta veikšanu

Akts sastādīts par to, ka Izpildītājs saskaņā ar līgumu “Dzelzceļa kravu kontroles rentgena iekārtas piegāde muitas kontroles punktā „Zilupe”” Nr. FM VID 2024/241/CCEI veicis Iekārtas remontu:

| Problēmu ziņojuma pieteikšanas datums un laiks |  |
| --- | --- |
| Iekārtas darbības atjaunošanas datums un laiks |  |

| Problēmas ziņojuma numurs |  |
| --- | --- |
| Remontdarbu nosaukums (apraksts) |  |

| Problēmas ziņojuma status (parasts vai kritisks) |  |
| --- | --- |
| Darbu izpildes (tajā skaitā RLA sniegšanas) termiņa kavējums dienās/stundās |  |
| Līguma punkts, kurā paredzēts līgumsods par attiecīgo termiņa kavējumu |  |
| Iekārtas dīkstāves ilgums stundās |  |

Darbu veikšanas laikā konstatēts:

(sistēmas darba stāvokļa apraksts)

| Izpildītāja pilnvarotā persona |  | Pasūtītāja pilnvarotā persona |
| --- | --- | --- |

| Pasūtītājs: Valsts ieņēmumu dienests ģenerāldirektor_ ____________ | Izpildītājs: Nosaukums Amats, vārds, uzvārds |
| --- | --- |

5.pielikums

Līgumam “Dzelzceļa kravu kontroles

rentgena iekārtas piegāde muitas

kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

Dokumenta datums ir tā

elektroniskās parakstīšanas datums

PARAUGS

| Pasūtītājs: | Valsts ieņēmumu dienests | Iekārta/Vieta: | / |
| --- | --- | --- | --- |
| Izpildītājs: |  | Līgums: | FM VID 2024/241/CCEI |

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

Par ārkārtas remonta veikšanu

Akts sastādīts par to, ka Izpildītājs saskaņā ar līgumu “Dzelzceļa kravu kontroles rentgena iekārtas piegāde muitas kontroles punktā „Zilupe”” Nr. FM VID 2024/241/CCEI veicis Iekārtas remontu:

| Problēmu ziņojuma pieteikšanas datums un laiks |  |
| --- | --- |
| Ārkārtas remonta saskaņošanas datums |  |
| Ārkārtas remonta izpildes termiņš |  |
| Iekārtas darbības atjaunošanas datums un laiks |  |

| Problēmas ziņojuma numurs |  |
| --- | --- |
| Remontdarbu nosaukums (apraksts) |  |

| Darbu izpildes termiņa kavējums dienās/stundās (līgumsods par attiecīgo termiņa kavējumu paredzēts Līguma 5.5.apakšpunktā) |  |
| --- | --- |
| Iekārtas dīkstāves ilgums stundās |  |

Darbu veikšanas laikā konstatēts:

(sistēmas darba stāvokļa apraksts)

| Izpildītāja pilnvarotā persona |  | Pasūtītāja pilnvarotā persona |
| --- | --- | --- |

| Pasūtītājs: Valsts ieņēmumu dienests ģenerāldirektor_ ____________ | Izpildītājs: Nosaukums Amats, vārds, uzvārds |
| --- | --- |

6.pielikums

Līgumam “Dzelzceļa kravu kontroles

rentgena iekārtas piegāde muitas

kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

Dokumenta datums ir tā

elektroniskās parakstīšanas datums

PARAUGS

| Pasūtītājs: | Valsts ieņēmumu dienests | Iekārta/Vieta: | __________/__________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Izpildītājs: |  | Līgums: | FM VID 2024/241/CCEI |

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

Par Mācību veikšanu

Mēs zemāk parakstījušies Izpildītāja pārstāvis _________________ un Pasūtītāja pārstāvis _________________ sastādījām aktu par to, ka 20___. gada __. __________ Izpildītājs veica Pasūtītāja personāla mācības darbam ar Iekārtu __________________ saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Mācību programmu un katram Mācību dalībniekam izsniegts Mācību apguvi apliecinošs dokuments.

Ja Izpildītājs ir kavējis Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 7.punktā noteikto attiecīgo Mācību nodrošināšanas termiņu, norāda kavējuma ilgumu Pasūtītāja darba dienās __________.

Ja Izpildītājs nav ievērojis Mācību nodrošināšanas termiņu, par to paredzēts līgumsods saskaņā ar Līguma 6.4.apakšpunktu.

Pielikumā:  1. Mācību dalībnieku reģistrācijas lapa uz __ lpp.;

- Sākotnējais Mācību nodošanas-pieņemšanas akts uz __lpp.

| Izpildītāja pilnvarotā persona |  | Pasūtītāja pilnvarotā persona |
| --- | --- | --- |

| Pasūtītājs: Valsts ieņēmumu dienests ģenerāldirektor_ ____________________ | Izpildītājs: Nosaukums Amats, vārds, uzvārds |
| --- | --- |

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI

AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

7.pielikums

Līgumam “Dzelzceļa kravu kontroles

rentgena iekārtas piegāde muitas

kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

Dokumenta datums ir tā

elektroniskās parakstīšanas datums

PARAUGS

| Pasūtītājs: | Valsts ieņēmumu dienests | Iekārta/Vieta: | ____________/_______________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Izpildītājs: |  | Līgums: | FM VID 2024/241/CCEI |

Iekārtas uzturēšanas pusgada atskaite

Uzturēšanas periods: no 20__.gada __. _______ līdz 20__.gada __. _________

Dīkstāves stundu skaits: _______

| Nr. | Noteiktajā periodā radušos kļūdu apraksts | Kļūdu paziņošanas datumi un laiki | Kļūdu novēršanas datumi un laiki/ Apkopes veikšanas datums un laiks | Problēmas cēlonis | Problēmu risināšanas metode / Apkopes ietvaros veiktie darbi | Problēmu risināšanu veikušās personas vārds, informācija par Iekārtas sistēmas programmatūras darbības nodrošināšanai veiktajiem pasākumiem, tajā skaitā programmatūras jauninājumiem | Termiņa kavējums dienās/ stundās | Iekārtas dīkstāves ilgums stundās | Līguma punkts, kurā paredzēts līgumsods par attiecīgo termiņa kavējumu | Citi svarīgi komentāri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Izpildītāja pilnvarotā perona |  | Pasūtītāja pilnvarotā persona |
| --- | --- | --- |

| Pasūtītājs: Valsts ieņēmumu dienests Ģenerāldirektor_ _______________ | Izpildītājs: Nosaukums Amats, vārds, uzvārds |
| --- | --- |

8.pielikums

Līgumam “Dzelzceļa kravu kontroles

rentgena iekārtas piegāde muitas

kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

Dokumenta datums ir tā

elektroniskās parakstīšanas datums

PARAUGS

| Pasūtītājs: | Valsts ieņēmumu dienests | Iekārta/Vieta: | __________/__________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Izpildītājs: |  | Līgums: | FM VID 2024/241/CCEI |

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

Par Iekārtu programmatūras pilnveidošanu

Akts sastādīts par to, ka Izpildītājs ___________________ (norāda līguma noslēgšanas datumu) līguma Nr. FM VID 2024/241/CCEI ““Dzelzceļa kravu kontroles rentgena iekārtas piegāde muitas kontroles punktā „Zilupe”” turpmāk - Līgums) ietvaros ir veicis šādus Iekārtas _______________ programmatūras pilnveidošanas darbus: ___________________ (norāda veiktos darbus, kā arī darbu izpildes kavējuma gadījumā norāda darba izpildes kavējuma termiņu un Līguma punktu, kurā paredzēta atbildība par minēto kavējumu (norāda atsauci uz Līguma 6.4. vai 6.6.apakšpunktu atkarībā no veikto darbu satura )).

Darbi veikti saskaņā ar Līguma 1.pielikuma 1.punkta tabulas _____________ (norāda atsauci uz Līguma 1-2.pielikuma 3.tabulas (atkarībā no veikto darbu satura). Līguma 1-2.pielikuma 3.tabulas noteikto darbu gadījumā norāda attiecīgā vienošanās protokola datumu un numuru, kura ietvaros darbi ir veikti).

| Pasūtītājs: Valsts ieņēmumu dienests Ģenerāldirektor_ ________________ | Izpildītājs: Nosaukums Amats, vārds, uzvārds |
| --- | --- |

9.pielikums

Līgumam “Dzelzceļa kravu kontroles

rentgena iekārtas piegāde muitas

kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

Dokumenta datums ir tā

elektroniskās parakstīšanas datums

MĀCĪBU PROGRAMMA

(Tiks papildināts atbilstoši izvēlētā pretendenta piedāvājuma daļai,

kas iesniegta saskaņā ar Konkursa nolikuma 2.pielikuma 1. tabulas 7.punktu)

| Pasūtītājs: Valsts ieņēmumu dienests ģenerāldirektor_ ____________ | Izpildītājs: Nosaukums Amats, vārds, uzvārds |
| --- | --- |

10.pielikums

Līgumam “Dzelzceļa kravu kontroles

rentgena iekārtas piegāde muitas

kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

Dokumenta datums ir tā

elektroniskās parakstīšanas datums

SADARBĪBAS KĀRTĪBA

- Definīcijas

  - Projekts – Muitas tehniskā aprīkojuma funkcionālais apgabals;

  - Informācijas sistēmu izmaiņu pārvaldības sistēma (ISIPS) - VID informācijas sistēmu izmaiņu pārvaldības sistēma, kurā VID uztur reģistrētos ziņojumus (PZ), pieteiktās kļūdas, informāciju par kļūdu novēršanu, konsultāciju, uzturēšanas pakalpojumu.

  - Izpildītāja projekta pārvaldības vide (IPPV) – Izpildītāja projekta pārvaldības vide, kurā Izpildītājs izstrādā, iesniedz VID (sinhronizējot no IPPV uz ISIPS) un uztur reģistrētos ziņojumus, pieteiktās kļūdas, informāciju par kļūdu novēršanu, konsultāciju, uzturēšanas pakalpojumu.

  - Reakcijas laika atbilde (RLA) – Izpildītāja sniegtā atbilde uz pieteikto PZ. Reakcijas laikā veicamās darbības noteiktas šī pielikuma 8.punktā.

  - Reģistrēts ziņojums (PZ) - pieteikums par Sistēmas darbībā konstatētajām problēmām, nepieciešamajām izmaiņām vai citiem sistēmas atbalsta pakalpojumiem, kas reģistrēts ISIPS (izņemot Uzturēšanas pusgada atskaites un regulārās tehniskās apkopes pieteikumus).

  - Koordinators - VID darbinieks, kurš ir atbildīgs par PZ (atsevišķos gadījumos e-pasta) noformējuma pareizību, nosaka PZ svarīguma pakāpi, veic pieteikuma nodošanu Izpildītājam - maina PZ statusu uz “Jauns”, kā arī slēdz PZ gadījumos, kad PZ pieteikts nepamatoti vai līdzīgs gadījums jau ir reģistrēts.

  - Vienums - loģiski nodalīta noteikta dokumenta daļa, kas sastāv no šādiem datu laukiem - identifikators, nosaukums, apraksts, muitas kontroles punkts, statuss, ar noteiktu hierarhisku vietu kopējā dokumenta struktūrā. Vienuma datu lauki ir pielāgojami attiecīgā dokumenta veidam.

  - Iesniegt ISIPS - Izpildītāja sagatavoto vienumu (piemēram, PZ) sinhronizācija no IPPV uz ISIPS, izmantojot ISIPS sinhronizācijas moduli vai Izpildītāja sinhronizācijas moduli, atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

  - MTA - Muitas tehniskais aprīkojums.

  - Uzturēšanas pusgada atskaite – Izpildītāja sagatavota atskaite, kurā tiek atspoguļotas visas veiktās regulārās tehniskās apkopes veiktie remonti, kas reģistrēta ISIPS.

  - Regulārās tehniskās apkopes pieteikums – Izpildītāja iesniegts pieteikums par plānoto tehnisko apkopi, kas reģistrēts ISIPS.

- Pamatnostādnes

  - PZ ir jāpiesaka, izmantojot VID uzturēto problēmu pieteikumu un izmaiņu pārvaldības sistēmu ISIPS.

  - PZ ir iespējamas šādas  svarīguma pakāpes:

    - kritisks gadījums – nevar veikt attēlu analīzi;

    - parasts gadījums – pieteiktā problēma sagādā neērtības darbā ar sistēmu, bet neiespaido sistēmas būtisku funkciju izpildi.

  - PZ svarīguma pakāpi (kritiska vai parasta) sākotnēji nosaka Pasūtītāja koordinators.

  - Uzturēšanas atskaites un regulārās tehniskās apkopes pieteikumu Izpildītāja darbinieks reģistrē IPPV un iesniedz ISIPS.

  - Sadarbības uzsākšana:

    - Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas piešķir VID IPPV lietotāju (ar tiesībām, kas ļauj veikt pilnvērtīgu nepieciešamo datu apmaiņu (sinhronizāciju)) datu apmaiņai ar ISIPS un izveido IPPV.

    - IPPV ir jābūt VID nodrošinātā sinhronizācijas  moduļa atbalstīto rīku sarakstā https://docs.tasktop.com/tasktop/supported-repository-versions.

    - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc lietotāja piešķiršanas datu apmaiņai ar IPPV, veic sinhronizācijas izveidi un veic sinhronizācijas pārbaudi. Izpildītājam jānodrošina atbalsts IPPV konfigurēšanai pēc Pasūtītāja pieprasījuma tā, lai tiktu nodrošināta veiksmīga sinhronizācija starp IPPV un ISIPS.

- Iesaistītās personas

  - Informācijas apmaiņai Pasūtītāja pusē ir nozīmēts Pasūtītāja koordinators, Izpildītāja pusē – Izpildītāja koordinators, kas koordinē informācijas apmaiņu projektā.

  - Līguma 9.1.1.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona pēc Līguma noslēgšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Līguma 9.1.2.apakšpunktā noteiktajai Izpildītāja pilnvarotajai personai nosūta e-pasta vēstuli, norādot Pasūtītāja koordinatora vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

  - Līguma 9.1.2.apakšpunktā noteiktā Izpildītāja pilnvarotā persona pēc Līguma noslēgšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Līguma 9.1.1.apakšpunktā noteiktajai Pasūtītāja pilnvarotajai personai nosūta e-pasta vēstuli, norādot Izpildītāja koordinatoru, kas koordinē informācijas apmaiņu projektā (vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju).

- PZ tipveida pieteikšana Izpildītājam

  - Pasūtītāja darbinieki ievada ISIPS informāciju par radušos problēmu, nepieciešamajām sistēmas izmaiņām un citiem sistēmas atbalsta pakalpojumiem.

  - Izpildītājs precizējošu informāciju par PZ var saņemt pie pieteicēja vai Pasūtītāja koordinatora, komentārā pie IPPV un ISIPS reģistrētā PZ pieprasot precizējošo informāciju.

- Atbildes uz tipveida PZ nosūtīšana Izpildītājam

  - Pēc tam, kad PZ nomainīts statuss uz “Jauns” un pazīme laukā “Uzturētājs informēts”, informācija par PZ no ISIPS automātiski tiek sinhronizēta uz IPPV.

  - ISIPS tiek norādīti šādi PZ parametri: PZ Nr., reģistrācijas datums, svarīgums, RLA iesniegšanas termiņš, plānotais risinājuma novēršanas termiņš, atrašanās vieta/postenis, muitas tehniskais aprīkojums/iekārta, pieteicējs, pieteicēja struktūrvienība, tālruņa Nr., īss apraksts/detalizēts apraksts, pielikumi un komentāri.

- Speciāli ISIPS ziņojumu nosūtīšanas veidi

  - Regulārās tehniskās apkopes pieteikumu Izpildītāja darbinieks reģistrē IPPV un iesniedz to ISIPS vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms plānoto darbu veikšanas.

  - Uzturēšanas pusgada atskaites Izpildītāja darbinieks reģistrē IPPV un iesniedz to ISIPS līdz nākamā mēneša 5. (piektajam) datumam.

  - Gadījumos, kad kādu iemeslu dēļ Pasūtītāja darbiniekiem nav pieejams ISIPS, ir pieļaujama PZ sākotnēja nosūtīšana uz Izpildītāja e-pasta adresi: ___________________________________________________ no e-pasta adreses: MTA_uzturesana@vid.gov.lv.

  - Gadījumā, kad kādu iemeslu dēļ Izpildītāja darbiniekiem nav pieejams ISIPS ir pieļaujama regulārās tehniskās apkopes pieteikuma un uzturēšanas pusgada atskaites sākotnēja nosūtīšana uz Pasūtītāja e-pasta adresi: MTA_uzturesana@vid.gov.lv no Izpildītāja e-pasta adreses: ______________________________________________.

  - E-pasta pieteikumā saturiski jābūt visai tai pašai informācijai, kura ir ietverta automātiski no ISIPS sūtītos PZ (saskaņā ar šī pielikuma 5.2.apakšpunktu), izņemot PZ numuru.

  - Pēc tam, kad ISIPS darbība (vai pieejamība) ir atjaunota:

    - PZ pieteicējs vai kāds cits Pasūtītāja darbinieks reģistrē PZ ISIPS un pievieno pielikumos nepieejamības laikā veidotos sarakstes dokumentus, lai ISIPS uzglabātos informācija par tā realizēšanas gaitu;

    - Izpildītāja darbinieks regulārās tehniskās apkopes pieteikuma un uzturēšanas pusgada atskaites reģistrē ISIPS un pievieno pielikumos nepieejamības laikā veidotos sarakstes dokumentus, lai ISIPS uzglabātos informācija par dokumentu saskaņošanas gaitu.

- PZ reakcijas laika noteikšana

  - Par PZ saņemšanas brīdi ir uzskatāms laiks:

    - kad no IPPV tiek sinhronizēts ISIPS PZ ID;

    - kad Izpildītājam nosūtīts e-pasts no adreses MTA_uzturesana@vid.gov.lv – gadījumā, kas aprakstīts šī pielikuma 5.punktā.

  - Reakcijas laika atbildes ilguma noteikšanai tiek ņemts vērā VID darba laiks.

  - Par PZ reakcijas laiku ir uzskatāms laiks no PZ saņemšanas brīža līdz brīdim, kad tiek iesniegta RLA ar informāciju par inženiera ierašanās laiku MKP vai citām aktivitātēm problēmas novēršanai:

    - laiks ISIPS serverī, kad Izpildītājs ir iesniedzis RLA ISIPS.

    - gadījumā, ja nav pieejams ISIPS – laiks, kad ir saņemts e-pasts uz adresi MTA_uzturesana@vid.gov.lv.

  - No PZ saņemšanas brīža Izpildītājs nodrošina reakcijas laikus:

    - kritisks gadījums – 2 (divas) VID darba stundas;

    - parasts gadījums – 1 (viena) darba diena.

- PZ reakcijas laikā veicamās darbības

  - reakcijas laika atbildē jāsniedz šāda informācija:

    - iespējamais problēmas cēlonis;

    - problēmas novēršanas veids (piemēram, nepieciešams veikt izmaiņas programmatūrā un/vai datubāzē, aparatūras aizvietošana vai remonts, jāveic tehniskā apkope);

    - problēmas novēršanas laiks (ja tas nepieciešams, arī ierašanās diena un laiks bojājumu novēršanai);

    - Pasūtītāja veicamās darbības, lai problēmu lokalizētu (piemēram, rekomendācijas, kas novērš iespējamu tālāku bojājumu rašanos, atjauno vispārējo funkcionalitāti).

  - Ja ir pieteikts PZ par sistēmas uzturēšanas un citiem atbalsta pakalpojumu darbiem, tad RLA jānorāda darbu izpildes termiņš un iespējamās darbietilpības novērtējums.

  - RLA Izpildītājs iesniedz ISIPS, ja ISIPS nav pieejams, RLA nosūta uz Pasūtītāja koordinatora e-pasta adresi un e-pasta adresi: MTA_uzturesana@vid.gov.lv

  - Pasūtītāja koordinators, pārbaudot reakcijas laika atbildes saturu, to akceptē vai noraida ar pamatojumu, ja tas neatbilst šajā sadaļā norādītajām prasībām. Noraidīšanas gadījumā Izpildītājs, ņemot vērā komentārus, iesniedz jaunu RLA. RLA noraidīšana nepagarina tās sniegšanas sākotnējo termiņu.

- Problēmu novēršanas termiņu noteikšanas kārtība

  - Izpildītājam jānodrošina PZ novēršanas termiņi:

    - kritiskajiem gadījumiem – 1 (viena) darba diena.

    - parastajiem 20 (divdesmit) darba dienas;

  - Par PZ novēršanas faktisko laiku tiek uzskatīts datums un laiks, kurā problēma novērta (informācija no darbu izpildes akta).

- PZ svarīguma pakāpes maiņa

  - Ja Izpildītājs konstatē, ka pastāv objektīvi iemesli, lai mainītu PZ svarīguma pakāpi, Pasūtītājs tiek par to informēts šī pielikuma 7.punktā reakcijas laikā veicamo darbību ietvaros vai sākotnēji noteiktās PZ svarīguma pakāpes problēmas novēršanas termiņā (atbilstoši šī pielikuma 8.1.apakšpunktā noteiktajam), ierakstot pamatojumu RLA. Gadījumā, ja ISIPS nav pieejams, nosūtot attiecīgu pamatojumu uz Pasūtītāja koordinatora e-pasta adresi un e-pasta adresi MTA_uzturesana@vid.gov.lv. Jautājumu par PZ svarīguma pakāpes maiņu izlemj Pasūtītāja koordinators.

| Pasūtītājs: Valsts ieņēmumu dienests ģenerāldirektor_ _________ | Izpildītājs: Nosaukums Amats, vārds, uzvārds |
| --- | --- |

11.pielikums

Līgumam “Dzelzceļa kravu kontroles

rentgena iekārtas piegāde muitas

kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

Dokumenta datums ir tā

## elektroniskās parakstīšanas datums

Līguma garantijas galvojuma – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma forma

Rīgā, 20__. gada __________

Ievērojot to, ka __________________________________________________,

(Izpildītāja uzņēmuma uzņēmējdarbības forma, nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

(šeit un turpmāk – Izpildītājs) ir noslēdzis ar Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk – Pasūtītājs) līgumu “Dzelzceļa krāvu kontroles rentgena iekārtas piegāde muitas kontroles punktā “Zilupe””, publiskā iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2022/211/CCEI, (turpmāk – Līgums), kurš paredz Līguma garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs ____________________________________________________________ (kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas vieta, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

(turpmāk – Galvotājs), neatkarīgi no Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā:

_______________ (_____________________________________________) EUR.

(galvojuma summa atbilstoši Līguma 5.9. 4.9.apakšpunktā noteiktajam)

Saņemot Pasūtītāja rakstiskos pieprasījumus un rakstiskus apgalvojumus, ka Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, apņemamies izmaksāt Pasūtītājam pieprasītās summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc minēto Pasūtītāja pieprasījumu saņemšanas, neprasot pamatot savu prasību. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Galvotājam minētos pieprasījumus, kamēr nav sasniegts kopējais galvojuma summas ierobežojums.

Šis galvojums ir spēkā līdz 20__. gada ____._______________ (ieskaitot).

(visu Līguma darbības laiku)

Jebkura prasība saistībā ar šo galvojumu jāiesniedz Galvotājam ne vēlāk par minēto datumu. Šis galvojums ir sastādīts ______ eksemplāros, Pasūtītājs saņem vienu galvojuma eksemplāru.

Galvotāja vārdā:

____________________        _______________           ___________________

(Amata nosaukums)                        (Paraksts)                  (Paraksta atšifrējums)

## 20__.gada.____________		z.v.

| Pasūtītājs: Valsts ieņēmumu dienests Ģenerāldirektor_ ______________ | Izpildītājs: Nosaukums Amats, vārds, uzvārds |
| --- | --- |

12.pielikums

Līgumam “Dzelzceļa kravu kontroles

rentgena iekārtas piegāde muitas

kontroles punktā „Zilupe””

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/241/CCEI

Dokumenta datums ir tā elektroniskās

parakstīšanas datums

LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTIE SPECIĀLISTI

Valsts ieņēmumu dienests, kuru saskaņā ar ___________________ pārstāv ģenerāldirektor_ ______________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

# _________________________, kuru saskaņā ar _____________ pārstāv __________________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti arī Puses, bet atsevišķi – Puse,

# pamatojoties uz atklāta konkursa Nr. FM VID 2024/241/CCEI “Dzelzceļa kravu kontroles rentgena iekārtas piegāde muitas kontroles punktā „Zilupe”” rezultātiem, vienojas par šādiem Līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem:

# Pielikums tiks papildināts atbilstoši izvēlētā pretendenta piedāvājumam

Pušu paraksti:

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Ģenerāldirektor_ ________________ | Amats, vārds, uzvārds |
| (paraksts*) | (paraksts*) |