Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma

“Ēkas Rūpnīcas ielā 6, Rēzeknē, atjaunošana un pārbūve”

iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/19, dokumentāciju

un sniedz atbildi

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Skaidrojošā aprakstā (lapa EL-1i) norādīts, ka dzīvokļos el. instalaciju jāveic slēpti šādā veida: reģipša starpsienās un vannas istabās el. instalaciju veikt PVC caurulēs, bet PVC caurules nav iekļautas darba apjomos. Lūdzam papildināt lokālo tāmi Nr.3.5 ar nepieciešamā garuma PVC caurulēm. | P1,2 papildinājumi BA 3.5.: P. 1.5.; 2.5.; 3.3.; 4.9.; 4.10.; 4.11.; 6.6.; 6.7 |
| Skaidrojošā aprakstā (lapa EL-1i) norādīts, ka elektroiekārtu zemējumam nepieciešams uzstādīt potenciālu izlīdzināšanas kopni EBB, bet darba apjomos šie darbi nav iekļauti. Lūdzam papildināt lokālo tāmi Nr.3.5 ar potenciālu izlīdzināšanas kopnes EBB montāžas darbiem. | P1,2 papildinājumi BA 3.5.: P. 1.5.; 2.5.; 3.3.; 4.9.; 4.10.; 4.11.; 6.6.; 6.7 |
| ZPI prasības spuldzes ekspluatācijas laikam : Spuldzēm, kas paredzētas jaunām un renovētām ierīcēm, un nomaiņas spuldzēm, kas paredzētas esošajām ierīcēm, jābūt tādam ekspluatācijas laikam, kas nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h. Izskatot pievienotos dokumentus (Atbildes Nr.4) tika konstatēts, ka šie gaismekļi neatbilst ZPI prasībām: - Pavo P LED1x1100 D515 T840- EKSPLUATĀCIJAS LAIKS: 40000h/L70B50, -Pavo P LED1x2000 D517 T840- EKSPLUATĀCIJAS LAIKS: 40000h/L70B50. | P3. Ja neatbilst “PAVA” gaismekļi, izmantojiet citu ražotāju izstrādājumus (piemēram “Trilux”) |